## Tablo-1
NOT : C SÜTUNUNDA İL, D SÜTUNUNDA İLÇE BAZINDA SEÇİM YAPILARAK BÖLGENİZDEKİ KESİNTİLERİ GÖREBİLİRSİNİZ
201 ….. AYI TABLO 1 SEDAS
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
19120814 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL MEZARLIK Y / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:38:03 | 01.06.2019 17:13:32 | 7.591 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 129.05 | 0 | 15.18
19120904 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | VAN PILIC GIDA SANAY / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:00 | 01.06.2019 11:25:32 | 2.426 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.43 | 0 | 4.85
19120916 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 13:10:00 | 01.06.2019 14:53:00 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.8
19120923 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI KARAAGAC / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:53:53 | 01.06.2019 12:13:48 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.94
19120928 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI ORDULU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 13:25:15 | 01.06.2019 15:44:27 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 129.92
19120932 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YENI MAHALLE / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:10:01 | 01.06.2019 12:59:00 | 3.816 | 0 | 149 | 0 | 8 | 0 | 568.64 | 0 | 30.53
19120937 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H06-YENI TERMINAL | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:46:47 | 01.06.2019 10:06:05 | 0.322 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0
19121319 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:27:00 | 01.06.2019 17:54:55 | 8.465 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 1574.54 | 0 | 8.47
19121324 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / AG FIDER 5 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:00 | 01.06.2019 18:16:06 | 9.268 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1130.74 | 0 | 0
19121342 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / H06-OGUZ SOKAK RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 08:30:10 | 01.06.2019 18:20:29 | 9.839 | 0 | 387 | 0 | 7 | 0 | 3807.54 | 0 | 68.87
19121346 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65D | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:27:00 | 01.06.2019 17:57:26 | 8.507 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 306.26 | 0 | 0
19121899 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:10:00 | 01.06.2019 18:06:29 | 8.941 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 876.26 | 0 | 0
19121915 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / AG FIDER 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:09:24 | 01.06.2019 18:03:52 | 8.908 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 864.05 | 0 | 0
19121918 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:27:00 | 01.06.2019 17:50:34 | 8.393 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1426.77 | 0 | 0
19121922 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.06.2019 09:25:00 | 01.06.2019 18:35:47 | 9.18 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1533.01 | 0 | 0
19121940 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:00 | 01.06.2019 10:40:44 | 1.679 | 0 | 36 | 7 | 854 | 0 | 60.44 | 11.75 | 1433.77
19121944 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASAGI DEREKOY KABIN / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:07:31 | 01.06.2019 11:28:44 | 1.354 | 2 | 109 | 0 | 586 | 2.71 | 147.54 | 0 | 793.22
19121963 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D41-DONGELLI KANAL / H06-KUCUK MELEN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:01:50 | 02.06.2019 13:02:00 | 4.003 | 21 | 0 | 3 | 0 | 84.06 | 0 | 12.01 | 0
19121963 | 2 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:22:27 | 02.06.2019 09:24:15 | 0.03 | 8 | 91 | 24 | 1931 | 0.24 | 2.73 | 0.72 | 57.93
19121963 | 3 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ARIN ORMAN URUNLERI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:22:27 | 02.06.2019 13:02:02 | 3.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0
19121969 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D7-YIGILCA KOK 1 / H06-YIGILCA MERKEZ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:09:21 | 02.06.2019 09:51:43 | 0.706 | 4 | 1749 | 9 | 2854 | 2.82 | 1234.99 | 6.36 | 2015.24
19121969 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:09:21 | 02.06.2019 09:51:48 | 0.708 | 0 | 165 | 0 | 23 | 0 | 116.74 | 0 | 16.27
19121972 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | AKSU CADDESI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:00 | 02.06.2019 11:12:00 | 2.2 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
19121974 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI POYRAZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:00 | 02.06.2019 11:58:10 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 204.89
19121978 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI KARAAGAC 2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 13:00:00 | 02.06.2019 14:58:14 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88.68
19121982 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ 2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:08:07 | 02.06.2019 15:02:57 | 5.914 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 484.94
19122173 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:00 | 02.06.2019 09:39:38 | 0.661 | 4 | 101 | 15 | 1866 | 2.64 | 66.72 | 9.91 | 1232.6
19122173 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:00 | 02.06.2019 10:43:01 | 1.717 | 13 | 158 | 3 | 361 | 22.32 | 271.28 | 5.15 | 619.82
19122180 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 08:42:54 | 02.06.2019 16:11:29 | 7.476 | 3 | 0 | 11 | 5 | 22.43 | 0 | 82.24 | 37.38
19122180 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 08:42:54 | 02.06.2019 16:11:31 | 7.477 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.86
19122181 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 08:42:52 | 02.06.2019 16:11:37 | 7.479 | 1 | 0 | 23 | 0 | 7.48 | 0 | 172.02 | 0
19122183 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 08:36:48 | 02.06.2019 15:01:53 | 6.418 | 16 | 0 | 3 | 112 | 102.69 | 0 | 19.25 | 718.82
19122193 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / TUZLA 2 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 08:36:54 | 02.06.2019 15:02:03 | 6.419 | 43 | 207 | 24 | 349 | 276.02 | 1328.77 | 154.06 | 2240.29
19122201 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KASGARLI MAHMUT PARK / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 11:11:23 | 02.06.2019 14:25:00 | 3.227 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.49 | 0 | 0 | 0
19122216 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KADIRGA CAD. ALTI DM / LV65B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:08:26 | 02.06.2019 11:41:52 | 2.557 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 381.03 | 0 | 0
19122755 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002611 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:13:00 | 01.06.2019 15:48:20 | 6.589 | 2 | 1 | 0 | 43 | 13.18 | 6.59 | 0 | 283.32
19122846 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KIRAZ SOKAK / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 12:31:56 | 10.06.2019 15:16:25 | 2.741 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 677.12 | 0 | 0
19122852 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9021*2TR18 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 12:33:13 | 10.06.2019 15:12:31 | 2.655 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 831.02 | 0 | 0
19122859 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9014*1TR29 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 08:37:50 | 10.06.2019 10:53:52 | 2.267 | 1 | 187 | 0 | 0 | 2.27 | 423.97 | 0 | 0
19122862 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9041*4TR27 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 08:43:31 | 10.06.2019 10:28:03 | 1.742 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1236.98 | 0 | 0
19122875 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9132*2TR9 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 08:42:05 | 11.06.2019 10:38:24 | 1.939 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 290.79 | 0 | 0
19122882 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10260*4TR55 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 08:32:27 | 11.06.2019 11:35:23 | 3.049 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1844.58 | 0 | 0
19122890 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10280*0TR70/A / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 12:33:34 | 11.06.2019 15:02:07 | 2.476 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0
19122911 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10266*2TR24 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 12:35:00 | 11.06.2019 15:07:06 | 2.535 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1034.28 | 0 | 0
19122913 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10265*2TR23 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 12:39:13 | 11.06.2019 15:35:36 | 2.94 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 2595.77 | 0 | 0
19122920 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10263*2TR21 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 08:32:25 | 11.06.2019 11:04:21 | 2.532 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 840.7 | 0 | 0
19123034 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 08:31:27 | 12.06.2019 11:16:59 | 2.759 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 532.47 | 0 | 0
19123039 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9046*2TR31 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 08:32:09 | 12.06.2019 10:38:59 | 2.114 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 2105.43 | 0 | 0
19123042 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9048*3TR5 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 08:35:28 | 12.06.2019 10:55:28 | 2.333 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 0
19123046 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9052*2TR41 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 12:31:42 | 12.06.2019 15:50:58 | 3.321 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 959.8 | 0 | 0
19123047 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H06-FABRIKALAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 09:01:25 | 09.06.2019 12:29:40 | 3.471 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.53 | 0 | 0 | 0
19123063 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ENGIN CADDESI DIREK / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:10:00 | 02.06.2019 13:40:00 | 4.5 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1408.5 | 0 | 0
19123068 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOKTARLAR SITESI BIN / K04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:04:58 | 02.06.2019 10:39:48 | 1.581 | 0 | 1020 | 3 | 1630 | 0 | 1612.17 | 4.74 | 2576.31
19123072 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9053*2TR42 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 12:46:01 | 12.06.2019 14:06:55 | 1.348 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0
19123078 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9058*4TR60 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:00 | 13.06.2019 11:19:52 | 2.831 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1826.07 | 0 | 0
19123082 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9059*4TR7 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:00 | 13.06.2019 10:50:22 | 2.339 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 2178.02 | 0 | 0
19123083 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9061*4TR16 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 12:54:16 | 13.06.2019 15:01:09 | 2.115 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 1827.12 | 0 | 0
19123087 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9062*1TR6 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 12:38:59 | 13.06.2019 15:25:20 | 2.773 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1522.1 | 0 | 0
19123098 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9063*1TR5 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 12:30:00 | 13.06.2019 15:23:51 | 2.897 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1237.23 | 0 | 0
19123099 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9057*4TR6 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:00 | 13.06.2019 10:58:24 | 2.473 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 1768.43 | 0 | 2.47
19123105 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:25:00 | 13.06.2019 16:54:04 | 7.484 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1032.85 | 0 | 0
19123107 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:00:00 | 07.06.2019 15:37:45 | 6.629 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0
19123109 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10146*4TR15 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:00 | 13.06.2019 17:03:38 | 8.061 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1225.2 | 0 | 0
19123111 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10147*4TR15/A / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:17:45 | 13.06.2019 16:49:23 | 7.527 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1204.36 | 0 | 0
19123118 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10147*4TR15/A / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:17:00 | 13.06.2019 16:46:05 | 7.485 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1249.95 | 0 | 0
19123124 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 04:25:32 | 02.06.2019 04:36:00 | 0.174 | 10 | 1775 | 0 | 5 | 1.74 | 309.64 | 0 | 0.87
19123124 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 04:25:32 | 02.06.2019 09:54:18 | 5.479 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 5638.35 | 0 | 0
19123124 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:33:47 | 02.06.2019 09:54:18 | 0.342 | 10 | 1775 | 0 | 5 | 3.42 | 606.95 | 0 | 1.71
19123186 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 09:30:48 | 09.06.2019 15:33:00 | 6.037 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0
19123202 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:16:17 | 10.06.2019 15:50:42 | 6.574 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0
19123212 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALTA INS. / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:20:11 | 08.06.2019 14:46:32 | 5.439 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 462.33 | 0 | 0
19123234 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 09:00:00 | 09.06.2019 17:06:40 | 8.111 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 8541 | 0 | 0
19123264 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 08:59:01 | 12.06.2019 10:36:08 | 1.619 | 4 | 274 | 6 | 3507 | 6.47 | 443.5 | 9.71 | 5676.47
19123289 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARI* TR / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:48:00 | 10.06.2019 11:48:27 | 2.008 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 417.56 | 0 | 0
19123292 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 08:59:20 | 11.06.2019 17:03:56 | 8.077 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 904.59 | 0 | 0
19123310 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MUPA MANTAR KABIN / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:05:59 | 08.06.2019 15:51:57 | 6.766 | 0 | 11 | 5 | 784 | 0 | 74.43 | 33.83 | 5304.63
19123468 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 20:33:14 | 01.06.2019 02:37:03 | 6.064 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 3498.7
19123499 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G33-GEBZE DM4 / F2_C_644 SK.SOL TAR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 22:57:47 | 01.06.2019 00:43:39 | 1.764 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 215.26 | 0 | 0
19123500 | 7 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / H01-HEYKEL KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2019 23:34:04 | 01.06.2019 00:17:33 | 0.725 | 0 | 4281 | 0 | 1 | 0 | 3102.54 | 0 | 0.72
19123500 | 8 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*2 / H03 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 00:29:03 | 01.06.2019 05:14:05 | 4.751 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 878.85 | 0 | 0
19123521 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KISLAKOY*KANDIRA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 00:25:00 | 01.06.2019 00:40:25 | 0.257 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0.26 | 0 | 9.51
19123528 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / DAGITIM5-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 00:01:11 | 01.06.2019 00:18:19 | 0.286 | 13 | 10397 | 0 | 2 | 3.71 | 2968.92 | 0 | 0.57
19123528 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K9-IZMIT IM DM1 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 00:01:11 | 01.06.2019 00:18:21 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19123536 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 00:03:17 | 01.06.2019 01:11:23 | 1.135 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 1.14 | 140.74
19123582 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 02:54:04 | 01.06.2019 03:33:51 | 0.663 | 0 | 1 | 5 | 648 | 0 | 0.66 | 3.32 | 429.66
19123583 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 02:56:59 | 01.06.2019 03:39:41 | 0.712 | 7 | 259 | 18 | 2227 | 4.98 | 184.32 | 12.81 | 1584.88
19123592 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:09:32 | 01.06.2019 03:53:32 | 0.733 | 0 | 158 | 8 | 1955 | 0 | 115.87 | 5.87 | 1433.67
19123629 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:23:06 | 01.06.2019 03:58:18 | 0.587 | 4 | 219 | 10 | 126 | 2.35 | 128.48 | 5.87 | 73.92
19123629 | 2 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:28:48 | 01.06.2019 04:15:46 | 0.783 | 5 | 389 | 1 | 36 | 3.91 | 304.5 | 0.78 | 28.18
19123629 | 3 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:44:51 | 01.06.2019 03:58:48 | 0.233 | 1 | 7 | 0 | 106 | 0.23 | 1.63 | 0 | 24.65
19123629 | 4 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H04-KALAYIK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:44:51 | 01.06.2019 03:59:29 | 0.244 | 0 | 12 | 5 | 675 | 0 | 2.93 | 1.22 | 164.63
19123629 | 5 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H05-T177 NURIYE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:44:51 | 01.06.2019 03:59:58 | 0.252 | 3 | 423 | 16 | 1280 | 0.76 | 106.57 | 4.03 | 322.49
19123629 | 6 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H03-YARICA KOYU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:44:51 | 01.06.2019 04:00:18 | 0.258 | 0 | 10 | 0 | 286 | 0 | 2.58 | 0 | 73.65
19123629 | 7 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H09-CAKALLIK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:44:56 | 01.06.2019 04:14:01 | 0.485 | 6 | 1280 | 10 | 2552 | 2.91 | 620.44 | 4.85 | 1237.01
19123630 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | FINDIKLIAKSU KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:29:25 | 01.06.2019 04:32:19 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.26
19123649 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:15:20 | 01.06.2019 05:11:32 | 0.937 | 0 | 535 | 0 | 3 | 0 | 501.12 | 0 | 2.81
19123649 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:15:20 | 01.06.2019 13:09:39 | 8.905 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 3179.18 | 0 | 0
19123649 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:36:26 | 01.06.2019 13:09:39 | 0.554 | 0 | 535 | 0 | 3 | 0 | 296.18 | 0 | 1.66
19123652 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:31:39 | 01.06.2019 04:31:40 | 0 | 6 | 1916 | 0 | 535 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19123654 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:35:38 | 01.06.2019 04:40:24 | 0.079 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.32 | 1.11 | 244.85
19123655 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:35:38 | 01.06.2019 04:39:00 | 0.056 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.06 | 0.06 | 0.34 | 72.89
19123662 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:47:53 | 01.06.2019 05:19:53 | 0.533 | 0 | 555 | 0 | 1 | 0 | 296 | 0 | 0.53
19123662 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MADENCI KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:47:53 | 01.06.2019 05:23:53 | 0.6 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 0 | 0
19123662 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:22:11 | 01.06.2019 05:23:39 | 0.024 | 0 | 555 | 0 | 1 | 0 | 13.57 | 0 | 0.02
19123662 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:26:27 | 01.06.2019 05:27:54 | 0.024 | 0 | 1104 | 0 | 1 | 0 | 26.68 | 0 | 0.02
19123663 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:48:32 | 01.06.2019 04:51:58 | 0.057 | 9 | 3464 | 0 | 858 | 0.52 | 198.22 | 0 | 49.1
19123664 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D17-KUCUK MELEN / H12-CYERI SAPAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:48:32 | 01.06.2019 04:48:33 | 0 | 38 | 4901 | 14 | 3416 | 0.01 | 1.36 | 0 | 0.95
19123680 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OSMNCATM / CUMAYERI-G.OVA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:48:31 | 01.06.2019 06:40:21 | 1.864 | 10 | 247 | 12 | 2358 | 18.64 | 460.38 | 22.37 | 4395.05
19123681 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:59:21 | 01.06.2019 05:31:13 | 0.531 | 14 | 1951 | 41 | 5025 | 7.44 | 1036.2 | 21.78 | 2668.83
19123695 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:19:23 | 01.06.2019 05:35:20 | 0.266 | 9 | 3464 | 0 | 858 | 2.39 | 920.85 | 0 | 228.09
19123696 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D17-KUCUK MELEN / H12-CYERI SAPAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:19:24 | 01.06.2019 05:19:25 | 0 | 38 | 4901 | 14 | 3416 | 0.01 | 1.36 | 0 | 0.95
19123702 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:25:16 | 01.06.2019 06:36:26 | 1.186 | 0 | 0 | 25 | 52 | 0 | 0 | 29.65 | 61.68
19123721 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIRAZDERE HES GUC EV / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:42:07 | 01.06.2019 06:49:33 | 1.124 | 9 | 2728 | 0 | 1 | 10.12 | 3065.97 | 0 | 1.12
19123721 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:42:07 | 01.06.2019 06:49:50 | 1.129 | 11 | 2684 | 0 | 1 | 12.41 | 3029.19 | 0 | 1.13
19123721 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:42:07 | 01.06.2019 06:50:09 | 1.134 | 2 | 210 | 0 | 473 | 2.27 | 238.12 | 0 | 536.33
19123721 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIRAZDERE HES GUC EV / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:42:07 | 01.06.2019 07:54:31 | 2.207 | 2 | 43 | 4 | 691 | 4.41 | 94.89 | 8.83 | 1524.81
19123721 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:42:07 | 01.06.2019 09:17:27 | 3.589 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 111.26 | 10.77 | 3.59
19123737 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G58-KOSELER DM / H04-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:56:42 | 01.06.2019 05:56:43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2585 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
19123740 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:58:57 | 01.06.2019 06:38:13 | 0.654 | 9 | 3464 | 0 | 858 | 5.89 | 2267 | 0 | 561.51
19123742 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:01:41 | 01.06.2019 06:13:52 | 0.203 | 2 | 892 | 36 | 2511 | 0.41 | 181.13 | 7.31 | 509.87
19123747 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:05:13 | 01.06.2019 06:05:14 | 0 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1
19123749 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:06:54 | 01.06.2019 07:14:27 | 1.126 | 0 | 535 | 0 | 198 | 0 | 602.32 | 0 | 222.92
19123749 | 2 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:06:54 | 01.06.2019 12:07:05 | 6.003 | 1 | 5 | 2 | 166 | 6 | 30.02 | 12.01 | 996.51
19123749 | 3 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:57:02 | 01.06.2019 12:07:05 | 0.168 | 0 | 535 | 0 | 198 | 0 | 89.61 | 0 | 33.17
19123757 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:15:13 | 01.06.2019 08:52:00 | 2.613 | 0 | 1134 | 2 | 689 | 0 | 2963.21 | 5.23 | 1800.4
19123777 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM07 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:15:27 | 01.06.2019 08:41:00 | 2.426 | 31 | 5 | 0 | 0 | 75.2 | 12.13 | 0 | 0
19123779 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.YAPTAS B / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:21:18 | 01.06.2019 06:42:56 | 0.361 | 3 | 2460 | 0 | 2 | 1.08 | 886.97 | 0 | 0.72
19123783 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:24:20 | 01.06.2019 06:24:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19123788 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:32:21 | 01.06.2019 06:38:23 | 0.101 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 0.2 | 13.58 | 1.31 | 276.73
19123798 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANCAY 2 T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:43:35 | 01.06.2019 07:25:13 | 0.694 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.04
19123811 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:48:17 | 01.06.2019 07:33:14 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 339.37
19123820 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:04:13 | 01.06.2019 07:21:54 | 0.295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0
19123820 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:04:13 | 01.06.2019 07:54:31 | 0.838 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0
19123820 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:22:35 | 01.06.2019 07:54:31 | 0.532 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0
19123823 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP307538 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:29:24 | 01.06.2019 09:39:24 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 32.83
19123824 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H04-DM7537 TR2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:11:31 | 01.06.2019 07:36:14 | 0.412 | 39 | 87 | 0 | 0 | 16.07 | 35.84 | 0 | 0
19123824 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H04-DM7537 TR2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:11:31 | 01.06.2019 07:39:13 | 0.462 | 12 | 18 | 0 | 0 | 5.54 | 8.31 | 0 | 0
19123854 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:18:33 | 01.06.2019 07:58:25 | 1.664 | 2 | 809 | 11 | 1447 | 3.33 | 1346.54 | 18.31 | 2408.45
19123867 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK.SONU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:10:24 | 01.06.2019 08:20:24 | 0.167 | 0 | 259 | 0 | 7 | 0 | 43.17 | 0 | 1.17
19123869 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:23:04 | 01.06.2019 08:38:00 | 1.249 | 2 | 4062 | 0 | 1 | 2.5 | 5072.99 | 0 | 1.25
19123871 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR19 BINA TR / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:22:23 | 01.06.2019 09:00:59 | 1.643 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0 | 0 | 0
19123872 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:36:38 | 01.06.2019 09:08:22 | 1.529 | 1 | 106 | 1 | 854 | 1.53 | 162.06 | 1.53 | 1305.67
19123874 | 1 | BOLU | MUDURNU | YAYLABELI*KOYU*MERKE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:17:40 | 01.06.2019 07:39:40 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 76.53
19123877 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YAZLIK KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:42:05 | 01.06.2019 08:46:11 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.87
19123880 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:47:05 | 01.06.2019 07:47:06 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1278 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19123881 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAGOL YANIKLAR YAY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:46:10 | 01.06.2019 13:51:40 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.73
19123882 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:48:18 | 01.06.2019 08:40:00 | 0.862 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 0.86 | 153.38 | 4.31 | 2002.51
19123888 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026054 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:45:22 | 01.06.2019 08:55:22 | 0.167 | 0 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0.33 | 0.17 | 25
19123890 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:56:22 | 01.06.2019 08:22:54 | 0.442 | 21 | 3637 | 6 | 1305 | 9.29 | 1608.36 | 2.65 | 577.1
19123894 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H05-CIRAKLIK EGITIM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:50:11 | 01.06.2019 08:00:00 | 0.164 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 189.79 | 0 | 0
19123894 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. CIRAKLIK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:50:11 | 01.06.2019 08:21:34 | 0.523 | 1 | 1756 | 0 | 1 | 0.52 | 918.49 | 0 | 0.52
19123897 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:45:23 | 01.06.2019 10:46:53 | 0.025 | 0 | 535 | 0 | 198 | 0 | 13.38 | 0 | 4.95
19123902 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:03:09 | 01.06.2019 08:44:37 | 0.691 | 0 | 158 | 8 | 1955 | 0 | 109.2 | 5.53 | 1351.12
19123915 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H06-GUNEYCE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:22:40 | 01.06.2019 08:22:41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19123922 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI KAZANCI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:28:47 | 01.06.2019 09:00:02 | 0.521 | 3 | 68 | 0 | 222 | 1.56 | 35.42 | 0 | 115.63
19123925 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARA MUEZZINLER KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:28:28 | 01.06.2019 10:02:11 | 1.562 | 0 | 9 | 0 | 92 | 0 | 14.06 | 0 | 143.7
19123936 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / CILIMLI-GOLYAKA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:46:12 | 01.06.2019 09:10:00 | 0.397 | 62 | 6797 | 31 | 8223 | 24.59 | 2696.14 | 12.3 | 3261.79
19123976 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:48:23 | 01.06.2019 09:41:18 | 0.882 | 0 | 2 | 3 | 990 | 0 | 1.76 | 2.65 | 873.13
19123976 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H04-KOYLER RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:48:23 | 01.06.2019 09:42:45 | 0.906 | 0 | 1 | 2 | 940 | 0 | 0.91 | 1.81 | 851.74
19123990 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK.SONU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:42:49 | 01.06.2019 09:52:49 | 0.167 | 0 | 259 | 0 | 7 | 0 | 43.17 | 0 | 1.17
19124002 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:40:36 | 01.06.2019 09:17:23 | 1.613 | 2 | 0 | 9 | 1117 | 3.23 | 0 | 14.52 | 1801.78
19124017 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MUPA MANTAR KABIN / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:08:38 | 07.06.2019 17:24:01 | 8.256 | 0 | 11 | 5 | 784 | 0 | 90.82 | 41.28 | 6473.01
19124028 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H05-ESKIOGRT.EV RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:18:08 | 01.06.2019 09:18:09 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
19124033 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP309256 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:13:00 | 01.06.2019 10:23:23 | 0.173 | 0 | 0 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0.35 | 29.94
19124035 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:58:09 | 01.06.2019 11:10:28 | 0.205 | 0 | 158 | 8 | 1955 | 0 | 32.43 | 1.64 | 401.32
19124036 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:25:18 | 01.06.2019 09:25:20 | 0.001 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15
19124036 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:25:20 | 01.06.2019 09:33:34 | 0.137 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 1.24 | 0.14 | 37.19
19124038 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ALARTI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:25:00 | 01.06.2019 11:15:00 | 1.833 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 64.17 | 0 | 53.17
19124042 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:29:28 | 01.06.2019 09:37:00 | 0.126 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 87.51
19124047 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ASAGI BAGLARBASI T50 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:35:38 | 01.06.2019 10:19:07 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 48.56
19124061 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIZ KURAN KURSU DM K / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:10:50 | 01.06.2019 11:22:27 | 0.194 | 0 | 609 | 0 | 18 | 0 | 117.91 | 0 | 3.49
19124071 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:57:40 | 01.06.2019 11:34:23 | 1.612 | 0 | 0 | 1 | 425 | 0 | 0 | 1.61 | 685.08
19124074 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:41:32 | 01.06.2019 11:50:48 | 0.154 | 3 | 199 | 5 | 2235 | 0.46 | 30.73 | 0.77 | 345.18
19124076 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HACIKISLA GIRIS / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:03:51 | 01.06.2019 11:51:14 | 1.79 | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 5.37 | 0 | 164.65
19124079 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:13:58 | 01.06.2019 10:25:28 | 0.192 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 14.76 | 23.58
19124104 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H04-ARMETAL HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:28:07 | 01.06.2019 10:54:10 | 0.434 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0 | 0
19124106 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:28:07 | 01.06.2019 10:29:40 | 0.026 | 27 | 2385 | 0 | 0 | 0.7 | 61.61 | 0 | 0
19124106 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:28:07 | 01.06.2019 11:33:26 | 1.089 | 40 | 116 | 0 | 0 | 43.54 | 126.28 | 0 | 0
19124106 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H04-DM7537 TR2 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:28:07 | 01.06.2019 11:46:00 | 1.298 | 11 | 17 | 0 | 0 | 14.28 | 22.07 | 0 | 0
19124125 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:36:41 | 01.06.2019 12:32:41 | 1.933 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 7.73 | 0 | 123.73
19124128 | 1 | SAKARYA | KARASU | FILIZ FIDANOGLU INS. / LD1B SDK: TR233B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:37:56 | 01.06.2019 12:41:46 | 2.064 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 0 | 0
19124129 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:39:56 | 01.06.2019 12:11:14 | 1.522 | 1 | 2751 | 0 | 0 | 1.52 | 4186.11 | 0 | 0
19124135 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H05-NESE TEKS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:46:28 | 01.06.2019 10:46:29 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19124139 | 1 | BOLU | MUDURNU | B47-CAYIRKOK / H03-SIRCALI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:53:07 | 01.06.2019 11:48:39 | 0.926 | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 0 | 2.78 | 367.45
19124140 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:08:43 | 01.06.2019 11:45:05 | 0.606 | 9 | 2190 | 6 | 651 | 5.46 | 1327.38 | 3.64 | 394.58
19124140 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU GUNDOGAN MAH / LV65B | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:08:43 | 01.06.2019 11:47:00 | 0.638 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 0 | 0
19124166 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | PIRAHMETLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:15:48 | 01.06.2019 12:45:45 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.99
19124170 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:23:44 | 01.06.2019 11:46:26 | 0.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
19124179 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / F2_B_TR-68 OG REFUJ | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:28:44 | 01.06.2019 12:10:27 | 0.695 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0
19124187 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S33-KAYNRCA MERKEZ / H04-KARACALI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:33:00 | 01.06.2019 11:42:06 | 0.152 | 0 | 173 | 8 | 1636 | 0 | 26.24 | 1.21 | 248.13
19124196 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:39:42 | 01.06.2019 12:05:00 | 0.422 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 133.67 | 0 | 0
19124205 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | A. KURTYERI / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:49:34 | 01.06.2019 13:12:18 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.47
19124214 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H07-K.MELEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:57:23 | 01.06.2019 12:06:43 | 0.156 | 43 | 799 | 64 | 3035 | 6.69 | 124.29 | 9.96 | 472.11
19124270 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:04:10 | 01.06.2019 12:04:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19124271 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU SITE YANI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:40:00 | 01.06.2019 13:50:24 | 0.173 | 0 | 13 | 0 | 159 | 0 | 2.25 | 0 | 27.56
19124282 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:11:40 | 01.06.2019 12:24:05 | 0.207 | 6 | 341 | 7 | 56 | 1.24 | 70.57 | 1.45 | 11.59
19124287 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:14:02 | 01.06.2019 12:52:09 | 0.635 | 1 | 2751 | 0 | 0 | 0.64 | 1747.65 | 0 | 0
19124288 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OSMNCATM / DM1003 K.MELEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:57:23 | 01.06.2019 12:29:00 | 0.527 | 48 | 8365 | 14 | 4274 | 25.29 | 4407.89 | 7.38 | 2252.16
19124296 | 1 | SAKARYA | KARASU | KILICARSLAN TATIL KO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:24:35 | 01.06.2019 18:41:31 | 6.282 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 621.94 | 0 | 0
19124302 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR4 / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:52:23 | 01.06.2019 12:20:00 | 0.46 | 12 | 21 | 0 | 0 | 5.52 | 9.67 | 0 | 0
19124316 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:34:56 | 01.06.2019 12:56:08 | 0.353 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 1.41 | 0 | 0
19124317 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | COKEKLER KOYU 14.20 / LD1B SDK: TRP379B5 Bina: 5181269 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:35:14 | 01.06.2019 13:42:20 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.54
19124325 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:40:15 | 01.06.2019 12:40:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19124328 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:41:43 | 01.06.2019 12:54:58 | 0.221 | 0 | 103 | 14 | 581 | 0 | 22.75 | 3.09 | 128.3
19124341 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEKENT KAB*N / LD1C SDK: TR1022C1 Bina: 4090607 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:54:47 | 01.06.2019 14:53:23 | 1.977 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
19124345 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H03-MACARLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:58:17 | 01.06.2019 12:58:18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0.31
19124350 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY KOSU SAHASI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:01:48 | 01.06.2019 14:46:33 | 1.746 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 356.15 | 0 | 1.75
19124372 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP332864 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:00:00 | 01.06.2019 14:09:54 | 0.165 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 0.5 | 128.87
19124374 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:09:15 | 01.06.2019 14:41:43 | 1.541 | 2 | 0 | 9 | 1117 | 3.08 | 0 | 13.87 | 1721.42
19124384 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR18*A / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:04:44 | 01.06.2019 13:34:00 | 0.488 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 324.37 | 0 | 0
19124384 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR18*A / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:04:44 | 01.06.2019 13:38:00 | 0.554 | 2 | 4134 | 0 | 20 | 1.11 | 2292.07 | 0 | 11.09
19124385 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:00:10 | 01.06.2019 17:19:58 | 4.33 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3858.03 | 0 | 0
19124385 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:04:33 | 01.06.2019 17:19:58 | 0.257 | 1 | 1860 | 0 | 0 | 0.26 | 477.92 | 0 | 0
19124388 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / CIVAR KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:14:24 | 01.06.2019 15:32:00 | 2.293 | 0 | 0 | 17 | 1400 | 0 | 0 | 38.99 | 3210.67
19124391 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. IPTAL D / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:16:04 | 01.06.2019 14:02:08 | 0.768 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 0 | 0
19124392 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:20:00 | 01.06.2019 14:30:50 | 0.181 | 0 | 1 | 7 | 96 | 0 | 0.18 | 1.26 | 17.33
19124399 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAGLAYAN MAH.*TR*36* / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:06:33 | 01.06.2019 14:44:22 | 1.63 | 0 | 235 | 0 | 2 | 0 | 383.12 | 0 | 3.26
19124408 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:29:34 | 01.06.2019 13:41:19 | 0.196 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 5.09 | 403.03 | 0 | 0
19124417 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:29:23 | 01.06.2019 13:55:00 | 0.427 | 0 | 103 | 14 | 581 | 0 | 43.98 | 5.98 | 248.05
19124418 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307593 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:25:40 | 01.06.2019 14:31:21 | 0.095 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 0.28 | 0
19124423 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002546 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:45:00 | 01.06.2019 14:52:24 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.33
19124425 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9111*4TR42 / LD1C SDK: TRP9111C3 Bina: 3049295 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:35:55 | 01.06.2019 16:15:08 | 2.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
19124427 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KULTUR MAH.Y.EMRE CA / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:36:48 | 01.06.2019 18:50:12 | 5.223 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 454.43 | 0 | 0
19124432 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / KARTALKAYA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:39:23 | 01.06.2019 14:37:52 | 0.975 | 0 | 0 | 18 | 2402 | 0 | 0 | 17.55 | 2341.28
19124433 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCA KOY MERKEZ / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:39:41 | 01.06.2019 14:08:18 | 0.477 | 0 | 21 | 2 | 364 | 0 | 10.02 | 0.95 | 173.61
19124438 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*YUKARI *M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:41:37 | 01.06.2019 14:24:13 | 0.71 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.55 | 0 | 0.71
19124439 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ALI OZBEK PARKI / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:42:25 | 01.06.2019 14:37:09 | 0.912 | 4 | 1786 | 0 | 840 | 3.65 | 1629.23 | 0 | 766.27
19124447 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H05-BALTALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:44:19 | 01.06.2019 13:44:20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19124448 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KUTLUCA MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:44:01 | 01.06.2019 14:56:49 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.91
19124456 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H06-ERICEK KOK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:48:13 | 01.06.2019 14:50:01 | 1.03 | 2 | 305 | 2 | 235 | 2.06 | 314.15 | 2.06 | 242.05
19124458 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:49:23 | 01.06.2019 13:57:00 | 0.127 | 0 | 1134 | 2 | 689 | 0 | 143.96 | 0.25 | 87.46
19124467 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:51:31 | 01.06.2019 13:51:32 | 0 | 1 | 128 | 0 | 847 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19124480 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7096*1TR21 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:41:21 | 01.06.2019 14:02:27 | 0.352 | 2 | 2735 | 0 | 20 | 0.7 | 961.81 | 0 | 7.03
19124483 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013979 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:39:00 | 01.06.2019 14:49:35 | 0.176 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0.35 | 23.81
19124501 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENI AYNALI* AFANOGL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:08:24 | 01.06.2019 14:16:40 | 0.138 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0.14 | 0 | 16.67
19124503 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026256 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:07:29 | 01.06.2019 14:10:36 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 13.56
19124512 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKONUT TR / LD1B SDK: TR10124B9 Bina: 3026975 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:26:25 | 01.06.2019 19:24:24 | 3.966 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 0 | 0
19124514 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:27:04 | 01.06.2019 15:51:20 | 0.404 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.4 | 218.4 | 0.81 | 147.22
19124517 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:10:41 | 01.06.2019 16:00:00 | 1.822 | 29 | 975 | 4 | 215 | 52.84 | 1776.4 | 7.29 | 391.72
19124529 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003798 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:00:00 | 01.06.2019 15:10:34 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.28
19124540 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H01-GUNEYDEMIRCI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:19:37 | 01.06.2019 14:22:44 | 0.052 | 0 | 0 | 3 | 688 | 0 | 0 | 0.16 | 35.74
19124540 | 2 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:19:37 | 01.06.2019 15:24:21 | 1.079 | 0 | 0 | 16 | 1286 | 0 | 0 | 17.26 | 1387.45
19124540 | 3 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:19:37 | 01.06.2019 15:41:26 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1880.42
19124546 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:24:30 | 01.06.2019 14:25:39 | 0.019 | 23 | 1531 | 0 | 0 | 0.44 | 29.34 | 0 | 0
19124546 | 2 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:24:30 | 01.06.2019 14:58:38 | 0.569 | 3 | 527 | 0 | 0 | 1.71 | 299.8 | 0 | 0
19124546 | 3 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:42:52 | 01.06.2019 14:58:38 | 0.263 | 23 | 1531 | 0 | 0 | 6.04 | 402.31 | 0 | 0
19124587 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002943 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:00:00 | 01.06.2019 16:13:30 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.45
19124589 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / PASAHES OGULD GUNEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:46:08 | 01.06.2019 15:32:58 | 0.781 | 15 | 342 | 64 | 2669 | 11.71 | 266.95 | 49.96 | 2083.3
19124590 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003902 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:30:00 | 01.06.2019 15:46:50 | 0.281 | 0 | 103 | 1 | 75 | 0 | 28.9 | 0.28 | 21.04
19124591 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:46:19 | 01.06.2019 14:46:20 | 0 | 6 | 752 | 7 | 1636 | 0 | 0.21 | 0 | 0.45
19124593 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:45:28 | 01.06.2019 15:10:00 | 0.409 | 12 | 460 | 0 | 2 | 4.91 | 188.09 | 0 | 0.82
19124597 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / KAYABUKU HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:47:21 | 01.06.2019 14:53:30 | 0.103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
19124602 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARANLIKDERE KOYU M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:48:59 | 01.06.2019 19:34:54 | 4.765 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 9.53 | 0 | 128.66
19124604 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CAMLIK KADIRLER KOYU / LD1A SDK: TRP118A45 Bina: 5888513 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:50:30 | 01.06.2019 17:30:27 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67
19124637 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AKPINAR KOYU MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:08:53 | 01.06.2019 15:45:06 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.11
19124648 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003437 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:30:00 | 01.06.2019 16:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7
19124651 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002927 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:23:28 | 01.06.2019 17:46:49 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 219.8
19124653 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KIRAN M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:44:34 | 01.06.2019 17:17:20 | 2.546 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 5.09 | 0 | 89.11
19124655 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:25:21 | 01.06.2019 16:06:14 | 0.681 | 3 | 2451 | 28 | 4249 | 2.04 | 1670.08 | 19.08 | 2895.22
19124657 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:26:18 | 01.06.2019 15:26:19 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1278 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19124657 | 2 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:29:03 | 01.06.2019 15:29:04 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1278 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19124657 | 3 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:29:05 | 01.06.2019 15:57:19 | 0.471 | 9 | 198 | 35 | 1278 | 4.24 | 93.17 | 16.47 | 601.37
19124657 | 4 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:57:20 | 01.06.2019 20:57:48 | 5.008 | 9 | 198 | 35 | 1278 | 45.07 | 991.54 | 175.27 | 6399.94
19124662 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP328044 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:27:29 | 01.06.2019 15:35:35 | 0.135 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0.14 | 89.24
19124683 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004020 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:25:00 | 01.06.2019 16:34:32 | 0.159 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.16 | 0.48 | 0 | 0
19124686 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:42:05 | 01.06.2019 16:11:48 | 0.495 | 6 | 1081 | 0 | 0 | 2.97 | 535.4 | 0 | 0
19124687 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:42:20 | 01.06.2019 15:42:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19124691 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:43:08 | 01.06.2019 17:10:45 | 1.46 | 0 | 3 | 5 | 1930 | 0 | 4.38 | 7.3 | 2818.34
19124705 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002616 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:50:00 | 01.06.2019 18:58:16 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 14.47
19124708 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:29:04 | 01.06.2019 17:07:05 | 1.634 | 1 | 5 | 19 | 188 | 1.63 | 8.17 | 31.04 | 307.12
19124708 | 2 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:07:05 | 01.06.2019 19:44:16 | 2.62 | 1 | 5 | 15 | 188 | 2.62 | 13.1 | 39.3 | 492.51
19124708 | 3 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:07:05 | 01.06.2019 20:37:23 | 3.505 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0
19124708 | 4 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / FILIZ MAKARNA | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:44:18 | 01.06.2019 19:50:04 | 0.096 | 29 | 975 | 4 | 215 | 2.79 | 93.71 | 0.38 | 20.66
19124708 | 5 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:44:18 | 01.06.2019 20:37:23 | 0.885 | 1 | 5 | 15 | 188 | 0.88 | 4.42 | 13.27 | 166.33
19124711 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003381 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:00:00 | 01.06.2019 18:10:07 | 0.169 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.34 | 25.29
19124718 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:03:51 | 01.06.2019 16:10:28 | 0.11 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.11 | 59.55 | 0.22 | 40.14
19124723 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003381 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:50:00 | 01.06.2019 17:57:17 | 0.121 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.24 | 18.21
19124730 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*YUKARI *M / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:09:00 | 01.06.2019 17:43:09 | 1.569 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.85 | 0 | 1.57
19124733 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:09:21 | 01.06.2019 17:25:02 | 1.261 | 3 | 2451 | 27 | 4084 | 3.78 | 3091.66 | 34.06 | 5151.51
19124733 | 2 | BOLU | MUDURNU | CUMA KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:09:21 | 01.06.2019 18:54:13 | 2.748 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2.75 | 453.38
19124737 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:09:11 | 01.06.2019 17:09:28 | 1.005 | 8 | 394 | 1 | 98 | 8.04 | 395.86 | 1 | 98.46
19124741 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003523 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:38:00 | 01.06.2019 17:53:51 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 38.83
19124747 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR1 A / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:22:19 | 01.06.2019 17:11:42 | 0.823 | 2 | 1429 | 0 | 1 | 1.65 | 1176.15 | 0 | 0.82
19124754 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:26:12 | 01.06.2019 18:07:43 | 1.692 | 0 | 0 | 13 | 1101 | 0 | 0 | 22 | 1862.83
19124761 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:17:28 | 01.06.2019 18:21:22 | 0.065 | 1 | 1009 | 16 | 1232 | 0.07 | 65.59 | 1.04 | 80.08
19124763 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003042 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:24:00 | 01.06.2019 18:39:05 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 21.87
19124766 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:34:40 | 01.06.2019 17:29:42 | 0.917 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 13.76 | 232.06
19124766 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:30:10 | 01.06.2019 17:30:49 | 0.011 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 0.16 | 2.74
19124766 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:30:50 | 01.06.2019 17:44:32 | 0.228 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 3.43 | 57.77
19124778 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:43:53 | 01.06.2019 16:43:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0.31
19124808 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2G SDK: DM46TR177G1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:56:40 | 01.06.2019 17:48:53 | 0.87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0
19124811 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003625 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:04:00 | 01.06.2019 19:14:24 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24.96
19124814 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR3 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:00:08 | 01.06.2019 19:15:00 | 2.248 | 10 | 21 | 0 | 0 | 22.48 | 47.2 | 0 | 0
19124851 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:42:48 | 01.06.2019 17:27:34 | 0.746 | 0 | 1 | 18 | 785 | 0 | 0.75 | 13.43 | 585.7
19124857 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:40:22 | 01.06.2019 17:36:13 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1283.62
19124857 | 2 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:36:14 | 01.06.2019 18:23:37 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 1070.86
19124857 | 3 | BOLU | GEREDE | JGC / hasan | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:36:14 | 01.06.2019 20:19:21 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.53
19124857 | 4 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:23:37 | 01.06.2019 18:40:45 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 291.55
19124857 | 5 | BOLU | GEREDE | JGC / hasan | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:23:37 | 01.06.2019 20:19:21 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 646.18
19124857 | 6 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:45:26 | 01.06.2019 19:46:14 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 13.61
19124879 | 1 | BOLU | MENGEN | B44-GOKCESU KOK / H06-PASA HES KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:30:53 | 01.06.2019 17:52:42 | 0.364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0
19124885 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:32:22 | 01.06.2019 18:12:39 | 0.671 | 0 | 0 | 4 | 254 | 0 | 0 | 2.69 | 170.53
19124901 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SARI GAZI KOYU T35 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:43:33 | 01.06.2019 19:48:56 | 2.09 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 10.45 | 0 | 160.91
19124907 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR*T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:44:01 | 01.06.2019 19:43:10 | 1.986 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.41
19124926 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:05:36 | 01.06.2019 18:51:50 | 0.771 | 0 | 535 | 1 | 198 | 0 | 412.25 | 0.77 | 152.57
19124945 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI M.KARACAOGLA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:22:59 | 01.06.2019 20:06:44 | 1.729 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 160.81 | 0 | 1.73
19124950 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003471 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:26:52 | 01.06.2019 18:50:17 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.54
19124954 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BILEN KOP. EVLERI YA / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:31:19 | 01.06.2019 21:15:07 | 2.73 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 101.01 | 0 | 0
19124956 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DEGIRMENOZU*KOYU*GIR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:32:12 | 01.06.2019 21:17:41 | 2.758 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2.76 | 0 | 38.61
19124966 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**MERK / LD1D SDK: TR-1MELENAGZID18 Bina: 2005948 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:43:45 | 01.06.2019 19:46:35 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
19124974 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003820 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:51:05 | 01.06.2019 19:18:39 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 32.16
19124982 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:57:14 | 01.06.2019 20:06:31 | 1.155 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 214.78 | 0 | 1.15
19124983 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEKENT KAB*N / LD1D SDK: TR1022D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:58:11 | 01.06.2019 19:39:54 | 0.695 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 0
19124989 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10222*4TR42 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:05:16 | 01.06.2019 19:55:19 | 0.834 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 221.05 | 0 | 0
19124993 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU BESE / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:06:28 | 02.06.2019 00:47:58 | 5.692 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 130.91
19124999 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HATIPLER TR 3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:12:30 | 01.06.2019 22:12:09 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.98
19125001 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT*CIFTLIK*M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:13:29 | 01.06.2019 22:12:12 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.79
19125018 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ASAGI UZUMPINAR TRF* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:24:43 | 01.06.2019 20:35:36 | 1.181 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 0
19125024 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKINLAR MEZARLIK YAN / LD1C SDK: TR-277DUZCEC5 Bina: 2105991 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:29:57 | 01.06.2019 22:21:04 | 2.852 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0
19125025 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:30:15 | 01.06.2019 20:25:32 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.86
19125026 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:30:01 | 01.06.2019 21:35:30 | 0.091 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.09 | 49.35 | 0.18 | 33.27
19125026 | 2 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:48:32 | 01.06.2019 21:55:48 | 0.121 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.12 | 65.4 | 0.24 | 44.08
19125026 | 3 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:55:50 | 01.06.2019 21:59:30 | 0.061 | 0 | 540 | 2 | 306 | 0 | 33 | 0.12 | 18.7
19125026 | 4 | SAKARYA | KARASU | PARALI KOYU *YENI TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:55:50 | 01.06.2019 22:35:00 | 0.653 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0.65 | 0 | 0 | 37.86
19125028 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TAH*R*N D*TR / LD1A SDK: TRP310A0 Bina: 4063188 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:33:07 | 01.06.2019 20:02:59 | 0.498 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
19125029 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TUZAK KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:33:18 | 01.06.2019 21:10:52 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 115.45
19125035 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:40:14 | 01.06.2019 19:40:15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0.16
19125037 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:41:51 | 01.06.2019 19:41:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19125044 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:44:17 | 01.06.2019 19:44:18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19125053 | 1 | BOLU | MERKEZ | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:52:52 | 01.06.2019 19:52:53 | 0 | 3 | 2451 | 27 | 4096 | 0 | 0.68 | 0.01 | 1.14
19125056 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:53:39 | 01.06.2019 19:53:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19125057 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002769 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:16:00 | 01.06.2019 21:31:30 | 0.258 | 0 | 0 | 5 | 456 | 0 | 0 | 1.29 | 117.8
19125072 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026049 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:30:00 | 01.06.2019 21:44:01 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 36.68
19125074 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:07:48 | 01.06.2019 20:08:20 | 0.009 | 0 | 31 | 3 | 779 | 0 | 0.28 | 0.03 | 6.92
19125084 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KUYUMCULLU KOYU YENI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:12:44 | 02.06.2019 01:38:20 | 5.427 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 97.68 | 0 | 184.51
19125089 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:25:45 | 01.06.2019 21:33:29 | 0.129 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0.26 | 57.1
19125095 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SERDAR SU DEPOSU BIN / LD1D SDK: TR4D3 Bina: 4056228 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:42:32 | 01.06.2019 23:11:27 | 2.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
19125096 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TARAKCIKISLA MAH. YO / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:45:23 | 01.06.2019 22:11:07 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.43
19125097 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALEMDAR*ESKI*TRAFO / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:35:45 | 01.06.2019 22:29:46 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 96.91
19125104 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MH.ATMAALTI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:54:39 | 01.06.2019 22:40:00 | 1.756 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 84.28 | 0 | 1.76
19125105 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | T.TEPE B*NA TR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:54:01 | 01.06.2019 22:14:00 | 1.333 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 717.18 | 0 | 0
19125109 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:50:11 | 01.06.2019 21:54:28 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 98.45
19125110 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DOGANCILAR / LD1B SDK: TRP6074B4 Bina: 4221611 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:04:16 | 01.06.2019 21:59:46 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.85
19125112 | 1 | SAKARYA | GEYVE | HACIOSMANLAR KOYU T3 / LD1B SDK: TRP120B8 Bina: 5068619 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:08:24 | 01.06.2019 23:36:32 | 2.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47
19125113 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:03:03 | 01.06.2019 22:56:13 | 0.886 | 6 | 341 | 7 | 56 | 5.32 | 302.16 | 6.2 | 49.62
19125123 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR*T / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:27:54 | 01.06.2019 22:45:01 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.99
19125131 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*HASANKAHY / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:40:33 | 01.06.2019 23:37:52 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.15
19125138 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN YUKARI MAH. Y / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:48:38 | 01.06.2019 23:50:57 | 2.039 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 4.08 | 0 | 83.58
19125154 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | ANADOLU LISESI YANI / LD1A SDK: TRP13A10 Bina: Devlet Mh. | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:23:21 | 01.06.2019 23:13:38 | 0.838 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
19125183 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CARSIICI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 23:23:54 | 01.06.2019 23:41:08 | 0.287 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 107.71 | 0 | 0
19125188 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 23:38:18 | 02.06.2019 00:08:07 | 0.497 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 3.48 | 357.3
19125205 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BILEN KOP. EVLERI YA / LD1D SDK: DM242TR86D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:20:08 | 02.06.2019 01:29:24 | 1.154 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0
19125210 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H15-K.KOY TM KULLAR | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:31:29 | 02.06.2019 00:33:04 | 0.026 | 49 | 3137 | 15 | 1056 | 1.29 | 82.78 | 0.4 | 27.87
19125210 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:32:00 | 02.06.2019 00:33:04 | 0.018 | 65 | 853 | 3 | 1 | 1.16 | 15.16 | 0.05 | 0.02
19125213 | 1 | BOLU | MERKEZ | B16-FIDANLIK DM / H03-OVADUZU KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:25:07 | 02.06.2019 00:25:53 | 0.013 | 0 | 1 | 6 | 341 | 0 | 0.01 | 0.08 | 4.36
19125214 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:28:06 | 02.06.2019 00:52:13 | 0.402 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.4 | 217.05 | 0.8 | 146.31
19125240 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:46:48 | 02.06.2019 00:49:18 | 0.042 | 62 | 4056 | 0 | 3 | 2.58 | 169 | 0 | 0.13
19125249 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KULLAR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 00:55:44 | 02.06.2019 11:24:05 | 10.472 | 13 | 0 | 0 | 0 | 136.14 | 0 | 0 | 0
19125250 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOK *OZGUR KA / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:54:08 | 02.06.2019 02:05:25 | 1.188 | 0 | 7 | 2 | 251 | 0 | 8.32 | 2.38 | 298.2
19125253 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESKI ASKERLIK SUBESI / H07 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:56:00 | 02.06.2019 01:34:39 | 0.644 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 52.82 | 0 | 0
19125256 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DARICA 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:16:40 | 02.06.2019 01:18:29 | 0.03 | 0 | 753 | 1 | 362 | 0 | 22.8 | 0.03 | 10.96
19125256 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:16:40 | 02.06.2019 01:18:31 | 0.031 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0
19125256 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:16:40 | 02.06.2019 01:18:51 | 0.036 | 4 | 8767 | 0 | 0 | 0.15 | 319.02 | 0 | 0
19125256 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / H10 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:16:40 | 02.06.2019 01:19:01 | 0.039 | 7 | 19613 | 0 | 4 | 0.27 | 768.18 | 0 | 0.16
19125256 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G7-4TR30 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:16:40 | 02.06.2019 01:19:03 | 0.04 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0
19125256 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / 17/A FERIBOT HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:16:40 | 02.06.2019 01:19:13 | 0.043 | 1 | 2783 | 3 | 40 | 0.04 | 118.28 | 0.13 | 1.7
19125265 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:13:40 | 02.06.2019 01:25:07 | 0.191 | 1 | 5 | 19 | 188 | 0.19 | 0.95 | 3.63 | 35.88
19125273 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:37:55 | 02.06.2019 01:39:09 | 0.021 | 6 | 9457 | 0 | 0 | 0.12 | 194.39 | 0 | 0
19125273 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G33-GEBZE DM4 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:37:55 | 02.06.2019 01:39:11 | 0.021 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 0 | 0
19125273 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H01-FIYAPI 1 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:37:55 | 02.06.2019 01:39:23 | 0.024 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0
19125273 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H04-Y.BYZD IÖ. -TR42 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:37:55 | 02.06.2019 01:39:44 | 0.03 | 16 | 6253 | 0 | 9 | 0.48 | 189.33 | 0 | 0.27
19125273 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:37:55 | 02.06.2019 01:39:46 | 0.031 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.03 | 3.61 | 0 | 0
19125283 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:52:32 | 02.06.2019 01:56:02 | 0.058 | 0 | 9 | 2 | 180 | 0 | 0.53 | 0.12 | 10.5
19125283 | 2 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:52:32 | 02.06.2019 02:11:00 | 0.308 | 0 | 77 | 3 | 1758 | 0 | 23.7 | 0.92 | 541.07
19125292 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENI CAMII DM / LD1C SDK: DM9TR56C6 Bina: 5032331 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:56:29 | 02.06.2019 02:52:20 | 0.931 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0
19125416 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SAFIR INSAAT / LD1A SDK: TR9150A3021265 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:58:38 | 02.06.2019 03:30:34 | 1.532 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 93.47 | 0 | 0
19125431 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K9-IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 04:23:05 | 02.06.2019 04:24:15 | 0.019 | 13 | 10395 | 0 | 2 | 0.25 | 202.13 | 0 | 0.04
19125452 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESKI ASKERLIK SUBESI / H06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 04:36:43 | 02.06.2019 05:00:12 | 0.391 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 32.09 | 0 | 0
19125456 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | SAZIYE KABIN / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:38:43 | 02.06.2019 06:24:42 | 0.766 | 1 | 4 | 8 | 943 | 0.77 | 3.07 | 6.13 | 722.7
19125462 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HEYKEL RMU / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:22:31 | 02.06.2019 05:25:52 | 0.056 | 0 | 4282 | 0 | 1 | 0 | 239.08 | 0 | 0.06
19125463 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G39-KADIKOY AGAC D / H01-GISELER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:28:12 | 02.06.2019 05:34:23 | 0.103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
19125464 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:28:34 | 02.06.2019 06:11:00 | 0.707 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.71 | 237.63 | 0 | 0
19125469 | 1 | BOLU | MERKEZ | B9-GOLKOY KOK / H02-GOLKOY M.POMPA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:49:25 | 02.06.2019 05:56:02 | 0.11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.22 | 1.43 | 0 | 0
19125470 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:55:05 | 02.06.2019 06:33:27 | 0.639 | 12 | 3080 | 0 | 8 | 7.67 | 1969.49 | 0 | 5.12
19125473 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306850 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:26:00 | 02.06.2019 06:41:28 | 0.258 | 5 | 12 | 2 | 157 | 1.29 | 3.09 | 0.52 | 40.47
19125476 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KUMLU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:18:23 | 02.06.2019 07:29:27 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80.54
19125478 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H07-PELITLI KK1 KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:24:45 | 02.06.2019 06:25:56 | 0.02 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 0.12 | 8.52
19125479 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:24:45 | 02.06.2019 06:25:39 | 0.015 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 1.16 | 1.85
19125487 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:39:02 | 02.06.2019 07:39:18 | 1.004 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 21.09 | 307.36
19125489 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:40:26 | 02.06.2019 06:43:34 | 0.052 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.21 | 0.73 | 160.95
19125494 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:47:21 | 02.06.2019 08:20:00 | 1.544 | 31 | 1497 | 1 | 84 | 47.87 | 2311.62 | 1.54 | 129.71
19125494 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI ELEKT / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:47:21 | 02.06.2019 10:35:00 | 3.794 | 7 | 263 | 0 | 0 | 26.56 | 997.87 | 0 | 0
19125494 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H07 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:56:00 | 02.06.2019 08:20:00 | 0.4 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0
19125494 | 4 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:50:03 | 02.06.2019 10:45:00 | 1.916 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 279.71 | 0 | 0
19125514 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:53:43 | 02.06.2019 07:07:16 | 0.226 | 1 | 196 | 3 | 2054 | 0.23 | 44.26 | 0.68 | 463.86
19125519 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H11-TEZCAN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:38:41 | 02.06.2019 06:56:09 | 0.291 | 34 | 2484 | 0 | 1 | 9.9 | 723.12 | 0 | 0.29
19125519 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H11-TEZCAN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:56:40 | 02.06.2019 08:11:36 | 1.249 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 137.38 | 0 | 1.25
19125519 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:56:40 | 02.06.2019 09:12:10 | 2.258 | 34 | 2374 | 0 | 0 | 76.78 | 5361.28 | 0 | 0
19125522 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:49:38 | 02.06.2019 08:55:23 | 0.096 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0.29 | 35.17
19125530 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.1 DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:08:16 | 02.06.2019 08:20:06 | 1.197 | 3 | 904 | 0 | 0 | 3.59 | 1082.29 | 0 | 0
19125537 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:17:42 | 02.06.2019 07:17:43 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1278 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19125538 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9044*2TR16 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:20:18 | 02.06.2019 12:27:38 | 5.122 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 916.88 | 0 | 0
19125539 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025243 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:22:00 | 02.06.2019 07:37:28 | 0.258 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 12.12 | 0.52 | 0
19125543 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / H04-H.BANK-O.GAZI 1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:30:16 | 02.06.2019 07:32:10 | 0.032 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0
19125543 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:30:16 | 02.06.2019 07:32:14 | 0.033 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 0 | 0
19125543 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / H03-BUGRAHAN SITE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:30:16 | 02.06.2019 08:22:15 | 0.866 | 15 | 3359 | 0 | 1 | 13 | 2910.2 | 0 | 0.87
19125547 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:32:56 | 02.06.2019 08:23:05 | 0.836 | 5 | 35 | 10 | 1325 | 4.18 | 29.25 | 8.36 | 1107.48
19125548 | 1 | SAKARYA | GEYVE | VIYADUK KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:33:29 | 02.06.2019 08:14:00 | 0.675 | 1 | 50 | 22 | 2113 | 0.68 | 33.76 | 14.86 | 1426.86
19125559 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G8-AYNALI KARAKOL / H10 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:11:11 | 02.06.2019 09:18:52 | 0.128 | 7 | 19613 | 0 | 4 | 0.9 | 2511.55 | 0 | 0.51
19125559 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:11:11 | 02.06.2019 09:18:54 | 0.129 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 0 | 0
19125563 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:47:03 | 02.06.2019 08:20:00 | 0.549 | 2 | 336 | 0 | 0 | 1.1 | 184.52 | 0 | 0
19125563 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | MUPA MANTAR KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:47:03 | 02.06.2019 09:08:07 | 1.351 | 0 | 11 | 5 | 784 | 0 | 14.86 | 6.76 | 1059.27
19125564 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:50:43 | 02.06.2019 07:50:44 | 0 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.38
19125564 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:50:44 | 02.06.2019 09:05:30 | 1.246 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 3.74 | 22.43 | 31.15 | 1722.13
19125564 | 3 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:05:30 | 02.06.2019 10:11:35 | 1.101 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 3.3 | 19.83 | 27.53 | 1522.12
19125564 | 4 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:11:58 | 02.06.2019 10:48:20 | 0.606 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 1.82 | 10.91 | 15.15 | 837.65
19125564 | 5 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:48:20 | 02.06.2019 10:48:51 | 0.009 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 11.9
19125564 | 6 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:48:51 | 02.06.2019 11:13:39 | 0.413 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 1.24 | 7.44 | 10.33 | 571.23
19125564 | 7 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:13:39 | 02.06.2019 12:06:18 | 0.877 | 3 | 18 | 25 | 1380 | 2.63 | 15.8 | 21.94 | 1210.95
19125564 | 8 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306809 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:13:39 | 02.06.2019 12:33:37 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67
19125564 | 9 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:06:18 | 02.06.2019 12:31:05 | 0.413 | 3 | 18 | 25 | 1380 | 1.24 | 7.44 | 10.33 | 570.02
19125590 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013943 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:18:43 | 02.06.2019 10:23:43 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.42
19125591 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY PARLAMENTERLE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:03:52 | 02.06.2019 08:42:44 | 0.648 | 8 | 804 | 0 | 0 | 5.18 | 520.81 | 0 | 0
19125597 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:12:03 | 02.06.2019 08:12:04 | 0 | 2 | 892 | 36 | 2511 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19125598 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H10-24 SOKAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:13:14 | 02.06.2019 08:13:15 | 0 | 7 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
19125600 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003399 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:42:29 | 02.06.2019 08:51:00 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.67
19125601 | 1 | SAKARYA | ERENLER | YENIMAHALLE 27 NOLU / LD1A SDK: TRP341A4 Bina: 5049930 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:15:16 | 02.06.2019 09:28:06 | 1.214 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
19125606 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI KAZANCI KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:17:09 | 02.06.2019 09:12:23 | 0.921 | 3 | 68 | 0 | 222 | 2.76 | 62.6 | 0 | 204.36
19125608 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:19:37 | 02.06.2019 09:10:00 | 0.84 | 0 | 1 | 5 | 648 | 0 | 0.84 | 4.2 | 544.14
19125618 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G40-KORVELLA KABIN / H02-ISKELE TUZLA2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:30:05 | 02.06.2019 08:33:39 | 0.059 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2.79 | 0.12 | 0 | 0
19125618 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G39-KADIKOY AGAC D / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:30:05 | 02.06.2019 08:33:43 | 0.061 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
19125620 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:31:16 | 02.06.2019 08:42:59 | 0.195 | 0 | 0 | 6 | 806 | 0 | 0 | 1.17 | 157.39
19125620 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:43:00 | 02.06.2019 09:58:46 | 1.263 | 0 | 0 | 6 | 806 | 0 | 0 | 7.58 | 1017.8
19125621 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:32:06 | 02.06.2019 08:58:28 | 0.439 | 28 | 653 | 0 | 0 | 12.3 | 286.96 | 0 | 0
19125630 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZ MESLEK LISESI YA / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:38:04 | 02.06.2019 08:53:00 | 0.249 | 2 | 2937 | 1 | 631 | 0.5 | 730.99 | 0.25 | 157.05
19125660 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:05:32 | 02.06.2019 09:05:33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0.11
19125660 | 2 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:05:33 | 02.06.2019 09:55:31 | 0.833 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 4.16 | 316.46
19125660 | 3 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:55:31 | 02.06.2019 10:09:59 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0.48 | 77.4
19125660 | 4 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:55:31 | 02.06.2019 10:53:25 | 0.965 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 | 2.9 | 56.94
19125660 | 5 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:09:59 | 02.06.2019 10:53:25 | 0.724 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 1.45 | 232.37
19125660 | 6 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:53:25 | 02.06.2019 11:17:26 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 2 | 152.11
19125662 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ISTIKBAL / LD1E SDK: TRP43E1 Bina: 5109287 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:06:44 | 02.06.2019 09:38:55 | 0.536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
19125672 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:17:49 | 02.06.2019 11:06:07 | 1.805 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.81 | 0 | 0
19125677 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H10 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:52:00 | 02.06.2019 09:57:00 | 0.083 | 3 | 5 | 4 | 649 | 0.25 | 0.42 | 0.33 | 54.08
19125684 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:31:51 | 02.06.2019 12:41:40 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 395.45
19125692 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307271 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:49:00 | 02.06.2019 10:59:23 | 0.173 | 0 | 5 | 0 | 349 | 0 | 0.87 | 0 | 60.4
19125693 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004137 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:50:35 | 02.06.2019 12:00:25 | 0.164 | 0 | 18 | 5 | 305 | 0 | 2.95 | 0.82 | 49.99
19125695 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003064 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:41:46 | 02.06.2019 12:24:10 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 484.49
19125699 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. TAYFUN / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:44:00 | 02.06.2019 11:07:48 | 1.397 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 314.25 | 0 | 0
19125715 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ELMACIK 1 / LD1C SDK: TRP5257C8 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:56:20 | 02.06.2019 11:27:14 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
19125717 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:00:47 | 02.06.2019 10:50:58 | 0.836 | 8 | 1829 | 3 | 891 | 6.69 | 1529.76 | 2.51 | 745.22
19125739 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:17:33 | 02.06.2019 10:58:18 | 0.679 | 0 | 892 | 0 | 3 | 0 | 605.82 | 0 | 2.04
19125754 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:23:19 | 02.06.2019 11:31:15 | 1.132 | 6 | 3801 | 0 | 31 | 6.79 | 4303.58 | 0 | 35.1
19125758 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASBAHCE*KONUTLARI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:25:55 | 02.06.2019 11:14:04 | 0.803 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47.35 | 0 | 0
19125768 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H09-CAKALLIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:38:18 | 02.06.2019 10:42:16 | 0.066 | 6 | 1280 | 10 | 2552 | 0.4 | 84.62 | 0.66 | 168.72
19125790 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:58:58 | 02.06.2019 14:03:08 | 3.069 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.15
19125802 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H05-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:07:18 | 02.06.2019 11:14:28 | 0.119 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 16.72 | 0 | 0
19125810 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003685 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:45:00 | 02.06.2019 11:55:30 | 0.175 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.88 | 1.58
19125813 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DURMUSLAR KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:21:55 | 02.06.2019 12:01:07 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.25
19125817 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DOLUNAY DM *ERENLER / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:35:59 | 02.06.2019 12:16:06 | 0.669 | 0 | 1228 | 0 | 1 | 0 | 821.05 | 0 | 0.67
19125821 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUZOREN*EMIRLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:42:34 | 02.06.2019 14:00:04 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.58
19125826 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER MAH. CAMI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:46:00 | 02.06.2019 12:44:35 | 0.976 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 69.32 | 0 | 0
19125834 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:57:58 | 02.06.2019 12:01:14 | 0.054 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.22 | 0.76 | 167.8
19125838 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:57:53 | 02.06.2019 12:30:10 | 0.538 | 19 | 114 | 0 | 0 | 10.22 | 61.34 | 0 | 0
19125840 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:02:57 | 02.06.2019 12:29:20 | 0.44 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 2.64 | 255.48
19125840 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:02:57 | 02.06.2019 12:36:19 | 0.556 | 0 | 4 | 8 | 2501 | 0 | 2.22 | 4.45 | 1390.83
19125840 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:35:25 | 02.06.2019 12:36:19 | 0.015 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 0.09 | 8.72
19125847 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KOZLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:15:10 | 02.06.2019 12:59:07 | 0.732 | 0 | 23 | 0 | 67 | 0 | 16.85 | 0 | 49.08
19125871 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-TAS OCAKLARI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:47:08 | 02.06.2019 14:14:47 | 0.461 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0
19125879 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:00:01 | 02.06.2019 13:01:34 | 0.026 | 8 | 91 | 24 | 1931 | 0.21 | 2.35 | 0.62 | 49.88
19125889 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI ILAVE TRAFO / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:48:00 | 02.06.2019 18:37:32 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 126.24
19125890 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:16:00 | 02.06.2019 14:26:00 | 0.167 | 0 | 5 | 2 | 311 | 0 | 0.83 | 0.33 | 51.83
19125905 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | BACIKOYU OKUL MAH. 1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:29:05 | 02.06.2019 15:28:51 | 1.996 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 3.99 | 0 | 135.74
19125909 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003325 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:18:02 | 02.06.2019 14:28:02 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
19125913 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:50:46 | 02.06.2019 14:38:07 | 0.789 | 5 | 35 | 10 | 1325 | 3.95 | 27.62 | 7.89 | 1045.65
19125914 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:50:49 | 02.06.2019 13:52:25 | 0.027 | 1 | 1 | 0 | 825 | 0.03 | 0.03 | 0 | 22
19125914 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:50:49 | 02.06.2019 13:58:46 | 0.132 | 1 | 0 | 10 | 1466 | 0.13 | 0 | 1.33 | 194.25
19125926 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:07:11 | 02.06.2019 14:22:07 | 0.249 | 19 | 114 | 0 | 0 | 4.73 | 28.37 | 0 | 0
19125927 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KOYU / LD1A SDK: TR-1BEYORENA15 Bina: 2001397 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:02:57 | 02.06.2019 17:09:23 | 3.107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.21
19125935 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARASU CAD.TR*4 14/1 / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:06:09 | 02.06.2019 14:17:21 | 0.187 | 0 | 178 | 0 | 11 | 0 | 33.23 | 0 | 2.05
19125946 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | A. KURTYERI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:12:34 | 02.06.2019 15:37:57 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.58
19125954 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:15:37 | 02.06.2019 14:24:20 | 0.145 | 9 | 2264 | 6 | 651 | 1.31 | 328.91 | 0.87 | 94.58
19125957 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ORGUT INS / LD1C SDK: TRP55C10 Bina: 5110880 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:22:42 | 02.06.2019 14:53:51 | 0.519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
19125959 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEN / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:25:15 | 02.06.2019 15:16:08 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 58.52
19125971 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:40:03 | 02.06.2019 15:08:36 | 0.476 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0
19125979 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:40:18 | 02.06.2019 15:25:10 | 0.748 | 1 | 2751 | 0 | 0 | 0.75 | 2057.14 | 0 | 0
19125979 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H02-BYLKBGI PARKICI | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:56:14 | 02.06.2019 15:24:07 | 0.465 | 8 | 19272 | 0 | 11 | 3.72 | 8956.13 | 0 | 5.11
19125979 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10210*4TR37 / D01 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:56:14 | 02.06.2019 16:11:00 | 1.246 | 0 | 814 | 0 | 7 | 0 | 1014.33 | 0 | 8.72
19125981 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:49:31 | 02.06.2019 15:08:17 | 0.313 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0
19126005 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:15:44 | 02.06.2019 15:15:44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0
19126021 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H06-MUSTERILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:27:50 | 02.06.2019 16:44:00 | 1.269 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 0 | 0 | 0
19126024 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1C SDK: TRP15C48 Bina: 5098616 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:35:43 | 02.06.2019 22:31:20 | 6.927 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0 | 0
19126025 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HEYREK TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:30:43 | 02.06.2019 18:00:53 | 2.503 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 292.83 | 0 | 0
19126025 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:25:00 | 02.06.2019 18:00:53 | 0.598 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.6 | 74.76 | 0 | 0
19126028 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:39:19 | 02.06.2019 16:14:50 | 0.592 | 0 | 36 | 7 | 854 | 0 | 21.31 | 4.14 | 505.52
19126033 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:45:36 | 02.06.2019 18:09:42 | 2.402 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 4.8 | 55.24 | 4423.87
19126033 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:27:54 | 02.06.2019 18:07:29 | 1.66 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 4.98 | 29.88
19126033 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H02-GOYNUK TM F2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:27:55 | 02.06.2019 16:57:21 | 0.491 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0.49 | 0 | 47.58
19126033 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:27:55 | 02.06.2019 16:58:17 | 0.506 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 1.52 | 190.8
19126040 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:26:47 | 02.06.2019 17:50:34 | 0.396 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 1.19 | 7.14 | 9.91 | 547.81
19126041 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:49:42 | 02.06.2019 21:45:00 | 5.922 | 0 | 0 | 19 | 1088 | 0 | 0 | 112.51 | 6442.77
19126041 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H03-ALAN GRUP RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:49:42 | 02.06.2019 21:48:27 | 5.979 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1165.94
19126050 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:48:59 | 02.06.2019 16:55:21 | 0.106 | 0 | 1 | 7 | 96 | 0 | 0.11 | 0.74 | 10.19
19126053 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:56:00 | 02.06.2019 16:26:21 | 0.506 | 0 | 1 | 3 | 115 | 0 | 0.51 | 1.52 | 58.17
19126053 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:56:00 | 02.06.2019 16:26:37 | 0.51 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 1.53 | 192.37
19126054 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:56:02 | 02.06.2019 16:19:22 | 0.389 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 5.83 | 98.39
19126058 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:00:18 | 02.06.2019 16:38:03 | 0.629 | 23 | 38 | 0 | 0 | 14.47 | 23.91 | 0 | 0
19126058 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / TR1 / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:00:56 | 02.06.2019 16:03:30 | 0.043 | 42 | 2388 | 0 | 0 | 1.8 | 102.15 | 0 | 0
19126058 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:00:56 | 02.06.2019 16:36:50 | 0.598 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0 | 0
19126058 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H03-DM7561 TR7 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:00:56 | 02.06.2019 16:37:10 | 0.604 | 13 | 62 | 0 | 0 | 7.85 | 37.44 | 0 | 0
19126058 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / TR1 / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:04:33 | 02.06.2019 16:36:05 | 0.526 | 27 | 2385 | 0 | 0 | 14.19 | 1253.45 | 0 | 0
19126058 | 6 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H01-ETA KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:04:33 | 02.06.2019 16:36:48 | 0.537 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8.06 | 1.61 | 0 | 0
19126065 | 1 | BOLU | MERKEZ | HAMZABEY*YAKUPLAR*YA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:59:58 | 02.06.2019 17:14:50 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.4
19126068 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:40:00 | 02.06.2019 16:50:13 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0 | 0 | 0.85 | 24.18
19126072 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KARACORTLEN KOY SU P / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:30:00 | 02.06.2019 18:43:05 | 0.218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
19126080 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:18:40 | 02.06.2019 16:18:41 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1931 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19126081 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H12-CYERI SAPAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:18:41 | 02.06.2019 16:18:42 | 0 | 47 | 8362 | 14 | 4274 | 0.01 | 2.32 | 0 | 1.19
19126094 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:10:03 | 02.06.2019 16:41:30 | 0.524 | 3 | 159 | 16 | 866 | 1.57 | 83.34 | 8.39 | 453.93
19126098 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU MERA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:21:50 | 02.06.2019 17:02:21 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.18
19126104 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:50:00 | 02.06.2019 16:58:49 | 0.147 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 79.35 | 0 | 0
19126108 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:10:00 | 02.06.2019 17:19:34 | 0.159 | 0 | 43 | 3 | 433 | 0 | 6.86 | 0.48 | 69.04
19126110 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OSMNCATM / CUMAYERI-G.OVA | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:18:13 | 02.06.2019 16:55:59 | 0.629 | 10 | 247 | 12 | 2358 | 6.29 | 155.47 | 7.55 | 1484.23
19126112 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI INCI SK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:34:09 | 02.06.2019 17:05:03 | 0.515 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 140.08 | 0 | 0
19126113 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:34:02 | 02.06.2019 17:59:32 | 1.425 | 2 | 72 | 5 | 1398 | 2.85 | 102.6 | 7.13 | 1992.15
19126122 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H05-ORDULAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:39:32 | 02.06.2019 16:39:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19126135 | 1 | BOLU | MUDURNU | B47-CAYIRKOK / H03-SIRCALI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:51:22 | 02.06.2019 17:30:01 | 0.644 | 0 | 0 | 4 | 562 | 0 | 0 | 2.58 | 362.02
19126137 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KARADER / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:54:14 | 02.06.2019 19:57:15 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 6.1 | 0 | 64.06
19126138 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAFFET YILD / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:53:54 | 02.06.2019 17:31:15 | 0.622 | 3 | 3257 | 0 | 8 | 1.87 | 2027.48 | 0 | 4.98
19126149 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR5 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:56:23 | 02.06.2019 17:57:02 | 1.011 | 10 | 43 | 0 | 0 | 10.11 | 43.47 | 0 | 0
19126151 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:58:13 | 02.06.2019 16:58:14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.01
19126160 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:02:58 | 02.06.2019 18:12:54 | 1.166 | 0 | 0 | 9 | 221 | 0 | 0 | 10.49 | 257.59
19126166 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALEMDAR*ESKI*TRAFO / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:06:14 | 02.06.2019 19:02:06 | 1.931 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.21
19126167 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H06-MUSTERILER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:06:20 | 02.06.2019 17:57:02 | 0.845 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0
19126170 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002341 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:17:00 | 02.06.2019 20:27:59 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.18 | 10.07
19126171 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / GOYNUK(SEHIR) | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:08:35 | 02.06.2019 17:42:07 | 0.559 | 17 | 2774 | 104 | 2880 | 9.5 | 1550.36 | 58.12 | 1609.6
19126173 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEREKOY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:08:52 | 02.06.2019 19:17:29 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19126175 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP332864 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:26:00 | 02.06.2019 18:36:17 | 0.171 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 0.51 | 133.85
19126182 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003223 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:45:00 | 02.06.2019 21:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.75
19126186 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:14:20 | 02.06.2019 17:28:07 | 0.23 | 9 | 368 | 0 | 0 | 2.07 | 84.54 | 0 | 0
19126186 | 2 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*SAPAGI*KABIN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:14:20 | 02.06.2019 17:48:00 | 0.561 | 6 | 905 | 3 | 480 | 3.37 | 507.81 | 1.68 | 269.33
19126192 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:54:15 | 03.06.2019 02:12:17 | 9.301 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9.3 | 167.41
19126192 | 2 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002291 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:09:02 | 03.06.2019 01:15:00 | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1142.02
19126192 | 3 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002550 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:23:06 | 02.06.2019 21:40:00 | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 560.9
19126192 | 4 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:32:59 | 02.06.2019 23:56:15 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.14
19126192 | 5 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:37:50 | 02.06.2019 23:56:15 | 0.307 | 0 | 0 | 13 | 542 | 0 | 0 | 3.99 | 166.36
19126192 | 6 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:55:24 | 03.06.2019 02:12:17 | 0.281 | 0 | 0 | 13 | 694 | 0 | 0 | 3.66 | 195.28
19126193 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CELIK PETROL / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:19:06 | 02.06.2019 18:17:26 | 0.972 | 0 | 1031 | 0 | 1 | 0 | 1002.36 | 0 | 0.97
19126207 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:20:00 | 02.06.2019 18:30:49 | 0.18 | 0 | 4 | 0 | 317 | 0 | 0.72 | 0 | 57.15
19126215 | 1 | BOLU | MERKEZ | B7-DAGKENT DM / H05-KARAKOY TOKI 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:38:29 | 02.06.2019 18:14:45 | 0.604 | 9 | 1081 | 0 | 0 | 5.44 | 653.4 | 0 | 0
19126225 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:36:30 | 02.06.2019 19:10:53 | 1.573 | 0 | 158 | 8 | 1955 | 0 | 248.54 | 12.58 | 3075.32
19126227 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306615 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:00:00 | 02.06.2019 19:07:16 | 0.121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
19126236 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ULU CAMII YANI / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:34:06 | 02.06.2019 21:22:41 | 3.81 | 0 | 4 | 5 | 292 | 0 | 15.24 | 19.05 | 1112.44
19126248 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP335084 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:58:09 | 02.06.2019 19:49:12 | 1.851 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1.85 | 203.59
19126251 | 1 | BOLU | SEBEN | DEGIRMENKAYA*ORTA*MA / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:56:22 | 02.06.2019 18:57:48 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.57
19126267 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H05-MUFTULUK TR3 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:04:51 | 02.06.2019 19:55:09 | 1.838 | 2 | 2796 | 0 | 5 | 3.68 | 5139.98 | 0 | 9.19
19126267 | 2 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / MUD. BELEDIYESI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:04:53 | 02.06.2019 19:48:43 | 1.731 | 2 | 294 | 0 | 0 | 3.46 | 508.78 | 0 | 0
19126267 | 3 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:04:53 | 02.06.2019 19:48:45 | 1.731 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 0
19126273 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:14:48 | 02.06.2019 18:19:10 | 0.073 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 1.89 | 149.78 | 0 | 0
19126276 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:14:39 | 02.06.2019 18:57:26 | 0.713 | 0 | 763 | 2 | 650 | 0 | 544.06 | 1.43 | 463.49
19126287 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*TOKI*1 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:10:00 | 02.06.2019 19:25:00 | 0.25 | 9 | 461 | 0 | 0 | 2.25 | 115.25 | 0 | 0
19126299 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H04-KALAYIK RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:25:31 | 02.06.2019 18:25:32 | 0 | 0 | 12 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0.19
19126299 | 2 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306878 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:15:25 | 03.06.2019 00:03:50 | 4.807 | 0 | 5 | 0 | 217 | 0 | 24.03 | 0 | 1043.11
19126301 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003064 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:26:24 | 02.06.2019 23:30:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 189.74
19126318 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:35:54 | 02.06.2019 18:35:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19126328 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:37:44 | 02.06.2019 19:07:43 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 681 | 0 | 0 | 5 | 340.31
19126330 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / 2H4-YARIMCA 2-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:38:05 | 02.06.2019 18:57:06 | 0.317 | 11 | 14057 | 0 | 55 | 3.49 | 4455.29 | 0 | 17.43
19126330 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H09-AVM KABIN YRMC2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:38:05 | 02.06.2019 18:57:20 | 0.321 | 10 | 12083 | 0 | 1 | 3.21 | 3876.63 | 0 | 0.32
19126330 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H16-BARBAROS HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:38:05 | 02.06.2019 19:07:05 | 0.483 | 14 | 8463 | 0 | 15 | 6.77 | 4090.45 | 0 | 7.25
19126330 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H16-BARBAROS HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:38:05 | 02.06.2019 22:55:03 | 4.283 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21.41 | 4.28 | 0 | 0
19126330 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H16-BARBAROS HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:53:48 | 02.06.2019 22:55:03 | 0.021 | 14 | 8463 | 0 | 15 | 0.29 | 176.31 | 0 | 0.31
19126336 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:39:42 | 02.06.2019 18:51:31 | 0.197 | 5 | 35 | 10 | 1325 | 0.98 | 6.89 | 1.97 | 260.95
19126337 | 1 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*SERPEK*B2 / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:39:36 | 02.06.2019 19:31:19 | 0.862 | 1 | 574 | 1 | 74 | 0.86 | 494.76 | 0.86 | 63.78
19126337 | 2 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*SERPEK*B2 / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:39:36 | 02.06.2019 19:49:58 | 1.173 | 4 | 143 | 3 | 528 | 4.69 | 167.71 | 3.52 | 619.23
19126349 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:44:13 | 02.06.2019 18:44:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19126360 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307468 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:05:00 | 02.06.2019 20:15:28 | 0.174 | 0 | 29 | 13 | 679 | 0 | 5.06 | 2.27 | 118.45
19126366 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H03-DM7561 TR7 KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:53:50 | 02.06.2019 19:08:19 | 0.241 | 12 | 61 | 0 | 0 | 2.9 | 14.72 | 0 | 0
19126366 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:53:52 | 02.06.2019 19:09:31 | 0.261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
19126366 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:54:22 | 02.06.2019 19:09:31 | 0.253 | 39 | 44 | 0 | 0 | 9.85 | 11.11 | 0 | 0
19126385 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H01-GUNEYDEMIRCI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:56:42 | 02.06.2019 18:57:08 | 0.007 | 0 | 0 | 3 | 688 | 0 | 0 | 0.02 | 4.97
19126385 | 2 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:56:42 | 02.06.2019 19:23:23 | 0.445 | 0 | 0 | 16 | 2665 | 0 | 0 | 7.12 | 1185.18
19126390 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:58:37 | 02.06.2019 18:58:38 | 0 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19126399 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SOK. T50 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:01:18 | 02.06.2019 20:06:02 | 1.079 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75.52 | 0 | 0
19126401 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:03:19 | 02.06.2019 22:54:05 | 3.846 | 0 | 2 | 14 | 999 | 0 | 7.69 | 53.85 | 3842.27
19126409 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:04:05 | 02.06.2019 21:22:49 | 2.312 | 2 | 1514 | 0 | 2 | 4.62 | 3500.7 | 0 | 4.62
19126410 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI ORTAKOY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:05:21 | 02.06.2019 19:55:01 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66
19126421 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002521 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:55:00 | 02.06.2019 21:09:54 | 0.248 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.25 | 9.19
19126422 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | B.AKCASEHIR KOYU T35 / LD1D SDK: V_5211756 Bina: RIZA DUMAN CAMİ | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:11:25 | 02.06.2019 19:20:19 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3
19126444 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IMAMHATIP LISE YANI / H03 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:25:40 | 02.06.2019 19:37:53 | 0.204 | 0 | 321 | 0 | 3 | 0 | 65.36 | 0 | 0.61
19126457 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K19-DERINCE DM4501 / H02-TEKNIKEL KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:32:28 | 02.06.2019 20:00:56 | 0.474 | 0 | 2210 | 0 | 1 | 0 | 1048.52 | 0 | 0.47
19126457 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | K19-DERINCE DM4501 / H02-TEKNIKEL KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:32:28 | 02.06.2019 20:11:24 | 0.649 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 430.86 | 0 | 0
19126457 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | K18-DERINCE DM4508 / H14-YENIKENT 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:16:59 | 02.06.2019 20:17:58 | 0.016 | 0 | 2210 | 0 | 1 | 0 | 36.22 | 0 | 0.02
19126464 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* DUZU TR*2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:30:53 | 02.06.2019 20:07:50 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23
19126475 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307262 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:41:20 | 02.06.2019 22:51:20 | 0.167 | 0 | 18 | 3 | 809 | 0 | 3 | 0.5 | 134.83
19126479 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SARI GAZI YOLU ESEN / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:19:12 | 02.06.2019 21:04:04 | 1.748 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 519.09 | 0 | 0
19126485 | 1 | BOLU | MERKEZ | B7-DAGKENT DM / H05-KARAKOY TOKI 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:23:53 | 02.06.2019 20:27:26 | 0.059 | 9 | 1081 | 0 | 0 | 0.53 | 63.96 | 0 | 0
19126487 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / SEDAS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:34:12 | 02.06.2019 20:04:59 | 0.513 | 4 | 36 | 40 | 2173 | 2.05 | 18.47 | 20.52 | 1114.87
19126490 | 1 | BOLU | MUDURNU | CUMA KOK / H06 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:43:20 | 03.06.2019 00:57:01 | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.91
19126490 | 2 | BOLU | MUDURNU | CUMA KOK / H06 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:36:05 | 03.06.2019 00:06:50 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 29.73
19126504 | 1 | BOLU | SEBEN | DEREBOY*KOYU*GUNEY*M / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:52:43 | 02.06.2019 21:59:12 | 2.108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.32
19126515 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP003300 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:00:54 | 02.06.2019 21:10:54 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20.5
19126518 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004157 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:22:59 | 03.06.2019 00:32:10 | 0.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
19126523 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:01:24 | 03.06.2019 00:47:08 | 4.762 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 14.29 | 85.72
19126559 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:13:37 | 02.06.2019 23:26:12 | 0.21 | 4 | 0 | 118 | 3924 | 0.84 | 0 | 24.75 | 822.95
19126559 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:13:37 | 02.06.2019 23:26:17 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.81
19126560 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-TAVSANLI KOYICI | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:16:49 | 02.06.2019 20:52:31 | 0.595 | 0 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 1.79 | 177.91
19126560 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR1 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:16:49 | 03.06.2019 01:14:58 | 4.969 | 0 | 4 | 0 | 497 | 0 | 19.88 | 0 | 2469.68
19126562 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:17:46 | 02.06.2019 20:31:11 | 0.224 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 27.73 | 0 | 0
19126564 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / DAGITIM 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:19:21 | 02.06.2019 21:27:36 | 1.137 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.69 | 2.28 | 0 | 0
19126570 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:18:26 | 02.06.2019 20:18:27 | 0 | 4 | 156 | 11 | 580 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16
19126573 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H04-GEYVE KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:22:25 | 02.06.2019 21:23:42 | 1.021 | 0 | 20 | 25 | 582 | 0 | 20.43 | 25.53 | 594.45
19126573 | 2 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:22:25 | 02.06.2019 21:36:09 | 1.229 | 0 | 23 | 20 | 970 | 0 | 28.26 | 24.58 | 1192.02
19126573 | 3 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:27:44 | 02.06.2019 21:22:22 | 0.911 | 17 | 1806 | 38 | 2411 | 15.48 | 1644.46 | 34.6 | 2195.35
19126573 | 4 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H09 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:57:28 | 02.06.2019 21:19:14 | 0.363 | 8 | 3449 | 2 | 695 | 2.9 | 1251.22 | 0.73 | 252.13
19126584 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN OKUL YANI / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:22:03 | 02.06.2019 22:41:42 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.62
19126591 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BIZIMKOY ENGELLILER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:22:43 | 02.06.2019 22:06:00 | 1.721 | 0 | 971 | 9 | 1938 | 0 | 1671.47 | 15.49 | 3336.05
19126595 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SIRETIYE / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:27:41 | 02.06.2019 21:43:41 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.2
19126608 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:06:41 | 03.06.2019 01:53:27 | 0.779 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1.56 | 137.96
19126625 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ARIKCAYIRI KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:35:18 | 03.06.2019 01:27:35 | 4.871 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 19.49 | 1125.29
19126635 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:15:56 | 02.06.2019 22:20:09 | 0.07 | 25 | 454 | 4 | 1313 | 1.76 | 31.91 | 0.28 | 92.27
19126636 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACILAR KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:03:55 | 02.06.2019 22:13:55 | 0.167 | 0 | 5 | 0 | 197 | 0 | 0.83 | 0 | 32.83
19126640 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H03-HATAPLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:50:29 | 02.06.2019 20:50:29 | 0 | 0 | 77 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
19126642 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306826 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:05:00 | 02.06.2019 21:17:58 | 0.216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
19126643 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HICRIYE KOY ICI / LD1D SDK: TRP183D39 Bina: 5169377 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:52:15 | 02.06.2019 21:57:28 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17
19126652 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:33:45 | 03.06.2019 02:02:19 | 5.476 | 0 | 8 | 4 | 263 | 0 | 43.81 | 21.9 | 1440.22
19126658 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / GOYNUK(SEHIR) | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:19:36 | 02.06.2019 21:54:46 | 1.586 | 17 | 2774 | 100 | 2649 | 26.96 | 4399.87 | 158.61 | 4201.61
19126669 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:12:20 | 02.06.2019 21:19:18 | 0.116 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.46 | 1.63 | 357.85
19126681 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CETIKOREN*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:13:34 | 02.06.2019 23:49:53 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.55
19126682 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:12:17 | 02.06.2019 21:58:38 | 0.773 | 0 | 1 | 30 | 1413 | 0 | 0.77 | 23.18 | 1091.54
19126685 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:15:28 | 02.06.2019 22:13:26 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 71.49
19126686 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP317041 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:37:53 | 02.06.2019 21:47:53 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19126695 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:19:45 | 02.06.2019 22:22:37 | 0.048 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0.05 | 7.12 | 0 | 0
19126715 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:32:03 | 02.06.2019 22:13:18 | 0.688 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.69 | 372.63 | 2.06 | 278.44
19126715 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:32:07 | 02.06.2019 22:08:32 | 0.607 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 43.09 | 0 | 29.13
19126715 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:33:32 | 02.06.2019 22:08:32 | 0.583 | 0 | 457 | 10 | 541 | 0 | 266.58 | 5.83 | 315.58
19126728 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S.S.BELDE YAPI KOOP. / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:00:00 | 02.06.2019 22:07:53 | 0.131 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
19126729 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307534 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:30:00 | 02.06.2019 23:36:48 | 0.113 | 0 | 4 | 0 | 465 | 0 | 0.45 | 0 | 52.7
19126730 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YORUKYERI KOYU ALT M / LD1A SDK: TRP155A28 Bina: 5030760 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:37:01 | 03.06.2019 01:11:01 | 3.567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.13
19126741 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306825 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:00:00 | 03.06.2019 04:06:24 | 0.107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
19126747 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307481 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:18:53 | 03.06.2019 00:33:26 | 0.242 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.24 | 10.43
19126757 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003545 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:29:00 | 02.06.2019 23:39:12 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11.9
19126759 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:53:47 | 02.06.2019 22:01:58 | 0.136 | 12 | 218 | 9 | 703 | 1.64 | 29.73 | 1.23 | 95.88
19126768 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU MA / LD1B SDK: TRP47B4 Bina: 5092620 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:55:38 | 03.06.2019 01:27:07 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52
19126776 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307482 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:43:00 | 02.06.2019 23:53:06 | 0.168 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0.34 | 0 | 9.09
19126786 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP028141 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:00:00 | 02.06.2019 23:10:53 | 0.181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
19126792 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:07:23 | 03.06.2019 00:31:22 | 2.4 | 3 | 37 | 2 | 216 | 7.2 | 88.79 | 4.8 | 518.34
19126797 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:14:14 | 02.06.2019 22:30:52 | 0.277 | 2 | 72 | 5 | 1398 | 0.55 | 19.96 | 1.39 | 387.56
19126799 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003609 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:30:00 | 03.06.2019 00:46:18 | 0.272 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 27.98 | 0 | 0
19126825 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219411 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 03:00:00 | 03.06.2019 03:17:27 | 0.291 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 0.87 | 44.21
19126826 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SASKI TARAKLI YOL UZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:00:00 | 03.06.2019 04:16:14 | 0.271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
19126833 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAK* KAB*N / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:53:28 | 03.06.2019 00:00:22 | 0.115 | 0 | 970 | 4 | 517 | 0 | 111.55 | 0.46 | 59.46
19126845 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:53:57 | 02.06.2019 22:53:58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0.16
19126858 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:39:12 | 03.06.2019 00:40:48 | 0.027 | 25 | 454 | 4 | 1313 | 0.67 | 12.11 | 0.11 | 35.01
19126860 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:03:29 | 03.06.2019 05:32:14 | 0.479 | 5 | 35 | 10 | 1325 | 2.4 | 16.77 | 4.79 | 634.9
19126870 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / CILIMLI (PAKMAYA) | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:38:54 | 03.06.2019 01:46:36 | 0.128 | 6 | 402 | 1 | 161 | 0.77 | 51.59 | 0.13 | 20.66
19126883 | 1 | BOLU | MENGEN | ALIBEYLER*MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:52:52 | 03.06.2019 02:34:32 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.97
19126901 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:35:10 | 03.06.2019 01:41:40 | 0.108 | 12 | 218 | 9 | 703 | 1.3 | 23.62 | 0.98 | 76.16
19126905 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TUZLA KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:02:53 | 03.06.2019 00:07:05 | 0.07 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0.28 | 0 | 2.73
19126907 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA KOYU T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:39:37 | 03.06.2019 00:50:48 | 1.186 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.51 | 0 | 0
19126908 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307271 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:30:00 | 03.06.2019 01:46:01 | 0.267 | 0 | 5 | 0 | 349 | 0 | 1.33 | 0 | 93.16
19126934 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IBRIKDERE OKUL TR / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:54:18 | 03.06.2019 01:07:26 | 1.219 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 179.18 | 0 | 0
19126936 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:39:48 | 03.06.2019 01:53:13 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.7
19126937 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:44:34 | 03.06.2019 00:51:48 | 1.121 | 0 | 2 | 14 | 999 | 0 | 2.24 | 15.69 | 1119.44
19126949 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G40-KORVELLA KABIN / H01-AREVA KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:30:00 | 03.06.2019 00:31:15 | 0.021 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
19126950 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003571 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:16:44 | 03.06.2019 02:26:44 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8
19126970 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:48:35 | 03.06.2019 00:50:44 | 0.036 | 0 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 133.59 | 0 | 0
19126970 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H04-Y.BYZD IÖ. -TR42 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:48:35 | 03.06.2019 00:51:07 | 0.042 | 43 | 6443 | 0 | 9 | 1.82 | 272.04 | 0 | 0.38
19126970 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H01-FIYAPI 1 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:48:35 | 03.06.2019 00:51:23 | 0.047 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 26.83 | 0 | 0
19126970 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H12-DM4 KABIN-TZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:48:35 | 03.06.2019 00:51:39 | 0.051 | 6 | 6476 | 0 | 0 | 0.31 | 331 | 0 | 0
19126972 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307560 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:52:47 | 03.06.2019 01:03:11 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.09
19126974 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CETIKOREN*KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:27:39 | 03.06.2019 05:01:31 | 5.564 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 255.96
19126999 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.ESER OKU / LV65E | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:48:01 | 03.06.2019 01:25:12 | 0.62 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
19127005 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:07:05 | 02.06.2019 21:12:42 | 0.094 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
19127005 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:07:05 | 02.06.2019 21:13:38 | 0.109 | 1 | 832 | 0 | 2 | 0.11 | 90.83 | 0 | 0.22
19127005 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H05-AKKUR PLAST RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:07:05 | 02.06.2019 21:13:53 | 0.113 | 15 | 10 | 0 | 1 | 1.7 | 1.13 | 0 | 0.11
19127005 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:07:05 | 02.06.2019 21:14:06 | 0.117 | 25 | 454 | 4 | 1313 | 2.92 | 53.09 | 0.47 | 153.55
19127005 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:07:05 | 02.06.2019 21:14:16 | 0.12 | 12 | 642 | 3 | 26 | 1.44 | 76.86 | 0.36 | 3.11
19127011 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:06:00 | 03.06.2019 01:06:01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0.14
19127012 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:07:50 | 03.06.2019 01:09:03 | 0.02 | 0 | 753 | 1 | 362 | 0 | 15.27 | 0.02 | 7.34
19127012 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:07:50 | 03.06.2019 01:09:15 | 0.024 | 4 | 8767 | 0 | 0 | 0.09 | 207 | 0 | 0
19127014 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D1-T.OMER KABIN / H04-HASTANE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:08:21 | 03.06.2019 01:28:50 | 0.341 | 2 | 2873 | 0 | 1 | 0.68 | 980.81 | 0 | 0.34
19127014 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:08:21 | 03.06.2019 01:29:10 | 0.347 | 7 | 1424 | 3 | 739 | 2.43 | 494.05 | 1.04 | 256.39
19127034 | 1 | BOLU | GEREDE | MURATFAKI*CENGELLER / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:20:48 | 03.06.2019 09:03:27 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 269.88
19127038 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:27:58 | 03.06.2019 01:43:10 | 0.253 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.25 | 137.31 | 0.76 | 102.6
19127044 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEKIRLER*YORUKLER / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:30:00 | 03.06.2019 04:53:12 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.83
19127071 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:09:21 | 03.06.2019 02:29:03 | 0.328 | 0 | 80 | 7 | 285 | 0 | 26.27 | 2.3 | 93.58
19127071 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:09:21 | 03.06.2019 02:52:47 | 0.724 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.72 | 392.35 | 2.17 | 293.18
19127071 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:09:24 | 03.06.2019 02:29:03 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19127071 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:09:25 | 03.06.2019 02:29:03 | 0.327 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 23.23 | 0 | 15.71
19127097 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKASLAR MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:33:34 | 03.06.2019 04:26:57 | 1.89 | 0 | 0 | 4 | 499 | 0 | 0 | 7.56 | 942.97
19127098 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 02:23:58 | 03.06.2019 03:48:37 | 1.411 | 3 | 37 | 2 | 216 | 4.23 | 52.2 | 2.82 | 304.74
19127111 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 03:08:29 | 03.06.2019 08:43:49 | 5.589 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 190.02
19127112 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 03:13:57 | 03.06.2019 03:48:17 | 0.572 | 0 | 80 | 7 | 285 | 0 | 45.78 | 4.01 | 163.08
19127112 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 03:14:01 | 03.06.2019 04:32:18 | 1.305 | 1 | 542 | 3 | 405 | 1.3 | 707.16 | 3.91 | 528.41
19127112 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 03:14:05 | 03.06.2019 03:48:17 | 0.57 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 40.47 | 0 | 27.36
19127112 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:36:55 | 03.06.2019 04:55:03 | 0.302 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.3 | 163.8 | 0.91 | 122.4
19127146 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 03:58:00 | 03.06.2019 04:02:07 | 0.069 | 114 | 3990 | 18 | 1057 | 7.82 | 273.76 | 1.24 | 72.52
19127159 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH.INBUL E / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:12:39 | 03.06.2019 04:46:43 | 0.568 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 70.97 | 0 | 0
19127165 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:19:12 | 03.06.2019 04:20:57 | 0.029 | 62 | 4056 | 0 | 3 | 1.81 | 118.3 | 0 | 0.09
19127170 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:22:14 | 03.06.2019 05:01:37 | 0.656 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 3.94 | 381.36
19127170 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:22:14 | 03.06.2019 05:02:59 | 0.679 | 0 | 2 | 2 | 662 | 0 | 1.36 | 1.36 | 449.61
19127170 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:22:14 | 03.06.2019 05:06:25 | 0.736 | 0 | 2 | 3 | 1192 | 0 | 1.47 | 2.21 | 877.78
19127170 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:22:14 | 03.06.2019 06:49:18 | 2.451 | 0 | 0 | 3 | 647 | 0 | 0 | 7.35 | 1585.87
19127171 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:22:15 | 03.06.2019 05:38:53 | 1.277 | 1 | 80 | 51 | 4031 | 1.28 | 102.18 | 65.14 | 5148.48
19127211 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:15:30 | 03.06.2019 05:39:07 | 0.394 | 1 | 196 | 3 | 2060 | 0.39 | 77.15 | 1.18 | 810.84
19127218 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:18:34 | 03.06.2019 10:21:00 | 5.041 | 0 | 0 | 19 | 1283 | 0 | 0 | 95.77 | 6467.03
19127229 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / KOKLUK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:21:36 | 03.06.2019 06:14:28 | 0.881 | 7 | 101 | 0 | 0 | 6.17 | 88.99 | 0 | 0
19127232 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H02-HAMIDIYE 60 EV | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:31:54 | 03.06.2019 06:50:17 | 1.306 | 3 | 3356 | 0 | 24 | 3.92 | 4384.24 | 0 | 31.35
19127240 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:41:32 | 03.06.2019 06:26:00 | 0.741 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 794.47 | 0 | 0
19127244 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:48:17 | 03.06.2019 05:48:18 | 0 | 2 | 892 | 36 | 2511 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19127247 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H03-ARIKCAYIRI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 05:49:39 | 03.06.2019 05:49:40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19127252 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:01:19 | 03.06.2019 06:20:21 | 0.317 | 2 | 1 | 10 | 2291 | 0.63 | 0.32 | 3.17 | 726.76
19127254 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DEVLET HASTAHANESI D / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:02:43 | 03.06.2019 06:04:43 | 0.033 | 0 | 3628 | 0 | 1 | 0 | 120.93 | 0 | 0.03
19127262 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H05-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:09:57 | 03.06.2019 06:41:42 | 0.529 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 0 | 0
19127263 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H06-E.BELEDIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:09:57 | 03.06.2019 06:09:58 | 0 | 1 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
19127264 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:11:05 | 03.06.2019 06:18:37 | 0.126 | 0 | 774 | 0 | 5 | 0 | 97.18 | 0 | 0.63
19127265 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H02-GULDIBI SAC | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:12:22 | 03.06.2019 07:27:15 | 1.248 | 7 | 1495 | 0 | 1 | 8.74 | 1865.84 | 0 | 1.25
19127266 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H02-AKINLAR MEZRLIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:13:32 | 03.06.2019 06:16:32 | 0.05 | 3 | 463 | 0 | 2 | 0.15 | 23.15 | 0 | 0.1
19127270 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:26:11 | 03.06.2019 08:23:39 | 1.958 | 0 | 0 | 10 | 409 | 0 | 0 | 19.58 | 800.73
19127274 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:49:06 | 03.06.2019 08:28:57 | 1.664 | 2 | 1722 | 1 | 92 | 3.33 | 2865.7 | 1.66 | 153.1
19127274 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP330626 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:49:06 | 03.06.2019 08:37:55 | 1.814 | 1 | 385 | 0 | 1 | 1.81 | 698.24 | 0 | 1.81
19127274 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:57 | 03.06.2019 08:36:49 | 0.131 | 0 | 562 | 1 | 1 | 0 | 73.68 | 0.13 | 0.13
19127274 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | YENI*CARSI*KOK / H02 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:57 | 03.06.2019 09:04:00 | 0.584 | 2 | 706 | 0 | 90 | 1.17 | 412.42 | 0 | 52.58
19127274 | 5 | BOLU | GÖYNÜK | YENI*CARSI*KOK / H04 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:57 | 03.06.2019 15:00:00 | 6.517 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 2372.37 | 0 | 0
19127274 | 6 | BOLU | GÖYNÜK | JGC / CAMPER | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:57 | 03.06.2019 17:20:00 | 8.851 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 796.58 | 0 | 8.85
19127274 | 7 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:58:34 | 03.06.2019 09:03:20 | 0.079 | 1 | 947 | 1 | 2 | 0.08 | 75.23 | 0.08 | 0.16
19127274 | 8 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:59:25 | 03.06.2019 10:01:55 | 0.042 | 3 | 1653 | 1 | 92 | 0.13 | 68.88 | 0.04 | 3.83
19127280 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:03:33 | 03.06.2019 07:13:33 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0.5 | 61.17
19127281 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G58-KOSELER DM / H04-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:59:19 | 03.06.2019 06:59:20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2585 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
19127283 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP323348 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:16:20 | 03.06.2019 08:54:17 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.38
19127290 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:13:11 | 03.06.2019 07:13:12 | 0 | 6 | 752 | 7 | 1636 | 0 | 0.21 | 0 | 0.45
19127291 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:23:14 | 03.06.2019 07:23:15 | 0 | 7 | 1424 | 3 | 739 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21
19127292 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ARIKCAYIRI KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:24:26 | 03.06.2019 11:56:38 | 4.537 | 0 | 0 | 4 | 201 | 0 | 0 | 18.15 | 911.87
19127294 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:33:27 | 03.06.2019 09:07:49 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 133.69
19127295 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORN** YOLU BINA TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:33:37 | 03.06.2019 09:08:00 | 1.573 | 1 | 2623 | 0 | 0 | 1.57 | 4126.12 | 0 | 0
19127296 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:12:07 | 03.06.2019 09:18:47 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 153.22
19127299 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:59:14 | 03.06.2019 08:10:14 | 0.183 | 20 | 2177 | 27 | 2996 | 3.67 | 399.12 | 4.95 | 549.27
19127299 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:59:14 | 03.06.2019 08:10:16 | 0.184 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 34.39 | 0 | 0.18
19127315 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:02:25 | 03.06.2019 09:04:52 | 1.041 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 80.14 | 128.02
19127316 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H07-PELITLI KK1 KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:02:25 | 03.06.2019 08:14:48 | 0.206 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 1.24 | 89.16
19127317 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:53:15 | 03.06.2019 10:20:08 | 0.448 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 9.41 | 137.11
19127318 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:59:25 | 03.06.2019 08:50:54 | 0.858 | 9 | 3979 | 0 | 20 | 7.72 | 3414.2 | 0 | 17.16
19127319 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H07-ASKRIYE DUMNKAYA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:23:22 | 03.06.2019 09:45:31 | 0.369 | 5 | 549 | 0 | 0 | 1.85 | 202.67 | 0 | 0
19127321 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:10:03 | 03.06.2019 08:10:04 | 0 | 17 | 5087 | 0 | 164 | 0 | 1.41 | 0 | 0.05
19127321 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:10:04 | 03.06.2019 08:28:51 | 0.313 | 17 | 5087 | 0 | 164 | 5.32 | 1592.51 | 0 | 51.34
19127321 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:51 | 03.06.2019 08:40:30 | 0.194 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0
19127321 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | SUT FAB.YANI DM / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:51 | 03.06.2019 09:00:00 | 0.519 | 13 | 4743 | 0 | 163 | 6.75 | 2462.41 | 0 | 84.62
19127321 | 5 | SAKARYA | AKYAZI | SUT FAB.YANI DM / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:51 | 03.06.2019 09:25:00 | 0.936 | 4 | 288 | 0 | 1 | 3.74 | 269.52 | 0 | 0.94
19127323 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:09:47 | 03.06.2019 08:14:51 | 0.084 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.34 | 1.18 | 260.26
19127350 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K4-IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:16:57 | 03.06.2019 08:42:13 | 0.421 | 8 | 3211 | 0 | 0 | 3.37 | 1352.19 | 0 | 0
19127350 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:16:57 | 03.06.2019 08:45:00 | 0.468 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 108.93 | 0 | 0
19127355 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:14:02 | 03.06.2019 08:49:41 | 0.594 | 3 | 0 | 28 | 48 | 1.78 | 0 | 16.64 | 28.52
19127359 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10230*1TR15/A / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:25:00 | 03.06.2019 08:57:00 | 0.533 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 0
19127363 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:58 | 03.06.2019 08:42:21 | 0.223 | 0 | 3 | 26 | 2316 | 0 | 0.67 | 5.8 | 516.6
19127363 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:28:58 | 03.06.2019 10:28:00 | 1.984 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5.95 | 35.71
19127365 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:26:32 | 03.06.2019 08:39:03 | 0.209 | 28 | 2627 | 0 | 1 | 5.84 | 548.02 | 0 | 0.21
19127366 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SARDUNYA EVLER* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:30:14 | 03.06.2019 10:17:27 | 1.787 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 264.47 | 0 | 3.57
19127370 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / LD1A SDK: DM10TR23A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:37:21 | 03.06.2019 09:15:43 | 0.639 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 0 | 0
19127377 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:46:00 | 03.06.2019 09:20:00 | 0.567 | 0 | 1 | 30 | 1413 | 0 | 0.57 | 17 | 800.7
19127395 | 1 | BOLU | GEREDE | TUZCUOGLU*KUMES / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:35:00 | 03.06.2019 09:43:18 | 0.138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0
19127396 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN DM / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:50:02 | 03.06.2019 10:25:21 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 212.87
19127400 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU BESE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:10:00 | 03.06.2019 12:20:50 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.15
19127402 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH.ALTINIS / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:51:16 | 03.06.2019 09:14:21 | 0.385 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 137.35 | 0 | 0
19127405 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:58:11 | 03.06.2019 08:59:38 | 0.024 | 27 | 2385 | 0 | 0 | 0.65 | 57.64 | 0 | 0
19127405 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:58:11 | 03.06.2019 09:32:45 | 0.576 | 15 | 33 | 0 | 0 | 8.64 | 19.01 | 0 | 0
19127405 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H04-DM7537 TR2 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:58:11 | 03.06.2019 09:37:45 | 0.659 | 23 | 38 | 0 | 0 | 15.17 | 25.06 | 0 | 0
19127405 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H03-DM7561 TR7 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:58:11 | 03.06.2019 09:38:11 | 0.667 | 13 | 62 | 0 | 0 | 8.67 | 41.33 | 0 | 0
19127447 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOCAEL* ATIK URUN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:33:02 | 03.06.2019 10:16:47 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19127448 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ERENLER BOLGE TRAFIK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:54:00 | 03.06.2019 11:04:24 | 0.173 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.95 | 0 | 0.17
19127449 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / LD1B SDK: TR4587B22 Bina: 4101944 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:34:22 | 03.06.2019 10:30:41 | 0.939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
19127451 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKONUT TR / LD1B SDK: TR10124B9 Bina: 3026975 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:35:53 | 03.06.2019 10:55:00 | 1.319 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.28 | 0 | 0
19127452 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HOCAOGLU EFENDI MAH / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:40:00 | 03.06.2019 10:22:26 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.37
19127471 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027844 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:11:00 | 03.06.2019 11:21:18 | 0.172 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.17 | 42.92
19127474 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:59:21 | 03.06.2019 10:01:09 | 0.03 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.12 | 0.42 | 92.46
19127482 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BUYUK MELEN / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:01:41 | 03.06.2019 11:17:55 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.87
19127486 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H09-ESNTEPE-KAP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:07:01 | 03.06.2019 10:07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19127486 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H09-ESNTEPE-KAP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:07:03 | 03.06.2019 10:10:35 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.07
19127491 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3*MEZARLIK TR / LD1B SDK: TR3104B1 Bina: 4132929 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:14:02 | 03.06.2019 11:13:14 | 0.987 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0
19127494 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001387 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:02:00 | 03.06.2019 11:12:00 | 0.167 | 2 | 12 | 0 | 90 | 0.33 | 2 | 0 | 15
19127513 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TR8028*6TR13/10TR8 / LD1A SDK: TR8028A3004205 Bina: 3022410 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:28:33 | 03.06.2019 11:45:00 | 1.274 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0
19127518 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:21:00 | 03.06.2019 10:23:20 | 0.039 | 3 | 1229 | 0 | 0 | 0.12 | 47.79 | 0 | 0
19127518 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:21:00 | 03.06.2019 10:23:23 | 0.04 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 0 | 0
19127518 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:21:00 | 03.06.2019 10:25:59 | 0.083 | 3 | 1504 | 10 | 2443 | 0.25 | 124.92 | 0.83 | 202.9
19127518 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-SERDIVAN AVM | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:21:00 | 03.06.2019 10:26:31 | 0.092 | 1 | 3215 | 0 | 4 | 0.09 | 295.6 | 0 | 0.37
19127518 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:21:00 | 03.06.2019 10:48:22 | 0.456 | 0 | 891 | 0 | 3 | 0 | 406.4 | 0 | 1.37
19127518 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | HAKKI BEY KONAKLARI / H02 | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:21:00 | 03.06.2019 10:50:58 | 0.499 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
19127518 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:49:45 | 03.06.2019 10:50:14 | 0.008 | 0 | 891 | 0 | 3 | 0 | 7.18 | 0 | 0.02
19127524 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:27:53 | 03.06.2019 11:28:22 | 1.008 | 0 | 66 | 1 | 530 | 0 | 66.53 | 1.01 | 534.27
19127528 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / LD1A SDK: TR5033A17 Bina: 4051220 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:42:48 | 03.06.2019 11:18:02 | 0.587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
19127531 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAMLICA ERENLER / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:42:52 | 03.06.2019 13:15:01 | 2.536 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 190.19 | 0 | 0
19127532 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 314.BL / LD1A SDK: TR135A0 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:44:57 | 03.06.2019 14:51:57 | 4.117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.68 | 0 | 0
19127533 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:49:39 | 03.06.2019 11:17:09 | 0.458 | 5 | 35 | 10 | 1325 | 2.29 | 16.04 | 4.58 | 607.29
19127547 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAYEL SOKAK DIREK / LD1A SDK: TRP4523A5 Bina: 4218407 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:10:57 | 03.06.2019 11:39:37 | 0.478 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0
19127556 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR5 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:19:14 | 03.06.2019 12:42:13 | 1.383 | 10 | 43 | 0 | 0 | 13.83 | 59.47 | 0 | 0
19127560 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:28:42 | 03.06.2019 12:53:02 | 1.406 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 364.04 | 0 | 1.41
19127561 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK YUKARI / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:28:55 | 03.06.2019 13:55:19 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.72
19127564 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK KOYU T35 / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:32:44 | 03.06.2019 13:23:39 | 1.849 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 3.7 | 0 | 61
19127566 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER HIZIR ILYAS / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:35:53 | 03.06.2019 12:48:51 | 1.216 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 274.84 | 0 | 0
19127572 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SOGUKSU KOYU T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:42:06 | 03.06.2019 11:55:53 | 0.23 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0.69 | 0 | 9.19
19127573 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DOGANCILAR*YUKARI*MA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:42:26 | 03.06.2019 12:20:59 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 45.62
19127579 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:22:40 | 03.06.2019 12:35:21 | 0.211 | 9 | 83 | 87 | 1971 | 1.9 | 17.55 | 18.39 | 416.65
19127582 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:53:37 | 03.06.2019 12:06:38 | 0.217 | 21 | 16097 | 1 | 382 | 4.56 | 3492.15 | 0.22 | 82.87
19127582 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:53:37 | 03.06.2019 12:08:03 | 0.241 | 3 | 2274 | 1 | 148 | 0.72 | 547.02 | 0.24 | 35.6
19127589 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI KIZIL BAY / LD1C SDK: TRP44C8 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:58:16 | 03.06.2019 13:58:08 | 1.998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
19127614 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:03:00 | 03.06.2019 12:05:00 | 0.033 | 8 | 137 | 1 | 1155 | 0.27 | 4.57 | 0.03 | 38.5
19127615 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:13:17 | 03.06.2019 12:13:18 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3566 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19127619 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:27:26 | 03.06.2019 12:44:53 | 0.291 | 24 | 18421 | 2 | 530 | 6.98 | 5357.44 | 0.58 | 154.14
19127624 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAHYA KAB*N*44* / H01 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:15:00 | 03.06.2019 12:25:00 | 0.167 | 1 | 796 | 0 | 0 | 0.17 | 132.67 | 0 | 0
19127626 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*MERKEZ / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:17:25 | 03.06.2019 13:34:13 | 1.28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.28 | 0 | 0
19127640 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002505 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:25:30 | 03.06.2019 13:52:32 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.46
19127651 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / LD1C SDK: TR3354C19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:31:32 | 03.06.2019 13:05:40 | 0.569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
19127653 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSA ENERJI LOJMANLA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:32:43 | 03.06.2019 17:28:08 | 4.924 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 320.03 | 0 | 4.92
19127659 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:12:00 | 03.06.2019 12:22:00 | 0.167 | 2 | 72 | 5 | 1398 | 0.33 | 12 | 0.83 | 233
19127671 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307213 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:51:25 | 03.06.2019 13:31:16 | 0.664 | 1 | 61 | 1 | 2 | 0.66 | 40.51 | 0.66 | 1.33
19127675 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:57:11 | 03.06.2019 12:57:12 | 0 | 17 | 1850 | 88 | 4232 | 0 | 0.51 | 0.02 | 1.18
19127675 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:57:13 | 03.06.2019 13:07:29 | 0.171 | 17 | 1850 | 88 | 4232 | 2.91 | 316.56 | 15.06 | 724.14
19127675 | 3 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:07:30 | 03.06.2019 13:26:35 | 0.318 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.64 | 0.64 | 1.91 | 5.09
19127675 | 4 | SAKARYA | GEYVE | YENIKOY KOK DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:07:30 | 03.06.2019 13:42:00 | 0.575 | 15 | 1805 | 37 | 2664 | 8.63 | 1037.88 | 21.28 | 1531.8
19127675 | 5 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:07:30 | 03.06.2019 14:51:05 | 1.726 | 0 | 19 | 16 | 512 | 0 | 32.8 | 27.62 | 883.91
19127675 | 6 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:07:30 | 03.06.2019 14:51:18 | 1.73 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 41.52 | 50.17 | 1799.2
19127675 | 7 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:26:36 | 03.06.2019 14:49:37 | 1.384 | 2 | 2 | 6 | 16 | 2.77 | 2.77 | 8.3 | 22.14
19127678 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.ALEV SO / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:58:48 | 03.06.2019 13:21:35 | 0.38 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 69.49 | 0 | 0
19127694 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:03:02 | 03.06.2019 13:49:04 | 0.767 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 151.91 | 0 | 0
19127725 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:13:25 | 03.06.2019 13:28:27 | 0.251 | 2 | 0 | 32 | 2302 | 0.5 | 0 | 8.02 | 576.78
19127727 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASRI M. TOKI*4 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:18:02 | 03.06.2019 14:34:04 | 1.267 | 0 | 206 | 0 | 6 | 0 | 261.05 | 0 | 7.6
19127729 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP306726 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:29:00 | 03.06.2019 14:39:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17.5
19127730 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027833 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:42:47 | 03.06.2019 14:05:55 | 0.386 | 0 | 5 | 2 | 89 | 0 | 1.93 | 0.77 | 34.31
19127734 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:26:22 | 03.06.2019 14:09:11 | 0.714 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
19127735 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:26:32 | 03.06.2019 13:27:55 | 0.023 | 6 | 8740 | 0 | 7 | 0.14 | 201.51 | 0 | 0.16
19127735 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / F9_ _SOKAK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:26:32 | 03.06.2019 13:27:57 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19127735 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:26:32 | 03.06.2019 13:27:59 | 0.024 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 0
19127735 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:26:32 | 03.06.2019 13:46:11 | 0.328 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 858.38 | 0 | 0
19127752 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 08:30:00 | 08.06.2019 20:11:40 | 11.694 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 830.31 | 0 | 0
19127752 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 19:41:46 | 08.06.2019 20:11:40 | 0.498 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 507.3 | 0 | 0
19127756 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 08:30:00 | 08.06.2019 20:16:22 | 11.773 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 623.96 | 0 | 0
19127757 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH. NISAN / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 08:30:00 | 08.06.2019 19:10:28 | 10.674 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 640.47 | 0 | 0
19127761 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 08:30:00 | 08.06.2019 19:28:13 | 10.97 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2588.99 | 0 | 0
19127763 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:37:10 | 03.06.2019 14:10:24 | 0.554 | 2 | 0 | 19 | 1260 | 1.11 | 0 | 10.52 | 697.9
19127765 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 08:30:00 | 08.06.2019 19:01:48 | 10.53 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2137.59 | 0 | 0
19127769 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65H | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.06.2019 08:30:00 | 08.06.2019 19:06:25 | 10.607 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 583.38 | 0 | 0
19127776 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 08:39:12 | 09.06.2019 18:10:56 | 9.529 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 676.55 | 0 | 0
19127776 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 08:39:51 | 09.06.2019 18:10:56 | 9.518 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 504.46 | 0 | 0
19127776 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 16:06:56 | 09.06.2019 18:10:56 | 2.067 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0
19127779 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH. NISAN / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 09:28:38 | 09.06.2019 18:49:53 | 9.354 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 561.25 | 0 | 0
19127782 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 08:30:00 | 09.06.2019 19:16:50 | 10.781 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2544.21 | 0 | 0
19127788 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 09:00:00 | 09.06.2019 18:36:47 | 9.613 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1951.45 | 0 | 0
19127791 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65H | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 09.06.2019 09:29:07 | 09.06.2019 18:43:02 | 9.232 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 507.76 | 0 | 0
19127794 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:56:30 | 03.06.2019 14:45:44 | 0.821 | 1 | 674 | 0 | 0 | 0.82 | 553.05 | 0 | 0
19127809 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:07:06 | 03.06.2019 17:00:00 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 123.91
19127820 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | A.ESEN BOLAK*ERTEM / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:20:23 | 03.06.2019 15:15:26 | 0.918 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.92 | 0 | 6.42
19127823 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:23:11 | 03.06.2019 14:51:40 | 0.475 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0
19127827 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK 2 / H06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:39:14 | 03.06.2019 16:15:16 | 1.601 | 1 | 427 | 0 | 5 | 1.6 | 683.44 | 0 | 8
19127832 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:30:00 | 03.06.2019 15:41:47 | 0.196 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0
19127833 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:36:00 | 03.06.2019 16:06:11 | 1.503 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 214.94 | 0 | 0
19127838 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKEVLER 1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:39:07 | 03.06.2019 16:49:45 | 0.177 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 0 | 0
19127850 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:00:06 | 03.06.2019 15:41:12 | 0.685 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 135.63 | 0 | 0
19127857 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:09:34 | 03.06.2019 15:13:45 | 0.07 | 1 | 1071 | 27 | 2096 | 0.07 | 74.67 | 1.88 | 146.14
19127857 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:09:34 | 03.06.2019 15:13:49 | 0.071 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 5.03 | 0 | 3.4
19127864 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | JGC / camper | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:05:00 | 03.06.2019 18:22:42 | 0.295 | 0 | 0 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0.59 | 85.55
19127872 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:21:29 | 03.06.2019 15:21:30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0.11
19127880 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAVUSLAR DELTA KARSI / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:29:41 | 03.06.2019 17:05:02 | 1.589 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 160.51 | 0 | 3.18
19127882 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:33:48 | 03.06.2019 17:02:00 | 1.47 | 0 | 0 | 9 | 632 | 0 | 0 | 13.23 | 929.04
19127884 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DEGIRMENOZU*KOYU / LD1B SDK: TR4016B28 Bina: 1078132 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:41:37 | 03.06.2019 17:08:04 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.88
19127889 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:48:44 | 03.06.2019 16:02:19 | 0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
19127889 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:02:24 | 03.06.2019 20:19:01 | 4.277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 0 | 0 | 0
19127889 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H04-TOHUM SERTF. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:57:48 | 03.06.2019 20:19:46 | 3.366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0
19127889 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H03-GYTE KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:19:59 | 03.06.2019 20:19:33 | 2.993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0
19127889 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H06-TSE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:19:59 | 03.06.2019 20:19:58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
19127890 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H14-TUZLA DAGITIM 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:48:43 | 03.06.2019 16:01:48 | 0.218 | 4 | 14026 | 0 | 9 | 0.87 | 3058.45 | 0 | 1.96
19127890 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:48:43 | 03.06.2019 16:01:51 | 0.219 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 96.53 | 0 | 0
19127890 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H24-MUTAFCILAR F. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:48:43 | 03.06.2019 17:48:57 | 2.004 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 0 | 0
19127890 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TR9074*1TR10 / H06 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:01:48 | 03.06.2019 16:55:26 | 0.894 | 2 | 5719 | 0 | 1 | 1.79 | 5112.15 | 0 | 0.89
19127902 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:55:09 | 03.06.2019 16:34:14 | 0.651 | 0 | 1 | 20 | 785 | 0 | 0.65 | 13.03 | 511.34
19127907 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307374 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:00:00 | 03.06.2019 17:06:32 | 0.109 | 3 | 7 | 2 | 126 | 0.33 | 0.76 | 0.22 | 13.72
19127909 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / YENI GOLCUK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:12:48 | 03.06.2019 16:18:41 | 1.098 | 10 | 11744 | 0 | 30 | 10.98 | 12895.56 | 0 | 32.94
19127909 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SU DEPOSU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:12:48 | 03.06.2019 17:07:37 | 1.914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0
19127909 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K59-K.MURSEL DM4008 / H02-ULASLI CARSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:12:48 | 03.06.2019 17:12:00 | 1.987 | 4 | 1193 | 0 | 0 | 7.95 | 2370.09 | 0 | 0
19127947 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HASANEYN TR1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:10:53 | 03.06.2019 17:45:00 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.61
19127969 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S1-SAHINEVLER DM / LV GIRIS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:22:50 | 03.06.2019 17:39:47 | 1.282 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 810.54 | 0 | 0
19127978 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:24:54 | 03.06.2019 16:55:34 | 0.511 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 203.42 | 0 | 0
19127999 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENIKOY KOK DM / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:40:45 | 03.06.2019 16:44:13 | 0.058 | 15 | 1804 | 32 | 2016 | 0.87 | 104.23 | 1.85 | 116.48
19128006 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BASOGLU KOYU *YENITR / LD1B SDK: TRP127B6 Bina: 5084282 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:44:24 | 03.06.2019 19:37:00 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75
19128014 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:12:00 | 03.06.2019 18:26:39 | 0.244 | 0 | 0 | 5 | 142 | 0 | 0 | 1.22 | 34.67
19128040 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:15:13 | 03.06.2019 18:54:03 | 1.647 | 3 | 2 | 34 | 207 | 4.94 | 3.29 | 56.01 | 340.98
19128043 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DEBA EVLERI 14.10 / LD1A SDK: TRP115A31 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:16:27 | 03.06.2019 18:03:48 | 0.789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
19128044 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:37:22 | 03.06.2019 17:16:45 | 0.656 | 0 | 1 | 30 | 1413 | 0 | 0.66 | 19.69 | 927.48
19128052 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ 2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:26:17 | 03.06.2019 18:36:48 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 96.37
19128062 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:39:14 | 03.06.2019 17:47:43 | 0.141 | 1 | 2751 | 0 | 0 | 0.14 | 388.96 | 0 | 0
19128069 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP307928 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:52:45 | 03.06.2019 18:33:32 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.43
19128073 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:46:34 | 03.06.2019 19:43:41 | 1.952 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 279.13 | 0 | 0
19128087 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | ASILBEY*SAGLIK*OCAGI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:31:11 | 03.06.2019 19:16:42 | 0.759 | 1 | 740 | 0 | 1 | 0.76 | 561.37 | 0 | 0.76
19128089 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP332964 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:10:00 | 03.06.2019 19:29:03 | 0.318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
19128095 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:39:30 | 03.06.2019 19:39:52 | 1.006 | 6 | 4863 | 0 | 14 | 6.04 | 4892.72 | 0 | 14.09
19128116 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CARSICAMI RMU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:56:45 | 03.06.2019 20:09:14 | 1.208 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 311.68 | 0 | 0
19128124 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:50:17 | 03.06.2019 20:13:54 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 655
19128138 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | AKINCILAR*YAYLASI *G / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:36:10 | 03.06.2019 19:53:56 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.26
19128147 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:36:23 | 03.06.2019 20:00:25 | 0.401 | 15 | 1804 | 32 | 2016 | 6.01 | 722.6 | 12.82 | 807.52
19128170 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAZLIK MERKEZ / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:52:46 | 03.06.2019 21:36:43 | 1.733 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0
19128178 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10009*1TR42 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:00:54 | 03.06.2019 20:19:08 | 0.304 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 74.15 | 0 | 0
19128179 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | A.ESEN BOLAK*ERTEM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:20:00 | 03.06.2019 20:27:54 | 0.132 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | 0 | 0.92
19128184 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU VELILER MA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:12:09 | 03.06.2019 22:03:58 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 80.14
19128192 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:25:19 | 03.06.2019 20:34:11 | 0.148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
19128202 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DIBEKTAS YUKARI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:36:42 | 03.06.2019 22:15:21 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 77.28
19128208 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPETARLA CAM* TR / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:03:34 | 03.06.2019 21:58:44 | 0.919 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.76 | 0 | 0
19128209 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR33 / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:05:24 | 03.06.2019 23:00:00 | 1.91 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 187.18 | 0 | 0
19128215 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOZAN KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:14:39 | 03.06.2019 23:52:30 | 2.631 | 0 | 6 | 0 | 63 | 0 | 15.79 | 0 | 165.74
19128225 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ACIELMALIK KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:31:44 | 03.06.2019 21:55:55 | 0.403 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 40.71 | 0 | 0.4
19128230 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BIRLIK KOYU KESKEKLE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:39:10 | 03.06.2019 22:33:41 | 0.909 | 0 | 29 | 0 | 112 | 0 | 26.35 | 0 | 101.76
19128232 | 1 | BOLU | MUDURNU | GOLCUK*TEKIRLER*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:37:05 | 03.06.2019 23:23:09 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.8
19128233 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:39:53 | 03.06.2019 21:46:43 | 0.114 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 1.48 | 0 | 0
19128241 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10078B*TR4/2B / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:02:54 | 03.06.2019 23:14:02 | 1.186 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 308.24 | 0 | 0
19128247 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY 3*MERK / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:17:51 | 03.06.2019 23:17:59 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.06
19128255 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | BAYIRAKCASEHIR KOYU / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:29:10 | 03.06.2019 22:56:51 | 0.461 | 0 | 9 | 0 | 120 | 0 | 4.15 | 0 | 55.37
19128257 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:35:34 | 03.06.2019 22:53:10 | 0.293 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 0.59 | 39.6 | 3.81 | 807.25
19128260 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K15-DERINCE DM4506 / K10-SIRINEVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:44:58 | 03.06.2019 23:07:41 | 0.379 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0.38 | 142.36 | 0 | 0
19128265 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAYLA KOYU TR 1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:51:33 | 03.06.2019 23:37:16 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 87.62
19128266 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / SEDAS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:53:32 | 03.06.2019 23:05:57 | 0.207 | 1 | 18 | 15 | 791 | 0.21 | 3.73 | 3.1 | 163.69
19128266 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:53:32 | 03.06.2019 23:10:17 | 0.279 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0.84 | 5.03 | 6.98 | 385.81
19128270 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU YENIC / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:53:45 | 04.06.2019 00:00:00 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 78.4
19128280 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H10-O.Z.CIHAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:58:06 | 03.06.2019 23:02:00 | 0.065 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.07 | 6.11
19128280 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H01-MURAT KOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:58:06 | 03.06.2019 23:05:02 | 0.116 | 1 | 2 | 39 | 2912 | 0.12 | 0.23 | 4.51 | 336.5
19128280 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H08-GOL HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:59:43 | 04.06.2019 01:59:00 | 2.988 | 0 | 78 | 8 | 811 | 0 | 233.07 | 23.9 | 2423.31
19128283 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:57:45 | 03.06.2019 23:42:42 | 0.749 | 0 | 1 | 5 | 509 | 0 | 0.75 | 3.75 | 381.33
19128293 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KARAKAS / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:56:27 | 03.06.2019 23:52:14 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 113.43
19128296 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:48:00 | 04.06.2019 00:58:00 | 0.167 | 3 | 816 | 1 | 111 | 0.5 | 136 | 0.17 | 18.5
19128301 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA OKUL / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:07:36 | 04.06.2019 00:46:45 | 1.653 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92.54 | 0 | 0
19128303 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY *ORMAN DEPO / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:07:08 | 04.06.2019 00:12:17 | 1.086 | 2 | 0 | 6 | 250 | 2.17 | 0 | 6.52 | 271.46
19128307 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | BAYIRAKCASEHIR KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:10:32 | 03.06.2019 23:22:29 | 0.199 | 0 | 9 | 0 | 120 | 0 | 1.79 | 0 | 23.9
19128308 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / D01 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:10:15 | 04.06.2019 02:26:59 | 3.279 | 1 | 554 | 0 | 0 | 3.28 | 1816.5 | 0 | 0
19128314 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GEDIKLI TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:15:41 | 04.06.2019 01:29:18 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 216.01
19128316 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MH.ATMAALTI / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:16:13 | 03.06.2019 23:28:07 | 0.198 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 0 | 0.4
19128318 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:48:35 | 03.06.2019 23:52:01 | 0.057 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0.17 | 1.03 | 1.43 | 79.08
19128323 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H10-KANDIRA 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:17:35 | 04.06.2019 00:03:17 | 0.762 | 1 | 7 | 29 | 5041 | 0.76 | 5.33 | 22.09 | 3839.56
19128325 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIRINEVLER / LD1A SDK: TRP4776A2 Bina: 4103033 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:17:34 | 04.06.2019 00:52:09 | 1.576 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
19128341 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H06-SALYANGOZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:19:35 | 04.06.2019 00:24:55 | 1.089 | 29 | 715 | 0 | 2 | 31.58 | 778.56 | 0 | 2.18
19128354 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCILER / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:29:13 | 04.06.2019 00:46:00 | 1.28 | 0 | 971 | 10 | 2034 | 0 | 1242.61 | 12.8 | 2602.96
19128363 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DURHASAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:30:33 | 04.06.2019 01:54:13 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.83
19128364 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAY YOKU*U SAC KAB / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:30:45 | 04.06.2019 01:13:51 | 1.718 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 407.25 | 0 | 0
19128370 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H03-TARAKLI MERKEZ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:29:12 | 03.06.2019 23:31:17 | 0.035 | 2 | 1429 | 6 | 311 | 0.07 | 49.62 | 0.21 | 10.8
19128373 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:59:00 | 04.06.2019 01:09:55 | 0.182 | 3 | 816 | 1 | 111 | 0.55 | 148.47 | 0.18 | 20.2
19128383 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ KOYU ASAGI MA / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:39:11 | 04.06.2019 00:46:51 | 1.128 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1.13 | 0 | 135.33
19128391 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *SISMANL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:46:46 | 04.06.2019 02:45:05 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 98.07
19128394 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | GUVEN EVLER S*TELER* / LD1A SDK: TRP2600A14 Bina: 4240984 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:48:14 | 04.06.2019 02:25:07 | 2.615 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0
19128407 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:47:54 | 04.06.2019 00:49:57 | 1.034 | 2 | 602 | 10 | 2004 | 2.07 | 622.57 | 10.34 | 2072.47
19128407 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNARCA TOPLU KONUT / D01 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:47:54 | 04.06.2019 00:50:15 | 1.039 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 83.13 | 0 | 0
19128411 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:21 | 03.06.2019 23:56:11 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 46.32
19128411 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:21 | 04.06.2019 00:08:12 | 0.281 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.28 | 42.69
19128413 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN YUKARI MAH. Y / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:27 | 04.06.2019 02:36:42 | 2.754 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 5.51 | 0 | 112.92
19128417 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | PIRPIR KOYU*2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:52:23 | 04.06.2019 01:42:45 | 1.839 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 3.68 | 0 | 263.04
19128429 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HARUN USTA KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:53:35 | 04.06.2019 00:37:57 | 0.739 | 0 | 25 | 0 | 140 | 0 | 18.49 | 0 | 103.52
19128442 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KAZIMIYE ARPACIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:59:28 | 04.06.2019 01:03:15 | 1.063 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 1.06 | 0 | 139.26
19128450 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H02-SULLU KABIN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:57 | 04.06.2019 00:59:23 | 1.124 | 1 | 4 | 11 | 3966 | 1.12 | 4.5 | 12.36 | 4457.34
19128450 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:57 | 04.06.2019 01:48:30 | 1.942 | 0 | 5 | 21 | 1441 | 0 | 9.71 | 40.79 | 2799.14
19128450 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:57 | 04.06.2019 02:24:00 | 2.534 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12.67 | 0 | 12.67
19128450 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:51:57 | 04.06.2019 02:25:28 | 2.559 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 2.56 | 363.32
19128453 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAYMAKCI* CORAK* MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:07:04 | 04.06.2019 01:54:18 | 1.787 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 32.17 | 0 | 55.4
19128456 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OTOBANALTI KAB*N / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:08:24 | 04.06.2019 01:29:24 | 1.35 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
19128466 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISLAHIYE KOYU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:11:08 | 04.06.2019 00:39:04 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46.56
19128467 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:17:27 | 04.06.2019 01:02:37 | 0.753 | 5 | 245 | 0 | 5 | 3.76 | 184.43 | 0 | 3.76
19128476 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H08-KANDIRA DM RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:34:26 | 04.06.2019 01:15:00 | 1.676 | 3 | 306 | 1 | 961 | 5.03 | 512.89 | 1.68 | 1610.74
19128476 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:52:10 | 04.06.2019 00:39:41 | 0.792 | 21 | 5414 | 40 | 14608 | 16.63 | 4287.59 | 31.68 | 11568.72
19128476 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:52:10 | 04.06.2019 02:54:54 | 3.046 | 1 | 196 | 3 | 2112 | 3.05 | 596.93 | 9.14 | 6432.21
19128478 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESEVLER KOYU GIRIS / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:29:55 | 04.06.2019 01:32:45 | 1.047 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 6.28 | 0 | 24.09
19128479 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENCAM MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:24:49 | 04.06.2019 01:14:14 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.47
19128485 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI DEPO MAHAL / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:34:54 | 04.06.2019 01:08:56 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 53.32
19128487 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAZIYE KOY ICI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:26:15 | 04.06.2019 00:54:36 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27.41
19128504 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DIKMELI MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:17:49 | 04.06.2019 01:11:23 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 147.31
19128507 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CEMALBEY MAH. T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:46:23 | 04.06.2019 01:43:03 | 0.944 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 79.33 | 0 | 3.78
19128520 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SUT FAB.YANI DM / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:51:03 | 04.06.2019 01:38:16 | 0.787 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 77.12 | 0 | 0
19128521 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KUCUK KAYNARCA KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 01:31:15 | 04.06.2019 02:05:13 | 0.566 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 1.13 | 0 | 31.7
19128540 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENITASKOPRU GIRIS / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 01:02:17 | 04.06.2019 02:25:05 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 596.16
19128558 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307512 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:28:00 | 04.06.2019 02:38:39 | 0.177 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 0.36 | 0 | 20.77
19128579 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GAZILER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 01:37:30 | 04.06.2019 02:57:17 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.2
19128581 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DIKMELI MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 01:38:40 | 04.06.2019 04:07:54 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.18
19128607 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:05:31 | 04.06.2019 02:08:55 | 0.057 | 9 | 2263 | 6 | 650 | 0.51 | 128.24 | 0.34 | 36.83
19128607 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:05:36 | 04.06.2019 02:12:11 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
19128607 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:05:46 | 04.06.2019 02:08:40 | 0.048 | 20 | 2177 | 27 | 2996 | 0.97 | 105.22 | 1.31 | 144.81
19128607 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:05:46 | 04.06.2019 02:08:42 | 0.049 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 9.14 | 0 | 0.05
19128607 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:05:53 | 04.06.2019 02:08:29 | 0.043 | 13 | 4584 | 21 | 1126 | 0.56 | 198.64 | 0.91 | 48.79
19128607 | 6 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:05:53 | 04.06.2019 02:08:31 | 0.044 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 2.81 | 0 | 0.18
19128613 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GERIS / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:09:50 | 04.06.2019 03:57:45 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 149.28
19128637 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:17:19 | 04.06.2019 03:24:12 | 1.115 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 406.87 | 0 | 0
19128645 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLAKOY SEKERLER M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:26:00 | 04.06.2019 04:09:11 | 1.72 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12.04 | 0 | 1.72
19128646 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 02:10:06 | 04.06.2019 02:35:41 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 63.11
19128686 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H06-SALYANGOZ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:02:09 | 04.06.2019 04:13:21 | 0.187 | 29 | 715 | 0 | 2 | 5.41 | 133.47 | 0 | 0.37
19128700 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H02-PAMUKOVA TM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:41:39 | 04.06.2019 03:54:48 | 0.219 | 3 | 68 | 11 | 465 | 0.66 | 14.9 | 2.41 | 101.91
19128702 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H02-BAHCELIEVLER | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:43:05 | 04.06.2019 03:44:23 | 0.022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
19128702 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:43:05 | 04.06.2019 03:44:25 | 0.022 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0
19128702 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:43:05 | 04.06.2019 03:44:36 | 0.025 | 5 | 3625 | 10 | 2443 | 0.13 | 91.63 | 0.25 | 61.75
19128702 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:43:05 | 04.06.2019 03:44:38 | 0.026 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0
19128702 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-SERDIVAN AVM | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:43:05 | 04.06.2019 03:44:45 | 0.028 | 1 | 3215 | 0 | 4 | 0.03 | 89.31 | 0 | 0.11
19128711 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H14-ADAKENT YAZLIK 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:53:03 | 04.06.2019 03:54:42 | 0.028 | 10 | 3521 | 0 | 14 | 0.28 | 96.83 | 0 | 0.39
19128711 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H12-SAPAK KABIN | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 03:53:03 | 04.06.2019 03:54:51 | 0.03 | 14 | 5723 | 0 | 381 | 0.42 | 171.69 | 0 | 11.43
19128760 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:15:00 | 04.06.2019 04:30:00 | 0.25 | 3 | 816 | 1 | 111 | 0.75 | 204 | 0.25 | 27.75
19128764 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE YANI DM / H02 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:27:10 | 04.06.2019 04:28:06 | 0.016 | 5 | 13454 | 0 | 8 | 0.08 | 209.28 | 0 | 0.12
19128790 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:01:00 | 04.06.2019 04:11:42 | 0.178 | 7 | 5893 | 0 | 25 | 1.25 | 1050.92 | 0 | 4.46
19128794 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:36:17 | 04.06.2019 05:30:12 | 0.899 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 111.43 | 0 | 0
19128796 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DONATIM DEVLET METEO / LD1C SDK: DM205TR151C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:39:01 | 04.06.2019 05:27:41 | 0.811 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0
19128807 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:28:02 | 0.158 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.63 | 2.22 | 487.98
19128807 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:28:52 | 0.172 | 0 | 272 | 0 | 67 | 0 | 46.84 | 0 | 11.54
19128807 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H02-KANDIRA MRK RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:29:11 | 0.178 | 7 | 3746 | 3 | 1694 | 1.24 | 664.92 | 0.53 | 300.69
19128807 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:29:19 | 0.18 | 3 | 39 | 37 | 12380 | 0.54 | 7.01 | 6.65 | 2224.96
19128807 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:29:26 | 0.182 | 11 | 143 | 11 | 4410 | 2 | 25.98 | 2 | 801.15
19128807 | 6 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / TR1 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:29:30 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19128807 | 7 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 05:29:33 | 0.184 | 5 | 1720 | 4 | 3038 | 0.92 | 315.81 | 0.73 | 557.81
19128807 | 8 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 06:20:00 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.42
19128807 | 9 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:29:33 | 04.06.2019 06:20:00 | 0.841 | 1 | 196 | 3 | 2054 | 0.84 | 164.8 | 2.52 | 1727.07
19128808 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H05-IZAYDAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:32 | 04.06.2019 06:44:37 | 1.435 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0
19128819 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H07-DODURGA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:28:02 | 04.06.2019 05:28:03 | 0 | 2 | 1782 | 5 | 365 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1
19128820 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:29:27 | 04.06.2019 05:29:28 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19128825 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:31:42 | 04.06.2019 06:27:53 | 0.936 | 1 | 106 | 1 | 854 | 0.94 | 99.26 | 0.94 | 799.68
19128840 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR SAPAGI DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:39:36 | 04.06.2019 06:10:00 | 0.507 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 1.52 | 92.72
19128840 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:39:36 | 04.06.2019 06:51:13 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 176.65
19128849 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H04-TR2 CIKISI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:01:07 | 04.06.2019 06:01:08 | 0 | 18 | 5288 | 5 | 570 | 0.01 | 1.47 | 0 | 0.16
19128850 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:08:02 | 04.06.2019 06:44:30 | 0.608 | 0 | 80 | 7 | 285 | 0 | 48.62 | 4.25 | 173.22
19128850 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:08:02 | 04.06.2019 06:47:28 | 0.657 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.66 | 356.21 | 1.97 | 266.18
19128850 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:08:06 | 04.06.2019 06:44:30 | 0.607 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 43.07 | 0 | 29.12
19128856 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PIRELLI ANADOLU LISE / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:46:06 | 04.06.2019 08:03:40 | 2.293 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 479.19 | 0 | 0
19128856 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:46:06 | 04.06.2019 08:04:03 | 2.299 | 4 | 1980 | 0 | 1 | 9.2 | 4552.35 | 0 | 2.3
19128856 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H03-IRFAN OZKAY | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:46:06 | 04.06.2019 08:04:31 | 2.307 | 3 | 1249 | 0 | 1 | 6.92 | 2881.37 | 0 | 2.31
19128856 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | PIRELLI ANADOLU LISE / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:46:06 | 04.06.2019 08:10:22 | 2.404 | 0 | 269 | 0 | 15 | 0 | 646.8 | 0 | 36.07
19128866 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:34:43 | 04.06.2019 07:44:32 | 1.164 | 3 | 0 | 28 | 48 | 3.49 | 0 | 32.58 | 55.85
19128867 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:34:45 | 04.06.2019 06:46:04 | 0.189 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.89 | 1.13 | 0 | 0
19128867 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:34:45 | 04.06.2019 06:46:35 | 0.197 | 16 | 882 | 7 | 784 | 3.16 | 173.95 | 1.38 | 154.62
19128867 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H04-MOLLA KOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:34:45 | 04.06.2019 06:46:45 | 0.2 | 11 | 723 | 0 | 12 | 2.2 | 144.6 | 0 | 2.4
19128867 | 4 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H05-TEM GISE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:34:45 | 04.06.2019 06:46:56 | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
19128881 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | BELEN*BESLEN*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:41:03 | 04.06.2019 08:12:34 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.73
19128882 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:42:06 | 04.06.2019 07:45:56 | 1.064 | 1 | 2505 | 0 | 1 | 1.06 | 2665.04 | 0 | 1.06
19128893 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU *YENI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:50:46 | 04.06.2019 09:00:00 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 105.54
19128896 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OTOBANALTI KAB*N / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:54:32 | 04.06.2019 10:11:00 | 3.274 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.72 | 0 | 0
19128897 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SEREFSUNGUR TEKKELI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:55:22 | 04.06.2019 10:11:45 | 3.273 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 140.74
19128899 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:56:55 | 04.06.2019 07:02:24 | 0.091 | 8 | 2522 | 0 | 261 | 0.73 | 230.48 | 0 | 23.85
19128899 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:56:57 | 04.06.2019 07:02:27 | 0.092 | 25 | 2675 | 1 | 860 | 2.29 | 245.21 | 0.09 | 78.83
19128899 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:56:59 | 04.06.2019 07:02:32 | 0.092 | 6 | 4965 | 0 | 37 | 0.56 | 459.26 | 0 | 3.42
19128899 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:57:13 | 04.06.2019 07:02:36 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19128899 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:57:19 | 04.06.2019 07:02:36 | 0.088 | 38 | 8652 | 0 | 19 | 3.35 | 761.86 | 0 | 1.67
19128899 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:57:20 | 04.06.2019 07:02:36 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19128899 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:57:22 | 04.06.2019 07:02:39 | 0.088 | 13 | 726 | 0 | 6 | 1.14 | 63.93 | 0 | 0.53
19128899 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAMAN 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:57:28 | 04.06.2019 07:02:46 | 0.088 | 3 | 4900 | 0 | 3 | 0.27 | 432.83 | 0 | 0.27
19128919 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:01:09 | 04.06.2019 07:53:01 | 0.864 | 0 | 2 | 0 | 974 | 0 | 1.73 | 0 | 841.97
19128938 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-KOZLUKK / H02-TASLIK RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:06:05 | 04.06.2019 08:23:57 | 1.298 | 12 | 64 | 0 | 0 | 15.57 | 83.06 | 0 | 0
19128939 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BOZBURUN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:06:57 | 04.06.2019 13:38:00 | 6.518 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.18
19128948 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BOLLU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:45:29 | 04.06.2019 08:59:38 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 221.35
19128955 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA OKUL / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:02:27 | 04.06.2019 09:20:05 | 2.294 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 128.46 | 0 | 0
19128959 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H05-YENI MAHAL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:27:17 | 04.06.2019 07:27:18 | 0 | 4 | 1828 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0
19128960 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AKSI*IN PARSIK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:29:17 | 04.06.2019 10:25:57 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.5
19128967 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:33:27 | 04.06.2019 08:54:34 | 1.352 | 4 | 411 | 2 | 459 | 5.41 | 555.65 | 2.7 | 620.54
19128972 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 04:56:00 | 04.06.2019 13:55:00 | 8.983 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 8.98 | 0 | 682.73
19128972 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:11:01 | 04.06.2019 10:25:00 | 0.233 | 3 | 815 | 1 | 35 | 0.7 | 189.94 | 0.23 | 8.16
19128972 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP015993 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:57:56 | 04.06.2019 13:55:00 | 1.951 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1.95 | 46.83
19128973 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026282 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:30:00 | 04.06.2019 08:43:00 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0.22 | 42.25
19128975 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014415 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:56:39 | 04.06.2019 09:06:34 | 0.165 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.17 | 58.01
19128994 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI YILDIRIM TR / LD1A SDK: TRP5987A19 Bina: 4117547 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:19:44 | 04.06.2019 10:39:20 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33
19129004 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003840 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:55:00 | 04.06.2019 10:03:42 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.79
19129011 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307413 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:55:00 | 04.06.2019 09:06:53 | 0.198 | 0 | 9 | 2 | 414 | 0 | 1.78 | 0.4 | 82
19129035 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H18-AGA MAHALLESI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:18:15 | 04.06.2019 09:36:45 | 0.308 | 12 | 9603 | 16 | 2975 | 3.7 | 2960.93 | 4.93 | 917.29
19129035 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D29-DUZCE HASTANES / H03-AZIZIYE CEVRE Y | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:18:15 | 04.06.2019 09:46:31 | 0.471 | 1 | 443 | 0 | 9 | 0.47 | 208.7 | 0 | 4.24
19129035 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D29-DUZCE HASTANES / H02-TEKNIKER SOKAK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:18:15 | 04.06.2019 09:54:07 | 0.598 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 435.78 | 0 | 0
19129045 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BELDIBI CAMI YANI / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:41:43 | 04.06.2019 12:02:52 | 0.352 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 1.76 | 0 | 36.31
19129046 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:21:00 | 04.06.2019 10:10:15 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 121.48
19129050 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI CAMI YANI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:22:43 | 04.06.2019 10:54:55 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.78
19129057 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:27:07 | 04.06.2019 09:30:46 | 0.061 | 13 | 4584 | 21 | 1126 | 0.79 | 278.86 | 1.28 | 68.5
19129057 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:27:07 | 04.06.2019 09:30:49 | 0.062 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 3.95 | 0 | 0.25
19129057 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:27:07 | 04.06.2019 09:31:03 | 0.066 | 9 | 2263 | 6 | 650 | 0.59 | 148.35 | 0.39 | 42.61
19129057 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:27:07 | 04.06.2019 09:31:14 | 0.069 | 20 | 2177 | 27 | 2996 | 1.37 | 149.37 | 1.85 | 205.56
19129057 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:27:07 | 04.06.2019 09:31:16 | 0.069 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 12.93 | 0 | 0.07
19129057 | 6 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:27:07 | 04.06.2019 09:31:30 | 0.073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
19129084 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H03-ARIKCAYIRI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:39:41 | 04.06.2019 09:39:42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19129110 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:59:03 | 04.06.2019 10:01:42 | 0.044 | 6 | 8740 | 0 | 7 | 0.27 | 386.02 | 0 | 0.31
19129110 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / F9_ _SOKAK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:59:03 | 04.06.2019 10:01:44 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129110 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:59:03 | 04.06.2019 10:01:46 | 0.045 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 0 | 0
19129110 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:59:03 | 04.06.2019 10:26:31 | 0.458 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 1199.84 | 0 | 0
19129121 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:14:36 | 04.06.2019 12:44:01 | 0.49 | 0 | 1 | 18 | 396 | 0 | 0.49 | 8.83 | 194.15
19129124 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025633 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:53:03 | 04.06.2019 11:03:00 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 68.32
19129125 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013618 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:05:46 | 04.06.2019 10:09:39 | 0.065 | 0 | 1 | 2 | 145 | 0 | 0.06 | 0.13 | 9.38
19129126 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORTA MAH.YESIL CAMI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:05:13 | 04.06.2019 11:22:37 | 1.29 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 210.27 | 0 | 1.29
19129127 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARICA ALI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:05:51 | 04.06.2019 12:02:23 | 1.942 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.5
19129139 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SULELER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:10:24 | 04.06.2019 14:06:43 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 137.85
19129158 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAPRAZLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:56:00 | 04.06.2019 12:19:01 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 121.81
19129163 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC DAGDIBI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:12:00 | 04.06.2019 11:27:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15.5
19129165 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307366 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:53:57 | 04.06.2019 12:03:57 | 0.167 | 0 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0.5 | 0.33 | 8.33
19129170 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S53-BAHCELIEVLER K / H11-TUVESAS LOJ. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:41:13 | 04.06.2019 12:02:26 | 1.354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0
19129173 | 1 | BOLU | MERKEZ | CIVRIL*DAGKENT*SU*PO / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:39:26 | 04.06.2019 11:36:24 | 0.949 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.23 | 0 | 0
19129176 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI KOP.BAS T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:48:38 | 04.06.2019 13:07:49 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95.11
19129179 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:30:45 | 04.06.2019 12:29:00 | 1.971 | 1 | 106 | 1 | 854 | 1.97 | 208.91 | 1.97 | 1683.09
19129187 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DOGANLI MBK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:01:19 | 04.06.2019 11:37:28 | 0.603 | 1 | 65 | 10 | 752 | 0.6 | 39.16 | 6.03 | 453.08
19129192 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAZIYE KOY ICI / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:10:10 | 04.06.2019 12:00:00 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 168.6
19129196 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:10:43 | 04.06.2019 11:32:49 | 0.368 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 149.18 | 0 | 0
19129196 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:10:43 | 04.06.2019 11:48:51 | 0.636 | 0 | 348 | 1 | 362 | 0 | 221.17 | 0.64 | 230.07
19129202 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:14:10 | 04.06.2019 12:15:24 | 1.021 | 7 | 123 | 0 | 1 | 7.14 | 125.53 | 0 | 1.02
19129206 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10320*3TR21/B / LD1D SDK: TRP10320D61 Bina: 3136146 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:18:14 | 04.06.2019 12:24:32 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
19129210 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:20:46 | 04.06.2019 13:47:17 | 2.442 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 4.88 | 0 | 117.21
19129212 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE KUME EVLER / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:24:32 | 04.06.2019 13:59:01 | 2.575 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 169.93 | 0 | 2.57
19129214 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALEFLI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:27:55 | 04.06.2019 12:40:20 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.31
19129215 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | JGC / kabn yen | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:20:00 | 04.06.2019 12:30:06 | 0.168 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.17 | 14.48
19129216 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306919 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:29:21 | 04.06.2019 15:56:21 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.75
19129226 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:41:37 | 04.06.2019 11:52:11 | 0.176 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 1.94 | 1.23 | 50.19
19129232 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:43:32 | 04.06.2019 13:11:51 | 0.472 | 28 | 2627 | 0 | 1 | 13.21 | 1239.8 | 0 | 0.47
19129241 | 1 | SAKARYA | ERENLER | MARANGOZLAR SANAYI S / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:12:24 | 04.06.2019 14:25:30 | 2.218 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.04 | 0 | 0
19129247 | 1 | BOLU | MUDURNU | FINDICAK*KOYU*SARICA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:24:40 | 04.06.2019 14:10:53 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.41
19129249 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KANAL BOYU II / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:27:03 | 04.06.2019 12:51:58 | 0.415 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0
19129258 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKME*E CE*ME TR / LD1D SDK: TRP1401D6 Bina: 4171905 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:43:45 | 04.06.2019 13:47:00 | 1.054 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0
19129270 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:49 | 04.06.2019 12:59:50 | 0 | 6 | 411 | 12 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19129270 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 13:22:40 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129270 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 13:26:21 | 0.442 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 42.43 | 0 | 0
19129270 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | KSS1 / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 13:29:14 | 0.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0
19129270 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H05 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 13:35:00 | 0.586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0
19129270 | 6 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 13:36:00 | 0.603 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 91.02 | 0 | 0
19129270 | 7 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 3 / H01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 13:39:00 | 0.653 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 107.06 | 0 | 0
19129270 | 8 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 3 / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:59:50 | 04.06.2019 15:10:00 | 2.169 | 4 | 0 | 12 | 1 | 8.68 | 0 | 26.03 | 2.17
19129270 | 9 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H07-K.MELEN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:26:40 | 04.06.2019 13:27:33 | 0.015 | 58 | 482 | 55 | 3033 | 0.85 | 7.1 | 0.81 | 44.65
19129270 | 10 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:22:43 | 04.06.2019 14:22:44 | 0 | 2 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19129270 | 11 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:22:45 | 04.06.2019 14:39:14 | 0.275 | 2 | 411 | 0 | 0 | 0.55 | 112.91 | 0 | 0
19129279 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA TOKI EVLERI* / LD1E SDK: TR8111E1 Bina: 5919974 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:13:06 | 04.06.2019 13:43:11 | 0.501 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
19129282 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ERIKLI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:16:43 | 04.06.2019 14:42:52 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.82
19129292 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013518 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:43:26 | 04.06.2019 14:48:26 | 0.083 | 0 | 2 | 2 | 582 | 0 | 0.17 | 0.17 | 48.5
19129292 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H02-KANDIRA MRK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:56:26 | 04.06.2019 16:00:13 | 0.063 | 7 | 3746 | 3 | 1694 | 0.44 | 236.21 | 0.19 | 106.82
19129292 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:56:36 | 04.06.2019 16:00:35 | 0.066 | 3 | 39 | 37 | 12380 | 0.2 | 2.59 | 2.46 | 821.89
19129317 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKIN SITELERI / LD1D SDK: DM16TR1D7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:50:32 | 04.06.2019 16:43:04 | 1.876 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.16 | 0 | 0
19129323 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:57:49 | 04.06.2019 15:47:31 | 0.828 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1.66 | 0 | 39.76
19129336 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:50:00 | 04.06.2019 18:06:42 | 0.278 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 296.43 | 0 | 0
19129338 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SEVILKENT SITESI T50 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:34:01 | 04.06.2019 16:46:12 | 1.203 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 166.02 | 0 | 3.61
19129448 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:12:34 | 04.06.2019 16:46:07 | 0.559 | 0 | 3 | 1 | 141 | 0 | 1.68 | 0.56 | 78.84
19129458 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK SEKER CAD.T35 / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:28:06 | 04.06.2019 16:51:51 | 0.396 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0
19129468 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENI*CARSI*KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:49:25 | 04.06.2019 18:19:55 | 1.508 | 0 | 454 | 0 | 1 | 0 | 684.78 | 0 | 1.51
19129469 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:49:20 | 04.06.2019 17:30:59 | 0.694 | 28 | 2627 | 0 | 1 | 19.44 | 1823.58 | 0 | 0.69
19129469 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:31:00 | 04.06.2019 17:54:29 | 0.391 | 28 | 2627 | 0 | 1 | 10.96 | 1028.18 | 0 | 0.39
19129469 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:54:30 | 04.06.2019 18:10:34 | 0.268 | 28 | 2627 | 0 | 1 | 7.5 | 703.45 | 0 | 0.27
19129478 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KAVAKCILILK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:30:00 | 04.06.2019 18:36:56 | 0.116 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.12 | 10.05 | 0 | 0
19129482 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:17:06 | 04.06.2019 17:34:28 | 0.289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
19129483 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:22:22 | 04.06.2019 17:31:45 | 0.156 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.16 | 0.16 | 0.94 | 203.15
19129486 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BEYLICE KOY ICI / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:28:51 | 04.06.2019 19:58:57 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.01
19129488 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:31:31 | 04.06.2019 19:07:13 | 1.595 | 0 | 5 | 21 | 1441 | 0 | 7.98 | 33.5 | 2298.4
19129493 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:44:59 | 04.06.2019 17:45:00 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19129503 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H02-DEREICI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:56:01 | 04.06.2019 17:56:02 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1072 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3
19129504 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / DERINCE 3 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:56:10 | 04.06.2019 18:23:57 | 0.463 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 279.69 | 0 | 0
19129504 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K19-DERINCE DM4501 / H03-TICARET KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:56:10 | 04.06.2019 18:24:09 | 0.466 | 0 | 4857 | 0 | 0 | 0 | 2265.25 | 0 | 0
19129504 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K19-DERINCE DM4501 / H06-SAFFET YILDR. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:56:10 | 04.06.2019 18:24:33 | 0.473 | 5 | 4481 | 0 | 8 | 2.37 | 2119.76 | 0 | 3.78
19129524 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIAPTI*HAVAMEYDANI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:09:08 | 04.06.2019 18:24:23 | 0.254 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 0
19129525 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*KOROGLU*H / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:08:38 | 04.06.2019 18:28:10 | 0.326 | 3 | 5250 | 0 | 0 | 0.98 | 1709.17 | 0 | 0
19129533 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S61-KAMPUSK / H07-KOK23 ESENT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:14:59 | 04.06.2019 18:46:48 | 0.53 | 1 | 291 | 2 | 301 | 0.53 | 154.31 | 1.06 | 159.61
19129533 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | SAFAK EVLER / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:14:59 | 04.06.2019 18:46:56 | 0.532 | 8 | 1090 | 4 | 330 | 4.26 | 580.43 | 2.13 | 175.73
19129535 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YENI MEZARLIK / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:13:44 | 04.06.2019 20:35:25 | 0.361 | 2 | 51 | 1 | 703 | 0.72 | 18.43 | 0.36 | 254.06
19129560 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:41:15 | 04.06.2019 19:10:18 | 0.484 | 4 | 1980 | 0 | 1 | 1.94 | 958.65 | 0 | 0.48
19129560 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:12:00 | 04.06.2019 19:32:45 | 0.346 | 3 | 1709 | 0 | 1 | 1.04 | 591.03 | 0 | 0.35
19129561 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002983 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:41:44 | 04.06.2019 19:13:43 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.79
19129565 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUNDOGDU MAH. T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:46:01 | 04.06.2019 20:07:40 | 1.361 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | 0 | 1.36
19129578 | 1 | BOLU | GEREDE | GUNEYDEMIRCILER*GAZI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:06:23 | 04.06.2019 19:37:59 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.63
19129581 | 1 | SAKARYA | KARASU | ATMAALTI EKSIOGLU T / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:08:34 | 04.06.2019 19:27:46 | 0.32 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4.48 | 0 | 1.28
19129583 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAHARIYE CAD. / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:28:00 | 04.06.2019 20:28:55 | 1.015 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 815.27 | 0 | 0
19129589 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G12-DILOVASI KOYLE / H02-T.OZAL MAHALLESI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:22:53 | 04.06.2019 21:05:42 | 0.714 | 1 | 698 | 0 | 0 | 0.71 | 498.1 | 0 | 0
19129597 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H08 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:37:02 | 04.06.2019 20:14:48 | 0.629 | 4 | 265 | 0 | 0 | 2.52 | 166.8 | 0 | 0
19129605 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:51:16 | 04.06.2019 20:12:19 | 0.351 | 16 | 14026 | 0 | 9 | 5.61 | 4920.79 | 0 | 3.16
19129605 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:51:16 | 04.06.2019 20:12:21 | 0.351 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 154.96 | 0 | 0
19129611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H09-TIC.BORSASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:04:51 | 04.06.2019 20:04:52 | 0 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
19129624 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ORTAKOY YENI TRAFO / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:15:30 | 04.06.2019 21:33:01 | 1.292 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.29 | 0 | 9.04
19129631 | 1 | BOLU | MERKEZ | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:21:37 | 04.06.2019 20:21:38 | 0 | 3 | 199 | 5 | 2235 | 0 | 0.06 | 0 | 0.62
19129643 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002294 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:49:10 | 04.06.2019 22:45:57 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 114.84
19129649 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / CAMILI 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:02:22 | 04.06.2019 21:03:58 | 0.027 | 8 | 2522 | 0 | 261 | 0.21 | 67.25 | 0 | 6.96
19129649 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:02:53 | 04.06.2019 21:04:00 | 0.019 | 25 | 2675 | 1 | 860 | 0.47 | 49.78 | 0.02 | 16.01
19129649 | 3 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / CAMILI 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:02:58 | 04.06.2019 21:04:07 | 0.019 | 6 | 4965 | 0 | 37 | 0.12 | 95.16 | 0 | 0.71
19129649 | 4 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / MUSTERILER | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:03:05 | 04.06.2019 21:04:23 | 0.022 | 13 | 726 | 0 | 6 | 0.28 | 15.73 | 0 | 0.13
19129649 | 5 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KORUCUK | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:03:07 | 04.06.2019 21:04:24 | 0.021 | 38 | 8652 | 0 | 19 | 0.81 | 185.06 | 0 | 0.41
19129649 | 6 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAMAN 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:03:11 | 04.06.2019 21:04:33 | 0.023 | 3 | 4900 | 0 | 3 | 0.07 | 111.61 | 0 | 0.07
19129649 | 7 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:03:16 | 04.06.2019 21:03:30 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129649 | 8 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:03:26 | 04.06.2019 21:03:29 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129722 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306853 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 22:12:00 | 04.06.2019 22:26:53 | 0.248 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 2.73 | 0.5 | 29.52
19129723 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 22:29:11 | 04.06.2019 22:54:35 | 0.423 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10.16 | 1.27 | 0 | 0
19129730 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:12:38 | 04.06.2019 22:08:51 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 125.55
19129734 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DOSTLAR SITESI FASUL / LD1E SDK: TRP23E34 Bina: 5096629 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:30:58 | 04.06.2019 22:17:00 | 0.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
19129743 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:51:01 | 04.06.2019 21:51:27 | 0.007 | 13 | 726 | 0 | 6 | 0.09 | 5.24 | 0 | 0.04
19129743 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:51:05 | 04.06.2019 21:51:31 | 0.007 | 38 | 8652 | 0 | 19 | 0.27 | 62.49 | 0 | 0.14
19129796 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PUNA KOY ICI / LD1C SDK: TRP105C7 Bina: KADRİYE ARSLAN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:58:33 | 04.06.2019 22:51:19 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
19129828 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 02:46:02 | 05.06.2019 02:56:02 | 0.167 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.83 | 0 | 0.5 | 0
19129835 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCAR KOYU*1 / LD1D SDK: TR-60AKCAKOCAD9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:20:17 | 05.06.2019 00:54:50 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
19129838 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TASOLUK KOYU SUCAFLI / LD1B SDK: TRP104B10 Bina: 5085129 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:25:39 | 05.06.2019 01:05:47 | 1.669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
19129841 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN MERKEZ / LD1B SDK: TR-580DUZCEB24 Bina: 2042597 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:31:20 | 05.06.2019 01:26:16 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.83
19129844 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU ALAPLI / LD1B SDK: TRP97B64 Bina: 5239899 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 00:00:23 | 05.06.2019 01:23:51 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.35
19129845 | 1 | BOLU | MUDURNU | CUMA KOK / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 00:54:32 | 05.06.2019 00:58:03 | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0.06 | 9.67
19129853 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* DUZU TR*2 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 01:09:13 | 05.06.2019 01:23:34 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.26
19129855 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / H01-HEDIYELI KABIN | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 03:52:01 | 05.06.2019 04:01:52 | 0.164 | 0 | 2 | 3 | 1718 | 0 | 0.33 | 0.49 | 282.04
19129855 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / TR1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 03:52:01 | 05.06.2019 04:01:56 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129857 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA KOYU T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 02:28:39 | 05.06.2019 02:42:39 | 0.233 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 0 | 0
19129869 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H04-GURCAM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 05:04:41 | 05.06.2019 05:04:42 | 0 | 0 | 1 | 6 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19129870 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 05:06:42 | 05.06.2019 06:09:39 | 1.049 | 0 | 1 | 30 | 1412 | 0 | 1.05 | 31.48 | 1481.42
19129891 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 05:20:33 | 05.06.2019 06:56:23 | 1.597 | 0 | 86 | 5 | 1938 | 0 | 137.36 | 7.99 | 3095.42
19129896 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 05:44:29 | 05.06.2019 07:03:54 | 1.324 | 4 | 39 | 15 | 962 | 5.29 | 51.62 | 19.85 | 1273.31
19129903 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H03-IRFAN OZKAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:01:08 | 05.06.2019 06:56:14 | 0.918 | 3 | 1249 | 0 | 1 | 2.76 | 1147 | 0 | 0.92
19129905 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:06:26 | 05.06.2019 06:09:24 | 0.049 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.2 | 0.69 | 152.39
19129906 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:06:52 | 05.06.2019 06:12:40 | 0.097 | 0 | 0 | 7 | 1563 | 0 | 0 | 0.68 | 151.09
19129906 | 2 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H03-MACARLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:06:52 | 05.06.2019 06:13:07 | 0.104 | 0 | 0 | 8 | 375 | 0 | 0 | 0.83 | 39.06
19129906 | 3 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:06:52 | 05.06.2019 06:13:17 | 0.107 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.11 | 16.26
19129906 | 4 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:06:52 | 05.06.2019 06:13:20 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 61.97
19129907 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:06:22 | 05.06.2019 06:39:01 | 0.544 | 1 | 2371 | 0 | 0 | 0.54 | 1290.22 | 0 | 0
19129922 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:13:12 | 05.06.2019 06:17:52 | 0.078 | 0 | 20 | 3 | 397 | 0 | 1.56 | 0.23 | 30.88
19129926 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H03-ALAN GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:18:33 | 05.06.2019 06:18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19129928 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GOODYEAR DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:19:56 | 05.06.2019 07:16:42 | 0.946 | 20 | 492 | 0 | 0 | 18.92 | 465.49 | 0 | 0
19129930 | 1 | BOLU | MUDURNU | ALPAGUT*YUKARI*MAH / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:24:19 | 05.06.2019 07:13:12 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.37
19129931 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR1 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:26:10 | 05.06.2019 07:39:04 | 1.215 | 4 | 229 | 0 | 0 | 4.86 | 278.24 | 0 | 0
19129934 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:36:30 | 05.06.2019 08:57:26 | 2.349 | 0 | 22 | 2 | 376 | 0 | 51.68 | 4.7 | 883.18
19129937 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:41:40 | 05.06.2019 07:30:18 | 0.811 | 0 | 2 | 0 | 974 | 0 | 1.62 | 0 | 789.48
19129943 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:48:20 | 05.06.2019 07:12:56 | 0.41 | 1 | 639 | 0 | 1 | 0.41 | 261.99 | 0 | 0.41
19129945 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K54-GOLCUK DM3012 / H04-SANAT OKULU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:30:58 | 05.06.2019 07:44:41 | 0.229 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 198.21 | 0 | 0
19129956 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:07 | 05.06.2019 07:05:33 | 0.057 | 8 | 2522 | 0 | 261 | 0.46 | 144.31 | 0 | 14.94
19129956 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:09 | 05.06.2019 07:05:36 | 0.057 | 25 | 2675 | 1 | 860 | 1.44 | 153.81 | 0.06 | 49.45
19129956 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:22 | 05.06.2019 07:05:39 | 0.055 | 6 | 4965 | 0 | 37 | 0.33 | 271.7 | 0 | 2.02
19129956 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:33 | 05.06.2019 07:05:44 | 0.053 | 38 | 8652 | 0 | 19 | 2.02 | 459.04 | 0 | 1.01
19129956 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:38 | 05.06.2019 07:05:47 | 0.052 | 13 | 726 | 0 | 6 | 0.68 | 38.12 | 0 | 0.32
19129956 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAMAN 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:45 | 05.06.2019 07:05:53 | 0.052 | 3 | 4899 | 0 | 3 | 0.16 | 255.84 | 0 | 0.16
19129956 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H14-ADAKENT YAZLIK 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:54 | 05.06.2019 07:04:58 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129956 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H04-ADAKENT YAZLIK 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:02:57 | 05.06.2019 07:05:09 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129968 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU2 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:06:12 | 05.06.2019 07:53:12 | 0.783 | 0 | 0 | 5 | 346 | 0 | 0 | 3.92 | 271.03
19129974 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:34:38 | 05.06.2019 08:39:10 | 0.076 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0.23 | 1.36 | 1.89 | 104.42
19129980 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.51 NOLU / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:16:44 | 05.06.2019 11:09:44 | 3.883 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 446.58 | 0 | 0
19129981 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:22:28 | 05.06.2019 07:37:09 | 0.245 | 6 | 560 | 3 | 83 | 1.47 | 137.04 | 0.73 | 20.31
19129984 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K30-K.MURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:24:37 | 05.06.2019 07:30:35 | 0.099 | 2 | 70 | 1 | 707 | 0.2 | 6.96 | 0.1 | 70.31
19129989 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014011 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:06:00 | 05.06.2019 09:16:46 | 0.179 | 0 | 1 | 2 | 171 | 0 | 0.18 | 0.36 | 30.69
19129990 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:49:23 | 05.06.2019 09:04:36 | 1.254 | 5 | 2290 | 0 | 2 | 6.27 | 2870.77 | 0 | 2.51
19129993 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306677 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:07:44 | 05.06.2019 09:18:43 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0.18 | 0 | 28.01
19129996 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:55:00 | 05.06.2019 09:03:49 | 0.147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
19129998 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H02-RADYAL FABR.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:58:29 | 05.06.2019 07:58:30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19129999 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:59:20 | 05.06.2019 07:59:21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 683 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19
19130011 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HACIHAL*M KAB*N / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:06:00 | 05.06.2019 09:37:28 | 0.524 | 11 | 105 | 0 | 0 | 5.77 | 55.07 | 0 | 0
19130035 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:17:50 | 05.06.2019 09:00:01 | 0.703 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1.41 | 16.17
19130039 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:14:15 | 05.06.2019 08:34:58 | 0.345 | 14 | 1951 | 41 | 5025 | 4.83 | 673.64 | 14.16 | 1735.02
19130041 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219427000000000168 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:55:00 | 05.06.2019 10:04:47 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 56.91
19130043 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002303 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:31:58 | 05.06.2019 09:39:52 | 1.132 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9.05 | 7.92
19130045 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATERMIT KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:30:59 | 05.06.2019 09:17:50 | 0.781 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.34 | 0 | 4.69 | 0
19130049 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:37:16 | 05.06.2019 08:37:17 | 0 | 6 | 1916 | 0 | 535 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19130052 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | JGC / CAMPER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:42:10 | 05.06.2019 10:23:56 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1178.8
19130053 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H05-K.SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:45:48 | 05.06.2019 09:04:41 | 0.315 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 108.26 | 0 | 0
19130054 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H03-DM7561 TR7 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:45:48 | 05.06.2019 08:59:31 | 0.229 | 39 | 44 | 0 | 0 | 8.92 | 10.06 | 0 | 0
19130054 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H03-DM7561 TR7 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:45:48 | 05.06.2019 09:00:17 | 0.241 | 12 | 61 | 0 | 0 | 2.9 | 14.72 | 0 | 0
19130056 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307331 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:45:41 | 05.06.2019 10:14:56 | 1.488 | 0 | 4 | 2 | 121 | 0 | 5.95 | 2.98 | 179.99
19130080 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:48:50 | 05.06.2019 09:16:35 | 0.463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0
19130082 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY TR*1 T35 / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:20:00 | 05.06.2019 11:34:32 | 0.242 | 0 | 155 | 0 | 17 | 0 | 37.54 | 0 | 4.12
19130094 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU DM / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:03:18 | 05.06.2019 09:28:00 | 0.412 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0.82 | 44.46
19130102 | 1 | BOLU | SEBEN | KORUCUK*YUKARI*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:11:22 | 05.06.2019 10:14:32 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.69
19130103 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FICICILAR T50 / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:15:15 | 05.06.2019 10:38:58 | 1.395 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1.4 | 0 | 83.72
19130104 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULEYMAN*YE TR1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:16:35 | 05.06.2019 10:54:00 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.73
19130104 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SULEYMAN*YE TR1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:14:00 | 05.06.2019 10:54:00 | 0.667 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9.33
19130105 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR5 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:17:17 | 05.06.2019 10:03:25 | 0.769 | 10 | 43 | 0 | 0 | 7.69 | 33.06 | 0 | 0
19130106 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K19-DERINCE DM4501 / AG FIDER 3 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:22:07 | 05.06.2019 11:00:24 | 1.638 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 191.65 | 0 | 0
19130108 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:24:36 | 05.06.2019 09:24:37 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19130111 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1B SDK: TR56B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:35:08 | 05.06.2019 10:15:02 | 0.665 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0
19130112 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MUALLIMKOY TR3 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:34:48 | 05.06.2019 11:52:00 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.15
19130113 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / AG FIDER 3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:37:00 | 05.06.2019 11:10:49 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19130118 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / OSMANGAZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:54:42 | 05.06.2019 10:20:48 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19130118 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G3-HONDA KABIN / H08-H.BNK OSMNGZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:54:42 | 05.06.2019 10:49:55 | 0.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0
19130119 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACI*HALIMLER*YAYLAS / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:56:01 | 05.06.2019 13:49:59 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.09
19130120 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:57:15 | 05.06.2019 11:10:03 | 1.213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0
19130122 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAVAKLI ORMAN KOYU T / LD1D SDK: TRP376D36 Bina: 5176211 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:58:11 | 05.06.2019 12:34:46 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61
19130124 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:25:00 | 05.06.2019 12:32:32 | 0.126 | 0 | 20 | 3 | 397 | 0 | 2.51 | 0.38 | 49.85
19130125 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:45:00 | 05.06.2019 10:55:30 | 0.175 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0.18 | 75.95
19130139 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:25:59 | 05.06.2019 10:26:00 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19130141 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURAPLAR SAPAK KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:30:38 | 05.06.2019 10:59:36 | 0.483 | 0 | 0 | 4 | 419 | 0 | 0 | 1.93 | 202.28
19130155 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 57. BUFE TR / LD1A SDK: TRP1757A26 Bina: 4094124 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:49:54 | 05.06.2019 12:40:14 | 1.839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
19130162 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.ESER OKU / LD1B SDK: DM32TR158B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:09:09 | 05.06.2019 12:22:10 | 1.217 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 0
19130168 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | FAT*H CAM* D*REK T*P / LD1B SDK: TRP5043B36 Bina: 4023369 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:29:43 | 05.06.2019 12:16:21 | 0.777 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0
19130173 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:44:15 | 05.06.2019 14:36:17 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.54
19130175 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / LD1B SDK: DM18TR19B2 Bina: 5227639 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:48:45 | 05.06.2019 12:29:40 | 0.682 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
19130177 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMI CEDIT MAH.16.13 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:51:12 | 05.06.2019 12:16:58 | 0.429 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
19130178 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | AKSU KOYU *MERKEZ* / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:51:04 | 05.06.2019 13:08:29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.87
19130185 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SUT FAB.YANI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:05:53 | 05.06.2019 12:33:23 | 0.458 | 11 | 4284 | 0 | 162 | 5.04 | 1963.5 | 0 | 74.25
19130189 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1B SDK: TRP1917B40 Bina: 4091974 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:09:33 | 05.06.2019 13:30:02 | 1.341 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
19130194 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:22:34 | 05.06.2019 13:20:46 | 0.97 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 0 | 0
19130197 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKME*E CE*ME TR / LD1D SDK: TRP1401D8 Bina: 4171914 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:27:15 | 05.06.2019 13:12:47 | 0.759 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
19130207 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OREN / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:42:59 | 05.06.2019 14:18:00 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17
19130207 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | OREN / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:45:00 | 05.06.2019 14:18:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.8
19130213 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H04-SARILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:40:32 | 05.06.2019 14:54:41 | 0.236 | 0 | 0 | 8 | 728 | 0 | 0 | 1.89 | 171.69
19130214 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:56:55 | 05.06.2019 13:40:32 | 0.727 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 57.43 | 0 | 0.73
19130215 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAKIRLAR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:58:48 | 05.06.2019 14:33:58 | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.89
19130220 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:07:43 | 05.06.2019 13:07:44 | 0 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19130222 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:10:26 | 05.06.2019 14:04:15 | 0.897 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 40.36 | 0 | 0.9
19130227 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:19:46 | 05.06.2019 15:10:45 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 741 | 1.85 | 0 | 0 | 1370.64
19130230 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K7-IZMIT TR3 SERDA / K04-YENIDOGAN KABIN | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:38:03 | 05.06.2019 14:20:13 | 0.703 | 1 | 2937 | 0 | 4 | 0.7 | 2064.06 | 0 | 2.81
19130233 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:05:00 | 05.06.2019 14:18:42 | 0.228 | 0 | 19 | 0 | 174 | 0 | 4.34 | 0 | 39.73
19130235 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. ZAMBAK / LD1C SDK: DM262TR77C2 Bina: 5133479 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:50:40 | 05.06.2019 14:57:37 | 1.116 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
19130240 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H03-FATIH CAD. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:59:54 | 05.06.2019 13:59:55 | 0 | 7 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
19130247 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMII YANI T35 5 NOL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:14:13 | 05.06.2019 14:39:12 | 0.416 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 62.87 | 0 | 0.83
19130259 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:41:30 | 05.06.2019 14:58:07 | 0.277 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 12.46 | 0 | 0.28
19130266 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:51:59 | 05.06.2019 18:04:36 | 0.21 | 3 | 2 | 157 | 914 | 0.63 | 0.42 | 33.01 | 192.19
19130267 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | N. PASA / K01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:05:11 | 05.06.2019 16:52:21 | 1.786 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 371.51 | 0 | 1.79
19130279 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:26:32 | 05.06.2019 15:54:06 | 0.459 | 8 | 2239 | 0 | 0 | 3.68 | 1028.7 | 0 | 0
19130287 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMII YANI T35 5 NOL / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:21:02 | 05.06.2019 16:01:53 | 0.681 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
19130303 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:41:27 | 05.06.2019 16:44:56 | 1.058 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.46 | 0 | 1.06
19130306 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ISHAKLAR KOYU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:11:59 | 05.06.2019 17:23:07 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.72
19130309 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003563 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:01:00 | 05.06.2019 19:16:16 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 64.63
19130313 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:26:17 | 05.06.2019 17:08:19 | 0.701 | 28 | 2627 | 0 | 1 | 19.62 | 1840.36 | 0 | 0.7
19130314 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP308977 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:18:04 | 05.06.2019 17:36:50 | 0.313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
19130327 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLPINAR EVLERI T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:02:18 | 05.06.2019 17:59:42 | 0.957 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 36.35 | 0 | 1.91
19130335 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PALAZOGLU / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:11:58 | 05.06.2019 18:23:18 | 1.189 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 183.09 | 0 | 0
19130335 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | PALAZOGLU / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:15:43 | 05.06.2019 18:23:18 | 0.126 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 0
19130358 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:52:47 | 05.06.2019 18:57:52 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.64
19130361 | 1 | SAKARYA | KARASU | KILICARSLAN TATIL KO / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:53:07 | 05.06.2019 18:35:56 | 0.714 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 365.37 | 0 | 0
19130362 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KIZANLIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:56:13 | 05.06.2019 19:04:44 | 1.142 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.14 | 0 | 73.08
19130363 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:58:02 | 05.06.2019 18:52:25 | 0.906 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0.91
19130365 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YUKARIYAHYALAR / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:59:30 | 05.06.2019 19:30:02 | 1.509 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 167.49 | 0 | 0
19130367 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S47-DERYAOGLU KABI / H06-DORTYOL SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:03:29 | 05.06.2019 18:25:40 | 0.37 | 14 | 528 | 0 | 1 | 5.18 | 195.21 | 0 | 0.37
19130371 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307367 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:00:00 | 05.06.2019 19:15:10 | 0.253 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 2.28 | 0 | 29.07
19130381 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:18:31 | 05.06.2019 23:00:00 | 4.691 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 910.13 | 0 | 0
19130390 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025957 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:31:25 | 05.06.2019 19:35:29 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
19130391 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:17:09 | 05.06.2019 19:10:17 | 0.886 | 2 | 18 | 14 | 5488 | 1.77 | 15.94 | 12.4 | 4859.93
19130392 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:11:37 | 05.06.2019 18:43:35 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 217.82
19130399 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CETIKOREN*KOYU / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:47:22 | 05.06.2019 20:14:58 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67.16
19130404 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ORTAKOY YENI TRAFO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:55:31 | 05.06.2019 19:59:00 | 1.058 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2.12 | 0 | 33.86
19130409 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI YUKSEK MAH.14. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:28:57 | 05.06.2019 19:40:27 | 0.192 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 38.14 | 0 | 0
19130413 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GISE BINA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:23:45 | 05.06.2019 21:33:00 | 0.154 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 19.27 | 0 | 0
19130422 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:17:25 | 05.06.2019 20:29:47 | 1.206 | 0 | 886 | 0 | 3 | 0 | 1068.61 | 0 | 3.62
19130436 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:56:04 | 05.06.2019 23:45:07 | 3.818 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 286.31
19130437 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:59:59 | 05.06.2019 21:20:44 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 115.74
19130441 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:59:55 | 05.06.2019 20:28:32 | 0.477 | 2 | 682 | 10 | 2004 | 0.95 | 325.28 | 4.77 | 955.8
19130443 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / YAZLIK 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:04:09 | 05.06.2019 20:22:52 | 0.312 | 39 | 10162 | 1 | 1158 | 12.17 | 3169.98 | 0.31 | 361.23
19130444 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / YAZLIK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:04:14 | 05.06.2019 20:22:56 | 0.312 | 54 | 14277 | 0 | 28 | 16.83 | 4449.67 | 0 | 8.73
19130456 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:10:36 | 05.06.2019 21:33:20 | 1.379 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 71.7 | 0 | 1.38
19130461 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10225*4TR41 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:24:19 | 05.06.2019 20:56:19 | 0.533 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 69.87 | 0 | 0
19130463 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:23:59 | 05.06.2019 21:05:21 | 0.689 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 31.03 | 0 | 0.69
19130474 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YUKARI HUSEYUN SEYH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:36:33 | 05.06.2019 22:11:46 | 1.587 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.59 | 0 | 49.2
19130507 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:21:05 | 05.06.2019 21:24:09 | 0.051 | 9 | 3462 | 0 | 857 | 0.46 | 176.95 | 0 | 43.8
19130509 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOK *OZGUR KA / H03 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 22:37:04 | 05.06.2019 22:43:38 | 0.109 | 0 | 7 | 2 | 251 | 0 | 0.77 | 0.22 | 27.47
19130520 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:38:36 | 05.06.2019 22:25:15 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 201.37
19130521 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HACILAR MAH2 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 22:49:06 | 05.06.2019 23:07:50 | 0.312 | 4 | 1786 | 0 | 839 | 1.25 | 557.63 | 0 | 261.95
19130524 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 00:54:44 | 06.06.2019 01:16:00 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 64.86
19130535 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 22:20:06 | 05.06.2019 23:45:37 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 669.88
19130541 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 22:46:00 | 05.06.2019 22:46:01 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19130542 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 22:46:00 | 05.06.2019 22:46:00 | 0 | 2 | 1701 | 17 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0
19130547 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DARICI ARTEZYEN YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 22:55:15 | 05.06.2019 23:34:59 | 0.662 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 45.69 | 0 | 0
19130555 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:08:08 | 05.06.2019 23:08:09 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19130556 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:08:08 | 05.06.2019 23:08:09 | 0 | 2 | 1701 | 17 | 1959 | 0 | 0.47 | 0 | 0.54
19130571 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:51:44 | 05.06.2019 23:55:31 | 0.063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
19130571 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:51:52 | 05.06.2019 23:55:45 | 0.065 | 9 | 2263 | 6 | 650 | 0.58 | 146.47 | 0.39 | 42.07
19130571 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:52:11 | 05.06.2019 23:57:17 | 0.085 | 20 | 2177 | 27 | 2996 | 1.7 | 185.05 | 2.3 | 254.66
19130571 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:52:11 | 05.06.2019 23:57:19 | 0.086 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.09
19130571 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:52:24 | 05.06.2019 23:57:03 | 0.077 | 13 | 4584 | 21 | 1126 | 1.01 | 355.26 | 1.63 | 87.27
19130571 | 6 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:52:24 | 05.06.2019 23:57:05 | 0.078 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.31
19130611 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 00:06:08 | 06.06.2019 00:06:09 | 0 | 12 | 216 | 4 | 55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02
19130617 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:51:22 | 06.06.2019 00:55:07 | 1.062 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 55.25 | 0 | 2.13
19130623 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 00:30:40 | 06.06.2019 00:30:41 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19130624 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 00:30:40 | 06.06.2019 00:30:41 | 0 | 2 | 1701 | 17 | 1959 | 0 | 0.47 | 0 | 0.54
19130629 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 01:01:36 | 06.06.2019 01:27:24 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0.43 | 0 | 28.38
19130630 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 01:25:00 | 06.06.2019 01:40:14 | 0.254 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0.76 | 0 | 19.8
19130634 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 01:23:41 | 06.06.2019 01:23:42 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19130635 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 01:23:41 | 06.06.2019 01:23:42 | 0 | 2 | 1701 | 17 | 1959 | 0 | 0.47 | 0 | 0.54
19130643 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 02:20:17 | 06.06.2019 02:20:18 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19130644 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 02:20:17 | 06.06.2019 02:20:18 | 0 | 2 | 1701 | 17 | 1959 | 0 | 0.47 | 0 | 0.54
19130650 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HALIDERE KAB*N / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 02:57:04 | 06.06.2019 04:11:46 | 1.245 | 2 | 2343 | 0 | 0 | 2.49 | 2917.04 | 0 | 0
19130650 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / YENI GOLCUK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 03:41:10 | 06.06.2019 04:11:46 | 0.51 | 13 | 10698 | 0 | 38 | 6.63 | 5455.98 | 0 | 19.38
19130663 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G3-HONDA KABIN / H08-H.BNK OSMNGZI 1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 03:58:40 | 06.06.2019 04:22:44 | 0.401 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0
19130681 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H14-YAZLIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 04:33:43 | 06.06.2019 04:35:56 | 0.037 | 3 | 3550 | 0 | 0 | 0.11 | 131.15 | 0 | 0
19130688 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H10-DOGANKAZAN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 04:37:07 | 06.06.2019 04:38:27 | 0.022 | 24 | 9244 | 0 | 395 | 0.53 | 205.42 | 0 | 8.78
19130700 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 04:41:00 | 06.06.2019 04:41:01 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19130701 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 04:41:00 | 06.06.2019 04:41:01 | 0 | 2 | 1701 | 17 | 1959 | 0 | 0.47 | 0 | 0.54
19130717 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H03-AYDINEVLER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:14:54 | 06.06.2019 05:16:06 | 0.02 | 6 | 3625 | 10 | 2443 | 0.12 | 72.5 | 0.2 | 48.86
19130717 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:14:54 | 06.06.2019 05:16:08 | 0.021 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0
19130717 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-SERDIVAN AVM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:14:54 | 06.06.2019 05:16:26 | 0.026 | 1 | 3215 | 0 | 4 | 0.03 | 82.16 | 0 | 0.1
19130743 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:28:47 | 06.06.2019 05:28:48 | 0 | 16 | 882 | 7 | 784 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22
19130745 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE YANI DM / H07 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:13:00 | 06.06.2019 05:15:40 | 0.044 | 5 | 13454 | 0 | 8 | 0.22 | 597.96 | 0 | 0.36
19130748 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S17-SANAT OKULU / H05-21 HAZIRAN OKULU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:48:05 | 06.06.2019 05:55:32 | 0.124 | 1 | 3675 | 0 | 8 | 0.12 | 456.31 | 0 | 0.99
19130750 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G58-KOSELER DM / H04-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:51:46 | 06.06.2019 05:51:46 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0
19130760 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:07:05 | 06.06.2019 06:48:33 | 0.691 | 0 | 5 | 1 | 3224 | 0 | 3.46 | 0.69 | 2228.14
19130767 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:17:39 | 06.06.2019 06:17:40 | 0 | 3 | 2239 | 0 | 3 | 0 | 0.62 | 0 | 0
19130768 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TR9074*1TR10 / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:24:40 | 06.06.2019 07:02:32 | 0.631 | 0 | 3813 | 0 | 1 | 0 | 2406.43 | 0 | 0.63
19130768 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | TR9074*1TR10 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:24:40 | 06.06.2019 07:14:11 | 0.825 | 2 | 1906 | 0 | 0 | 1.65 | 1572.98 | 0 | 0
19130770 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9012A*1TR33/1A / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:47:00 | 06.06.2019 07:57:00 | 0.167 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 0 | 0
19130782 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:32:47 | 06.06.2019 06:32:48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0.74
19130782 | 2 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:32:48 | 06.06.2019 06:36:45 | 0.066 | 0 | 0 | 7 | 184 | 0 | 0 | 0.46 | 12.11
19130782 | 3 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H01-CAYOREN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:32:48 | 06.06.2019 06:44:24 | 0.193 | 0 | 0 | 8 | 1754 | 0 | 0 | 1.55 | 339.11
19130782 | 4 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:32:48 | 06.06.2019 06:45:16 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 119.47
19130782 | 5 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:32:48 | 06.06.2019 06:45:33 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.21 | 32.3
19130785 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:44:06 | 06.06.2019 08:36:57 | 1.881 | 0 | 0 | 10 | 409 | 0 | 0 | 18.81 | 769.26
19130786 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D19-NUSRETTIN MAH. / H05-KUCUKSU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:48:33 | 06.06.2019 06:48:34 | 0 | 9 | 9477 | 2 | 2131 | 0 | 2.63 | 0 | 0.59
19130787 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S15-AKADEMI KABIN / H17-KOSEOGLU CAMI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:50:10 | 06.06.2019 07:03:08 | 0.216 | 1 | 1409 | 0 | 5 | 0.22 | 304.5 | 0 | 1.08
19130787 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H04-ADAKENT YAZLIK 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:50:11 | 06.06.2019 06:52:44 | 0.042 | 48 | 24778 | 0 | 97 | 2.04 | 1053.07 | 0 | 4.12
19130799 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K07-UMUMI TR2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:53:23 | 06.06.2019 06:57:34 | 0.07 | 8 | 2239 | 0 | 0 | 0.56 | 156.11 | 0 | 0
19130803 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:57:09 | 06.06.2019 07:09:44 | 0.21 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.84 | 2.94 | 646.36
19130806 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GOODYEAR DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:00:18 | 06.06.2019 07:35:29 | 0.586 | 20 | 492 | 0 | 0 | 11.73 | 288.5 | 0 | 0
19130807 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:02:14 | 06.06.2019 08:14:22 | 1.202 | 0 | 1188 | 0 | 3 | 0 | 1428.24 | 0 | 3.61
19130815 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9074*1TR10 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:32:58 | 06.06.2019 07:53:00 | 0.334 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 478.46 | 0 | 0
19130822 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:14:11 | 06.06.2019 07:40:04 | 0.431 | 0 | 28 | 13 | 1147 | 0 | 12.08 | 5.61 | 494.8
19130824 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY DM / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:15:52 | 06.06.2019 08:50:59 | 1.585 | 0 | 0 | 5 | 113 | 0 | 0 | 7.93 | 179.14
19130827 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PAZARYERI KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:15:53 | 06.06.2019 07:37:37 | 0.362 | 3 | 334 | 0 | 161 | 1.09 | 120.98 | 0 | 58.32
19130835 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:21:03 | 06.06.2019 08:20:17 | 0.987 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 146.11 | 0 | 0.99
19130835 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:21:27 | 06.06.2019 08:20:55 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19130835 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H08-ADA II | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:22:47 | 06.06.2019 08:20:15 | 0.958 | 20 | 2177 | 27 | 2996 | 19.16 | 2085.08 | 25.86 | 2869.5
19130835 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:22:47 | 06.06.2019 08:20:30 | 0.962 | 4 | 39 | 18 | 962 | 3.85 | 37.52 | 17.32 | 925.39
19130835 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H01-SOGUTLU YENI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:22:47 | 06.06.2019 08:20:53 | 0.968 | 9 | 4545 | 3 | 164 | 8.72 | 4401.08 | 2.91 | 158.81
19130882 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:24:31 | 06.06.2019 08:43:19 | 1.313 | 0 | 5 | 1 | 2784 | 0 | 6.57 | 1.31 | 3656.32
19130889 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H03-TR676 (TR1) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:37:45 | 06.06.2019 07:53:05 | 0.256 | 0 | 1745 | 0 | 14 | 0 | 445.94 | 0 | 3.58
19130892 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:41:09 | 06.06.2019 09:14:00 | 1.548 | 13 | 2 | 243 | 1816 | 20.12 | 3.1 | 376.04 | 2810.26
19130893 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:41:26 | 06.06.2019 07:41:27 | 0 | 0 | 31 | 3 | 779 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22
19130897 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:42:59 | 06.06.2019 09:14:25 | 1.524 | 0 | 158 | 8 | 1955 | 0 | 240.77 | 12.19 | 2979.2
19130903 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:45:50 | 06.06.2019 07:45:51 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19130908 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:50:32 | 06.06.2019 08:34:04 | 0.726 | 7 | 666 | 0 | 234 | 5.08 | 483.22 | 0 | 169.78
19130912 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:52:20 | 06.06.2019 08:30:03 | 0.629 | 0 | 1439 | 1 | 566 | 0 | 904.57 | 0.63 | 355.79
19130918 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:59:42 | 06.06.2019 07:59:43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0.16
19130920 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:00:47 | 06.06.2019 08:00:48 | 0 | 6 | 1916 | 0 | 535 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19130925 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H05-SARIALAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:03:50 | 06.06.2019 08:47:03 | 0.72 | 0 | 0 | 18 | 2402 | 0 | 0 | 12.97 | 1730.11
19130928 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:05:56 | 06.06.2019 08:49:00 | 0.718 | 48 | 308 | 2 | 0 | 34.45 | 221.08 | 1.44 | 0
19130942 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:04:38 | 06.06.2019 10:02:28 | 1.964 | 1 | 80 | 1 | 705 | 1.96 | 157.11 | 1.96 | 1384.54
19130944 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASANLAR*MERKEZ*MAH / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:09:40 | 06.06.2019 09:28:07 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.77
19130953 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306853 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:29:10 | 06.06.2019 09:36:58 | 0.13 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 1.43 | 0.26 | 15.47
19130965 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:27:45 | 06.06.2019 08:27:46 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19130966 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:28:01 | 06.06.2019 09:20:00 | 0.866 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 201.87 | 0 | 0
19130976 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:59:00 | 06.06.2019 10:05:56 | 0.116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
19130978 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306887 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:45:00 | 06.06.2019 10:01:01 | 0.267 | 0 | 5 | 1 | 125 | 0 | 1.33 | 0.27 | 33.37
19130982 | 1 | BOLU | SEBEN | SOLAKLAR*KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:43:36 | 06.06.2019 09:31:29 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
19130984 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:43:56 | 06.06.2019 09:22:18 | 0.639 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0 | 0 | 3.2 | 272.4
19130986 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYNRTM / SILE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:48:08 | 06.06.2019 09:22:26 | 0.572 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0
19130986 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H02-SULLU KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:48:08 | 06.06.2019 09:25:01 | 0.615 | 0 | 10 | 22 | 1588 | 0 | 6.15 | 13.52 | 976.18
19130986 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H03-KANATLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:48:08 | 06.06.2019 09:25:17 | 0.619 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0.62 | 0.62 | 80.49
19130987 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:48:09 | 06.06.2019 08:48:10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19130990 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI BARAJ YOL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:50:37 | 06.06.2019 09:32:37 | 0.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
19131019 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:52:21 | 06.06.2019 09:18:00 | 0.427 | 9 | 1303 | 0 | 1 | 3.85 | 557.03 | 0 | 0.43
19131024 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURAPLAR SAPAK KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:35:09 | 06.06.2019 09:32:12 | 0.951 | 0 | 0 | 4 | 419 | 0 | 0 | 3.8 | 398.4
19131025 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KALAYCI DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:03:51 | 06.06.2019 10:12:41 | 0.147 | 6 | 39 | 6 | 211 | 0.88 | 5.74 | 0.88 | 31.06
19131026 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:02:22 | 06.06.2019 09:02:23 | 0 | 12 | 216 | 4 | 55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02
19131029 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H03-EREGLI HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:05:49 | 06.06.2019 09:44:23 | 0.643 | 2 | 2011 | 0 | 0 | 1.29 | 1292.63 | 0 | 0
19131029 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H04-Y.GOLCUK FIDERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:30:20 | 06.06.2019 09:44:08 | 0.23 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 40.71 | 0 | 0
19131029 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H05-TEPEKOY HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:30:20 | 06.06.2019 09:44:35 | 0.237 | 1 | 1339 | 0 | 1 | 0.24 | 318.01 | 0 | 0.24
19131031 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASANLAR*MERKEZ*MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:06:34 | 06.06.2019 09:35:28 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.41
19131041 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:15:50 | 06.06.2019 11:23:00 | 2.119 | 0 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 4.24 | 358.19
19131046 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:24:58 | 06.06.2019 09:58:09 | 0.553 | 24 | 3256 | 27 | 3024 | 13.27 | 1800.75 | 14.93 | 1672.44
19131046 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:24:58 | 06.06.2019 09:58:22 | 0.557 | 4 | 39 | 18 | 962 | 2.23 | 21.71 | 10.02 | 535.51
19131046 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H01-SOGUTLU YENI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:24:58 | 06.06.2019 09:58:37 | 0.561 | 9 | 4545 | 3 | 164 | 5.05 | 2548.99 | 1.68 | 91.98
19131046 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:25:03 | 06.06.2019 09:58:11 | 0.552 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 81.73 | 0 | 0.55
19131046 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:25:03 | 06.06.2019 09:58:39 | 0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
19131119 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H04 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:29:12 | 06.06.2019 10:08:14 | 0.651 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0.65 | 92.38
19131119 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H02-SULLU KABIN RCLS | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:44:48 | 06.06.2019 10:08:14 | 0.391 | 0 | 10 | 21 | 1446 | 0 | 3.91 | 8.2 | 564.74
19131120 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:43:39 | 06.06.2019 11:16:36 | 1.549 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 300.54 | 0 | 0
19131123 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TAHTALI BETON KOSK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:36:29 | 06.06.2019 09:59:36 | 0.385 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0.77 | 50.47
19131145 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM07 / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:47:57 | 06.06.2019 17:10:02 | 7.368 | 31 | 5 | 0 | 0 | 228.41 | 36.84 | 0 | 0
19131172 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAKSUDIYE T35 14.16 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:25:08 | 06.06.2019 10:49:45 | 0.41 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0.82 | 0 | 32.82
19131173 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MOBILYACILILAR SITES / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:26:20 | 06.06.2019 11:47:25 | 1.351 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12.16 | 0 | 2.7
19131177 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:34:21 | 06.06.2019 11:23:34 | 0.82 | 54 | 22 | 0 | 0 | 44.3 | 18.05 | 0 | 0
19131188 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002972 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:53:29 | 06.06.2019 13:30:01 | 2.609 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0
19131191 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | IZAYDAS COP / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:17:37 | 06.06.2019 11:39:59 | 0.373 | 5 | 113 | 0 | 0 | 1.86 | 42.12 | 0 | 0
19131193 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*MERKEZ / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:55:52 | 06.06.2019 12:54:21 | 1.975 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.74 | 0 | 0
19131196 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D38-OSMANCA TM YAN / H03-AKCAKOCA RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:59:04 | 06.06.2019 11:09:52 | 0.18 | 0 | 186 | 7 | 571 | 0 | 33.48 | 1.26 | 102.78
19131199 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D7-YIGILCA KOK 1 / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:56:48 | 06.06.2019 11:10:34 | 0.229 | 0 | 213 | 14 | 4448 | 0 | 48.87 | 3.21 | 1020.57
19131208 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:15:33 | 06.06.2019 12:29:00 | 1.224 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 25.71 | 374.6
19131213 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | NADIR EVLER KONUT YA / LD1B SDK: TRP779B7 Bina: 5133989 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:24:00 | 06.06.2019 14:38:53 | 3.248 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0
19131216 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI SAHIL DR TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:49:00 | 06.06.2019 11:59:42 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 29.43
19131221 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:00:30 | 06.06.2019 12:04:54 | 0.073 | 4 | 1060 | 0 | 2 | 0.29 | 77.73 | 0 | 0.15
19131223 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AZAKLI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:35:33 | 06.06.2019 13:48:44 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 150.94
19131229 | 1 | BOLU | MERKEZ | B5-MERKEZ KABIN / AG FIDER 1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:43:39 | 06.06.2019 15:15:35 | 3.532 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 579.28 | 0 | 0
19131232 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN YANIK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:48:26 | 06.06.2019 13:42:28 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.41
19131233 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:37:38 | 06.06.2019 12:43:26 | 1.097 | 4 | 1079 | 0 | 28 | 4.39 | 1183.3 | 0 | 30.71
19131235 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H04-ORMAN ISLT. RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:59:46 | 06.06.2019 12:49:26 | 0.828 | 16 | 676 | 0 | 214 | 13.24 | 559.58 | 0 | 177.14
19131240 | 1 | SAKARYA | KARASU | KILICARSLAN TATIL KO / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:06:47 | 06.06.2019 14:57:20 | 2.842 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 949.4 | 0 | 0
19131257 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMI SK.SONU 14.16 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:24:15 | 06.06.2019 13:36:49 | 1.209 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 106.43 | 0 | 0
19131258 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014115 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:22:26 | 06.06.2019 12:30:46 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8.47
19131259 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAFERIYE KOYU TR*2 T / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:25:58 | 06.06.2019 15:11:52 | 2.765 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 47.01 | 0 | 27.65
19131267 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:27:37 | 06.06.2019 13:04:42 | 0.618 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 27.81 | 0 | 0.62
19131273 | 1 | SAKARYA | GEYVE | TOP SAHASI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:48:05 | 06.06.2019 13:23:14 | 0.586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0
19131281 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / LD1B SDK: TR3453B9 Bina: 4132470 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:56:04 | 06.06.2019 13:21:10 | 0.418 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
19131287 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUPINAR / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:00:00 | 06.06.2019 13:17:00 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.48
19131288 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2H SDK: DM46TR177H1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:22:49 | 06.06.2019 14:17:52 | 1.917 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 26.85 | 0 | 3.84
19131289 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YEN* FERHAD*YE MERKE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:04:39 | 06.06.2019 15:36:33 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.72
19131298 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KAF ENTEGRE / LV65A | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:15:00 | 06.06.2019 14:26:58 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19131299 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:18:20 | 06.06.2019 15:02:18 | 1.733 | 54 | 22 | 0 | 0 | 93.57 | 38.12 | 0 | 0
19131305 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:33:16 | 06.06.2019 14:57:42 | 1.407 | 12 | 3080 | 0 | 8 | 16.89 | 4334.24 | 0 | 11.26
19131313 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*1 / LD1B SDK: DM9TR118B1 Bina: 5934489 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:52:56 | 06.06.2019 17:26:32 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.04
19131317 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:54:03 | 06.06.2019 14:39:51 | 0.763 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 34.35 | 0 | 0.76
19131321 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D7-YIGILCA KOK 1 / H05-GOKCEAGAC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:02:06 | 06.06.2019 14:02:07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19131326 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:03:34 | 06.06.2019 14:52:41 | 0.819 | 6 | 153 | 0 | 0 | 4.91 | 125.25 | 0 | 0
19131331 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OTABAN YOLU / H09 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:08:45 | 06.06.2019 15:10:00 | 1.021 | 16 | 593 | 0 | 3 | 16.33 | 605.35 | 0 | 3.06
19131337 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:12:42 | 06.06.2019 14:14:21 | 0.028 | 1 | 1 | 0 | 825 | 0.03 | 0.03 | 0 | 22.69
19131337 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:12:42 | 06.06.2019 14:33:11 | 0.341 | 1 | 0 | 10 | 1466 | 0.34 | 0 | 3.41 | 500.48
19131342 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D32-CILIMLI KADEME / H06-OSMANCA TM F6 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:15:02 | 06.06.2019 15:13:53 | 0.981 | 10 | 247 | 12 | 2358 | 9.81 | 242.27 | 11.77 | 2312.81
19131347 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:18:26 | 06.06.2019 14:18:27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0.74
19131347 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:18:30 | 06.06.2019 14:40:04 | 0.359 | 0 | 0 | 7 | 184 | 0 | 0 | 2.52 | 66.14
19131347 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | B55-AKCABEY KOK / H03-MACARLAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:18:30 | 06.06.2019 17:29:43 | 3.187 | 0 | 0 | 9 | 1102 | 0 | 0 | 28.68 | 3512.01
19131347 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:18:30 | 06.06.2019 17:42:39 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 4692.05
19131347 | 5 | BOLU | DÖRTDİVAN | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:40:05 | 06.06.2019 15:30:14 | 0.836 | 0 | 0 | 7 | 184 | 0 | 0 | 5.85 | 153.79
19131347 | 6 | BOLU | DÖRTDİVAN | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:30:15 | 06.06.2019 15:46:50 | 0.276 | 0 | 0 | 7 | 184 | 0 | 0 | 1.93 | 50.86
19131347 | 7 | BOLU | DÖRTDİVAN | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:46:50 | 06.06.2019 17:27:51 | 1.684 | 0 | 0 | 7 | 184 | 0 | 0 | 11.79 | 309.78
19131358 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAYTUR*1 RMU / LD1A SDK: DM203TR717A0 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:10:47 | 06.06.2019 15:32:42 | 1.365 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 0 | 0
19131361 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:27:42 | 06.06.2019 15:36:11 | 0.141 | 3 | 37 | 37 | 11217 | 0.42 | 5.23 | 5.23 | 1585.96
19131367 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G3-HONDA KABIN / H08-H.BNK OSMNGZI 1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:26:28 | 06.06.2019 18:41:34 | 1.252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0
19131369 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACIYERI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:46:33 | 06.06.2019 16:46:02 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 256.89
19131405 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:40:48 | 06.06.2019 16:34:00 | 0.887 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0.89 | 148.96
19131413 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ORHAN GAZ* CAD. *TFA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:50:39 | 06.06.2019 16:24:39 | 0.567 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10.77 | 0 | 0.57
19131417 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP013959 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:57:00 | 06.06.2019 20:11:00 | 0.233 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.93 | 0
19131425 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9023*2TR29 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:04:26 | 06.06.2019 17:22:16 | 1.297 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
19131427 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KURTULU* TR*2 KAB*N / H4.1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:03:15 | 06.06.2019 18:03:35 | 2.006 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 447.24 | 0 | 0
19131433 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:14:22 | 06.06.2019 16:33:30 | 0.319 | 0 | 0 | 5 | 1386 | 0 | 0 | 1.59 | 441.98
19131441 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU ESKICILE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:21:58 | 06.06.2019 16:35:21 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.35
19131453 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU FIRIN / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:40:42 | 06.06.2019 18:06:28 | 1.429 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 94.34 | 0 | 1.43
19131458 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:46:53 | 06.06.2019 17:11:11 | 0.405 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 0.41 | 72.09 | 2.03 | 941.22
19131461 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:50:51 | 06.06.2019 17:23:01 | 0.536 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.29 | 0 | 0.54
19131464 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | MUSTAFA BOSTAN / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:48:00 | 06.06.2019 18:02:56 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
19131468 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:06:38 | 06.06.2019 17:10:27 | 0.064 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0.25 | 4.96
19131470 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:00:43 | 06.06.2019 17:08:00 | 0.121 | 0 | 0 | 2 | 605 | 0 | 0 | 0.24 | 73.44
19131470 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP332864 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:00:43 | 06.06.2019 17:32:07 | 0.523 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 1.57 | 408.72
19131471 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *CINO* / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:08:42 | 06.06.2019 20:48:48 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 113.72
19131498 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI TUZA*ZI TR1 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:17:17 | 06.06.2019 18:12:09 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56.7
19131503 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NECMI SEMERCI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:45:30 | 06.06.2019 18:19:49 | 0.572 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0
19131505 | 1 | SAKARYA | ERENLER | JGC / pk 26895 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:18:10 | 06.06.2019 18:28:10 | 0.167 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.5 | 7.67 | 0 | 0
19131515 | 1 | SAKARYA | KARASU | BANDIRMA CAD. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:03:41 | 06.06.2019 19:28:22 | 1.411 | 0 | 1243 | 0 | 8 | 0 | 1754.36 | 0 | 11.29
19131517 | 1 | SAKARYA | HENDEK | UZUNCA ORMAN MERKEZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:05:48 | 06.06.2019 19:15:00 | 1.153 | 0 | 6 | 0 | 207 | 0 | 6.92 | 0 | 238.74
19131523 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002768 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:00:00 | 06.06.2019 18:12:26 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 54.71
19131531 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:25:31 | 06.06.2019 19:11:51 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.61
19131537 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKTEFEK KARADERE MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:31:08 | 06.06.2019 20:19:07 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1.8 | 0 | 194.37
19131539 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004249 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:55:00 | 06.06.2019 19:08:06 | 0.218 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 32.97 | 0 | 0
19131551 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / H12-TR8037 BELEDIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:55:12 | 06.06.2019 18:58:02 | 0.047 | 1 | 3317 | 1 | 0 | 0.05 | 156.64 | 0.05 | 0
19131551 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G11-DILOVASI 5TR1 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:55:12 | 06.06.2019 18:58:06 | 0.048 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 31.13 | 0 | 0
19131551 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | G11-DILOVASI 5TR1 / H02-4TR1 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:55:12 | 06.06.2019 19:40:10 | 0.749 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0.75 | 272.8 | 0 | 0
19131554 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:01:53 | 06.06.2019 20:37:34 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.57
19131559 | 1 | SAKARYA | KARASU | KERIM KALKAN DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:49:20 | 06.06.2019 20:07:28 | 1.302 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 501.36 | 0 | 0
19131565 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU TAS / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:31:21 | 06.06.2019 20:12:40 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.13
19131569 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:23:20 | 06.06.2019 19:42:05 | 0.312 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 358.75 | 0 | 0
19131574 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:16:09 | 06.06.2019 19:52:17 | 0.602 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0
19131581 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KURTULU* 1 / H1.1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:20:42 | 06.06.2019 20:03:06 | 0.707 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 176.67 | 0 | 0
19131587 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H04-TR2 CIKISI RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:58:16 | 06.06.2019 21:07:51 | 0.16 | 18 | 5243 | 5 | 569 | 2.88 | 837.42 | 0.8 | 90.88
19131587 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:58:16 | 06.06.2019 22:09:20 | 1.184 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 53.3 | 0 | 1.18
19131593 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027906 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:51:00 | 06.06.2019 22:08:11 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 85.34
19131598 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:09:46 | 06.06.2019 20:49:34 | 0.663 | 6 | 1081 | 0 | 0 | 3.98 | 717.06 | 0 | 0
19131599 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307360 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:18:00 | 06.06.2019 20:33:07 | 0.252 | 0 | 13 | 5 | 326 | 0 | 3.28 | 1.26 | 82.13
19131614 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN EVLER KAB*N*TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:22:47 | 06.06.2019 20:45:10 | 0.373 | 2 | 6875 | 0 | 24 | 0.75 | 2564.76 | 0 | 8.95
19131634 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | FAKILLI / LD1C SDK: TR-4069C11 Bina: 2002719 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:32:03 | 06.06.2019 21:54:24 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37
19131635 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH.INBUL E / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:32:26 | 06.06.2019 21:16:31 | 0.735 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0
19131639 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP318944 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:34:48 | 06.06.2019 20:51:16 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19131641 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAHCEKOY*KAHYALAR*MA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:33:37 | 06.06.2019 21:32:39 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.76
19131655 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307486 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:05:00 | 06.06.2019 21:18:07 | 0.219 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0.87 | 0 | 18.58
19131657 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KUCUK KAYNARCA KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:24:00 | 06.06.2019 21:39:30 | 0.258 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0.52 | 0 | 14.47
19131682 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI 2 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:21:42 | 06.06.2019 21:54:36 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.61
19131685 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:32:16 | 06.06.2019 22:50:06 | 1.297 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
19131703 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 22:21:37 | 06.06.2019 22:21:38 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19131722 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MACERA PARKI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 23:46:04 | 07.06.2019 00:49:24 | 1.056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0
19131723 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MEVLANA SOK / D01 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 00:28:20 | 07.06.2019 00:47:00 | 0.311 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 106.71 | 0 | 0
19131724 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 00:45:49 | 07.06.2019 00:45:50 | 0 | 2 | 119 | 1 | 171 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05
19131725 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 02:21:20 | 07.06.2019 02:47:43 | 0.44 | 0 | 44 | 1 | 703 | 0 | 19.35 | 0.44 | 309.12
19131727 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 00:56:57 | 07.06.2019 04:09:09 | 3.203 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 275.49
19131737 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 02:11:54 | 07.06.2019 02:52:53 | 0.683 | 0 | 1 | 18 | 396 | 0 | 0.68 | 12.3 | 270.49
19131752 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PALGAZ DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:14:45 | 07.06.2019 05:45:13 | 0.508 | 2 | 0 | 73 | 3751 | 1.02 | 0 | 37.07 | 1904.67
19131782 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:31:12 | 07.06.2019 05:31:13 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19131783 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:32:06 | 07.06.2019 05:32:07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19131784 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:32:41 | 07.06.2019 05:32:42 | 0 | 11 | 143 | 11 | 4410 | 0 | 0.04 | 0 | 1.23
19131785 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:32:35 | 07.06.2019 06:05:36 | 0.55 | 0 | 2 | 2 | 588 | 0 | 1.1 | 1.1 | 323.56
19131790 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:40:38 | 07.06.2019 05:40:39 | 0 | 6 | 752 | 7 | 1636 | 0 | 0.21 | 0 | 0.45
19131794 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:48:51 | 07.06.2019 06:14:43 | 0.431 | 0 | 28 | 13 | 1147 | 0 | 12.07 | 5.6 | 494.48
19131803 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:01:41 | 07.06.2019 08:29:56 | 2.471 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.18 | 0 | 0
19131803 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:01:41 | 07.06.2019 08:50:00 | 2.805 | 8 | 1 | 5 | 0 | 22.44 | 2.81 | 14.03 | 0
19131804 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G58-KOSELER DM / H04-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:09:01 | 07.06.2019 06:09:02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2585 | 0 | 0 | 0.01 | 0.72
19131806 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*SAPAGI*KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:16:13 | 07.06.2019 08:07:24 | 1.853 | 5 | 856 | 0 | 44 | 9.27 | 1586.22 | 0 | 81.53
19131806 | 2 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004153 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:16:13 | 07.06.2019 09:07:03 | 2.847 | 1 | 49 | 3 | 436 | 2.85 | 139.51 | 8.54 | 1241.39
19131810 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D7-YIGILCA KOK 1 / H05-GOKCEAGAC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:24:03 | 07.06.2019 06:24:04 | 0 | 1 | 0 | 3 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19131812 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:29:10 | 07.06.2019 06:29:11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 683 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19
19131815 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:30:44 | 07.06.2019 07:28:22 | 0.961 | 4 | 164 | 12 | 1 | 3.84 | 157.53 | 11.53 | 0.96
19131825 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:44:29 | 07.06.2019 06:59:39 | 0.253 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 0.51 | 34.13 | 3.29 | 695.64
19131827 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:49:15 | 07.06.2019 06:49:16 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19131828 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SUPERLIT ANLAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:52:20 | 07.06.2019 07:25:41 | 0.556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0
19131830 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:02:21 | 07.06.2019 08:45:11 | 1.714 | 0 | 20 | 3 | 397 | 0 | 34.28 | 5.14 | 680.41
19131835 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D3-CILIMLI ITO KIL / H03-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:16:19 | 07.06.2019 07:16:20 | 0 | 9 | 124 | 2 | 1785 | 0 | 0.03 | 0 | 0.5
19131838 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY TOKI KONUTLAR / H02 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:56:47 | 07.06.2019 10:31:50 | 1.584 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 434.06 | 0 | 0
19131840 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:52:53 | 07.06.2019 08:28:30 | 0.594 | 2 | 39 | 4 | 585 | 1.19 | 23.15 | 2.37 | 347.26
19131842 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:05:32 | 07.06.2019 10:04:36 | 1.984 | 1 | 520 | 0 | 0 | 1.98 | 1031.91 | 0 | 0
19131843 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H04-DELTA TUGLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:54:53 | 07.06.2019 07:54:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19131846 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:55:09 | 07.06.2019 07:58:39 | 0.058 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0
19131846 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:55:09 | 07.06.2019 07:58:54 | 0.062 | 6 | 135 | 9 | 1539 | 0.38 | 8.44 | 0.56 | 96.19
19131846 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:55:09 | 07.06.2019 07:59:46 | 0.077 | 7 | 3250 | 2 | 10 | 0.54 | 250.07 | 0.15 | 0.77
19131846 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H05-IHSANIYE MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:55:09 | 07.06.2019 07:59:59 | 0.081 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 0 | 0
19131846 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H03-DEVLET HAST. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:55:09 | 07.06.2019 08:00:14 | 0.085 | 2 | 904 | 0 | 0 | 0.17 | 76.59 | 0 | 0
19131853 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP321444 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:45:00 | 07.06.2019 08:55:19 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 35.76
19131854 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:59:23 | 07.06.2019 08:47:29 | 0.802 | 2 | 226 | 0 | 5 | 1.6 | 181.18 | 0 | 4.01
19131855 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:59:25 | 07.06.2019 07:59:26 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19131863 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:12:27 | 07.06.2019 08:51:31 | 0.651 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 143.24 | 0 | 0
19131866 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:00:00 | 07.06.2019 09:21:36 | 0.36 | 1 | 1560 | 0 | 0 | 0.36 | 561.6 | 0 | 0
19131868 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:17:32 | 07.06.2019 08:19:22 | 0.031 | 21 | 3637 | 6 | 1305 | 0.64 | 111.13 | 0.18 | 39.88
19131869 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H04-BOTAS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:17:51 | 07.06.2019 08:17:52 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2886 | 0 | 0 | 0.01 | 0.8
19131879 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP367792 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:47:00 | 07.06.2019 08:57:06 | 0.168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
19131880 | 1 | SAKARYA | ERENLER | OP-34 / OP341932 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:00:00 | 07.06.2019 09:59:11 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19131887 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ARAPCIFTLIGI CAYIR / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:45:23 | 07.06.2019 09:48:22 | 1.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0
19131888 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:48:04 | 07.06.2019 09:23:26 | 0.589 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 92.54 | 0 | 0
19131889 | 1 | BOLU | GEREDE | KARAPAZAR*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:48:48 | 07.06.2019 09:20:31 | 0.529 | 0 | 0 | 10 | 158 | 0 | 0 | 5.29 | 83.52
19131905 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:32:52 | 07.06.2019 09:27:23 | 0.909 | 0 | 16 | 3 | 487 | 0 | 14.54 | 2.73 | 442.49
19131911 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7025*4TR59/A / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:05:59 | 07.06.2019 11:12:20 | 2.106 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 471.71 | 0 | 0
19131916 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY MERKEZ T35 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:08:38 | 07.06.2019 16:52:41 | 7.734 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1972.21 | 0 | 0
19131921 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H02-FINDIK FAB. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:16:11 | 07.06.2019 09:16:12 | 0 | 2 | 161 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 0 | 0
19131926 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H10-O.Z.CIHAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:26:22 | 07.06.2019 10:00:43 | 0.572 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0.57 | 83.59
19131926 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:26:22 | 07.06.2019 10:01:35 | 0.587 | 0 | 1 | 30 | 1560 | 0 | 0.59 | 17.61 | 915.63
19131926 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H04-CAL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:26:22 | 07.06.2019 10:01:49 | 0.591 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0
19131926 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:26:22 | 07.06.2019 10:02:02 | 0.594 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.59 | 0.59 | 3.57 | 772.18
19131952 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA SENILIC / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:29:42 | 07.06.2019 10:14:08 | 0.741 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 14.07 | 0 | 28.14
19131954 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:57:32 | 07.06.2019 10:03:51 | 0.105 | 0 | 38 | 10 | 1528 | 0 | 4 | 1.05 | 160.86
19131958 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9111*4TR42 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:35:48 | 07.06.2019 10:04:46 | 0.483 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 354.36 | 0 | 0
19131966 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:48:07 | 07.06.2019 11:12:00 | 1.398 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 315.96 | 0 | 0
19131966 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:42:00 | 07.06.2019 11:12:00 | 0.5 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0
19131990 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:11:51 | 07.06.2019 11:58:37 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 263.36
19132000 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.OZKOC ONU T / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:41:00 | 07.06.2019 13:08:01 | 2.45 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 144.57 | 0 | 4.9
19132003 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027833 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:50:00 | 07.06.2019 12:00:30 | 0.175 | 0 | 5 | 2 | 89 | 0 | 0.88 | 0.35 | 15.58
19132006 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEKIRLER*MERKEZ*MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:49:12 | 07.06.2019 16:15:09 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 271.63
19132009 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306596 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:30:00 | 07.06.2019 11:40:01 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19132010 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TAKSIM MAH. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:40:00 | 07.06.2019 10:52:50 | 0.214 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0
19132013 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Y.D.DERE MERKEZ TR / LD1B SDK: TRP3361B38 Bina: 4042225 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:03:29 | 07.06.2019 11:25:06 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
19132016 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:06:18 | 07.06.2019 12:28:38 | 1.372 | 23 | 1985 | 0 | 1 | 31.56 | 2723.86 | 0 | 1.37
19132016 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEKTURK PETROL2 / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:06:18 | 07.06.2019 12:50:00 | 1.728 | 5 | 411 | 0 | 0 | 8.64 | 710.35 | 0 | 0
19132016 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR14*GOCMEN KON / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:06:18 | 07.06.2019 13:02:00 | 1.928 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 445.45 | 0 | 0
19132029 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H19-BEYCAYIR K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:27:06 | 07.06.2019 11:34:48 | 0.128 | 4 | 0 | 49 | 1 | 0.51 | 0 | 6.29 | 0.13
19132036 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI ISU KK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:28:21 | 07.06.2019 12:12:43 | 0.739 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 0
19132040 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026328 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:30:58 | 07.06.2019 12:41:35 | 1.177 | 6 | 58 | 0 | 2 | 7.06 | 68.26 | 0 | 2.35
19132047 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S63-BALBALLI KABIN / H04-BIRTEX RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:09:39 | 07.06.2019 12:12:43 | 0.051 | 2 | 5 | 10 | 199 | 0.1 | 0.26 | 0.51 | 10.17
19132048 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9083*4TR21 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:37:25 | 07.06.2019 12:17:29 | 0.668 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 565.61 | 0 | 0
19132054 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OP-34 / OP008178 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:46:04 | 07.06.2019 14:18:17 | 0.537 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0
19132056 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | IBRAHIMOZU*DEPO2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:47:21 | 07.06.2019 17:45:36 | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.74
19132058 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY TOKI KONUTLAR / LD1D SDK: TR-269DUZCED1 Bina: 2122735 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:58:37 | 07.06.2019 12:41:33 | 0.716 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0
19132060 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KORUKLAR / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:02:18 | 07.06.2019 18:30:01 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.16
19132068 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:09:51 | 07.06.2019 12:21:11 | 0.189 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0.94 | 66.11
19132073 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARISU BINA / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:03:45 | 07.06.2019 12:12:56 | 0.153 | 1 | 19 | 3 | 167 | 0.15 | 2.91 | 0.46 | 25.56
19132076 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:16:13 | 07.06.2019 12:16:14 | 0 | 9 | 84 | 92 | 2619 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.73
19132080 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / LV65E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:20:55 | 07.06.2019 15:54:34 | 3.561 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 804.75 | 0 | 0
19132095 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:43:13 | 07.06.2019 17:32:54 | 4.828 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.45
19132104 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:08:36 | 07.06.2019 14:28:31 | 1.332 | 2 | 309 | 2 | 599 | 2.66 | 411.57 | 2.66 | 797.83
19132114 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:34:51 | 07.06.2019 15:08:52 | 1.567 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.68 | 0 | 0
19132125 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1B SDK: TR56B1 Bina: 5074065 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:55:03 | 07.06.2019 15:13:14 | 1.303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0
19132129 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BURHANIYE MAH.G.OSMA / LD1B SDK: TR-10DUZCEB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:59:37 | 07.06.2019 15:27:18 | 1.461 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.76 | 0 | 0
19132130 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:00:28 | 07.06.2019 15:32:03 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 135.85
19132139 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOZLUK KOYU MEZARLIK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:13:11 | 07.06.2019 15:54:19 | 1.686 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 5.06 | 0 | 107.88
19132140 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025975 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:39:26 | 07.06.2019 15:02:39 | 0.387 | 0 | 1 | 4 | 293 | 0 | 0.39 | 1.55 | 113.37
19132144 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:22:18 | 07.06.2019 14:27:52 | 0.093 | 0 | 0 | 5 | 575 | 0 | 0 | 0.46 | 53.35
19132155 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUVA*KOK / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:36:00 | 07.06.2019 14:43:00 | 0.117 | 2 | 305 | 0 | 17 | 0.23 | 35.58 | 0 | 1.98
19132164 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*9 KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:38:17 | 07.06.2019 15:13:23 | 0.585 | 2 | 2491 | 0 | 0 | 1.17 | 1457.24 | 0 | 0
19132167 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:41:28 | 07.06.2019 15:25:00 | 0.726 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 832.94 | 0 | 0
19132175 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ORGUT INS / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:58:38 | 07.06.2019 15:36:57 | 0.639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | 0 | 0
19132195 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.OZKOC ONU T / LV65D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:28:27 | 07.06.2019 17:46:09 | 2.295 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 172.13 | 0 | 9.18
19132200 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DURAKLI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:44:09 | 07.06.2019 18:46:12 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 175.98
19132201 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:44:47 | 07.06.2019 19:15:46 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 116.04
19132206 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003773 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:50:00 | 07.06.2019 17:04:49 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.72
19132209 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KOYU MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:38:49 | 07.06.2019 18:15:33 | 3.612 | 0 | 18 | 0 | 67 | 0 | 65.02 | 0 | 242.02
19132211 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP0039920000133375;3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:15:44 | 07.06.2019 16:27:44 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 38.4
19132215 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BURHANIYE MAH.G.OSMA / LD1E SDK: TR-10DUZCEE2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:59:48 | 07.06.2019 16:47:32 | 0.796 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0
19132217 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAHYA KAB*N*44* / LD1B SDK: TR5057B15 Bina: 4192769 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:02:07 | 07.06.2019 16:57:40 | 0.926 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0
19132222 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MUSA KAZIM CAD RMU / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:45:34 | 07.06.2019 17:21:08 | 0.593 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0
19132223 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI TONGUC TR / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:15:00 | 07.06.2019 21:30:48 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 31.86
19132231 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKCAT DERE ICI / LV65A | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:18:08 | 07.06.2019 17:31:47 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.82
19132240 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:00:48 | 07.06.2019 17:00:49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19132242 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCULLU KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:02:07 | 07.06.2019 20:58:12 | 3.935 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 129.85
19132243 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TAH*R*N D*TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:02:19 | 07.06.2019 18:09:01 | 1.112 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 302.37 | 0 | 0
19132246 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:05:42 | 07.06.2019 18:21:53 | 1.27 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
19132248 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGAKOY KOY ICI / LD1A SDK: TR-160DUZCEA0 Bina: 2144980 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:07:52 | 07.06.2019 18:09:15 | 1.023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0
19132252 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI MITHATPASA / LD1A SDK: TRP6005A85 Bina: HAYRETTİN YILMAZ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:28:38 | 07.06.2019 19:04:01 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.18
19132253 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:31:15 | 07.06.2019 18:12:54 | 0.694 | 7 | 666 | 0 | 234 | 4.86 | 462.32 | 0 | 162.44
19132262 | 1 | BOLU | SEBEN | ALABARDA*YAYLA*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:42:20 | 07.06.2019 18:38:17 | 0.933 | 0 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 1.87 | 361.81
19132263 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H02-TR25 KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:47:45 | 07.06.2019 17:50:23 | 0.044 | 0 | 6879 | 0 | 0 | 0 | 301.91 | 0 | 0
19132263 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H03-ARCELIK KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:47:45 | 07.06.2019 17:58:47 | 0.184 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 386.17 | 0 | 0
19132263 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H04-SENBAHCE-MOPAS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:47:45 | 07.06.2019 17:59:16 | 0.192 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 78.51 | 0 | 0
19132263 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H06-TR29 METROSTAR | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:47:45 | 07.06.2019 18:00:32 | 0.213 | 0 | 4684 | 0 | 3 | 0 | 997.95 | 0 | 0.64
19132263 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H09-4TR40 TR31 KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:47:45 | 07.06.2019 18:27:07 | 0.656 | 1 | 3808 | 0 | 0 | 0.66 | 2498.47 | 0 | 0
19132263 | 6 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H05-MOLLAHUSREV | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:47:45 | 07.06.2019 19:34:24 | 1.778 | 0 | 775 | 0 | 1 | 0 | 1377.56 | 0 | 1.78
19132263 | 7 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H02-TR25 KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:59:39 | 07.06.2019 18:00:30 | 0.014 | 0 | 9388 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0
19132271 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:50:03 | 07.06.2019 18:06:31 | 0.274 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 1.92 | 197.33
19132277 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:53:16 | 07.06.2019 17:53:17 | 0 | 9 | 84 | 92 | 2592 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.72
19132283 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARICOKEK KOYU TR2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:58:06 | 07.06.2019 18:54:17 | 0.936 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 5.62 | 0 | 75.85
19132293 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KERESTECILER SANAYI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:06:42 | 07.06.2019 19:40:49 | 1.569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0
19132294 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G5-DARICA DM3 / H04-KOK 1 DM2 KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:01:13 | 07.06.2019 18:18:36 | 0.29 | 9 | 1470 | 0 | 1 | 2.61 | 425.89 | 0 | 0.29
19132297 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:09:17 | 07.06.2019 19:18:41 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 171.19
19132298 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:10:21 | 07.06.2019 18:10:22 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19132308 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURAPLAR SAPAK KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:18:15 | 07.06.2019 19:52:50 | 1.576 | 0 | 0 | 4 | 419 | 0 | 0 | 6.31 | 660.51
19132309 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ORTAKOY T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:19:10 | 07.06.2019 19:19:05 | 0.999 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 45.94
19132312 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESKIKOY MH. TR1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:19:40 | 07.06.2019 19:17:26 | 0.963 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0
19132323 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:32:52 | 07.06.2019 19:01:40 | 0.48 | 4 | 1316 | 0 | 12 | 1.92 | 631.68 | 0 | 5.76
19132332 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:36:59 | 07.06.2019 19:34:15 | 0.954 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 0 | 0
19132335 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:32:58 | 07.06.2019 19:22:25 | 0.824 | 34 | 2374 | 0 | 0 | 28.02 | 1956.57 | 0 | 0
19132341 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:45:31 | 07.06.2019 19:17:16 | 0.529 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 0.53 | 94.19 | 2.65 | 1229.78
19132348 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | LISE DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:49:29 | 07.06.2019 19:40:53 | 0.857 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 0 | 0
19132355 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADASU 14.16 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:20:50 | 07.06.2019 21:35:56 | 1.252 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.01 | 0 | 1.25
19132359 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BUNUS*GARIPOGLAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:59:28 | 07.06.2019 19:36:25 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7
19132363 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / pk 26895 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:58:35 | 07.06.2019 21:08:35 | 0.167 | 1 | 191 | 1 | 0 | 0.17 | 31.83 | 0.17 | 0
19132365 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | F. CAKMAK MAH. CEZAE / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:32:07 | 07.06.2019 21:49:13 | 1.285 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1.29 | 257 | 0 | 0
19132367 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA KOYU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:04:29 | 07.06.2019 19:43:04 | 0.643 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0
19132380 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*1 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:19:47 | 07.06.2019 19:56:49 | 0.617 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0
19132383 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU 2 / LD1B SDK: TR-665DUZCEB19 Bina: 2043215 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:22:03 | 07.06.2019 21:13:57 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87
19132388 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:24:22 | 07.06.2019 19:53:13 | 0.481 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 37.02 | 59.14
19132392 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / H03-GENCLIK CAD. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:27:19 | 07.06.2019 19:30:41 | 0.056 | 10 | 1510 | 0 | 0 | 0.56 | 84.73 | 0 | 0
19132398 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:33:16 | 07.06.2019 19:33:17 | 0 | 3 | 68 | 11 | 465 | 0 | 0.02 | 0 | 0.13
19132408 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:41:27 | 07.06.2019 19:48:10 | 0.112 | 0 | 518 | 17 | 1406 | 0 | 57.99 | 1.9 | 157.39
19132408 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:41:27 | 07.06.2019 19:48:14 | 0.113 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 8.03 | 0 | 5.43
19132408 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:41:27 | 07.06.2019 19:51:51 | 0.173 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.17 | 93.95 | 0.52 | 70.2
19132408 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:41:27 | 07.06.2019 19:52:06 | 0.177 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 1.95 | 1.24 | 50.59
19132412 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:52:08 | 07.06.2019 20:27:12 | 0.584 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 65.46 | 0 | 0
19132422 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TOKI EVLERI / LD1B SDK: V_5289504 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:02:36 | 07.06.2019 22:33:38 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19132429 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY TOKI KONUTLAR / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:13:55 | 07.06.2019 23:29:48 | 3.265 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 894.53 | 0 | 0
19132442 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7118*3TR15 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:26:34 | 07.06.2019 22:47:09 | 2.343 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 114.81 | 0 | 0
19132444 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YESILTEPE KOYU CAYKA / LD1B SDK: TR-63KAYNASLIB17 Bina: 2080375 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:27:42 | 07.06.2019 21:36:42 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
19132446 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*OLCAK*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:25:07 | 07.06.2019 22:15:24 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.11
19132447 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY OKUL YANI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:32:55 | 07.06.2019 21:38:50 | 1.099 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 196.65 | 0 | 2.2
19132451 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / LD1A SDK: TRP6013A11 Bina: 4115538 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:42:03 | 07.06.2019 23:14:51 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.09
19132464 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE CAD. / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:17:20 | 07.06.2019 22:02:30 | 0.753 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 459.95 | 0 | 0
19132465 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GUNEYKOY T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:26:06 | 07.06.2019 22:11:51 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.58
19132467 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HORZUM DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:53:47 | 07.06.2019 23:38:38 | 0.748 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.99 | 10.47
19132468 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BICKIDERE TR*2 T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:28:28 | 07.06.2019 21:40:29 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.6 | 0 | 4.01
19132473 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H01-TUZLA TM TEO | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:31:38 | 07.06.2019 23:24:36 | 1.883 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0
19132473 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H01-TUZLA TM TEO | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:16:04 | 07.06.2019 22:48:03 | 0.533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0
19132473 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:24:37 | 08.06.2019 11:24:47 | 12.003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0 | 0
19132473 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:24:37 | 09.06.2019 00:06:17 | 24.694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 0 | 0 | 0
19132473 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 04:30:30 | 08.06.2019 04:55:59 | 0.425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0
19132473 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:24:04 | 08.06.2019 09:38:07 | 1.234 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 0
19132473 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:39:03 | 08.06.2019 09:45:49 | 0.113 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
19132473 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H01-TUZLA TM TEO | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:45:14 | 08.06.2019 18:42:04 | 3.947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0
19132473 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H03-GYTE KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:41:14 | 08.06.2019 18:43:01 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19132473 | 10 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H04-TOHUM SERTF. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:41:22 | 08.06.2019 18:43:16 | 0.032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19132473 | 11 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H06-TSE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:41:29 | 08.06.2019 18:43:27 | 0.033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
19132473 | 12 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:37:08 | 09.06.2019 00:06:17 | 1.486 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0
19132474 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OMERPASALAR*KOYU / LD1A SDK: TR2024A2 Bina: 1056112 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:32:06 | 07.06.2019 23:05:59 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
19132479 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SUVERLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:41:25 | 07.06.2019 23:43:16 | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.14
19132480 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY MERKEZ T35 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:41:49 | 07.06.2019 21:57:08 | 0.255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0 | 0
19132483 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Y.D.DERE MERKEZ TR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:38:41 | 07.06.2019 22:05:06 | 0.44 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11.89 | 0 | 0.44
19132484 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G64-S.PINAR TOKI 1 / LD1B SDK: TR7531B3010844 Bina: 3027419 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:45:54 | 07.06.2019 23:30:59 | 1.751 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0
19132489 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7034*3TR14 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:33:53 | 08.06.2019 00:03:09 | 0.488 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 254.62 | 0 | 0
19132495 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D1-T.OMER KABIN / H02-AYNALI KOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:12:10 | 07.06.2019 22:12:11 | 0 | 6 | 153 | 2 | 613 | 0 | 0.04 | 0 | 0.17
19132506 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025637 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:28:55 | 07.06.2019 23:38:55 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
19132507 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H04-TOHUM SERTF. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:48:03 | 08.06.2019 09:50:10 | 11.035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0
19132510 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:22:00 | 07.06.2019 23:32:29 | 0.175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
19132515 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:05:25 | 07.06.2019 23:47:34 | 0.702 | 2 | 347 | 5 | 784 | 1.41 | 243.77 | 3.51 | 550.76
19132516 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307583 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:37:27 | 07.06.2019 23:38:15 | 0.013 | 0 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0.01 | 0.03 | 1.52
19132523 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306679 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:23:03 | 07.06.2019 23:30:00 | 0.116 | 0 | 1 | 2 | 461 | 0 | 0.12 | 0.23 | 53.4
19132524 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H26-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:24:37 | 07.06.2019 23:50:10 | 0.426 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 187.79 | 0 | 0
19132539 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SN SIT. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 00:05:45 | 08.06.2019 00:53:21 | 0.793 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.79 | 19.83 | 0 | 0
19132542 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 00:25:21 | 08.06.2019 01:00:00 | 0.578 | 11 | 567 | 24 | 1669 | 6.35 | 327.44 | 13.86 | 963.85
19132557 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 01:23:07 | 08.06.2019 01:23:08 | 0 | 0 | 31 | 3 | 779 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22
19132560 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 01:41:50 | 08.06.2019 02:36:50 | 0.917 | 35 | 412 | 0 | 3 | 32.08 | 377.67 | 0 | 2.75
19132565 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H01-CUMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:21:00 | 0.139 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0.42 | 33.33
19132565 | 2 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H06-GUNEYCE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:21:44 | 0.152 | 0 | 0 | 8 | 538 | 0 | 0 | 1.21 | 81.6
19132565 | 3 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H07-KIZIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:21:56 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 83.24
19132565 | 4 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H12-SEBEN TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:22:00 | 0.156 | 1 | 1701 | 0 | 39 | 0.16 | 265.55 | 0 | 6.09
19132565 | 5 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:22:12 | 0.159 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0.16 | 119.58 | 1.59 | 340.73
19132565 | 6 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:23:00 | 0.173 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 1.04 | 101.08
19132565 | 7 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H10-BELKARA AGAC | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:12:38 | 08.06.2019 02:43:50 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.52 | 0 | 0 | 4.68
19132568 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MUSA KAZIM CAD RMU / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:55:03 | 08.06.2019 03:43:00 | 0.799 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 641.73 | 0 | 0
19132570 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:26:29 | 08.06.2019 03:08:00 | 0.692 | 0 | 80 | 7 | 285 | 0 | 55.36 | 4.84 | 197.2
19132570 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:26:29 | 08.06.2019 03:18:39 | 0.869 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.87 | 471.24 | 2.61 | 352.13
19132570 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 02:26:38 | 08.06.2019 03:08:00 | 0.689 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 48.95 | 0 | 33.09
19132598 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KONAK HASTANESI YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 03:47:43 | 08.06.2019 04:41:44 | 0.9 | 11 | 7092 | 0 | 10 | 9.9 | 6384.77 | 0 | 9
19132598 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | AYDIN EVLER / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 03:47:43 | 08.06.2019 05:10:00 | 1.371 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1634.7 | 0 | 0
19132622 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 04:05:05 | 08.06.2019 04:05:06 | 0 | 0 | 31 | 3 | 779 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22
19132623 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S8-KARACAM KABIN / H02-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 04:10:44 | 08.06.2019 04:22:36 | 0.198 | 0 | 7 | 0 | 303 | 0 | 1.38 | 0 | 59.93
19132659 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 04:56:36 | 08.06.2019 06:20:42 | 1.402 | 0 | 155 | 10 | 1705 | 0 | 217.26 | 14.02 | 2389.84
19132676 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OTABAN YOLU / H10 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 05:28:18 | 08.06.2019 06:07:41 | 0.656 | 8 | 761 | 1 | 56 | 5.25 | 499.51 | 0.66 | 36.76
19132678 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 05:29:17 | 08.06.2019 05:35:01 | 0.096 | 2 | 11907 | 0 | 0 | 0.19 | 1137.78 | 0 | 0
19132679 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 05:30:19 | 08.06.2019 06:00:20 | 0.5 | 8 | 154 | 9 | 212 | 4 | 77.04 | 4.5 | 106.06
19132688 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 05:43:27 | 08.06.2019 05:51:43 | 0.138 | 2 | 210 | 0 | 473 | 0.28 | 28.93 | 0 | 65.17
19132691 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:03:16 | 08.06.2019 06:03:17 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19132694 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:10:46 | 08.06.2019 06:10:47 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19132695 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H04-SASKI KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:16:24 | 08.06.2019 06:16:25 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
19132699 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:27:01 | 08.06.2019 07:01:43 | 0.578 | 23 | 353 | 0 | 0 | 13.3 | 204.15 | 0 | 0
19132707 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:46:29 | 08.06.2019 06:46:30 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19132710 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:30:00 | 08.06.2019 08:02:03 | 0.534 | 9 | 1591 | 5 | 0 | 4.81 | 849.86 | 2.67 | 0
19132711 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:51:36 | 08.06.2019 06:51:36 | 0 | 4 | 92 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0
19132716 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H03-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:10:47 | 08.06.2019 07:10:48 | 0 | 0 | 340 | 0 | 41 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01
19132717 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:11:05 | 08.06.2019 07:22:25 | 0.189 | 1 | 15 | 14 | 184 | 0.19 | 2.83 | 2.64 | 34.76
19132722 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9098*4TR35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:21:48 | 08.06.2019 10:32:50 | 3.184 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 2286.03 | 0 | 0
19132731 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:10:20 | 08.06.2019 08:24:35 | 1.237 | 4 | 1079 | 0 | 28 | 4.95 | 1335.26 | 0 | 34.65
19132732 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:59:35 | 08.06.2019 09:07:54 | 0.139 | 0 | 5 | 21 | 1441 | 0 | 0.69 | 2.91 | 199.74
19132733 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:32:50 | 08.06.2019 08:44:21 | 1.192 | 35 | 412 | 0 | 3 | 41.72 | 491.08 | 0 | 3.58
19132741 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:40:10 | 08.06.2019 07:53:41 | 0.225 | 0 | 43 | 3 | 433 | 0 | 9.69 | 0.68 | 97.55
19132743 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MAYA EVLERI / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:40:19 | 08.06.2019 08:58:32 | 0.304 | 8 | 23 | 1 | 55 | 2.43 | 6.98 | 0.3 | 16.7
19132745 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZINCIRLI KUYU CAMII / K04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:55:00 | 08.06.2019 10:11:46 | 0.279 | 2 | 4092 | 0 | 0 | 0.56 | 1143.49 | 0 | 0
19132746 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306814 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:53:47 | 08.06.2019 08:49:15 | 0.924 | 0 | 1 | 4 | 47 | 0 | 0.92 | 3.7 | 43.45
19132753 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H03-CINARLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:11:35 | 08.06.2019 08:11:36 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0.68
19132754 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H02-GULORMANI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:11:35 | 08.06.2019 08:11:36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.04
19132757 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H10-BEYCILER SU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:12:38 | 08.06.2019 08:12:39 | 0 | 4 | 1400 | 0 | 11 | 0 | 0.39 | 0 | 0
19132758 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:12:53 | 08.06.2019 08:44:22 | 0.525 | 1 | 232 | 11 | 2089 | 0.52 | 121.74 | 5.77 | 1096.14
19132768 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP025925 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:33:45 | 08.06.2019 09:53:41 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 295.75
19132773 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CAYLAR YENIKOY T35 / LD1D SDK: TRP166D24 Bina: 5886951 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:29:17 | 08.06.2019 10:05:04 | 1.596 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
19132777 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:31:59 | 08.06.2019 08:57:39 | 0.428 | 5 | 96 | 0 | 0 | 2.14 | 41.07 | 0 | 0
19132778 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:31:05 | 08.06.2019 09:08:58 | 0.631 | 0 | 3 | 5 | 1929 | 0 | 1.89 | 3.16 | 1217.95
19132788 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:31:05 | 08.06.2019 09:37:45 | 1.111 | 0 | 38 | 10 | 1528 | 0 | 42.22 | 11.11 | 1697.78
19132794 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:30:03 | 08.06.2019 09:55:54 | 0.431 | 5 | 1677 | 0 | 2 | 2.15 | 722.51 | 0 | 0.86
19132798 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:45:30 | 08.06.2019 11:08:31 | 2.384 | 3 | 17 | 5 | 516 | 7.15 | 40.52 | 11.92 | 1229.94
19132810 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:56:53 | 08.06.2019 09:08:37 | 0.196 | 21 | 3644 | 6 | 1378 | 4.11 | 712.6 | 1.17 | 269.48
19132811 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR7 / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:57:04 | 08.06.2019 09:54:13 | 0.953 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 481.01 | 0 | 0
19132813 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:01:28 | 08.06.2019 09:09:08 | 0.128 | 4 | 285 | 2 | 2 | 0.51 | 36.42 | 0.26 | 0.26
19132863 | 1 | BOLU | MENGEN | KADILAR KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:42:41 | 08.06.2019 10:14:23 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 147.41
19132865 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:50:00 | 08.06.2019 11:03:04 | 0.218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
19132867 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:49:08 | 08.06.2019 09:49:09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19132868 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003567 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:48:21 | 08.06.2019 11:51:59 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 15.08
19132870 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARADIKEN KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:51:17 | 08.06.2019 11:11:35 | 1.338 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 4.02 | 0 | 24.09
19132885 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR13*B.ADA TR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:00:00 | 08.06.2019 11:18:20 | 0.306 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 258.81 | 0 | 0
19132889 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219616 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:20:00 | 08.06.2019 11:32:46 | 0.213 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0.64 | 17.45
19132914 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | EMEKEVLER KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:31:27 | 08.06.2019 11:24:39 | 0.887 | 1 | 2157 | 0 | 9 | 0.89 | 1912.54 | 0 | 7.98
19132924 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:53:51 | 08.06.2019 12:39:12 | 1.756 | 0 | 33 | 2 | 306 | 0 | 57.94 | 3.51 | 537.29
19132931 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002550 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:02:20 | 08.06.2019 11:31:54 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 64.55
19132933 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BAYAT KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:04:26 | 08.06.2019 15:45:01 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 224.47
19132941 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR14 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:15:48 | 08.06.2019 14:01:59 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.24
19132950 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:20:55 | 08.06.2019 12:44:38 | 1.395 | 2 | 132 | 0 | 1 | 2.79 | 184.18 | 0 | 1.4
19132954 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002819 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:26:07 | 08.06.2019 14:37:51 | 0.196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0
19132956 | 1 | SAKARYA | ERENLER | OP-34 / OP307183 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:20:00 | 08.06.2019 12:33:31 | 0.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
19132961 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:29:22 | 08.06.2019 12:29:30 | 1.002 | 1 | 674 | 0 | 0 | 1 | 675.5 | 0 | 0
19132963 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / H05-32 EVLER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:31:36 | 08.06.2019 11:37:03 | 0.091 | 1 | 1767 | 0 | 1 | 0.09 | 160.5 | 0 | 0.09
19132963 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S53-BAHCELIEVLER K / H10-32 EVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:31:36 | 08.06.2019 11:38:36 | 0.117 | 20 | 9717 | 0 | 34 | 2.33 | 1133.65 | 0 | 3.97
19132963 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H02-BAHCELIEVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:31:36 | 08.06.2019 11:38:56 | 0.122 | 7 | 6840 | 10 | 2447 | 0.86 | 836 | 1.22 | 299.08
19132963 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:31:36 | 08.06.2019 11:38:58 | 0.123 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 91.72 | 0 | 0
19132978 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:36:53 | 08.06.2019 13:44:22 | 2.125 | 7 | 154 | 3 | 950 | 14.87 | 327.21 | 6.37 | 2018.49
19132982 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BALLICA KOYU SAPAK / LD1B SDK: TR-549DUZCEB21 Bina: 2154879 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:49:19 | 08.06.2019 14:22:35 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55
19132986 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:13:34 | 08.06.2019 15:51:37 | 1.634 | 3 | 17 | 5 | 516 | 4.9 | 27.78 | 8.17 | 843.23
19132994 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SOLAK KOYU D / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:58:51 | 08.06.2019 14:39:48 | 2.682 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2.68 | 0 | 136.81
19133024 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:45:46 | 08.06.2019 13:50:15 | 1.075 | 1 | 674 | 0 | 0 | 1.07 | 724.36 | 0 | 0
19133031 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE KURT MH / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:54:46 | 08.06.2019 13:18:09 | 0.39 | 0 | 29 | 0 | 76 | 0 | 11.3 | 0 | 29.62
19133033 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1C SDK: TR-2CUMAYERIC6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:02:49 | 08.06.2019 13:59:47 | 0.949 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 0 | 0
19133037 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:05:14 | 08.06.2019 13:06:32 | 0.022 | 1 | 1 | 0 | 825 | 0.02 | 0.02 | 0 | 17.88
19133037 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:05:14 | 08.06.2019 13:34:25 | 0.486 | 1 | 0 | 10 | 1466 | 0.49 | 0 | 4.86 | 713.05
19133040 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALI DERE YAZLA M / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:09:35 | 08.06.2019 16:57:06 | 3.792 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 79.63 | 0 | 18.96
19133043 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KONUKLU KOYU TR*2 T / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:30:00 | 08.06.2019 14:56:57 | 0.449 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0.9 | 0 | 24.7
19133054 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9004*1TR43/TR12 / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:28:58 | 08.06.2019 15:20:23 | 1.857 | 5 | 4455 | 0 | 0 | 9.28 | 8272.69 | 0 | 0
19133056 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H26-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:36:06 | 08.06.2019 17:23:01 | 3.782 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1667.84 | 0 | 0
19133056 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H26-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:25:57 | 08.06.2019 17:30:34 | 0.077 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 0
19133056 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / TR1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:31:13 | 08.06.2019 17:31:13 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19133075 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SAHINLER CIFTLIK MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:45:10 | 08.06.2019 15:05:43 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.54
19133083 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIAZIZLER KOYU TR. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:01:16 | 08.06.2019 15:48:56 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.38
19133085 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:08:13 | 08.06.2019 14:09:10 | 0.016 | 5 | 57 | 3 | 753 | 0.08 | 0.9 | 0.05 | 11.92
19133085 | 2 | SAKARYA | HENDEK | JGC / pk 26895 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:08:13 | 08.06.2019 15:24:18 | 1.268 | 2 | 97 | 0 | 197 | 2.54 | 123 | 0 | 249.81
19133106 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LD1D SDK: TR-1HAMASCIKD23 Bina: 2070749 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:23:02 | 08.06.2019 15:25:28 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
19133110 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAA*AC ACILIK / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:28:37 | 08.06.2019 18:16:40 | 3.801 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 311.67
19133112 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR3 BINA TR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:35:31 | 08.06.2019 15:40:33 | 1.084 | 1 | 582 | 0 | 0 | 1.08 | 630.82 | 0 | 0
19133116 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CUKUROREN / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:39:11 | 08.06.2019 16:41:25 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 199.65
19133120 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:43:31 | 08.06.2019 15:09:51 | 0.439 | 5 | 1677 | 0 | 2 | 2.19 | 736.02 | 0 | 0.88
19133135 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:01:27 | 08.06.2019 15:01:28 | 0 | 0 | 31 | 3 | 779 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22
19133136 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H03-IRFAN OZKAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:03:12 | 08.06.2019 15:43:45 | 0.676 | 3 | 1249 | 0 | 1 | 2.03 | 844.12 | 0 | 0.68
19133160 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H05-TR 70A ULUS K. | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:54:56 | 08.06.2019 16:49:04 | 0.902 | 8 | 12391 | 0 | 16 | 7.22 | 11179.44 | 0 | 14.44
19133167 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA KOYU T35 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:29:57 | 08.06.2019 17:02:13 | 1.538 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 0
19133177 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKCELER KOYU AZIZ A / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:41:05 | 08.06.2019 17:04:46 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.37
19133190 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SAHINLER RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:41:15 | 08.06.2019 16:48:35 | 1.122 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 1.12 | 276.07
19133192 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KONAK HASTANESI YANI / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:53:44 | 08.06.2019 16:24:10 | 0.507 | 2 | 1055 | 0 | 1 | 1.01 | 535.12 | 0 | 0.51
19133223 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:08:50 | 08.06.2019 16:51:09 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.71 | 0 | 19.04
19133238 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOYU HOCALAR / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:25:38 | 08.06.2019 17:11:48 | 0.769 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.77 | 0 | 48.48
19133244 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK CIHAN DINCER / LD1F SDK: DM238TR798F1 Bina: 5870275 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:35:13 | 08.06.2019 17:22:07 | 0.782 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
19133249 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SUNCUK KOYU TR.1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:42:04 | 08.06.2019 18:32:12 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.38
19133252 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*MEZARLIK*YAN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:48:20 | 08.06.2019 17:30:31 | 0.703 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 0
19133263 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:58:19 | 08.06.2019 17:34:02 | 0.595 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0 | 0
19133264 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:59:12 | 08.06.2019 18:27:24 | 1.47 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 122.01 | 0 | 2.94
19133273 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307359 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:33:28 | 08.06.2019 17:40:09 | 0.111 | 0 | 18 | 1 | 180 | 0 | 2.01 | 0.11 | 20.05
19133279 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H03-EREGLI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:19:32 | 08.06.2019 17:45:31 | 0.433 | 2 | 2011 | 0 | 0 | 0.87 | 870.87 | 0 | 0
19133286 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:27:21 | 08.06.2019 19:50:00 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 166.43
19133306 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:17:43 | 08.06.2019 19:24:42 | 0.116 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.35 | 4.89 | 0 | 0
19133310 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ 2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:50:00 | 08.06.2019 20:10:42 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 192.29
19133312 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:51:11 | 08.06.2019 17:51:12 | 0 | 6 | 1916 | 0 | 535 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19133314 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP014415 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:00:00 | 08.06.2019 20:09:59 | 0.166 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0.17 | 58.4
19133316 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SAFIYE / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:53:42 | 08.06.2019 20:17:00 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.38
19133318 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:39:04 | 08.06.2019 20:13:47 | 2.579 | 1 | 674 | 0 | 0 | 2.58 | 1737.98 | 0 | 0
19133336 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:27:40 | 08.06.2019 19:18:44 | 0.851 | 5 | 13 | 9 | 1337 | 4.26 | 11.06 | 7.66 | 1137.94
19133348 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / ESKIHISAR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:28:52 | 08.06.2019 19:31:15 | 0.04 | 0 | 753 | 1 | 362 | 0 | 29.91 | 0.04 | 14.38
19133352 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DUMLUPINAR ILKOGRETI / LV65D | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:00:00 | 08.06.2019 19:09:08 | 0.152 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0
19133382 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:13:05 | 08.06.2019 19:49:59 | 0.615 | 5 | 1677 | 0 | 2 | 3.08 | 1031.36 | 0 | 1.23
19133409 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:27:37 | 08.06.2019 20:36:45 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.48
19133424 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:49:16 | 08.06.2019 20:26:07 | 0.614 | 6 | 1081 | 0 | 0 | 3.69 | 663.91 | 0 | 0
19133429 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:04:00 | 08.06.2019 20:19:20 | 0.256 | 5 | 245 | 0 | 5 | 1.28 | 62.61 | 0 | 1.28
19133433 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI CAMI YANI / LD1A SDK: TR-561DUZCEA42 Bina: 2174263 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:03:13 | 08.06.2019 20:48:04 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
19133438 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306887 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:50:00 | 08.06.2019 22:05:59 | 0.266 | 0 | 5 | 1 | 125 | 0 | 1.33 | 0.27 | 33.3
19133454 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / LD1B SDK: TRP5B71 Bina: 5067174 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:23:56 | 08.06.2019 23:46:56 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38
19133466 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H14-HALK 1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:31:12 | 08.06.2019 21:46:45 | 1.259 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0
19133466 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:31:13 | 08.06.2019 20:33:03 | 0.031 | 26 | 699 | 0 | 0 | 0.79 | 21.36 | 0 | 0
19133466 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H14-HALK 1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:31:13 | 08.06.2019 20:33:15 | 0.034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19133483 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT ARIFIYE YO / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:46:11 | 08.06.2019 21:25:22 | 0.653 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 131.26 | 0 | 0
19133487 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CUMHURIYET CAD.SULTA / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:57:16 | 08.06.2019 21:32:31 | 0.588 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 106.93 | 0 | 0
19133492 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TEKKAPI SOKAK*67* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:07:42 | 08.06.2019 21:35:00 | 0.455 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 196.11 | 0 | 0
19133494 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KEMALIYE KOYU MERKEZ / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:48:00 | 09.06.2019 00:11:47 | 0.396 | 0 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0.4 | 0 | 61.04
19133506 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ACIELMALIK KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:23:23 | 08.06.2019 22:04:58 | 0.693 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0.69
19133509 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAKIRCAALI CICILI / LD1B SDK: TRP5798B4 Bina: 4147594 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:32:16 | 09.06.2019 01:04:05 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.53
19133513 | 1 | BOLU | GEREDE | HAVULLU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:12:55 | 08.06.2019 22:12:01 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.67
19133518 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:36:49 | 08.06.2019 22:50:44 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.6
19133525 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:20:42 | 08.06.2019 22:34:37 | 0.232 | 0 | 23 | 12 | 1022 | 0 | 5.33 | 2.78 | 237.05
19133546 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HUZUR EVI SOK / K01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:21:13 | 09.06.2019 00:34:50 | 1.227 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 170.55 | 0 | 0
19133546 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | HUZUR EVI SOK / K01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:24:00 | 09.06.2019 00:34:50 | 0.181 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 0 | 0
19133547 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013961 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 01:34:00 | 09.06.2019 01:44:36 | 0.177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
19133548 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | D.OVASI ISLETME*4TR1 / LD1A SDK: TR8006A3002920 Bina: 3009918 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:24:59 | 09.06.2019 00:48:57 | 1.399 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
19133551 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G28-RESINEK DM / H02-DOGA MADENCILIK | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:59:24 | 09.06.2019 01:58:42 | 0.988 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0
19133563 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:59:13 | 09.06.2019 01:03:52 | 0.077 | 7 | 154 | 3 | 950 | 0.54 | 11.94 | 0.23 | 73.63
19133565 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEVOGLU CADDESI BA*I / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:40:58 | 09.06.2019 01:52:43 | 1.196 | 0 | 467 | 0 | 2 | 0 | 558.45 | 0 | 2.39
19133582 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G62-BAYRAMOGLU KAB / H05-OBITAS 2TR11/2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 01:53:08 | 09.06.2019 01:57:15 | 0.069 | 6 | 2982 | 0 | 0 | 0.41 | 204.6 | 0 | 0
19133594 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 03:47:07 | 09.06.2019 03:49:33 | 0.041 | 25 | 347 | 5 | 784 | 1.01 | 14.07 | 0.2 | 31.8
19133601 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 04:48:21 | 09.06.2019 05:23:37 | 0.588 | 1 | 106 | 1 | 854 | 0.59 | 62.3 | 0.59 | 501.96
19133609 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K4-IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:21:38 | 09.06.2019 05:49:29 | 0.464 | 8 | 3211 | 0 | 0 | 3.71 | 1490.44 | 0 | 0
19133609 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H05 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:21:38 | 09.06.2019 05:52:01 | 0.506 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 117.99 | 0 | 0
19133615 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:25:45 | 09.06.2019 05:29:30 | 0.062 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0
19133620 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:57:01 | 09.06.2019 06:39:05 | 0.701 | 0 | 1 | 18 | 785 | 0 | 0.7 | 12.62 | 550.37
19133626 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAKSUDIYE T35 14.16 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:09:01 | 09.06.2019 09:25:43 | 3.278 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 3.28 | 0 | 170.47
19133628 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306730 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:55:00 | 09.06.2019 07:07:43 | 0.212 | 0 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0.64 | 0.21 | 30.52
19133631 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:16:13 | 09.06.2019 06:21:03 | 0.081 | 9 | 2263 | 6 | 650 | 0.73 | 182.3 | 0.48 | 52.36
19133637 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUZULKTM / KARAPURCEK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:34:10 | 09.06.2019 06:44:02 | 0.164 | 21 | 3644 | 6 | 1378 | 3.45 | 599.24 | 0.99 | 226.6
19133638 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:34:30 | 09.06.2019 06:36:24 | 0.032 | 0 | 19 | 16 | 512 | 0 | 0.6 | 0.51 | 16.21
19133638 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:34:30 | 09.06.2019 07:05:46 | 0.521 | 0 | 1 | 9 | 70 | 0 | 0.52 | 4.69 | 36.48
19133638 | 3 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:34:30 | 09.06.2019 07:07:35 | 0.551 | 0 | 23 | 20 | 970 | 0 | 12.68 | 11.03 | 534.85
19133641 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:35:32 | 09.06.2019 06:35:33 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3566 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19133655 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H02-GULORMANI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:52:22 | 09.06.2019 06:52:23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19133655 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H02-GULORMANI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:52:23 | 09.06.2019 07:02:40 | 0.171 | 1 | 0 | 6 | 893 | 0.17 | 0 | 1.03 | 153.05
19133660 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZ MESLEK LISESI YA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:54:33 | 09.06.2019 07:35:17 | 0.679 | 2 | 2937 | 1 | 631 | 1.36 | 1993.9 | 0.68 | 428.38
19133670 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:01:57 | 09.06.2019 07:01:58 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1073 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3
19133673 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:05:55 | 09.06.2019 07:27:56 | 0.367 | 6 | 411 | 12 | 1 | 2.2 | 150.81 | 4.4 | 0.37
19133676 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / UNIVERSITE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:08:13 | 09.06.2019 07:30:43 | 0.375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0
19133677 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:08:17 | 09.06.2019 07:08:17 | 0 | 2 | 891 | 36 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0
19133679 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:09:30 | 09.06.2019 07:40:39 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 235.18
19133681 | 1 | BOLU | MERKEZ | B2-SUMER KABIN / H02-MEZBAHA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:09:13 | 09.06.2019 07:12:48 | 0.06 | 1 | 294 | 0 | 1 | 0.06 | 17.56 | 0 | 0.06
19133681 | 2 | BOLU | MERKEZ | B3-MEZBAHA DM / H08-SUMER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:09:13 | 09.06.2019 07:13:07 | 0.065 | 31 | 10073 | 3 | 206 | 2.02 | 654.75 | 0.2 | 13.39
19133696 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:14:09 | 09.06.2019 07:14:10 | 0 | 8 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19133699 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:18:09 | 09.06.2019 09:23:32 | 2.09 | 0 | 116 | 1 | 599 | 0 | 242.41 | 2.09 | 1251.74
19133703 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:22:26 | 09.06.2019 08:17:42 | 0.921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0
19133705 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:40:00 | 09.06.2019 08:52:32 | 0.209 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0.21 | 90.66
19133706 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:29:10 | 09.06.2019 08:44:50 | 1.261 | 1 | 936 | 0 | 0 | 1.26 | 1180.4 | 0 | 0
19133707 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:35:46 | 09.06.2019 07:38:10 | 0.04 | 3 | 39 | 37 | 12380 | 0.12 | 1.56 | 1.48 | 495.2
19133708 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H04-DAHILI TRAFO | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:35:48 | 09.06.2019 07:48:45 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3
19133708 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:38:55 | 09.06.2019 07:48:45 | 0.164 | 1 | 196 | 3 | 2054 | 0.16 | 32.12 | 0.49 | 336.63
19133724 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:40:01 | 09.06.2019 08:28:23 | 0.806 | 7 | 1649 | 10 | 2526 | 5.64 | 1329.28 | 8.06 | 2036.24
19133728 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:43:46 | 09.06.2019 07:50:02 | 0.104 | 6 | 1081 | 0 | 0 | 0.63 | 112.9 | 0 | 0
19133732 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:43:27 | 09.06.2019 08:21:12 | 0.629 | 3 | 813 | 0 | 2 | 1.89 | 511.51 | 0 | 1.26
19133741 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:56:00 | 09.06.2019 08:59:32 | 1.059 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0 | 0
19133748 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:30:00 | 09.06.2019 08:44:39 | 0.244 | 0 | 0 | 4 | 371 | 0 | 0 | 0.98 | 90.59
19133754 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:03:57 | 09.06.2019 09:42:46 | 1.647 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 1.65 | 204.22
19133766 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:07:37 | 09.06.2019 08:13:40 | 0.101 | 0 | 518 | 17 | 1406 | 0 | 52.23 | 1.71 | 141.77
19133766 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H04-YALAKDERE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:07:37 | 09.06.2019 08:15:14 | 0.127 | 1 | 553 | 10 | 690 | 0.13 | 70.2 | 1.27 | 87.59
19133766 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:07:37 | 09.06.2019 08:15:18 | 0.128 | 0 | 61 | 0 | 28 | 0 | 7.81 | 0 | 3.59
19133766 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:07:37 | 09.06.2019 08:15:19 | 0.128 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.28 | 0 | 2.57
19133768 | 1 | BOLU | MERKEZ | BEYYEM KOJEN KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:08:38 | 09.06.2019 08:52:59 | 0.739 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0
19133779 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 08:21:46 | 0.047 | 65 | 2426 | 0 | 0 | 3.03 | 113.21 | 0 | 0
19133779 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 08:39:49 | 0.348 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0
19133779 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H03-DM7561 TR7 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 08:41:03 | 0.368 | 13 | 62 | 0 | 0 | 4.78 | 22.82 | 0 | 0
19133779 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:22:50 | 09.06.2019 08:39:49 | 0.283 | 38 | 41 | 0 | 0 | 10.76 | 11.61 | 0 | 0
19133780 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 08:20:44 | 0.029 | 6 | 8740 | 0 | 7 | 0.18 | 257.34 | 0 | 0.21
19133780 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / F9_ _SOKAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 08:20:46 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19133780 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 08:20:48 | 0.031 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 0 | 0
19133780 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:18:58 | 09.06.2019 09:23:09 | 1.07 | 0 | 2621 | 0 | 0 | 0 | 2803.74 | 0 | 0
19133790 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:26:07 | 09.06.2019 08:26:08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0.14
19133790 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:26:08 | 09.06.2019 09:12:09 | 0.767 | 0 | 0 | 4 | 515 | 0 | 0 | 3.07 | 394.98
19133791 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:25:08 | 09.06.2019 09:07:00 | 0.698 | 1 | 220 | 8 | 1846 | 0.7 | 153.51 | 5.58 | 1288.1
19133809 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAMLITEPE PARK *C* T / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:35:17 | 09.06.2019 09:00:22 | 0.418 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0.42 | 182.69 | 0 | 0
19133810 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / KOKLUK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:35:08 | 09.06.2019 09:01:08 | 0.433 | 7 | 101 | 0 | 0 | 3.03 | 43.77 | 0 | 0
19133819 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:46:49 | 09.06.2019 08:46:49 | 0 | 6 | 752 | 7 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0
19133822 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENIKARAKOY MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:55:29 | 09.06.2019 10:21:23 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.7
19133835 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:06:18 | 09.06.2019 10:14:21 | 1.134 | 1 | 0 | 6 | 723 | 1.13 | 0 | 6.81 | 820
19133839 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:12:09 | 09.06.2019 09:13:05 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | 515 | 0 | 0 | 0.06 | 8.01
19133842 | 1 | BOLU | MERKEZ | B16-FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:19:52 | 09.06.2019 09:21:15 | 0.023 | 26 | 3546 | 3 | 206 | 0.6 | 81.76 | 0.07 | 4.75
19133857 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR5 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:05:08 | 09.06.2019 10:05:34 | 1.007 | 10 | 43 | 0 | 0 | 10.07 | 43.31 | 0 | 0
19133859 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003634 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:43:00 | 09.06.2019 09:52:03 | 0.151 | 0 | 1 | 14 | 148 | 0 | 0.15 | 2.11 | 22.32
19133865 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:39:43 | 09.06.2019 12:59:50 | 3.335 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 6.67 | 0 | 340.2
19133868 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:43:32 | 09.06.2019 09:58:57 | 0.257 | 0 | 653 | 0 | 4 | 0 | 167.78 | 0 | 1.03
19133873 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP336414 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:45:00 | 09.06.2019 11:52:30 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0.13 | 0 | 15.25
19133878 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY PARLAMENTERLE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:50:58 | 09.06.2019 10:44:48 | 0.897 | 8 | 804 | 0 | 0 | 7.18 | 721.37 | 0 | 0
19133879 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H04-TR10284 TR46 K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:52:12 | 09.06.2019 10:22:11 | 0.5 | 7 | 10393 | 0 | 15 | 3.5 | 5193.61 | 0 | 7.5
19133879 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:52:12 | 09.06.2019 10:30:00 | 0.63 | 1 | 5075 | 0 | 2 | 0.63 | 3197.25 | 0 | 1.26
19133879 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H04-TR10284 TR46 K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:52:14 | 09.06.2019 10:22:11 | 0.499 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
19133885 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H05-GOLKOY KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:53:00 | 09.06.2019 10:21:23 | 0.473 | 11 | 13 | 1 | 0 | 5.2 | 6.15 | 0.47 | 0
19133908 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:02:10 | 09.06.2019 10:04:59 | 0.047 | 9 | 2263 | 6 | 650 | 0.42 | 106.24 | 0.28 | 30.51
19133922 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:10:06 | 09.06.2019 10:16:24 | 0.105 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.42 | 1.47 | 323.61
19133923 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:10:06 | 09.06.2019 10:27:27 | 0.289 | 11 | 6328 | 0 | 0 | 3.18 | 1829.85 | 0 | 0
19133936 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / KOKLUK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:13:44 | 09.06.2019 12:33:43 | 1.333 | 7 | 101 | 0 | 0 | 9.33 | 134.64 | 0 | 0
19133955 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307197 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:47:00 | 09.06.2019 11:01:50 | 0.247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0
19133960 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:59:06 | 09.06.2019 13:01:31 | 0.04 | 10 | 1344 | 0 | 2 | 0.4 | 54.13 | 0 | 0.08
19133961 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TEKKAPI SOKAK*67* / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:30:00 | 09.06.2019 11:30:00 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19133976 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP218442 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:22:00 | 09.06.2019 11:32:58 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23.58
19133989 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:01:25 | 09.06.2019 11:56:52 | 0.924 | 5 | 1735 | 0 | 0 | 4.62 | 1603.43 | 0 | 0
19134009 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:15:01 | 09.06.2019 11:24:24 | 0.156 | 8 | 503 | 0 | 0 | 1.25 | 78.66 | 0 | 0
19134009 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:24:24 | 09.06.2019 12:24:48 | 1.007 | 8 | 503 | 0 | 0 | 8.05 | 506.35 | 0 | 0
19134012 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H03-DM7561 TR7 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:17:42 | 09.06.2019 11:21:21 | 0.061 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0.73 | 3.71 | 0 | 0
19134013 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / H04-H.BANK-O.GAZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:17:42 | 09.06.2019 11:21:37 | 0.065 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 0 | 0
19134013 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:17:42 | 09.06.2019 11:21:41 | 0.066 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 29.54 | 0 | 0
19134013 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / H03-BUGRAHAN SITE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:17:42 | 09.06.2019 12:20:11 | 1.041 | 15 | 3359 | 0 | 1 | 15.62 | 3498.03 | 0 | 1.04
19134024 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*9 KABIN *YUZBASIL / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:28:28 | 09.06.2019 12:23:03 | 0.91 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 846.04 | 0 | 0
19134051 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H17-YENI SANAYI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:55:43 | 09.06.2019 11:55:44 | 0 | 2 | 869 | 0 | 23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.01
19134051 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H17-YENI SANAYI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:55:44 | 09.06.2019 12:51:24 | 0.928 | 2 | 869 | 0 | 23 | 1.86 | 806.24 | 0 | 21.34
19134055 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM4001 / H05-DOGU 1 HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:58:30 | 09.06.2019 20:26:23 | 8.465 | 0 | 1312 | 0 | 22 | 0 | 11105.72 | 0 | 186.22
19134055 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM4001 / H05-DOGU 1 HATTI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:24:50 | 09.06.2019 20:26:23 | 0.026 | 5 | 11990 | 0 | 555 | 0.13 | 309.74 | 0 | 14.34
19134055 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZARLIK DM / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:24:50 | 09.06.2019 20:30:36 | 0.096 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 0 | 0
19134055 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZARLIK DM / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:24:50 | 09.06.2019 20:36:00 | 0.186 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0
19134079 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H02-KOCYAZI MAH. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:25:38 | 09.06.2019 13:04:37 | 0.65 | 2 | 854 | 0 | 2 | 1.3 | 554.86 | 0 | 1.3
19134079 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H02-KOCYAZI MAH. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:25:39 | 09.06.2019 12:26:55 | 0.021 | 5 | 3175 | 0 | 97 | 0.11 | 67.03 | 0 | 2.05
19134087 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:35:17 | 09.06.2019 12:45:51 | 0.176 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 4.58 | 362.44 | 0 | 0
19134089 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:37:57 | 09.06.2019 12:54:33 | 0.277 | 2 | 185 | 0 | 164 | 0.55 | 51.18 | 0 | 45.37
19134105 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H06-OSMANCA TM F2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:57:36 | 09.06.2019 12:58:11 | 0.01 | 64 | 765 | 67 | 3034 | 0.62 | 7.44 | 0.65 | 29.5
19134146 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH.TERMINAL / LD1B SDK: DM28TR145B5 Bina: 5192829 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:59:34 | 09.06.2019 14:07:41 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
19134157 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | H*LAL KAB*N234 / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:02:09 | 09.06.2019 17:56:09 | 4.9 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2307.9 | 0 | 0
19134166 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI CIGDEM / LD1C SDK: TRP104C19 Bina: 5128450 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:02:37 | 09.06.2019 15:38:13 | 2.593 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 0
19134171 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:40:00 | 09.06.2019 13:53:22 | 0.223 | 0 | 43 | 3 | 433 | 0 | 9.58 | 0.67 | 96.46
19134179 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | MUALIMKOY OTOBAN DM / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:20:26 | 09.06.2019 14:57:00 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19134179 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | YILPORT OKUL / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:20:26 | 09.06.2019 15:00:00 | 1.659 | 1 | 1008 | 0 | 5 | 1.66 | 1672.72 | 0 | 8.3
19134179 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | OTOYOL HIZMET DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:20:26 | 09.06.2019 15:08:17 | 1.798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
19134206 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:51:07 | 09.06.2019 15:13:39 | 1.376 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 169.19 | 0 | 0
19134224 | 1 | BOLU | MERKEZ | BANAZ*MERKEZ*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:07:12 | 09.06.2019 14:55:03 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.1
19134231 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:14:32 | 09.06.2019 14:14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
19134234 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10318*3TR21 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:23:42 | 09.06.2019 14:55:23 | 0.528 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 49.64 | 0 | 0
19134235 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H08-KARSI BARAYA | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:24:02 | 09.06.2019 14:25:02 | 0.017 | 64 | 765 | 67 | 3034 | 1.07 | 12.75 | 1.12 | 50.57
19134247 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H04-GURCAM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:36:07 | 09.06.2019 14:36:08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19134248 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:36:25 | 09.06.2019 14:57:01 | 0.343 | 0 | 0 | 14 | 776 | 0 | 0 | 4.81 | 266.43
19134259 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:44:35 | 09.06.2019 15:14:22 | 0.496 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
19134264 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIP BAHCEICI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:49:21 | 09.06.2019 16:20:18 | 1.516 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.56 | 0 | 0
19134266 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CIHARKOY T35 / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:52:47 | 09.06.2019 16:01:12 | 1.14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
19134277 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002970 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:42:21 | 09.06.2019 17:52:21 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0.5 | 24
19134280 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:04:07 | 09.06.2019 18:02:59 | 2.981 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 128.19
19134290 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI MARASAL TR / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:14:42 | 09.06.2019 17:46:28 | 2.529 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 2.53 | 0 | 182.12
19134296 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003442 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:24:56 | 09.06.2019 17:34:56 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0.83 | 66.67
19134301 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YAYALAR KOY ICI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:27:55 | 09.06.2019 17:15:01 | 1.785 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 5.36 | 0 | 264.18
19134304 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:35:24 | 09.06.2019 15:35:25 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19134314 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:44:43 | 09.06.2019 17:05:40 | 0.349 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2.44 | 4.54 | 0 | 0
19134316 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU DM / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:49:18 | 09.06.2019 17:08:57 | 1.328 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 7.97 | 0 | 61.07
19134320 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:58:48 | 09.06.2019 16:02:54 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19134320 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H05-SINAN VE YVLIDRE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:58:48 | 09.06.2019 16:03:23 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19134320 | 3 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:58:48 | 09.06.2019 16:03:27 | 0.077 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 10.93 | 0 | 0.08
19134320 | 4 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:58:48 | 09.06.2019 16:08:16 | 0.158 | 0 | 46 | 5 | 1073 | 0 | 7.26 | 0.79 | 169.3
19134320 | 5 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:58:48 | 09.06.2019 16:08:40 | 0.164 | 0 | 696 | 0 | 291 | 0 | 114.45 | 0 | 47.85
19134320 | 6 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H02-FINDIK FAB. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:58:48 | 09.06.2019 16:08:57 | 0.169 | 2 | 161 | 0 | 3 | 0.34 | 27.24 | 0 | 0.51
19134324 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:59:00 | 09.06.2019 18:01:12 | 2.037 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 226.07 | 0 | 0
19134326 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:01:41 | 09.06.2019 18:21:32 | 2.331 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 144.51 | 0 | 2.33
19134329 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:09:53 | 09.06.2019 17:21:32 | 1.194 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 3.58 | 0 | 56.13
19134331 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K25-GOLCUK TR3043 / H05-RADYAL HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:02:29 | 09.06.2019 18:26:29 | 0.4 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 350.8 | 0 | 0
19134332 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:11:05 | 09.06.2019 17:30:00 | 1.315 | 0 | 581 | 0 | 588 | 0 | 764.18 | 0 | 773.38
19134332 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:11:32 | 09.06.2019 17:30:00 | 0.308 | 7 | 2324 | 0 | 20 | 2.15 | 715.28 | 0 | 6.16
19134336 | 1 | BOLU | MENGEN | DEMIRCILER*BARAKLAR* / LD1C SDK: TR6067C15 Bina: 1049731 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:14:06 | 09.06.2019 17:17:18 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05
19134342 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9033*3TR9 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:18:30 | 09.06.2019 17:03:34 | 0.751 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 140.46 | 0 | 0
19134345 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE OKUL TR / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:19:11 | 09.06.2019 20:10:42 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 262.39
19134349 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. LIAZ KAR / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:27:11 | 09.06.2019 16:52:05 | 0.415 | 4 | 3126 | 0 | 9 | 1.66 | 1297.29 | 0 | 3.74
19134349 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | SANCAKLAR MAH. / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:27:11 | 09.06.2019 17:01:19 | 0.569 | 16 | 2508 | 0 | 2 | 9.1 | 1426.77 | 0 | 1.14
19134350 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ESKI HASTANE SOK / K01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:28:25 | 09.06.2019 17:18:28 | 0.834 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 504.67 | 0 | 0
19134377 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.108 NOLU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:30:47 | 09.06.2019 17:00:27 | 0.494 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 25.71 | 0 | 0.49
19134378 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H01-MAVIKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:31:24 | 09.06.2019 16:31:25 | 0 | 5 | 2284 | 0 | 7 | 0 | 0.63 | 0 | 0
19134381 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:31:26 | 09.06.2019 17:02:00 | 0.509 | 4 | 198 | 2 | 414 | 2.04 | 100.87 | 1.02 | 210.91
19134381 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307319 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:31:26 | 09.06.2019 17:25:37 | 0.903 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0
19134394 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HISAR SOK.SONU 14.16 / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:42:48 | 09.06.2019 17:38:23 | 0.926 | 0 | 70 | 0 | 7 | 0 | 64.85 | 0 | 6.48
19134400 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SANAT OKULU.KAB*N*10 / H02 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:46:51 | 09.06.2019 17:17:50 | 0.516 | 3 | 3812 | 0 | 0 | 1.55 | 1968.47 | 0 | 0
19134400 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SANAT OKULU.KAB*N*10 / H03 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:46:51 | 09.06.2019 17:26:25 | 0.659 | 3 | 1758 | 0 | 1 | 1.98 | 1159.3 | 0 | 0.66
19134421 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAZARYER* TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:45:38 | 09.06.2019 18:38:08 | 1.875 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 736.88 | 0 | 0
19134426 | 1 | BOLU | MERKEZ | ASAGI*AYDINCIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:10:02 | 09.06.2019 18:11:51 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.18
19134446 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:57:55 | 09.06.2019 18:25:00 | 0.451 | 7 | 154 | 3 | 950 | 3.16 | 69.51 | 1.35 | 428.82
19134447 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:52:55 | 09.06.2019 17:56:51 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 15.93
19134448 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:16:18 | 09.06.2019 19:15:56 | 1.994 | 0 | 2 | 0 | 212 | 0 | 3.99 | 0 | 422.7
19134451 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PAK HOLDING LOJMANLA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:21:08 | 09.06.2019 19:04:07 | 1.716 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.34 | 0 | 0
19134459 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9033*3TR9 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:26:34 | 09.06.2019 18:18:34 | 0.867 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 162.07 | 0 | 0
19134463 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:33:23 | 09.06.2019 17:42:32 | 0.153 | 9 | 2263 | 6 | 650 | 1.37 | 345.11 | 0.92 | 99.13
19134473 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:35:47 | 09.06.2019 17:51:00 | 0.254 | 0 | 1 | 14 | 1026 | 0 | 0.25 | 3.55 | 260.21
19134488 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU MERK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:46:03 | 09.06.2019 20:26:08 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.4
19134494 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NIMETIYE UST MAH. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:50:24 | 09.06.2019 19:25:44 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95.33
19134497 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H04-GURCAM RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:36:38 | 09.06.2019 19:43:12 | 0.109 | 0 | 1 | 6 | 546 | 0 | 0.11 | 0.66 | 59.76
19134505 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:47:50 | 09.06.2019 18:51:47 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.19
19134509 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:57:18 | 09.06.2019 17:57:19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19134515 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | VAKIF KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:00:03 | 09.06.2019 18:43:37 | 0.726 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 2.18 | 0 | 32.68
19134517 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | A.DEREKOY E*5 KENARI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:00:01 | 09.06.2019 18:43:20 | 0.722 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 2.89 | 0 | 75.08
19134524 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU PAZARYERI *Y / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:40:12 | 09.06.2019 18:59:37 | 0.324 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 0
19134528 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:14:23 | 09.06.2019 19:16:17 | 1.032 | 11 | 1139 | 1 | 469 | 11.35 | 1175.07 | 1.03 | 483.85
19134532 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:21:02 | 09.06.2019 19:00:05 | 0.651 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 93.07 | 0 | 0
19134538 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / LD1C SDK: DM91TR312C23 Bina: 5044711 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:29:45 | 09.06.2019 20:11:03 | 1.688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
19134539 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MBM INSAAT MESE PARK / LD1A SDK: TR-8020A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:31:10 | 09.06.2019 20:12:40 | 1.692 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
19134552 | 1 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:37:23 | 09.06.2019 19:26:35 | 0.82 | 12 | 837 | 0 | 0 | 9.84 | 686.34 | 0 | 0
19134556 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZALAR*BILAL*HABE / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:31:00 | 09.06.2019 18:50:46 | 0.329 | 3 | 2597 | 0 | 1 | 0.99 | 855.57 | 0 | 0.33
19134580 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H03-KANATLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:58:49 | 09.06.2019 18:58:50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.04
19134584 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:01:55 | 09.06.2019 19:27:39 | 0.429 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 0 | 0
19134589 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:07:33 | 09.06.2019 19:48:11 | 0.677 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 109.71 | 0 | 0
19134594 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MERSINCIK / K01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:07:56 | 09.06.2019 19:45:23 | 0.624 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 0 | 0
19134598 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JGC / kesinti | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:28:46 | 09.06.2019 20:38:46 | 0.167 | 1 | 238 | 0 | 4 | 0.17 | 39.67 | 0 | 0.67
19134604 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DOGUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:18:11 | 09.06.2019 21:25:38 | 2.124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.86 | 0 | 0 | 0
19134608 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:30:22 | 09.06.2019 19:44:03 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.23 | 28.28
19134609 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLIKOY GIRISI 1 T3 / LD1B SDK: TRP503B21 Bina: 5042242 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:30:37 | 09.06.2019 20:24:09 | 0.892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
19134610 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ICDEDELER KOYU T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:31:12 | 09.06.2019 20:30:39 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.74
19134618 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:42:27 | 09.06.2019 20:00:00 | 0.293 | 5 | 2519 | 0 | 97 | 1.46 | 736.81 | 0 | 28.37
19134626 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H02-CARDAK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:08:57 | 09.06.2019 20:12:55 | 0.066 | 4 | 280 | 4 | 433 | 0.26 | 18.51 | 0.26 | 28.63
19134627 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YONGALIK KOYU 14.16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:46:18 | 09.06.2019 21:09:11 | 1.381 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 2.76 | 0 | 38.68
19134632 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NUHCI-TM / HEREKE -DARICA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:49:22 | 09.06.2019 20:27:15 | 0.631 | 1 | 973 | 0 | 0 | 0.63 | 614.34 | 0 | 0
19134632 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NUHCI-TM / HEREKE -DARICA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:49:23 | 09.06.2019 20:25:40 | 0.605 | 12 | 1507 | 0 | 2 | 7.26 | 911.32 | 0 | 1.21
19134632 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:49:23 | 09.06.2019 20:25:41 | 0.605 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 147.62 | 0 | 0
19134639 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:01:19 | 09.06.2019 20:01:20 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51
19134645 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SUVERLER / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:04:04 | 09.06.2019 23:00:51 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 120.8
19134646 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:59:11 | 09.06.2019 20:35:06 | 0.599 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 46.09 | 73.63
19134648 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:05:36 | 09.06.2019 20:53:39 | 0.801 | 1 | 339 | 0 | 3 | 0.8 | 271.48 | 0 | 2.4
19134656 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP001511 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:22:31 | 09.06.2019 20:32:31 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.5
19134661 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H04-GEYVE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:15:15 | 09.06.2019 20:18:51 | 0.06 | 0 | 19 | 16 | 512 | 0 | 1.14 | 0.96 | 30.72
19134661 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:15:15 | 09.06.2019 20:37:12 | 0.366 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 8.78 | 10.61 | 380.47
19134662 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SELAHIYE KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:15:13 | 09.06.2019 22:00:42 | 1.758 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 10.55 | 0 | 228.55
19134695 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:30:21 | 09.06.2019 21:23:34 | 0.887 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 112.64 | 0 | 0
19134697 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H010 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:35:52 | 09.06.2019 21:43:13 | 1.123 | 7 | 118 | 20 | 636 | 7.86 | 132.46 | 22.45 | 713.91
19134700 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SEHIT OMER HALISDEMI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:30:00 | 09.06.2019 21:43:23 | 0.223 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 28.77 | 0 | 0
19134703 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE SAGLIK OCA / D01 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:40:06 | 09.06.2019 20:45:00 | 0.082 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5.64 | 0 | 0.25
19134704 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H04-CARSI HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:40:55 | 09.06.2019 20:53:31 | 0.21 | 1 | 973 | 0 | 0 | 0.21 | 204.33 | 0 | 0
19134705 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ESENYURT KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:42:01 | 09.06.2019 22:47:05 | 2.084 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.45
19134712 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SABIRLAR KOYU KAYADI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:53:57 | 09.06.2019 21:45:19 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.27
19134714 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013740 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:47:34 | 09.06.2019 20:59:50 | 0.204 | 0 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0.2 | 0.2 | 34.14
19134721 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:02:38 | 09.06.2019 22:14:13 | 1.193 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.81 | 0 | 0
19134726 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307463 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:08:00 | 09.06.2019 21:23:11 | 0.253 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 2.78 | 0 | 22.78
19134736 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ILIM CADDESI DIREK T / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:00:00 | 09.06.2019 22:12:32 | 0.209 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 74.99 | 0 | 0
19134742 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HURRIYET CAD.DOGANTE / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:42:28 | 09.06.2019 22:43:18 | 1.014 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.36
19134743 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HACILAR / LV65C | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:44:16 | 09.06.2019 22:27:27 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8
19134748 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HACIOGLU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:32:53 | 09.06.2019 22:36:00 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 67.32
19134749 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:52:31 | 09.06.2019 22:19:07 | 0.443 | 0 | 43 | 2 | 691 | 0 | 19.06 | 0.89 | 306.34
19134792 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H05 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 00:51:58 | 10.06.2019 01:13:48 | 0.364 | 0 | 523 | 0 | 2 | 0 | 190.31 | 0 | 0.73
19134795 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR SAPAGI DM / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 01:33:00 | 10.06.2019 01:34:00 | 0.017 | 0 | 1 | 9 | 677 | 0 | 0.02 | 0.15 | 11.28
19134805 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 02:18:36 | 10.06.2019 03:06:26 | 0.797 | 0 | 43 | 2 | 691 | 0 | 34.28 | 1.59 | 550.88
19134809 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 02:51:01 | 10.06.2019 03:16:55 | 0.432 | 0 | 10 | 19 | 449 | 0 | 4.32 | 8.2 | 193.82
19134827 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:10:26 | 10.06.2019 04:16:14 | 0.097 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 2.32 | 2.8 | 100.53
19134827 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:16:46 | 10.06.2019 04:23:35 | 0.114 | 0 | 24 | 27 | 983 | 0 | 2.73 | 3.07 | 111.68
19134827 | 3 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:16:46 | 10.06.2019 07:28:34 | 3.197 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 6.39 | 182.21
19134827 | 4 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:23:03 | 10.06.2019 07:28:34 | 0.092 | 0 | 24 | 27 | 983 | 0 | 2.21 | 2.48 | 90.38
19134831 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:18:35 | 10.06.2019 04:18:36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19134833 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:18:10 | 10.06.2019 04:45:43 | 0.459 | 8 | 765 | 1 | 98 | 3.67 | 351.26 | 0.46 | 45
19134836 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Geçici | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:23:50 | 10.06.2019 04:23:51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19134836 | 2 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:23:51 | 10.06.2019 06:54:05 | 2.504 | 0 | 0 | 9 | 611 | 0 | 0 | 22.54 | 1529.88
19134836 | 3 | BOLU | MERKEZ | YEDIGOLLER KABIN 1 / H03 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:23:51 | 10.06.2019 06:56:06 | 2.537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0
19134844 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:03:54 | 10.06.2019 05:54:35 | 0.845 | 15 | 2995 | 1 | 1244 | 12.67 | 2529.94 | 0.84 | 1050.83
19134844 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H03-D.TEPE-KULLAR | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:03:54 | 10.06.2019 06:05:17 | 1.023 | 18 | 2768 | 0 | 1 | 18.42 | 2831.82 | 0 | 1.02
19134844 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:03:54 | 10.06.2019 06:05:33 | 1.027 | 11 | 2682 | 0 | 1 | 11.3 | 2755.76 | 0 | 1.03
19134844 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:03:54 | 10.06.2019 06:05:43 | 1.03 | 2 | 210 | 0 | 475 | 2.06 | 216.36 | 0 | 489.38
19134844 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H02 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:03:54 | 10.06.2019 10:00:00 | 4.935 | 9 | 47 | 0 | 0 | 44.42 | 231.95 | 0 | 0
19134846 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:05:40 | 10.06.2019 05:05:41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0.14
19134848 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:12:43 | 10.06.2019 05:45:24 | 0.545 | 4 | 547 | 0 | 24 | 2.18 | 297.96 | 0 | 13.07
19134859 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:24:36 | 10.06.2019 06:12:07 | 0.792 | 3 | 18 | 10 | 725 | 2.38 | 14.26 | 7.92 | 574.16
19134865 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:27:17 | 10.06.2019 05:30:37 | 0.056 | 10 | 1220 | 4 | 466 | 0.56 | 67.78 | 0.22 | 25.89
19134875 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H09-CAKALLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:49:12 | 10.06.2019 05:51:38 | 0.041 | 6 | 1280 | 10 | 2554 | 0.24 | 51.91 | 0.41 | 103.58
19134891 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:02:47 | 10.06.2019 06:11:35 | 0.147 | 0 | 1134 | 2 | 689 | 0 | 166.32 | 0.29 | 101.05
19134897 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:02:48 | 10.06.2019 06:28:29 | 0.428 | 1 | 847 | 0 | 0 | 0.43 | 362.56 | 0 | 0
19134909 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004280 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:10:37 | 10.06.2019 09:23:02 | 3.207 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0
19134912 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:19:06 | 10.06.2019 06:19:06 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0
19134915 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SAHMELEK KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 04:53:06 | 10.06.2019 08:34:07 | 3.684 | 15 | 9104 | 5 | 606 | 55.25 | 33535.6 | 18.42 | 2232.27
19134919 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:30:19 | 10.06.2019 06:58:17 | 0.466 | 18 | 3929 | 2 | 2127 | 8.39 | 1831.35 | 0.93 | 991.42
19134919 | 2 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:30:45 | 10.06.2019 06:58:17 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19134923 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:34:13 | 10.06.2019 07:15:34 | 0.689 | 0 | 1556 | 0 | 6 | 0 | 1072.34 | 0 | 4.14
19134923 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:34:13 | 10.06.2019 07:22:54 | 0.811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0
19134929 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:37:04 | 10.06.2019 07:01:11 | 0.402 | 7 | 10181 | 0 | 2 | 2.81 | 4092.2 | 0 | 0.8
19134929 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:37:04 | 10.06.2019 07:01:31 | 0.407 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 208.23 | 0 | 0
19134929 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H02-TR1 HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:37:04 | 10.06.2019 07:01:50 | 0.413 | 3 | 5007 | 0 | 109 | 1.24 | 2066.78 | 0 | 44.99
19134931 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOZAN KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:43:20 | 10.06.2019 09:02:14 | 2.315 | 0 | 8 | 0 | 180 | 0 | 18.52 | 0 | 416.7
19134933 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:49:57 | 10.06.2019 07:06:25 | 0.274 | 15 | 5748 | 31 | 5504 | 4.12 | 1577.51 | 8.51 | 1510.54
19134933 | 2 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:49:57 | 10.06.2019 07:06:27 | 0.275 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 0
19134960 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:14:57 | 10.06.2019 08:24:45 | 1.163 | 0 | 66 | 1 | 530 | 0 | 76.78 | 1.16 | 616.57
19134971 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:22:20 | 10.06.2019 08:31:25 | 1.151 | 1 | 1185 | 0 | 13 | 1.15 | 1364.4 | 0 | 14.97
19134976 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:28:54 | 10.06.2019 07:28:55 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19134979 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013740 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:28:30 | 10.06.2019 08:38:30 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0.17 | 0.17 | 27.83
19134985 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:48:42 | 10.06.2019 08:41:12 | 0.875 | 8 | 1829 | 3 | 891 | 7 | 1600.38 | 2.63 | 779.63
19134989 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:52:45 | 10.06.2019 08:54:43 | 1.033 | 0 | 14 | 1 | 446 | 0 | 14.46 | 1.03 | 460.62
19134991 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:58:16 | 10.06.2019 08:13:18 | 0.251 | 27 | 2387 | 0 | 0 | 6.77 | 598.08 | 0 | 0
19134991 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:58:16 | 10.06.2019 08:41:19 | 0.718 | 38 | 71 | 0 | 0 | 27.27 | 50.94 | 0 | 0
19134991 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 / H03-DM7561 TR7 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:58:16 | 10.06.2019 08:53:27 | 0.92 | 13 | 62 | 0 | 0 | 11.96 | 57.02 | 0 | 0
19134995 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025957 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:52:00 | 10.06.2019 09:02:14 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19134996 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAPANO*LU KAB*N *GE / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:59:20 | 10.06.2019 08:27:59 | 0.477 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 305.12 | 0 | 0
19134997 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026039 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:42:00 | 10.06.2019 08:51:01 | 0.15 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 8.57 | 0 | 0.3
19135002 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:03:36 | 10.06.2019 08:03:37 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19135006 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:05:39 | 10.06.2019 08:54:10 | 0.809 | 15 | 5706 | 22 | 5345 | 12.13 | 4613.94 | 17.79 | 4322.03
19135006 | 2 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:05:39 | 10.06.2019 08:54:13 | 0.809 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 99.56 | 0 | 0
19135006 | 3 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:05:39 | 10.06.2019 10:11:23 | 2.096 | 0 | 42 | 9 | 159 | 0 | 88.01 | 18.86 | 333.19
19135014 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:07:10 | 10.06.2019 08:07:11 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1073 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3
19135018 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:13:26 | 10.06.2019 08:13:27 | 0 | 16 | 882 | 7 | 784 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22
19135019 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY YENI MH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:14:49 | 10.06.2019 11:00:00 | 2.753 | 0 | 14 | 0 | 64 | 0 | 38.54 | 0 | 176.2
19135020 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306898 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:02:00 | 10.06.2019 10:12:39 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0.18 | 0 | 16.86
19135021 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:01:19 | 10.06.2019 09:11:26 | 0.169 | 0 | 1 | 7 | 96 | 0 | 0.17 | 1.18 | 16.19
19135024 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:27:22 | 10.06.2019 08:27:23 | 0 | 0 | 19 | 16 | 512 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14
19135026 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:28:34 | 10.06.2019 08:58:50 | 0.504 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 119.55 | 0 | 0
19135036 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H06-BESEVLER HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:42:20 | 10.06.2019 09:54:42 | 1.206 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 274.99 | 0 | 1.21
19135037 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1D SDK: TR307D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:44:17 | 10.06.2019 10:20:00 | 1.595 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.26 | 0 | 0
19135048 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H01-MAVIKENT RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:35:20 | 10.06.2019 10:02:20 | 0.45 | 5 | 2286 | 0 | 7 | 2.25 | 1028.7 | 0 | 3.15
19135050 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 08:58:44 | 0.032 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0
19135050 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 08:58:48 | 0.034 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
19135050 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H05-TR10116 HZRKNT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 09:02:19 | 0.092 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
19135050 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 09:02:22 | 0.093 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | 0 | 0
19135050 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H03-DM7098 EMEK M | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 09:02:55 | 0.102 | 0 | 2046 | 0 | 5 | 0 | 209.15 | 0 | 0.51
19135050 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H04-TOTAL TARAFI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 09:03:18 | 0.109 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 0.43 | 110.78 | 0 | 0
19135050 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 09:04:04 | 0.121 | 5 | 14134 | 0 | 0 | 0.61 | 1715.71 | 0 | 0
19135050 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H06-TR10125 OZKLTR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:47 | 10.06.2019 09:04:25 | 0.127 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0.13 | 21.63 | 0 | 0
19135077 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10186*4TR6/A / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:12:31 | 10.06.2019 10:53:06 | 1.676 | 3 | 10200 | 0 | 0 | 5.03 | 17099.17 | 0 | 0
19135079 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:01:04 | 10.06.2019 09:55:00 | 0.899 | 5 | 245 | 0 | 5 | 4.49 | 220.23 | 0 | 4.49
19135092 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER KOYU T35 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:16:00 | 10.06.2019 09:57:52 | 0.698 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.7 | 0 | 4.19
19135129 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:40:06 | 10.06.2019 09:40:07 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2137 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19135134 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:36:53 | 10.06.2019 11:30:28 | 1.893 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.89 | 0 | 3.79 | 0
19135136 | 1 | BOLU | GEREDE | VODAFONE COGULLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:42:21 | 10.06.2019 11:13:24 | 1.518 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0
19135137 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G31-OSMANGAZI DM / H21-T.OREN 1 GIRIS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:45:33 | 10.06.2019 09:59:02 | 0.225 | 1 | 871 | 0 | 0 | 0.22 | 195.73 | 0 | 0
19135139 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:45:14 | 10.06.2019 10:17:02 | 0.53 | 2 | 13147 | 0 | 9 | 1.06 | 6967.91 | 0 | 4.77
19135153 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE BAYRAKCI TR / LD1A SDK: TRP5998A28 Bina: 4115749 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:49:35 | 10.06.2019 12:09:27 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.32
19135159 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP317162 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:25:00 | 10.06.2019 10:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0.25 | 80.25
19135161 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:28:17 | 10.06.2019 11:34:23 | 0.102 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 1.12 | 0.71 | 28.98
19135165 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP026237 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:00:06 | 10.06.2019 11:10:19 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 580 | 0 | 0.17 | 0.17 | 98.76
19135168 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:02:29 | 10.06.2019 10:32:03 | 0.493 | 0 | 348 | 1 | 362 | 0 | 171.49 | 0.49 | 178.39
19135180 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESUDIYE KOYU TR*3 / LD1B SDK: TRP27B28 Bina: 5080418 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:14:07 | 10.06.2019 15:36:39 | 6.376 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
19135187 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K*YOLU AYDINLATMA / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:08:25 | 10.06.2019 12:01:41 | 1.888 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 439.85 | 0 | 0
19135187 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K*YOLU AYDINLATMA / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:30:00 | 10.06.2019 12:01:41 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19135194 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | JGC / kesinti | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:17:38 | 10.06.2019 11:39:20 | 2.362 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 0 | 2.36 | 1230.43
19135204 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:10:00 | 10.06.2019 11:23:43 | 0.229 | 0 | 1 | 7 | 96 | 0 | 0.23 | 1.6 | 21.95
19135228 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H03-TARAKLI MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:39:45 | 10.06.2019 10:43:10 | 0.057 | 2 | 1429 | 6 | 311 | 0.11 | 81.37 | 0.34 | 17.71
19135230 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | VATAN CAD. / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 13:10:00 | 11.06.2019 15:58:47 | 2.813 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 0 | 0
19135235 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UMUT SOKAK TRF*TR175 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:11:26 | 10.06.2019 12:44:00 | 1.543 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 609.4 | 0 | 0
19135246 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:52:36 | 10.06.2019 11:39:59 | 0.79 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.44 | 0 | 0
19135246 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:56:58 | 10.06.2019 11:39:59 | 0.717 | 12 | 3289 | 22 | 5259 | 8.6 | 2358.03 | 15.77 | 3770.41
19135283 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:50:30 | 10.06.2019 11:38:14 | 0.796 | 26 | 652 | 0 | 0 | 20.68 | 518.7 | 0 | 0
19135286 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SALMAN YOLU *TR*14* / LD1B SDK: TRP39B10 Bina: 5151448 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:38:09 | 10.06.2019 12:16:48 | 1.644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0
19135295 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEVKETIYE KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:40:00 | 10.06.2019 11:55:29 | 0.258 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0.77 | 0 | 16
19135298 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:07:54 | 10.06.2019 11:07:54 | 0 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0
19135299 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI SARIKASIM TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:15:00 | 10.06.2019 13:28:38 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.73
19135300 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H11-CAY MAH. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:09:59 | 10.06.2019 11:10:00 | 0 | 2 | 4443 | 0 | 16 | 0 | 1.23 | 0 | 0
19135300 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D30-G.SAMI SK.KABI / H03-BOZKURT CAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:09:59 | 10.06.2019 11:15:08 | 0.086 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
19135314 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003238 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:22:00 | 10.06.2019 11:32:46 | 0.179 | 1 | 1 | 1 | 185 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 33.2
19135328 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SANAYI KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:30:27 | 10.06.2019 12:52:12 | 1.362 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 301.11 | 0 | 0
19135363 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUZELBAHCE MAH. 8. B / LD1B SDK: TR-213DUZCEB1 Bina: 2102013 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:51:27 | 10.06.2019 14:31:37 | 2.669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.37 | 0 | 0
19135376 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306743 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:10:00 | 10.06.2019 14:19:34 | 0.159 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 25.67 | 0 | 0.96
19135380 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ZIRAAT TR / LD1C SDK: TRP3015C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:09:08 | 10.06.2019 14:13:13 | 2.068 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 119.95 | 0 | 0
19135383 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOL TR / LD1A SDK: TRP3348A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:10:43 | 10.06.2019 13:06:55 | 0.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
19135389 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR37/2*A / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:16:29 | 10.06.2019 13:04:16 | 0.796 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 142.55 | 0 | 0
19135393 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S67-MEZARLIK KABIN / H01-SOGUTLU YENI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:18:57 | 10.06.2019 12:41:14 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19135393 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:18:57 | 10.06.2019 12:41:29 | 0.376 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 20.28 | 0 | 1.5
19135393 | 3 | SAKARYA | KAYNARCA | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:20:53 | 10.06.2019 12:40:52 | 0.333 | 4 | 39 | 15 | 962 | 1.33 | 12.99 | 5 | 320.4
19135393 | 4 | SAKARYA | KAYNARCA | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:20:53 | 10.06.2019 12:41:12 | 0.339 | 24 | 3256 | 27 | 3024 | 8.13 | 1102.52 | 9.14 | 1023.96
19135393 | 5 | SAKARYA | KAYNARCA | S67-MEZARLIK KABIN / H01-SOGUTLU YENI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:20:53 | 10.06.2019 12:41:27 | 0.343 | 9 | 4550 | 3 | 164 | 3.09 | 1559.64 | 1.03 | 56.22
19135434 | 1 | SAKARYA | KARASU | RESULLER KOYU BAKIRL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:19:11 | 10.06.2019 14:05:54 | 1.779 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 7.11 | 0 | 65.81
19135448 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LD1C SDK: TRP15C5 Bina: 5076431 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:20:38 | 10.06.2019 14:56:15 | 2.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
19135453 | 1 | BOLU | GEREDE | SULLERTOKLAR*TOKLAR* / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:25:00 | 10.06.2019 12:51:00 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.83
19135461 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ARAMAN KUSANLI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:31:10 | 10.06.2019 15:07:34 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 153.79
19135462 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GUNEYKOY T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:30:56 | 10.06.2019 13:50:57 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8
19135466 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / LD1B SDK: DM17TR27B1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:33:51 | 10.06.2019 14:55:30 | 2.361 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.68 | 0 | 0
19135481 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:50:57 | 10.06.2019 13:00:06 | 0.153 | 79 | 328 | 0 | 2 | 12.05 | 50.02 | 0 | 0.31
19135482 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / H03-OGRETMEN OKULU | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:51:24 | 10.06.2019 13:13:32 | 0.369 | 33 | 7007 | 0 | 84 | 12.17 | 2584.8 | 0 | 30.99
19135482 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:51:24 | 10.06.2019 13:13:34 | 0.369 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 0
19135482 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H02-OGRT.EVLRI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:51:24 | 10.06.2019 13:18:01 | 0.444 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0
19135499 | 1 | BOLU | MERKEZ | B16-FIDANLIK DM / H08-OKCULAR ORENCIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:02:04 | 10.06.2019 13:21:36 | 0.326 | 5 | 836 | 1 | 0 | 1.63 | 272.16 | 0.33 | 0
19135525 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ZEKERIYA**SUBASI* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:16:53 | 10.06.2019 14:38:36 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49.03
19135532 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003750 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:10:00 | 10.06.2019 14:34:36 | 0.41 | 0 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0.41 | 0.82 | 32.39
19135541 | 1 | BOLU | GEREDE | MURATFAKI*CENGELLER / LD1A SDK: V_1060905 Bina: 1060905 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:26:36 | 10.06.2019 14:34:51 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28
19135553 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP340731 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:10:00 | 10.06.2019 15:28:47 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19135555 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H10-GENTAS VERZALIT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:39:42 | 10.06.2019 14:14:00 | 0.572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0
19135556 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUCE RIFAT / LV65F | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:41:33 | 10.06.2019 14:28:51 | 0.788 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 0 | 0
19135565 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307171 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:00:00 | 10.06.2019 16:10:25 | 0.174 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0.69 | 1.74 | 0.35 | 1.39
19135581 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BEYLERBEYI 2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:00 | 13.06.2019 14:37:11 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 623.79
19135582 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H06-NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:13:29 | 10.06.2019 14:37:28 | 0.4 | 18 | 4740 | 0 | 7 | 7.2 | 1894.68 | 0 | 2.8
19135582 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EVYAP HAT BASI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:46:15 | 10.06.2019 14:48:20 | 0.035 | 13 | 4366 | 0 | 7 | 0.45 | 151.6 | 0 | 0.24
19135587 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:15:58 | 10.06.2019 15:09:01 | 0.884 | 2 | 0 | 9 | 1117 | 1.77 | 0 | 7.96 | 987.61
19135593 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:20:19 | 14.06.2019 11:44:04 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 225.21
19135595 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KURUDIL*1 T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:21:22 | 10.06.2019 17:25:41 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.44
19135598 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:23:16 | 10.06.2019 15:38:53 | 1.26 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 10.08 | 0 | 26.47
19135599 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H10-GENTAS VERZALIT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:24:07 | 10.06.2019 14:33:11 | 0.151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
19135601 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.ESER OKU / LV65H | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:25:36 | 10.06.2019 15:45:05 | 1.325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 177.51 | 0 | 0
19135604 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10048*1TR35 / LD1C SDK: TRP10048C3054595 Bina: 3069516 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:28:55 | 10.06.2019 15:16:00 | 0.785 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0
19135611 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:35:45 | 10.06.2019 16:40:28 | 2.079 | 0 | 41 | 6 | 162 | 0 | 85.22 | 12.47 | 336.74
19135612 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:36:04 | 10.06.2019 14:52:24 | 0.272 | 0 | 9 | 0 | 104 | 0 | 2.45 | 0 | 28.31
19135631 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:43:47 | 10.06.2019 16:54:02 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 115.05
19135635 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DU*UNSALONU TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:43:44 | 10.06.2019 15:56:37 | 1.215 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 409.36 | 0 | 0
19135640 | 1 | BOLU | MENGEN | DUZAGAC*HATIPLER*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:51:27 | 10.06.2019 16:46:46 | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.5
19135649 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:49:47 | 10.06.2019 18:13:04 | 4.388 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 372.98 | 0 | 0
19135651 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MOBILYACILILAR SITES / LD1B SDK: TR-56AKCAKOCAB7 Bina: 2024541 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:59:41 | 10.06.2019 15:41:33 | 0.698 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0
19135667 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SAFIR INSAAT / LD1A SDK: TR9150A3021265 Bina: 3087300 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:09:31 | 10.06.2019 15:00:32 | 1.85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0
19135675 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:38:45 | 10.06.2019 16:36:34 | 0.964 | 0 | 2 | 3 | 990 | 0 | 1.93 | 2.89 | 953.98
19135675 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H04-KOYLER RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:38:45 | 10.06.2019 16:41:49 | 1.051 | 0 | 1 | 2 | 940 | 0 | 1.05 | 2.1 | 988.04
19135688 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / K05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:03:25 | 10.06.2019 16:30:20 | 2.449 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 2695.92 | 0 | 0
19135689 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:51:13 | 10.06.2019 16:28:18 | 0.618 | 2 | 120 | 2 | 686 | 1.24 | 74.17 | 1.24 | 423.99
19135698 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*IL*OZEL*I / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:57:29 | 10.06.2019 16:22:05 | 0.41 | 3 | 3805 | 0 | 0 | 1.23 | 1560.05 | 0 | 0
19135698 | 2 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*IL*OZEL*I / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:57:29 | 10.06.2019 17:10:00 | 1.209 | 4 | 12102 | 0 | 2 | 4.83 | 14626.61 | 0 | 2.42
19135732 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:16:14 | 10.06.2019 16:31:01 | 0.246 | 0 | 5 | 21 | 1441 | 0 | 1.23 | 5.17 | 355.05
19135742 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SAFIR INSAAT / LD1A SDK: TR9150A3021265 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:17:56 | 10.06.2019 18:14:19 | 1.94 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 118.32 | 0 | 0
19135744 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9126*1TR6/1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:44:21 | 10.06.2019 17:51:10 | 1.114 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 1011.16 | 0 | 0
19135753 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR1 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:35:14 | 10.06.2019 18:22:35 | 1.789 | 0 | 4 | 0 | 497 | 0 | 7.16 | 0 | 889.22
19135765 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CELIK PETROL / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:45:46 | 10.06.2019 18:22:19 | 1.609 | 0 | 1031 | 0 | 1 | 0 | 1659.05 | 0 | 1.61
19135779 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ONDER CAD. BINA / K02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:57:15 | 10.06.2019 17:50:08 | 0.881 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 310.25 | 0 | 0
19135785 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307221 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:25:07 | 10.06.2019 18:38:47 | 0.228 | 0 | 23 | 0 | 147 | 0 | 5.24 | 0 | 33.48
19135790 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:07:39 | 10.06.2019 17:09:55 | 0.038 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 0.98 | 77.75 | 0 | 0
19135790 | 2 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:09:55 | 10.06.2019 17:25:24 | 0.258 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 307.09 | 0 | 0
19135790 | 3 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:09:55 | 10.06.2019 17:52:08 | 0.704 | 14 | 823 | 0 | 0 | 9.85 | 579.07 | 0 | 0
19135790 | 4 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR11*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:09:55 | 10.06.2019 19:11:41 | 2.029 | 12 | 45 | 0 | 0 | 24.35 | 91.33 | 0 | 0
19135790 | 5 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:49:54 | 10.06.2019 17:52:08 | 0.037 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0
19135791 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H10-GENTAS VERZALIT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:07:39 | 10.06.2019 17:47:50 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0
19135793 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / K05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:07:47 | 10.06.2019 17:51:39 | 0.731 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 804.95 | 0 | 0
19135803 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EVYAP *LKO*T.MODUL*2 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:17:31 | 10.06.2019 17:26:36 | 0.151 | 4 | 3841 | 0 | 14 | 0.61 | 581.48 | 0 | 2.12
19135811 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:22:27 | 10.06.2019 18:49:29 | 1.451 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 33.36 | 20.31 | 865.98
19135818 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002611 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:03:30 | 12.06.2019 12:28:40 | 3.419 | 2 | 1 | 0 | 43 | 6.84 | 3.42 | 0 | 147.04
19135829 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAHALLE / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:37:28 | 10.06.2019 19:01:54 | 1.407 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 119.61 | 0 | 0
19135831 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307302 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:41:01 | 10.06.2019 19:56:44 | 2.262 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 4.52 | 395.84
19135833 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP025948 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:10:00 | 10.06.2019 19:23:10 | 1.219 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 0 | 2.44 | 271.94
19135834 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAMLICA*OZEL*IDARE*B / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:45:15 | 10.06.2019 19:04:58 | 1.329 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.33 | 9.3 | 0 | 0
19135835 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219488 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:56:22 | 10.06.2019 21:01:48 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.25
19135836 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:45:21 | 10.06.2019 19:30:00 | 1.744 | 8 | 765 | 1 | 98 | 13.95 | 1334.29 | 1.74 | 170.93
19135839 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP306596 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:50:00 | 10.06.2019 19:07:58 | 0.299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
19135845 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIR SOK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:56:26 | 10.06.2019 19:20:18 | 1.398 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 279.56 | 0 | 0
19135851 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10165*5TR78/B / LD1E SDK: TRP10165E30 Bina: 3012684 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:00:57 | 10.06.2019 22:10:33 | 4.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
19135859 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:04:44 | 10.06.2019 18:38:40 | 0.566 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 184.94 | 0 | 0
19135860 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BULANIK*BAHCELER*DER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:05:33 | 10.06.2019 21:08:47 | 3.054 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 0
19135864 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:06:49 | 10.06.2019 18:13:15 | 0.107 | 0 | 5 | 21 | 1441 | 0 | 0.54 | 2.25 | 154.51
19135865 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:48:53 | 10.06.2019 18:54:35 | 0.095 | 12 | 216 | 4 | 55 | 1.14 | 20.52 | 0.38 | 5.23
19135885 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARADENIZ CADDESI BI / K03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:19:24 | 10.06.2019 19:54:56 | 1.592 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1714.82 | 0 | 0
19135891 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:24:44 | 10.06.2019 18:25:06 | 0.006 | 0 | 41 | 6 | 162 | 0 | 0.25 | 0.04 | 0.99
19135897 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:25:39 | 10.06.2019 18:51:00 | 0.422 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 0.42 | 75.21 | 2.11 | 981.89
19135903 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H10-GENTAS VERZALIT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:34:10 | 10.06.2019 18:44:51 | 0.178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
19135904 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:34:10 | 10.06.2019 18:44:53 | 0.179 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.18 | 0.18 | 1.07 | 232.02
19135911 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:44:44 | 10.06.2019 18:44:45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19135911 | 2 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:44:45 | 10.06.2019 19:22:05 | 0.622 | 0 | 0 | 10 | 611 | 0 | 0 | 6.22 | 380.18
19135916 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H10-GENTAS VERZALIT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:50:25 | 10.06.2019 19:00:12 | 0.163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
19135917 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:30:00 | 10.06.2019 19:54:51 | 0.414 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 1.24 | 0 | 32.31
19135921 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:57:48 | 10.06.2019 20:53:23 | 1.926 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 0 | 0
19135923 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:01:06 | 10.06.2019 20:13:08 | 1.201 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 151.27 | 0 | 0
19135927 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10275*2TR9 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:03:15 | 10.06.2019 19:37:30 | 0.571 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 0 | 0
19135931 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KUYUDUZU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:04:46 | 10.06.2019 19:35:16 | 0.508 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 0
19135946 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:20:47 | 10.06.2019 19:24:26 | 0.061 | 1 | 1009 | 16 | 1232 | 0.06 | 61.38 | 0.97 | 74.95
19135952 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:25:24 | 10.06.2019 20:26:33 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50.96
19135957 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP324562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:29:20 | 10.06.2019 20:17:20 | 0.8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7.2 | 0 | 4
19135958 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LD1C SDK: TRP126C8 Bina: 4081087 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:31:27 | 10.06.2019 21:51:14 | 2.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0
19135962 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H01-CUMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:37:14 | 10.06.2019 19:45:11 | 0.132 | 3 | 2451 | 27 | 4084 | 0.4 | 324.76 | 3.58 | 541.13
19135967 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK KOYU ERIKDIBI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:38:01 | 10.06.2019 21:25:40 | 1.794 | 0 | 31 | 0 | 113 | 0 | 55.62 | 0 | 202.74
19135968 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025948 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:37:00 | 10.06.2019 20:49:24 | 0.207 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0.41 | 46.09
19135969 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004280 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:30:00 | 10.06.2019 20:51:32 | 0.359 | 7 | 122 | 0 | 0 | 2.51 | 43.78 | 0 | 0
19135970 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:45:08 | 10.06.2019 20:01:48 | 0.278 | 21 | 3644 | 6 | 1378 | 5.83 | 1012.22 | 1.67 | 382.78
19135971 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HULIS* C*L / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:45:09 | 10.06.2019 21:08:09 | 1.383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0
19135972 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:44:15 | 10.06.2019 20:40:32 | 0.938 | 0 | 1 | 30 | 1412 | 0 | 0.94 | 28.14 | 1324.53
19135984 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / ISTANBUL YONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:45:21 | 10.06.2019 20:40:57 | 0.927 | 30 | 26315 | 16 | 3178 | 27.8 | 24385.23 | 14.83 | 2944.95
19135985 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:47:45 | 10.06.2019 21:09:48 | 1.367 | 1 | 242 | 0 | 0 | 1.37 | 330.94 | 0 | 0
19136063 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:50:45 | 10.06.2019 20:35:42 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.71
19136155 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ARKASI T50 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:41:11 | 10.06.2019 21:30:00 | 0.814 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 160.28 | 0 | 0
19136169 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SORKUN*KOYU*1 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:11:04 | 10.06.2019 21:37:53 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.77
19136170 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307303 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:03:00 | 10.06.2019 23:13:51 | 0.181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
19136172 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H02-KOKNAR HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:15:20 | 10.06.2019 21:19:41 | 0.073 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
19136173 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:17:50 | 10.06.2019 22:55:00 | 1.619 | 2 | 765 | 1 | 98 | 3.24 | 1238.88 | 1.62 | 158.71
19136173 | 2 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000268 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:17:50 | 10.06.2019 23:32:00 | 2.236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 0 | 0
19136178 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:50:09 | 10.06.2019 22:06:58 | 0.28 | 0 | 5 | 21 | 1441 | 0 | 1.4 | 5.89 | 403.88
19136196 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:14:25 | 10.06.2019 22:48:02 | 0.56 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 0 | 0
19136202 | 1 | BOLU | SEBEN | KESENOZU*HAMAMLAR / LD1A SDK: TR8028A6 Bina: 1041273 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:30:07 | 11.06.2019 02:08:20 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64
19136207 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:36:10 | 10.06.2019 22:59:53 | 0.395 | 5 | 11161 | 12 | 397 | 1.98 | 4411.7 | 4.74 | 156.93
19136207 | 2 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:36:13 | 10.06.2019 22:58:21 | 0.369 | 0 | 479 | 5 | 0 | 0 | 176.7 | 1.84 | 0
19136207 | 3 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H07-GERKN TM F4 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:36:13 | 10.06.2019 22:59:07 | 0.382 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0
19136207 | 4 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:36:13 | 10.06.2019 22:59:18 | 0.385 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 10 | 791.76 | 0 | 0
19136207 | 5 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H12-DAYIOGLU TR35 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:36:13 | 10.06.2019 22:59:34 | 0.389 | 2 | 171 | 0 | 0 | 0.78 | 66.55 | 0 | 0
19136207 | 6 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:59:54 | 10.06.2019 23:18:03 | 0.302 | 5 | 11054 | 12 | 397 | 1.51 | 3343.84 | 3.63 | 120.09
19136207 | 7 | BOLU | GEREDE | B58-DEMIRCILER TR1 / H05-DEMIRCILER TR18 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:59:54 | 11.06.2019 00:49:06 | 1.82 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 194.74 | 0 | 0
19136207 | 8 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:18:04 | 10.06.2019 23:23:24 | 0.089 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
19136207 | 9 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR35 / H03 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:18:04 | 10.06.2019 23:30:00 | 0.199 | 5 | 7230 | 12 | 397 | 0.99 | 1437.97 | 2.39 | 78.96
19136207 | 10 | BOLU | GEREDE | B58-DEMIRCILER TR1 / H05-DEMIRCILER TR18 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:18:04 | 11.06.2019 00:49:06 | 1.517 | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 5727.51 | 0 | 0
19136207 | 11 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:23:25 | 11.06.2019 01:24:24 | 2.016 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 0
19136217 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219388 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:09:10 | 11.06.2019 02:19:10 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.5 | 41.67
19136220 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:08:00 | 10.06.2019 23:20:00 | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 63.6
19136221 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307560 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:16:08 | 10.06.2019 23:18:09 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2.15
19136230 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:56:26 | 10.06.2019 23:41:29 | 0.751 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 11.26 | 189.96
19136231 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:57:23 | 10.06.2019 22:57:24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19136231 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:57:29 | 10.06.2019 23:45:24 | 0.799 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 5.59 | 434.44
19136239 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / GOYNUK(SEHIR) | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:16:01 | 10.06.2019 23:39:50 | 0.397 | 17 | 2777 | 109 | 3528 | 6.75 | 1102.31 | 43.27 | 1400.42
19136240 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:15:23 | 10.06.2019 23:40:33 | 0.419 | 0 | 0 | 12 | 739 | 0 | 0 | 5.03 | 309.97
19136246 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:15:48 | 10.06.2019 23:41:58 | 0.436 | 0 | 3 | 29 | 2190 | 0 | 1.31 | 12.65 | 955.08
19136251 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:22:02 | 10.06.2019 23:23:51 | 0.03 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.12 | 0.42 | 93.32
19136252 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H03-DAHILI TRAFO | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:22:02 | 11.06.2019 02:09:32 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 145.17
19136253 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:21:40 | 11.06.2019 06:21:08 | 6.991 | 0 | 2 | 3 | 803 | 0 | 13.98 | 20.97 | 5613.86
19136254 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:21:40 | 11.06.2019 00:46:45 | 1.418 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 1.42 | 175.84
19136276 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:47:37 | 10.06.2019 23:47:37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0
19136276 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:47:40 | 11.06.2019 01:04:41 | 1.284 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 8.99 | 698.28
19136287 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOK *OZGUR KA / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:57:02 | 11.06.2019 07:50:00 | 7.883 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 15.77 | 0 | 630.62
19136287 | 2 | SAKARYA | GEYVE | JGC / umut | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:57:02 | 11.06.2019 10:30:00 | 10.549 | 0 | 5 | 2 | 171 | 0 | 52.75 | 21.1 | 1803.96
19136289 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:54:13 | 11.06.2019 03:58:37 | 0.073 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 1.76 | 2.13 | 76.27
19136300 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:08:25 | 11.06.2019 01:42:44 | 1.572 | 2 | 185 | 0 | 164 | 3.14 | 290.81 | 0 | 257.8
19136301 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7035*1TR18 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:10:52 | 11.06.2019 01:10:26 | 0.993 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 134.03 | 0 | 0
19136302 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:05:19 | 11.06.2019 00:45:05 | 0.663 | 0 | 66 | 1 | 530 | 0 | 43.74 | 0.66 | 351.27
19136304 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH.YESIL / LD1D SDK: TRP244D17 Bina: 5189629 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:13:57 | 11.06.2019 01:01:29 | 0.792 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0
19136308 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:27:43 | 11.06.2019 00:52:09 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.29
19136368 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZIKRI SOYER2 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:21:52 | 11.06.2019 00:39:43 | 0.298 | 16 | 23608 | 0 | 19 | 4.76 | 7023.38 | 0 | 5.65
19136368 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:21:52 | 11.06.2019 00:40:07 | 0.304 | 2 | 11911 | 0 | 0 | 0.61 | 3622.93 | 0 | 0
19136368 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:21:52 | 11.06.2019 00:40:21 | 0.308 | 0 | 7529 | 0 | 4 | 0 | 2319.35 | 0 | 1.23
19136368 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:21:52 | 11.06.2019 00:40:32 | 0.311 | 0 | 1269 | 0 | 2 | 0 | 394.8 | 0 | 0.62
19136376 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:22:09 | 11.06.2019 00:27:20 | 0.086 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.35 | 1.21 | 266.25
19136383 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307341 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:58:33 | 11.06.2019 03:09:51 | 0.188 | 3 | 3 | 3 | 294 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 55.37
19136385 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:18:03 | 11.06.2019 03:25:40 | 0.127 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 1.9 | 32.12
19136390 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:33:27 | 11.06.2019 01:43:27 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.17 | 0.33 | 53
19136403 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:19:52 | 11.06.2019 01:29:52 | 0.167 | 0 | 43 | 3 | 434 | 0 | 7.17 | 0.5 | 72.33
19136406 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H1.1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:47:04 | 11.06.2019 01:33:42 | 0.777 | 32 | 52 | 0 | 0 | 24.87 | 40.42 | 0 | 0
19136412 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER* KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:16:41 | 11.06.2019 02:37:55 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 134.17
19136421 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:37:56 | 11.06.2019 03:47:56 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0.5 | 61.17
19136430 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:19:53 | 11.06.2019 04:16:13 | 2.939 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 567.21 | 0 | 0
19136431 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAHALLE / LD1B SDK: TR-3CUMAYERIB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:20:18 | 11.06.2019 02:41:29 | 1.353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0
19136433 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP015993 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:34:54 | 11.06.2019 02:11:12 | 0.605 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.61 | 0.61 | 60.5
19136434 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:32:52 | 11.06.2019 07:42:03 | 6.153 | 0 | 1 | 3 | 157 | 0 | 6.15 | 18.46 | 966.03
19136437 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H03-TARAKLI MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:43:42 | 11.06.2019 01:54:07 | 0.174 | 2 | 1429 | 6 | 311 | 0.35 | 248.09 | 1.04 | 53.99
19136438 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H07-TR13 CIKISI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:44:12 | 11.06.2019 02:27:20 | 0.719 | 11 | 365 | 7 | 414 | 7.91 | 262.39 | 5.03 | 297.62
19136439 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H04-KIRKPINAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:44:12 | 11.06.2019 01:44:13 | 0 | 4 | 804 | 1 | 9 | 0 | 0.22 | 0 | 0
19136441 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:46:19 | 11.06.2019 02:53:57 | 1.127 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 101.45 | 0 | 0
19136443 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:55:27 | 11.06.2019 01:55:28 | 0 | 6 | 752 | 7 | 1636 | 0 | 0.21 | 0 | 0.45
19136449 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:59:48 | 11.06.2019 02:15:14 | 0.257 | 10 | 8 | 18 | 765 | 2.57 | 2.06 | 4.63 | 196.78
19136449 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:00:14 | 11.06.2019 02:15:14 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 303 | 0 | 1.75 | 0 | 75.75
19136450 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YAYLAK KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:15:37 | 11.06.2019 08:38:10 | 6.376 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 420.81
19136492 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:40:54 | 11.06.2019 03:48:42 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 410.19
19136492 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:18:02 | 11.06.2019 03:25:04 | 0.117 | 0 | 3 | 29 | 1971 | 0 | 0.35 | 3.4 | 231.05
19136497 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZIPASA GULDIBI CA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:48:43 | 11.06.2019 04:29:35 | 1.681 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 235.36 | 0 | 1.68
19136498 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H06-NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:57:54 | 11.06.2019 03:13:19 | 0.257 | 18 | 4740 | 0 | 7 | 4.63 | 1217.92 | 0 | 1.8
19136502 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:59:34 | 11.06.2019 03:02:00 | 0.041 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.16 | 0.57 | 124.99
19136519 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:16:33 | 11.06.2019 03:19:08 | 0.043 | 0 | 19 | 16 | 512 | 0 | 0.82 | 0.69 | 22.04
19136519 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:16:33 | 11.06.2019 03:40:30 | 0.399 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 9.58 | 11.58 | 415.13
19136527 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EVYAP HAT BASI / H01 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:31:37 | 11.06.2019 04:30:00 | 0.973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0
19136527 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERAY KAB*N*174* / H04 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:31:37 | 11.06.2019 05:28:00 | 1.94 | 6 | 6012 | 0 | 31 | 11.64 | 11661.61 | 0 | 60.13
19136535 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 04:45:33 | 11.06.2019 05:21:31 | 0.599 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0 | 0
19136539 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YUKARI IRSADIYE TR2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 04:07:55 | 11.06.2019 05:07:46 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.92
19136557 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003892 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:30:00 | 11.06.2019 05:42:35 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.63 | 15.94
19136571 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D9-TR13 MTA KABIN / H03-HAMAM ORHANGZ K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:18:47 | 11.06.2019 05:27:23 | 0.143 | 1 | 3001 | 0 | 1 | 0.14 | 430.14 | 0 | 0.14
19136582 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:45:30 | 11.06.2019 06:21:21 | 0.597 | 0 | 1 | 18 | 785 | 0 | 0.6 | 10.76 | 469.04
19136583 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ERYU TEKSTIL KONF.TE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:45:30 | 11.06.2019 05:55:09 | 0.161 | 2 | 1477 | 0 | 884 | 0.32 | 237.55 | 0 | 142.18
19136591 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:48:40 | 11.06.2019 06:08:00 | 0.322 | 4 | 2120 | 0 | 1 | 1.29 | 683.11 | 0 | 0.32
19136595 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ELMA MOBILYA 14.16 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:57:36 | 11.06.2019 06:34:42 | 0.618 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
19136596 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:59:00 | 11.06.2019 07:27:28 | 1.474 | 0 | 0 | 5 | 346 | 0 | 0 | 7.37 | 510.16
19136599 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H05-YEDEK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:02:35 | 11.06.2019 06:05:59 | 0.057 | 0 | 1 | 12 | 974 | 0 | 0.06 | 0.68 | 55.19
19136599 | 2 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:02:35 | 11.06.2019 06:06:18 | 0.062 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0.31 | 23.54
19136599 | 3 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:02:35 | 11.06.2019 06:06:26 | 0.064 | 0 | 0 | 22 | 683 | 0 | 0 | 1.41 | 43.83
19136600 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI ANKARA CAD. *Y / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:41:00 | 11.06.2019 06:56:04 | 0.251 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 19.59 | 0 | 0.25
19136602 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:03:32 | 11.06.2019 06:09:17 | 0.096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
19136604 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:03:33 | 11.06.2019 06:14:09 | 0.177 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.53 | 0.71 | 0 | 0
19136604 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S61-KAMPUSK / H02-ADATM KOSE2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:03:33 | 11.06.2019 06:16:22 | 0.214 | 20 | 6628 | 0 | 25 | 4.27 | 1415.81 | 0 | 5.34
19136614 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:10:35 | 11.06.2019 06:10:36 | 0 | 3 | 2244 | 0 | 3 | 0 | 0.62 | 0 | 0
19136635 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:28:09 | 11.06.2019 06:28:10 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19136636 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:00:00 | 11.06.2019 07:07:47 | 0.13 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 0
19136638 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KOPRU YANI / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:32:48 | 11.06.2019 07:39:38 | 1.114 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 231.69 | 0 | 0
19136638 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | KOPRU YANI / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:21:00 | 11.06.2019 07:39:38 | 0.311 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 59.32 | 0 | 0
19136639 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:32:57 | 11.06.2019 06:32:58 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51
19136641 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | A.ESEN BOLAK*ERTEM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:17:00 | 11.06.2019 07:32:13 | 0.254 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.25 | 0 | 1.78
19136643 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S73-DEMIRCIOGLU / H07-DAGDIBI HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:44:34 | 11.06.2019 06:51:56 | 0.123 | 5 | 1212 | 0 | 6 | 0.61 | 148.81 | 0 | 0.74
19136643 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H04-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:44:34 | 11.06.2019 06:52:40 | 0.135 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5.27 | 0 | 0.14
19136643 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:44:34 | 11.06.2019 06:52:59 | 0.14 | 25 | 41 | 0 | 0 | 3.51 | 5.75 | 0 | 0
19136643 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H06-CAMYOLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:44:34 | 11.06.2019 06:53:12 | 0.144 | 3 | 448 | 0 | 16 | 0.43 | 64.46 | 0 | 2.3
19136644 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:45:35 | 11.06.2019 07:43:36 | 0.967 | 0 | 73 | 0 | 1730 | 0 | 70.59 | 0 | 1672.81
19136646 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:43:49 | 11.06.2019 07:52:39 | 1.147 | 3 | 3969 | 0 | 17 | 3.44 | 4553.33 | 0 | 19.5
19136649 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:59:09 | 11.06.2019 08:41:25 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 836.88
19136652 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H06-MUSTERILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:01:57 | 11.06.2019 08:11:58 | 1.167 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0 | 0
19136654 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H09-AZMIMILLI TOTAL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:08:34 | 11.06.2019 07:13:44 | 0.086 | 0 | 993 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0
19136657 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:11:33 | 11.06.2019 07:11:34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19136658 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:11:33 | 11.06.2019 07:11:34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19136660 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:13:15 | 11.06.2019 09:42:40 | 2.49 | 0 | 8 | 4 | 263 | 0 | 19.92 | 9.96 | 654.94
19136668 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:34:36 | 11.06.2019 07:34:37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19136673 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCAR KOYU*1 / LD1B SDK: TR-60AKCAKOCAB9 Bina: 2006812 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:45:41 | 11.06.2019 09:44:14 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98
19136674 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:51:24 | 11.06.2019 07:51:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19136675 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:51:48 | 11.06.2019 08:13:14 | 0.357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
19136676 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:50:56 | 11.06.2019 08:59:06 | 1.136 | 0 | 0 | 4 | 367 | 0 | 0 | 4.54 | 416.95
19136680 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:53:54 | 11.06.2019 08:34:39 | 0.679 | 6 | 4870 | 0 | 14 | 4.08 | 3307.54 | 0 | 9.51
19136699 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / OSMANCA SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:08:11 | 11.06.2019 09:28:59 | 1.347 | 9 | 176 | 0 | 1 | 12.12 | 237.01 | 0 | 1.35
19136703 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*OLCAK*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:11:45 | 11.06.2019 09:28:42 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.78
19136704 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307327 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:45:00 | 11.06.2019 09:58:28 | 0.224 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 9.65 | 0 | 2.47
19136708 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:19:35 | 11.06.2019 09:08:47 | 0.82 | 0 | 66 | 1 | 530 | 0 | 54.12 | 0.82 | 434.6
19136709 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:32:00 | 11.06.2019 09:41:35 | 0.16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
19136715 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H06-GELES TERMAL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:29:51 | 11.06.2019 08:52:47 | 0.382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0
19136717 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:01:32 | 11.06.2019 10:43:54 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 198.42
19136717 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:01:32 | 11.06.2019 14:57:00 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 403.8
19136717 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:39:28 | 11.06.2019 14:57:00 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 82.11
19136718 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KIZILKAYA KOYU 16.14 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:00:00 | 11.06.2019 10:11:14 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 28.65
19136726 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH.YONCA / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:25:00 | 11.06.2019 11:10:38 | 0.761 | 0 | 597 | 0 | 2 | 0 | 454.05 | 0 | 1.52
19136729 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUSRETTIN MAH. FISKO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:54:11 | 11.06.2019 09:35:53 | 0.695 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46.57 | 0 | 0
19136732 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H03-KARGALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:01:42 | 11.06.2019 09:01:42 | 0 | 4 | 155 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0
19136737 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ULU CAMII YANI / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:05:22 | 11.06.2019 09:41:29 | 0.602 | 0 | 205 | 1 | 13 | 0 | 123.4 | 0.6 | 7.83
19136738 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-KOZLUKK / H10-ALAN CUMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:07:17 | 11.06.2019 09:07:18 | 0 | 2 | 359 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0
19136739 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2G SDK: DM46TR177G1 Bina: 5233133 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:07:20 | 11.06.2019 14:21:01 | 5.228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
19136742 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.PATATE / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:35:23 | 11.06.2019 11:23:02 | 0.794 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 172.33 | 0 | 0
19136746 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H05-T177 NURIYE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:17:24 | 11.06.2019 10:18:22 | 0.016 | 2 | 214 | 0 | 97 | 0.03 | 3.45 | 0 | 1.56
19136753 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*77 PILON ALTI KAB / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:17:34 | 11.06.2019 13:23:18 | 4.096 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 999.32 | 0 | 0
19136766 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:27:34 | 11.06.2019 10:44:05 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.83
19136767 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002948 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:03:02 | 11.06.2019 11:11:16 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.88
19136769 | 1 | BOLU | MERKEZ | CIKINLAR*500*EVLER / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:31:01 | 11.06.2019 11:41:48 | 2.18 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 307.34 | 0 | 0
19136773 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP323347 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:08:30 | 11.06.2019 10:10:31 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.85
19136775 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H06 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:38:36 | 11.06.2019 11:04:15 | 1.427 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 1181.97 | 0 | 0
19136782 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H03-TARAKLI MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:41:30 | 11.06.2019 09:44:32 | 0.051 | 2 | 1429 | 6 | 311 | 0.1 | 72.24 | 0.3 | 15.72
19136794 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:53:33 | 11.06.2019 09:53:34 | 0 | 3 | 1435 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19136802 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:54:04 | 11.06.2019 10:48:23 | 0.905 | 0 | 1 | 5 | 510 | 0 | 0.91 | 4.53 | 461.69
19136803 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:09:16 | 11.06.2019 10:46:00 | 0.612 | 0 | 1134 | 2 | 689 | 0 | 694.26 | 1.22 | 421.82
19136825 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:10:48 | 11.06.2019 10:15:24 | 0.077 | 9 | 1084 | 4 | 465 | 0.69 | 83.11 | 0.31 | 35.65
19136825 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM1090 / H04-MUNCURLU KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:10:48 | 11.06.2019 10:15:47 | 0.083 | 1 | 137 | 0 | 1 | 0.08 | 11.38 | 0 | 0.08
19136850 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:22:51 | 11.06.2019 10:22:52 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0.33
19136851 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:22:51 | 11.06.2019 10:25:18 | 0.041 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.16 | 0.57 | 125.85
19136852 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K3-IZMIT DM4 TR448 / H14-KORFEZ SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:22:52 | 11.06.2019 10:29:28 | 0.11 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 16.06 | 0 | 0.22
19136852 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H03-MEZBAHA HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:22:52 | 11.06.2019 10:29:47 | 0.115 | 34 | 1064 | 0 | 0 | 3.92 | 122.66 | 0 | 0
19136852 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H04-302 BLOK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:22:52 | 11.06.2019 10:30:13 | 0.122 | 11 | 305 | 1 | 45 | 1.35 | 37.36 | 0.12 | 5.51
19136852 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H09-TR5 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:22:52 | 11.06.2019 10:30:33 | 0.128 | 37 | 784 | 0 | 17 | 4.74 | 100.4 | 0 | 2.18
19136859 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:31:57 | 11.06.2019 14:15:39 | 3.728 | 0 | 1 | 6 | 981 | 0 | 3.73 | 22.37 | 3657.5
19136859 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:03:01 | 11.06.2019 14:14:34 | 0.193 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.19 | 36.96
19136876 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:36:46 | 11.06.2019 11:36:13 | 1.991 | 12 | 61 | 0 | 0 | 23.89 | 121.44 | 0 | 0
19136876 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:35:48 | 11.06.2019 11:07:25 | 0.527 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
19136876 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:40:42 | 11.06.2019 11:07:25 | 0.445 | 39 | 44 | 0 | 0 | 17.37 | 19.59 | 0 | 0
19136876 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:04:49 | 11.06.2019 11:06:48 | 0.033 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0
19136913 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / TOE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 08:32:41 | 14.06.2019 16:17:31 | 7.747 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.97 | 0 | 0 | 0
19136913 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / TOE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 16:18:20 | 14.06.2019 16:18:48 | 0.008 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
19136913 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / TOE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 16:19:06 | 14.06.2019 16:52:55 | 0.564 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0
19136921 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OTOBANALTI KAB*N / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:38:10 | 11.06.2019 11:50:54 | 1.212 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 699.45 | 0 | 0
19136924 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YESILKENT K.K. TR*1 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:45:37 | 11.06.2019 12:05:00 | 1.323 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
19136926 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*KANTAR / LD1C SDK: TR1048C19 Bina: 1034918 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:49:52 | 11.06.2019 14:30:00 | 3.669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
19136928 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZIPASA GULDIBI CA / LD1C SDK: TRP105C11 Bina: 5108775 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:49:27 | 11.06.2019 12:55:43 | 2.104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0
19136977 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENIKOY*KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:55:06 | 11.06.2019 11:25:49 | 1.512 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0
19136979 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:06:49 | 11.06.2019 12:38:21 | 1.526 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0
19136987 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:54:28 | 11.06.2019 11:58:05 | 2.06 | 0 | 1053 | 0 | 1 | 0 | 2169.47 | 0 | 2.06
19136989 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:11:49 | 11.06.2019 11:50:34 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.33
19136990 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003310 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:41:45 | 11.06.2019 11:30:00 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 49.86
19136996 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:12:29 | 11.06.2019 12:24:15 | 1.196 | 23 | 1063 | 0 | 0 | 27.51 | 1271.47 | 0 | 0
19137000 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G21-YAGCILAR KABIN / H04-KARGALI TARAFI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:14:10 | 11.06.2019 12:05:01 | 0.847 | 0 | 0 | 3 | 335 | 0 | 0 | 2.54 | 283.91
19137001 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:57:44 | 11.06.2019 11:09:34 | 0.197 | 2 | 1057 | 0 | 0 | 0.39 | 208.46 | 0 | 0
19137001 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / H02-TR9 KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:57:44 | 11.06.2019 11:09:49 | 0.201 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2
19137001 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / H03-YUVACIK HATTI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:57:44 | 11.06.2019 11:31:15 | 0.559 | 6 | 1380 | 0 | 0 | 3.35 | 770.88 | 0 | 0
19137001 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / H04-KANALBOYU KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:57:44 | 11.06.2019 11:31:24 | 0.561 | 85 | 1615 | 0 | 2 | 47.69 | 906.19 | 0 | 1.12
19137001 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / H02-TR9 KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:10:13 | 11.06.2019 11:30:59 | 0.346 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.04 | 0 | 0.35
19137001 | 6 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:10:40 | 11.06.2019 11:30:49 | 0.336 | 2 | 1057 | 0 | 0 | 0.67 | 354.98 | 0 | 0
19137014 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | M.KENT TR3*RUZGAR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:44:59 | 11.06.2019 12:56:11 | 2.187 | 8 | 659 | 0 | 0 | 17.49 | 1441.01 | 0 | 0
19137015 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:08:51 | 11.06.2019 11:08:51 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0
19137022 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003434 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:26:52 | 11.06.2019 11:42:36 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.26 | 13.9
19137030 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:08:12 | 11.06.2019 12:18:12 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0.17 | 72.33
19137040 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307265 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:30:00 | 11.06.2019 13:43:06 | 0.218 | 0 | 1 | 2 | 44 | 0 | 0.22 | 0.44 | 9.61
19137048 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:26:59 | 11.06.2019 12:34:52 | 0.131 | 3 | 224 | 4 | 758 | 0.39 | 29.43 | 0.53 | 99.59
19137056 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AHIBABA UCORENLER KO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:45:33 | 11.06.2019 14:48:50 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.38
19137062 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SELAHIYE KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:50:12 | 11.06.2019 12:49:12 | 0.983 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 5.9 | 0 | 127.83
19137064 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9012A*1TR33/1A / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:48:06 | 11.06.2019 15:10:00 | 3.365 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 996.04 | 0 | 0
19137067 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OBITAS*2TR11/2 / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:52:52 | 11.06.2019 13:58:34 | 2.095 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 905.04 | 0 | 0
19137067 | 2 | KOCAELİ | DARICA | OBITAS*2TR11/2 / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:52:52 | 11.06.2019 13:58:37 | 2.096 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0
19137067 | 3 | KOCAELİ | DARICA | OBITAS*2TR11/2 / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:52:52 | 11.06.2019 13:58:39 | 2.096 | 3 | 1071 | 0 | 0 | 6.29 | 2245.23 | 0 | 0
19137067 | 4 | KOCAELİ | DARICA | 2TR13*B.ADA TR / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:52:52 | 11.06.2019 16:45:52 | 4.883 | 1 | 976 | 0 | 0 | 4.88 | 4766.13 | 0 | 0
19137067 | 5 | KOCAELİ | DARICA | TRP9044*2TR16 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:52:52 | 11.06.2019 19:27:57 | 7.585 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 3830.28 | 0 | 0
19137077 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:59:47 | 11.06.2019 12:05:43 | 0.099 | 23 | 6632 | 0 | 25 | 2.27 | 655.83 | 0 | 2.47
19137079 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:59:47 | 11.06.2019 13:55:23 | 1.927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0
19137084 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307463 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:05:00 | 11.06.2019 12:16:50 | 0.197 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 2.17 | 0 | 17.75
19137108 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SAFRANLAR*KOK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:07:51 | 11.06.2019 12:19:03 | 0.187 | 0 | 4 | 53 | 1419 | 0 | 0.75 | 9.89 | 264.88
19137116 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | METEK TOKI GIRIS YOL / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:12:07 | 11.06.2019 13:17:03 | 1.082 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0
19137134 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:18:11 | 11.06.2019 12:21:09 | 0.049 | 0 | 4 | 13 | 2648 | 0 | 0.2 | 0.64 | 130.93
19137149 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:21:50 | 11.06.2019 14:20:35 | 1.979 | 1 | 1730 | 0 | 0 | 1.98 | 3423.96 | 0 | 0
19137152 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACASU*CAMI*YANI / LD1B SDK: TR1383B18 Bina: 1030367 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:18:32 | 11.06.2019 15:54:25 | 3.598 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0 | 0
19137163 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY MER / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:13:07 | 11.06.2019 14:24:04 | 0.183 | 0 | 322 | 0 | 14 | 0 | 58.77 | 0 | 2.56
19137177 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306610 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:34:04 | 11.06.2019 14:14:18 | 1.671 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 115.27
19137192 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE CAM* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:50:37 | 11.06.2019 14:50:54 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.02
19137230 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:23:05 | 11.06.2019 13:23:07 | 0.001 | 0 | 0 | 9 | 361 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2
19137240 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026113 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:26:49 | 11.06.2019 14:29:06 | 1.038 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0
19137242 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP335042 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:20:00 | 11.06.2019 14:31:00 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.58
19137243 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MANNESMAN SOK. / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:27:18 | 11.06.2019 14:28:30 | 1.02 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 84.66 | 0 | 0
19137245 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003304 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:00:00 | 11.06.2019 15:14:02 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 58.71
19137248 | 1 | BOLU | GEREDE | GUNEYDEMIRCILER*KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:52:39 | 11.06.2019 15:20:42 | 0.467 | 1 | 44 | 6 | 477 | 0.47 | 20.57 | 2.81 | 223
19137262 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H02-GULORMANI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:03:24 | 14.06.2019 10:50:56 | 1.792 | 1 | 0 | 6 | 893 | 1.79 | 0 | 10.75 | 1600.45
19137266 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI MERKEZ / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 11:56:17 | 14.06.2019 13:49:52 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 115.48
19137270 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / K05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:48:44 | 11.06.2019 14:11:28 | 0.379 | 0 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 417.16 | 0 | 0
19137275 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BAKIRLI KOYU TR*1 / LD1C SDK: TRP52C9 Bina: 5259182 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:52:08 | 11.06.2019 17:40:35 | 3.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.81
19137279 | 1 | BOLU | MERKEZ | TEPECIK MUFTULUK ARK / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:55:28 | 11.06.2019 14:13:26 | 0.299 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 0 | 0
19137284 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H04-ARMETAL HATTI | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:24:34 | 11.06.2019 17:27:17 | 3.045 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 0 | 0 | 0
19137289 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HARMANLI KOYU TR*2 T / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:30:00 | 11.06.2019 14:48:29 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.85
19137298 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 08:43:48 | 14.06.2019 09:05:00 | 0.353 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 709.85 | 0 | 0
19137298 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 08:43:48 | 14.06.2019 17:32:57 | 8.819 | 0 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 14525.17 | 0 | 0
19137298 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 16:58:32 | 14.06.2019 17:32:57 | 0.574 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1152.38 | 0 | 0
19137300 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | JANDARMA TR*10 14.16 / LD1A SDK: TRP21A23 Bina: 5078734 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:16:43 | 11.06.2019 15:55:43 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
19137310 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR*T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:30:29 | 11.06.2019 17:22:12 | 2.862 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 120.2
19137318 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OSMNCATM / CILIMLI-GOLYAKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:41:11 | 11.06.2019 15:14:00 | 0.547 | 41 | 6796 | 23 | 7480 | 22.42 | 3717.03 | 12.58 | 4091.14
19137329 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:44:25 | 11.06.2019 14:44:26 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1614 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19137330 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S4-TOKER KABIN / H04-SSK KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:45:14 | 11.06.2019 15:12:26 | 0.453 | 2 | 1536 | 0 | 0 | 0.91 | 696.32 | 0 | 0
19137330 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S2-ORMAN ISLETMESI / H03-SSK KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:45:14 | 11.06.2019 15:13:47 | 0.476 | 25 | 8207 | 0 | 34 | 11.9 | 3905.16 | 0 | 16.18
19137330 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | SSK ALTI KABIN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:12:26 | 11.06.2019 15:46:43 | 0.571 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 554.82 | 0 | 0
19137331 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H12-SEBEN TOKI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:38:49 | 13.06.2019 11:05:28 | 1.444 | 1 | 1490 | 0 | 37 | 1.44 | 2151.81 | 0 | 53.43
19137344 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H12-SEBEN TOKI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 14:31:17 | 13.06.2019 16:04:42 | 1.557 | 1 | 1490 | 0 | 37 | 1.56 | 2319.85 | 0 | 57.61
19137354 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:52:16 | 11.06.2019 14:52:17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0.1
19137365 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK KOYU T35 / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:02:47 | 11.06.2019 17:31:49 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 218.58
19137369 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TOPCULAR KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:08:41 | 11.06.2019 15:33:20 | 0.411 | 0 | 1821 | 0 | 11 | 0 | 748.13 | 0 | 4.52
19137370 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP310771 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:20:00 | 11.06.2019 18:35:34 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
19137371 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:33:56 | 11.06.2019 16:44:00 | 0.168 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0.5 | 7.72 | 0 | 0
19137384 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:42:19 | 11.06.2019 15:44:27 | 0.036 | 2 | 1 | 6 | 1548 | 0.07 | 0.04 | 0.21 | 55.04
19137399 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KABACA / LD1C SDK: TR4091C12 Bina: 1105285 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:28:25 | 11.06.2019 20:27:30 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.97
19137403 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK FABRIKALAR K / H08 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:33:01 | 11.06.2019 16:03:59 | 0.516 | 1 | 178 | 7 | 2324 | 0.52 | 91.87 | 3.61 | 1199.44
19137411 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:37:21 | 11.06.2019 15:53:55 | 0.276 | 0 | 28 | 13 | 1148 | 0 | 7.73 | 3.59 | 316.98
19137416 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:42:42 | 11.06.2019 16:29:58 | 0.788 | 10 | 1221 | 4 | 466 | 7.88 | 961.88 | 3.15 | 367.1
19137418 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURAPLAR SAPAK KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:43:24 | 11.06.2019 17:03:38 | 1.337 | 0 | 0 | 4 | 419 | 0 | 0 | 5.35 | 560.3
19137429 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | JGC / umut | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:55:44 | 11.06.2019 17:22:40 | 1.449 | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 5.8 | 123.16
19137434 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025594 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:00:00 | 11.06.2019 18:10:08 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10.64
19137436 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H01-DAHILI TRAFO | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:00:16 | 11.06.2019 17:13:02 | 0.213 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
19137450 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320798 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:45:00 | 11.06.2019 19:57:26 | 0.207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
19137451 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:15:38 | 11.06.2019 16:48:26 | 0.547 | 18 | 1988 | 0 | 0 | 9.84 | 1086.77 | 0 | 0
19137453 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H07-TR13 CIKISI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:20:23 | 11.06.2019 16:27:03 | 0.111 | 4 | 804 | 1 | 9 | 0.44 | 89.33 | 0.11 | 1
19137453 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H07-TR13 CIKISI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:20:23 | 11.06.2019 16:28:10 | 0.13 | 11 | 365 | 7 | 414 | 1.43 | 47.35 | 0.91 | 53.71
19137463 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:27:34 | 11.06.2019 17:31:19 | 0.062 | 0 | 0 | 13 | 806 | 0 | 0 | 0.81 | 50.38
19137479 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER*CIKIS / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:36:54 | 11.06.2019 18:16:18 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.94
19137481 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306853 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:58:28 | 11.06.2019 17:07:01 | 0.142 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 1.57 | 0.29 | 16.96
19137482 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PINARLAR MERKEZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:10:00 | 11.06.2019 18:27:31 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 34.74
19137488 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAKSUDIYE T35 14.16 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:45:46 | 11.06.2019 20:18:20 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.23
19137492 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H03-BANAZ GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:48:56 | 11.06.2019 16:48:57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19137499 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ASAGIKINIK*SAFALAR*M / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:52:28 | 11.06.2019 21:46:39 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.13
19137500 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025870 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:20:00 | 11.06.2019 17:37:54 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 80.55
19137503 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:58:22 | 11.06.2019 17:00:21 | 0.033 | 8 | 2440 | 0 | 1 | 0.26 | 80.66 | 0 | 0.03
19137503 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / H04-KANALBOYU KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:58:22 | 11.06.2019 17:44:58 | 0.777 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.78 | 10.1 | 0 | 0
19137503 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H04 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:58:22 | 11.06.2019 17:45:47 | 0.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0
19137503 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H03 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:58:22 | 11.06.2019 17:45:58 | 0.793 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 0 | 0 | 0
19137503 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H02 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:58:22 | 11.06.2019 18:58:53 | 2.009 | 38 | 1602 | 0 | 2 | 76.33 | 3217.8 | 0 | 4.02
19137503 | 6 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:30:02 | 11.06.2019 17:32:31 | 0.041 | 8 | 2440 | 0 | 1 | 0.33 | 100.99 | 0 | 0.04
19137503 | 7 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:41:52 | 11.06.2019 17:44:28 | 0.043 | 8 | 2440 | 0 | 1 | 0.35 | 105.73 | 0 | 0.04
19137514 | 1 | BOLU | MENGEN | BOLU2TM / KAYABUKU HES | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:04:09 | 11.06.2019 17:06:37 | 0.041 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
19137516 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | JANDARMA TR*10 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:03:17 | 11.06.2019 18:03:57 | 1.011 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 115.27 | 0 | 0
19137527 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:10:44 | 11.06.2019 21:50:13 | 4.658 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 894.35 | 0 | 0
19137533 | 1 | BOLU | GEREDE | GUNEYDEMIRCILER / LD1A SDK: TR3101A20 Bina: 1062366 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:14:29 | 11.06.2019 18:53:24 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3
19137538 | 1 | SAKARYA | GEYVE | JGC / umut | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:24:53 | 11.06.2019 18:34:53 | 0.167 | 0 | 22 | 3 | 330 | 0 | 3.67 | 0.5 | 55
19137539 | 1 | BOLU | MERKEZ | VAKIFGECITVEREN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:21:00 | 11.06.2019 18:15:50 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.42
19137542 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TIKTIKI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:19:17 | 11.06.2019 18:40:33 | 1.354 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 268.18 | 0 | 0
19137544 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:23:17 | 11.06.2019 18:40:25 | 1.286 | 35 | 412 | 0 | 3 | 44.99 | 529.65 | 0 | 3.86
19137546 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:25:13 | 11.06.2019 18:26:43 | 1.025 | 0 | 14 | 1 | 534 | 0 | 14.35 | 1.03 | 547.35
19137553 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003765 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:31:41 | 11.06.2019 18:36:00 | 0.072 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
19137564 | 1 | BOLU | SEBEN | GERENOZU*YAYLASI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:34:30 | 11.06.2019 18:00:59 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39.28
19137570 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:00 | 13.06.2019 12:59:12 | 4.487 | 2 | 115 | 0 | 375 | 8.97 | 515.97 | 0 | 1682.5
19137570 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:00 | 13.06.2019 15:10:00 | 6.667 | 0 | 5 | 2 | 311 | 0 | 33.33 | 13.33 | 2073.33
19137572 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 08:23:34 | 13.06.2019 18:30:00 | 10.107 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 717.61 | 0 | 0
19137572 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 08:23:50 | 13.06.2019 18:30:00 | 10.103 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 535.45 | 0 | 0
19137572 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 08:24:11 | 13.06.2019 18:30:00 | 10.097 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 969.31 | 0 | 0
19137577 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH. NISAN / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 08:52:24 | 13.06.2019 19:05:00 | 10.21 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 612.6 | 0 | 0
19137579 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MECIDIYE KOYU MERKEZ / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:45:36 | 11.06.2019 21:06:48 | 3.353 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 16.77 | 0 | 271.62
19137587 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BALABAN HANYER* TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:46:52 | 11.06.2019 19:40:31 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 136.38
19137589 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:00 | 13.06.2019 18:47:36 | 10.293 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2429.23 | 0 | 0
19137593 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 09:51:18 | 13.06.2019 18:47:10 | 8.931 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1830.88 | 0 | 0
19137595 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65H | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.06.2019 08:40:58 | 13.06.2019 18:47:18 | 10.106 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 555.81 | 0 | 0
19137597 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:51:57 | 11.06.2019 18:43:10 | 0.854 | 2 | 120 | 2 | 686 | 1.71 | 102.43 | 1.71 | 585.58
19137605 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YAZLIK MERKEZ TR / LD1D SDK: TRP3602D17 Bina: 4134871 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:56:43 | 11.06.2019 19:21:03 | 1.406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
19137606 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEG*RMEN TR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:57:05 | 11.06.2019 18:37:22 | 0.671 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 27.53 | 0 | 18.13
19137619 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZIPASA GULDIBI CA / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:35:45 | 11.06.2019 19:27:21 | 0.86 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 296.7 | 0 | 0.86
19137630 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:09:27 | 11.06.2019 21:15:51 | 0.107 | 38 | 328 | 0 | 2 | 4.05 | 34.99 | 0 | 0.21
19137632 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | JGC / kesinti | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:19:46 | 11.06.2019 20:08:26 | 1.811 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 0 | 1.81 | 943.59
19137641 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR26*TIC. LISESI DM / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:24:51 | 11.06.2019 19:25:26 | 1.01 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 387.73 | 0 | 0
19137656 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:10:00 | 11.06.2019 19:21:12 | 0.187 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0.19 | 45.17 | 0 | 0
19137661 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S2-ORMAN ISLETMESI / H05-KADIRGA CADDESI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:29:40 | 11.06.2019 19:17:18 | 0.794 | 13 | 7645 | 0 | 33 | 10.32 | 6069.28 | 0 | 26.2
19137661 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S4-TOKER KABIN / H04-SSK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:29:41 | 11.06.2019 18:31:39 | 0.033 | 14 | 2098 | 0 | 1 | 0.46 | 68.77 | 0 | 0.03
19137661 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S2-ORMAN ISLETMESI / H02-DEVLET HAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:31:40 | 11.06.2019 18:56:11 | 0.409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0
19137672 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKENT SITE YANI T / LD1B SDK: TRP51B29.3 Bina: selahattin yılmaz | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:45:30 | 11.06.2019 21:12:55 | 2.457 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 0 | 0
19137675 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FATIH CAMI DIREK / K01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:47:07 | 11.06.2019 19:33:29 | 0.773 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 521.63 | 0 | 0
19137680 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:50:25 | 11.06.2019 19:50:28 | 1.001 | 0 | 5 | 1 | 3225 | 0 | 5 | 1 | 3227.69
19137698 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H04-NARZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:59:05 | 11.06.2019 18:59:06 | 0 | 0 | 2 | 45 | 935 | 0 | 0 | 0.01 | 0.26
19137699 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BOLULULAR PARKICI*2T / LD1A SDK: TR10361A3007722 Bina: 3118908 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:59:07 | 12.06.2019 03:00:00 | 8.015 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
19137703 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K9-IZMIT IM DM1 / K03-TICARET ODASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:01:47 | 11.06.2019 19:14:48 | 0.217 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.87 | 2.82 | 0 | 0
19137715 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025605 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 23:17:00 | 11.06.2019 23:27:10 | 0.169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0
19137717 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU KADI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:40:21 | 11.06.2019 22:09:00 | 3.478 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3.48 | 0 | 128.67
19137721 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:11:48 | 11.06.2019 22:19:15 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.35
19137722 | 1 | BOLU | GEREDE | GUNEYDEMIRCILER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:35:33 | 11.06.2019 19:50:40 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.56
19137737 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KABAAGAC / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:25:54 | 11.06.2019 19:53:46 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.61
19137739 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:28:06 | 11.06.2019 19:28:07 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3571 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19137742 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:29:47 | 11.06.2019 19:29:48 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19137757 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:38:12 | 11.06.2019 20:34:27 | 0.938 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0 | 0 | 4.69 | 399.38
19137765 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H10-DENIZ AS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:42:06 | 11.06.2019 20:43:52 | 1.029 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 352.07 | 0 | 0
19137765 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:42:06 | 11.06.2019 20:58:17 | 1.27 | 3 | 8522 | 0 | 5 | 3.81 | 10820.57 | 0 | 6.35
19137765 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:42:06 | 11.06.2019 20:58:20 | 1.271 | 0 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1362.04 | 0 | 0
19137765 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:42:06 | 11.06.2019 20:58:23 | 1.271 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 1872.76 | 0 | 0
19137770 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:42:23 | 11.06.2019 20:37:43 | 0.922 | 3 | 818 | 1 | 111 | 2.77 | 754.38 | 0.92 | 102.37
19137777 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:43:49 | 11.06.2019 19:43:50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19137788 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SARIYER KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:58:54 | 11.06.2019 21:08:25 | 1.159 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.16 | 0 | 16.22
19137788 | 2 | SAKARYA | HENDEK | SARIYER KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:17:01 | 11.06.2019 21:08:25 | 0.857 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 1.71 | 0 | 75.39
19137802 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE MEZARLIK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:09:32 | 11.06.2019 21:08:02 | 0.975 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 80.93 | 0 | 0
19137803 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | SARIKAYA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:10:30 | 11.06.2019 20:48:28 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.51
19137804 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SUNCUK KOYU TR.1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:10:59 | 11.06.2019 21:21:02 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.69
19137810 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SANCAKLAR MAH. / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:16:54 | 11.06.2019 20:49:56 | 0.551 | 16 | 2321 | 0 | 2 | 8.81 | 1277.84 | 0 | 1.1
19137814 | 1 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*B9 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:22:48 | 11.06.2019 20:52:52 | 0.501 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 87.69 | 0 | 0
19137827 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307310 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:44:58 | 11.06.2019 21:54:58 | 0.167 | 0 | 239 | 0 | 2 | 0 | 39.83 | 0 | 0.33
19137831 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002318 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:19:42 | 11.06.2019 21:29:42 | 0.167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
19137832 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10318*3TR21 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:41:08 | 11.06.2019 22:59:04 | 0.299 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 147.65 | 0 | 0
19137839 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.PATATE / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:45:25 | 11.06.2019 21:25:53 | 0.674 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 59.35 | 0 | 0
19137850 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / SEDAS DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:52:53 | 11.06.2019 22:10:00 | 1.285 | 14 | 4102 | 83 | 10794 | 17.99 | 5272.21 | 106.68 | 13873.29
19137852 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9044*2TR16 / LD1C SDK: TRP9044C14 Bina: 3058313 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:55:21 | 12.06.2019 00:44:03 | 3.812 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.12 | 0 | 0
19137859 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TAHTALI BETON KOSK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:56:39 | 11.06.2019 21:29:00 | 0.539 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 1.62 | 73.87
19137860 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BALLIKAYA YENI TR / LD1A SDK: TRP227A23 Bina: 5025689 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:01:25 | 11.06.2019 22:12:23 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
19137862 | 1 | BOLU | GEREDE | COGULLU*KOYU*YAYLASI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:10:01 | 12.06.2019 02:08:21 | 3.972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.47
19137865 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:08:25 | 11.06.2019 21:13:18 | 0.081 | 26 | 2059 | 0 | 0 | 2.12 | 167.58 | 0 | 0
19137867 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:14:36 | 11.06.2019 21:59:54 | 0.755 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.76 | 3.02 | 0 | 0
19137885 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:25:58 | 11.06.2019 21:33:30 | 0.126 | 4 | 1 | 8 | 509 | 0.5 | 0.13 | 1 | 63.91
19137885 | 2 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:34:05 | 11.06.2019 22:04:08 | 0.501 | 4 | 1 | 8 | 509 | 2 | 0.5 | 4.01 | 254.92
19137886 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:25:58 | 11.06.2019 21:25:59 | 0 | 4 | 55 | 2 | 131 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19137887 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H18-SANAYI TR9-10-11 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:25:59 | 11.06.2019 21:33:13 | 0.121 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.12 | 14.71 | 0 | 0
19137888 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:25:59 | 11.06.2019 22:02:50 | 0.614 | 4 | 1722 | 25 | 3468 | 2.46 | 1057.6 | 15.35 | 2129.93
19137890 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:25:00 | 11.06.2019 22:38:29 | 0.225 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1.8 | 0.22 | 1.12 | 0
19137899 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER B1 BLO / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:35:14 | 11.06.2019 22:58:10 | 1.382 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 183.84 | 0 | 1.38
19137906 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | AKCAPINAR KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:45:40 | 11.06.2019 23:55:28 | 2.163 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.16 | 0 | 32.45
19137908 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BOLLU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:50:48 | 11.06.2019 22:44:14 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 88.17
19137910 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | IMAMLAR KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:53:24 | 11.06.2019 23:00:00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.65
19137942 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 23:42:44 | 11.06.2019 23:49:26 | 0.112 | 0 | 0 | 13 | 806 | 0 | 0 | 1.45 | 90
19137949 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H13-ERICEK KOK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:48:13 | 11.06.2019 22:53:10 | 0.082 | 3 | 65 | 7 | 680 | 0.25 | 5.36 | 0.58 | 56.1
19137968 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307010 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 23:57:24 | 12.06.2019 02:33:01 | 2.594 | 0 | 7 | 2 | 344 | 0 | 18.16 | 5.19 | 892.2
19137969 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCASEHIR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 00:44:47 | 12.06.2019 00:54:47 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10
19137977 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP002669 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 03:35:10 | 12.06.2019 03:45:10 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.83 | 14.17
19137978 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESE PINARI KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 00:53:45 | 12.06.2019 01:49:09 | 0.923 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 4.62 | 0 | 33.24
19137991 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR ISU RMU / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 03:20:17 | 12.06.2019 03:27:15 | 0.116 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
19138011 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H02-KOKNAR HES RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 03:10:20 | 12.06.2019 03:23:03 | 0.212 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
19138014 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 03:31:22 | 12.06.2019 04:03:31 | 0.536 | 4 | 284 | 4 | 214 | 2.14 | 152.18 | 2.14 | 114.67
19138018 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 03:31:06 | 12.06.2019 05:00:08 | 1.484 | 0 | 201 | 1 | 922 | 0 | 298.26 | 1.48 | 1368.15
19138020 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESE PINARI KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 04:30:34 | 12.06.2019 05:21:46 | 0.853 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 4.27 | 0 | 30.72
19138021 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 04:49:23 | 12.06.2019 04:57:12 | 0.13 | 79 | 328 | 0 | 2 | 10.29 | 42.73 | 0 | 0.26
19138024 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 04:54:40 | 12.06.2019 06:36:00 | 1.689 | 0 | 155 | 10 | 1705 | 0 | 261.78 | 16.89 | 2879.56
19138029 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G4-2TR20 KABIN / H04-TR12 KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:32:51 | 12.06.2019 05:49:38 | 0.28 | 8 | 7595 | 1 | 12 | 2.24 | 2124.49 | 0.28 | 3.36
19138031 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA JANDARMA KOM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:10:00 | 12.06.2019 06:27:48 | 0.297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
19138032 | 1 | BOLU | MENGEN | B29-MENGEN B17 / H04-MENGEN TOKI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:28:14 | 12.06.2019 06:47:00 | 0.313 | 0 | 132 | 0 | 329 | 0 | 41.29 | 0 | 102.9
19138039 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:32:51 | 12.06.2019 05:32:52 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1931 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19138040 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H08-AMILLI CAMI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:32:51 | 12.06.2019 05:32:52 | 0 | 7 | 3271 | 2 | 2131 | 0 | 0.91 | 0 | 0.59
19138043 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:55:34 | 12.06.2019 07:05:34 | 0.167 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 79.17 | 0 | 0
19138044 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:34:39 | 12.06.2019 05:54:38 | 0.333 | 7 | 3829 | 0 | 20 | 2.33 | 1275.27 | 0 | 6.66
19138044 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:34:39 | 12.06.2019 05:54:40 | 0.334 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
19138044 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:34:39 | 12.06.2019 05:55:06 | 0.341 | 1 | 1071 | 27 | 2096 | 0.34 | 365.03 | 9.2 | 714.39
19138044 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:34:39 | 12.06.2019 05:55:10 | 0.342 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 24.28 | 0 | 16.41
19138047 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H04-TR47 UCYOL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:38:57 | 12.06.2019 05:38:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19138048 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:38:52 | 12.06.2019 06:09:43 | 0.514 | 8 | 1830 | 3 | 891 | 4.11 | 940.93 | 1.54 | 458.12
19138055 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:44:55 | 12.06.2019 06:27:49 | 0.715 | 0 | 7 | 14 | 3496 | 0 | 5.01 | 10.01 | 2499.64
19138059 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ALTEK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:45:19 | 12.06.2019 05:54:32 | 0.154 | 5 | 1806 | 19 | 3736 | 0.77 | 277.42 | 2.92 | 573.89
19138059 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | ALTEK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:45:23 | 12.06.2019 05:54:32 | 0.153 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 7.78 | 0 | 3.51
19138074 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:48:41 | 12.06.2019 06:00:19 | 0.194 | 1 | 15 | 14 | 184 | 0.19 | 2.91 | 2.71 | 35.68
19138075 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATERMIT KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:48:38 | 12.06.2019 06:37:43 | 0.818 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0
19138076 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:50:11 | 12.06.2019 06:02:17 | 0.202 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 15.53 | 24.81
19138078 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:49:40 | 12.06.2019 06:42:17 | 0.877 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 18.42 | 268.35
19138087 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:11:42 | 12.06.2019 06:11:43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19138090 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR4*SAGLIK OCAGI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:15:40 | 12.06.2019 07:25:56 | 1.171 | 7 | 17164 | 0 | 26 | 8.2 | 20100.95 | 0 | 30.45
19138123 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP014349 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:22:59 | 12.06.2019 07:09:28 | 0.775 | 4 | 363 | 0 | 0 | 3.1 | 281.22 | 0 | 0
19138124 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / UMRAN BORU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:24:29 | 12.06.2019 06:51:07 | 0.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
19138127 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:26:06 | 12.06.2019 06:26:07 | 0 | 6 | 752 | 7 | 1636 | 0 | 0.21 | 0 | 0.45
19138131 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:55:28 | 12.06.2019 09:00:07 | 0.077 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0.23 | 1.4 | 1.94 | 107.11
19138134 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / AYAZLI FISKO KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:33:38 | 12.06.2019 06:51:28 | 0.297 | 8 | 269 | 2 | 343 | 2.38 | 79.95 | 0.59 | 101.95
19138139 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:13:00 | 12.06.2019 07:23:59 | 0.183 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 | 0 | 0.92 | 26.18
19138143 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H04-GUNESLER HAVAI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:41:54 | 12.06.2019 07:00:15 | 0.306 | 10 | 1095 | 0 | 1 | 3.06 | 334.89 | 0 | 0.31
19138146 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:42:37 | 12.06.2019 08:42:32 | 1.999 | 0 | 0 | 9 | 361 | 0 | 0 | 17.99 | 721.5
19138152 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / MELENAGZI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:47:02 | 12.06.2019 06:51:41 | 0.077 | 1 | 49 | 13 | 4458 | 0.08 | 3.8 | 1.01 | 345.5
19138158 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:55:46 | 12.06.2019 06:57:52 | 0.035 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0.11 | 50.26 | 0.14 | 98.07
19138160 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI KAZANCI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:55:32 | 12.06.2019 07:21:18 | 0.429 | 3 | 68 | 0 | 222 | 1.29 | 29.2 | 0 | 95.34
19138162 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:00:27 | 12.06.2019 09:17:02 | 2.276 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 2.28 | 282.27
19138163 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:00:38 | 12.06.2019 07:00:38 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0
19138175 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:02:43 | 12.06.2019 07:03:00 | 0.005 | 6 | 1915 | 0 | 538 | 0.03 | 9.04 | 0 | 2.54
19138175 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:03:01 | 12.06.2019 07:28:30 | 0.425 | 27 | 7719 | 24 | 6934 | 11.47 | 3278.43 | 10.19 | 2945.02
19138175 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:03:01 | 12.06.2019 07:49:24 | 0.773 | 6 | 1915 | 0 | 538 | 4.64 | 1480.4 | 0 | 415.9
19138226 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NUHCI-TM / HEREKE -DARICA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:09:50 | 12.06.2019 08:35:28 | 1.427 | 1 | 971 | 0 | 0 | 1.43 | 1385.83 | 0 | 0
19138226 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NUHCI-TM / HEREKE -DARICA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:09:52 | 12.06.2019 08:02:11 | 0.872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0
19138226 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:09:52 | 12.06.2019 08:02:30 | 0.877 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 0 | 0
19138226 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:09:52 | 12.06.2019 08:02:46 | 0.882 | 10 | 1508 | 0 | 2 | 8.82 | 1329.55 | 0 | 1.76
19138226 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / AG FIDER 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:09:52 | 12.06.2019 08:03:52 | 0.9 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 0 | 0
19138227 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H04-TR10284 TR46 K. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:11:50 | 12.06.2019 07:21:09 | 0.155 | 1 | 14331 | 0 | 15 | 0.16 | 2225.29 | 0 | 2.33
19138227 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:11:50 | 12.06.2019 07:21:13 | 0.156 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 72.88 | 0 | 0
19138227 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G60-ADEM YAVUZ / H03-CUMHURIYET KAB. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:11:50 | 12.06.2019 07:57:53 | 0.768 | 7 | 1158 | 0 | 2 | 5.37 | 888.77 | 0 | 1.54
19138227 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:00:00 | 12.06.2019 08:41:13 | 0.687 | 7 | 1950 | 0 | 2 | 4.81 | 1339.54 | 0 | 1.37
19138255 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:24:31 | 12.06.2019 07:33:58 | 0.157 | 10 | 1221 | 4 | 466 | 1.58 | 192.31 | 0.63 | 73.4
19138256 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TOYLAR SAPAGI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:24:51 | 12.06.2019 08:57:47 | 1.549 | 0 | 1 | 9 | 677 | 0 | 1.55 | 13.94 | 1048.6
19138283 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:37:22 | 12.06.2019 08:48:46 | 0.19 | 5 | 277 | 6 | 3571 | 0.95 | 52.63 | 1.14 | 678.49
19138291 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S53-BAHCELIEVLER K / H04-SAPAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:38:38 | 12.06.2019 07:47:59 | 0.156 | 5 | 3628 | 10 | 2444 | 0.78 | 565.36 | 1.56 | 380.86
19138291 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:38:38 | 12.06.2019 07:48:01 | 0.156 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 116.98 | 0 | 0
19138291 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-SERDIVAN AVM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:38:38 | 12.06.2019 07:48:14 | 0.16 | 1 | 3221 | 0 | 4 | 0.16 | 515.36 | 0 | 0.64
19138291 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:38:38 | 12.06.2019 07:48:31 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
19138295 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:40:02 | 12.06.2019 08:12:46 | 0.546 | 0 | 1 | 5 | 648 | 0 | 0.55 | 2.73 | 353.52
19138301 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP370591 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:05:00 | 12.06.2019 09:16:51 | 0.198 | 0 | 1 | 0 | 347 | 0 | 0.2 | 0 | 68.53
19138303 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:45:53 | 12.06.2019 08:37:10 | 0.855 | 0 | 14 | 1 | 534 | 0 | 11.97 | 0.85 | 456.42
19138305 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GUNESLER KOYICI CAD. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:03:00 | 12.06.2019 08:18:53 | 0.265 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | 0
19138308 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:29:39 | 12.06.2019 08:58:42 | 1.484 | 0 | 3 | 5 | 1929 | 0 | 4.45 | 7.42 | 2862.96
19138309 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:53:58 | 12.06.2019 07:53:59 | 0 | 2 | 119 | 1 | 171 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05
19138312 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:21:47 | 12.06.2019 08:32:11 | 2.173 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 2.17 | 386.85 | 10.87 | 5050.83
19138323 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 2 / H08 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:06:49 | 12.06.2019 08:57:34 | 0.846 | 0 | 13 | 0 | 595 | 0 | 11 | 0 | 503.27
19138325 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:07:29 | 12.06.2019 08:53:56 | 0.774 | 35 | 412 | 0 | 3 | 27.1 | 318.96 | 0 | 2.32
19138329 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:08:55 | 12.06.2019 08:51:03 | 0.702 | 0 | 44 | 1 | 703 | 0 | 30.9 | 0.7 | 493.66
19138333 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:13:37 | 12.06.2019 08:24:35 | 0.183 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
19138334 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:47:00 | 12.06.2019 10:01:27 | 0.241 | 0 | 155 | 10 | 1705 | 0 | 37.33 | 2.41 | 410.62
19138343 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER*HAMZABEY*KO / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:00:58 | 12.06.2019 11:13:25 | 0.207 | 0 | 1 | 7 | 572 | 0 | 0.21 | 1.45 | 118.69
19138363 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:30:18 | 12.06.2019 08:30:19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19138376 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP002651 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:47:00 | 12.06.2019 10:01:20 | 0.239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
19138379 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7104*3TR1 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:40:20 | 12.06.2019 09:40:34 | 1.004 | 1 | 2768 | 0 | 0 | 1 | 2778.76 | 0 | 0
19138382 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003452 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:00:00 | 12.06.2019 09:18:54 | 0.315 | 0 | 0 | 8 | 214 | 0 | 0 | 2.52 | 67.41
19138393 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*7*H*PODROM YANI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:00 | 12.06.2019 16:56:04 | 7.934 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 428.46 | 0 | 0
19138394 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:46:24 | 12.06.2019 08:49:21 | 0.049 | 12 | 2259 | 18 | 4090 | 0.59 | 111.07 | 0.89 | 201.09
19138394 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:46:24 | 12.06.2019 09:07:12 | 0.347 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 42.64 | 0 | 0
19138394 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H06-MELEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:46:24 | 12.06.2019 09:09:19 | 0.382 | 0 | 87 | 4 | 1164 | 0 | 33.23 | 1.53 | 444.58
19138416 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H04-CARSI HATTI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:32:10 | 12.06.2019 10:12:41 | 0.675 | 1 | 520 | 0 | 0 | 0.68 | 351.14 | 0 | 0
19138416 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HAN HALICILIK KABIN / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:32:10 | 12.06.2019 12:30:00 | 2.964 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1336.71 | 0 | 0
19138424 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP306772 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:55:00 | 12.06.2019 09:05:52 | 0.181 | 0 | 20 | 1 | 120 | 0 | 3.62 | 0.18 | 21.73
19138428 | 1 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*B9 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:53:42 | 12.06.2019 09:42:48 | 0.818 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 264.32 | 0 | 0
19138432 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S51-KARAMAN 10 NOL / H04-TR17 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:57:50 | 12.06.2019 09:10:11 | 0.206 | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 112.59 | 0 | 0.21
19138432 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:08:23 | 12.06.2019 09:10:11 | 0.03 | 0 | 623 | 0 | 1 | 0 | 18.69 | 0 | 0.03
19138440 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:01:26 | 12.06.2019 09:19:10 | 0.296 | 9 | 47 | 0 | 0 | 2.66 | 13.89 | 0 | 0
19138457 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY TOKI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:12:48 | 12.06.2019 10:41:18 | 1.475 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 576.73 | 0 | 0
19138468 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219616 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:30:00 | 12.06.2019 10:43:11 | 0.22 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0.66 | 18.02
19138472 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H03-NAMAZGAH RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:16:42 | 12.06.2019 09:16:43 | 0 | 0 | 260 | 0 | 24 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01
19138483 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:12:00 | 12.06.2019 10:22:37 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 43
19138484 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SILINDIR BAYIRI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:57:34 | 12.06.2019 14:25:50 | 1.471 | 5 | 2709 | 1 | 2 | 7.36 | 3985.24 | 1.47 | 2.94
19138489 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / LD1D SDK: DM6TR14AD1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:30:45 | 12.06.2019 10:24:29 | 0.896 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 25.97 | 0 | 0.9
19138496 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA MESLEK YUKSE / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:17:06 | 12.06.2019 10:27:06 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
19138497 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU MER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:33:50 | 12.06.2019 12:50:00 | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.66
19138503 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:38:11 | 12.06.2019 09:48:46 | 0.176 | 9 | 3851 | 15 | 3807 | 1.59 | 679.27 | 2.65 | 671.51
19138503 | 2 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:38:11 | 12.06.2019 09:48:47 | 0.177 | 0 | 258 | 0 | 2 | 0 | 45.58 | 0 | 0.35
19138503 | 3 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:38:11 | 12.06.2019 09:48:49 | 0.177 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 24.99 | 0 | 0.18
19138506 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. PRAFAB / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:41:49 | 12.06.2019 10:26:07 | 0.738 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0
19138511 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:43:05 | 12.06.2019 10:23:00 | 0.665 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 0 | 0
19138514 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ILIM CADDESI DIREK T / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:43:40 | 12.06.2019 11:23:16 | 1.66 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 139.44 | 0 | 0
19138519 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025873 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:45:00 | 12.06.2019 11:54:10 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 22.61
19138524 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:36:57 | 12.06.2019 13:00:00 | 2.384 | 3 | 105 | 2 | 1304 | 7.15 | 250.34 | 4.77 | 3108.95
19138524 | 2 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:36:57 | 12.06.2019 13:19:11 | 2.704 | 1 | 169 | 4 | 2203 | 2.7 | 456.96 | 10.82 | 5956.67
19138524 | 3 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY TURKMEN MAH / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:36:57 | 12.06.2019 16:21:05 | 5.736 | 1 | 3 | 0 | 64 | 5.74 | 17.21 | 0 | 367.08
19138526 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIRINTEPE BINA / K02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:54:39 | 12.06.2019 14:52:30 | 4.964 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3177.07 | 0 | 0
19138528 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME CAMI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:54:42 | 12.06.2019 12:45:36 | 2.848 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.45 | 0 | 0
19138535 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G2-YAPIKREDI DM / H02-TR7061 ETA K. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:59:45 | 12.06.2019 10:01:25 | 0.028 | 26 | 2347 | 0 | 0 | 0.72 | 65.19 | 0 | 0
19138535 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H01-ETA KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:59:45 | 12.06.2019 10:18:55 | 0.319 | 39 | 44 | 0 | 0 | 12.46 | 14.06 | 0 | 0
19138535 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:59:45 | 12.06.2019 10:18:58 | 0.32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 0 | 0
19138535 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H03-DM7561 TR7 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:59:45 | 12.06.2019 10:44:05 | 0.739 | 9 | 60 | 0 | 0 | 6.65 | 44.33 | 0 | 0
19138535 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR4 / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:59:45 | 12.06.2019 10:56:33 | 0.947 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.84 | 0.95 | 0 | 0
19138547 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026098 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:00:00 | 12.06.2019 11:19:54 | 0.332 | 0 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 1.33 | 212.93
19138548 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ALTINKENT K.K. G*R** / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:05:53 | 12.06.2019 11:03:04 | 0.953 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 371.69 | 0 | 0
19138553 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:05:40 | 12.06.2019 10:46:12 | 0.676 | 1 | 96 | 5 | 379 | 0.68 | 64.85 | 3.38 | 256.04
19138569 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:10:01 | 12.06.2019 10:10:02 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1931 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19138570 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H08-AMILLI CAMI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:10:01 | 12.06.2019 10:10:02 | 0 | 7 | 2853 | 2 | 2131 | 0 | 0.79 | 0 | 0.59
19138570 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H06-YENI TERMINAL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:10:01 | 12.06.2019 10:22:54 | 0.215 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
19138571 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D17-KUCUK MELEN / H12-CYERI SAPAK RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:10:03 | 12.06.2019 10:10:04 | 0 | 47 | 8366 | 14 | 4274 | 0.01 | 2.32 | 0 | 1.19
19138571 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:17:21 | 12.06.2019 11:09:19 | 0.866 | 13 | 4897 | 4 | 2525 | 11.26 | 4241.35 | 3.46 | 2186.93
19138571 | 3 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:17:21 | 12.06.2019 11:09:34 | 0.87 | 9 | 3465 | 0 | 857 | 7.83 | 3015.51 | 0 | 745.83
19138571 | 4 | DÜZCE | CUMAYERİ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:50:12 | 12.06.2019 10:50:13 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1931 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19138571 | 5 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:11:21 | 12.06.2019 11:35:55 | 0.409 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 0
19138571 | 6 | DÜZCE | CUMAYERİ | D4-YONGALIK KABIN / H02-DM6005 SAPAK SAC | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:11:21 | 12.06.2019 11:36:56 | 0.426 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.41 | 0.43 | 0 | 0
19138571 | 7 | DÜZCE | CUMAYERİ | D4-YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:11:21 | 12.06.2019 11:39:39 | 0.472 | 1 | 0 | 10 | 293 | 0.47 | 0 | 4.72 | 138.2
19138571 | 8 | DÜZCE | CUMAYERİ | D4-YONGALIK KABIN / H04-YONGALIK RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:11:21 | 12.06.2019 11:40:02 | 0.478 | 0 | 3 | 0 | 599 | 0 | 1.43 | 0 | 286.36
19138571 | 9 | DÜZCE | CUMAYERİ | D4-YONGALIK KABIN / H06-FABRIKALAR RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:38:36 | 12.06.2019 11:39:08 | 0.009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
19138610 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DUMLUPINAR KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:19:18 | 12.06.2019 11:17:10 | 0.964 | 0 | 1350 | 0 | 5 | 0 | 1302 | 0 | 4.82
19138616 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307591 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:20:00 | 12.06.2019 10:41:22 | 0.356 | 2 | 155 | 0 | 2 | 0.71 | 55.2 | 0 | 0.71
19138617 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D32-CILIMLI KADEME / H06-OSMANCA TM F6 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 12:01:18 | 15.06.2019 13:05:22 | 1.068 | 9 | 15 | 1 | 269 | 9.61 | 16.02 | 1.07 | 287.23
19138623 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUZOREN*EMIRLER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:24:57 | 12.06.2019 11:30:23 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.34
19138633 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:10:00 | 12.06.2019 11:20:00 | 0.167 | 3 | 312 | 1 | 16 | 0.5 | 52 | 0.17 | 2.67
19138652 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D3-CILIMLI ITO KIL / H06-MAHIRAGA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:50:14 | 12.06.2019 10:50:15 | 0 | 8 | 643 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0
19138657 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:30:00 | 12.06.2019 11:55:20 | 0.422 | 0 | 12 | 11 | 585 | 0 | 5.07 | 4.64 | 247
19138667 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:00:25 | 12.06.2019 12:21:01 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 75.23
19138673 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 05:05:27 | 16.06.2019 05:43:51 | 0.64 | 13 | 2 | 243 | 1818 | 8.32 | 1.28 | 155.52 | 1163.52
19138683 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 05:05:29 | 16.06.2019 05:43:57 | 0.641 | 8 | 0 | 169 | 3922 | 5.13 | 0 | 108.35 | 2514.44
19138683 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 05:05:29 | 16.06.2019 05:44:01 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.76
19138691 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:10:06 | 12.06.2019 11:49:11 | 0.651 | 0 | 198 | 12 | 2397 | 0 | 128.98 | 7.82 | 1561.38
19138700 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:12:16 | 12.06.2019 11:33:39 | 0.356 | 2 | 19 | 14 | 5492 | 0.71 | 6.77 | 4.99 | 1957.29
19138712 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:15:01 | 12.06.2019 11:18:24 | 0.056 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0.11 | 9.25
19138723 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR5 / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:00 | 16.06.2019 16:56:00 | 7.933 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0
19138728 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H04-CARSI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:07:27 | 12.06.2019 14:34:49 | 0.456 | 1 | 520 | 0 | 0 | 0.46 | 237.18 | 0 | 0
19138730 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:23:53 | 12.06.2019 11:23:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19138732 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:26:10 | 12.06.2019 12:03:51 | 0.628 | 0 | 0 | 7 | 366 | 0 | 0 | 4.4 | 229.87
19138735 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BP ISTASYON KOK / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:26:38 | 12.06.2019 12:21:50 | 0.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0
19138740 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP324165 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:20:00 | 12.06.2019 12:34:21 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 61.94
19138744 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003217 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:50:00 | 12.06.2019 14:04:18 | 0.238 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.24 | 50.29
19138753 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:36:40 | 12.06.2019 11:36:41 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1073 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3
19138756 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAK KOY 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:38:54 | 12.06.2019 13:15:41 | 1.613 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 22.58 | 0 | 112.91
19138758 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:41:27 | 12.06.2019 12:10:13 | 0.479 | 0 | 2 | 1 | 1059 | 0 | 0.96 | 0.48 | 507.73
19138763 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP218817 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:40:00 | 12.06.2019 13:51:38 | 0.194 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0.19 | 14.15 | 0 | 0.19
19138769 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:42:48 | 12.06.2019 13:41:29 | 1.978 | 11 | 539 | 5 | 972 | 21.76 | 1066.17 | 9.89 | 1922.67
19138776 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:46:14 | 12.06.2019 11:50:05 | 0.064 | 0 | 4 | 14 | 3084 | 0 | 0.26 | 0.9 | 197.89
19138776 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:50:06 | 12.06.2019 12:53:34 | 1.058 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 6.35 | 614.57
19138776 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:50:06 | 12.06.2019 12:55:08 | 1.084 | 0 | 4 | 8 | 2503 | 0 | 4.34 | 8.67 | 2712.97
19138776 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:54:08 | 12.06.2019 12:55:08 | 0.017 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 0.1 | 9.68
19138778 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:47:27 | 12.06.2019 11:47:28 | 0 | 11 | 1040 | 6 | 2531 | 0 | 0.29 | 0 | 0.7
19138779 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:47:27 | 12.06.2019 11:52:48 | 0.089 | 55 | 1938 | 7 | 1343 | 4.9 | 172.81 | 0.62 | 119.75
19138794 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU A*A*I / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:49:58 | 12.06.2019 12:30:00 | 0.667 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0
19138799 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:53:14 | 12.06.2019 14:40:00 | 2.779 | 11 | 3036 | 38 | 1698 | 30.57 | 8438.39 | 105.62 | 4719.5
19138831 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:02:21 | 12.06.2019 12:51:02 | 0.811 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.81 | 0 | 24.34
19138832 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:01:16 | 12.06.2019 13:19:51 | 1.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0
19138839 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / PIRELLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:07:05 | 12.06.2019 12:39:04 | 0.533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
19138844 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:09:29 | 12.06.2019 12:29:02 | 0.326 | 40 | 7434 | 16 | 1178 | 13.03 | 2422.25 | 5.21 | 383.83
19138845 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:09:31 | 12.06.2019 12:42:06 | 0.543 | 62 | 4053 | 0 | 3 | 33.67 | 2201 | 0 | 1.63
19138848 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:25:00 | 12.06.2019 14:34:23 | 0.156 | 4 | 325 | 3 | 1196 | 0.63 | 50.83 | 0.47 | 187.04
19138876 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D32-CILIMLI KADEME / H05-PAKMAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:14:34 | 12.06.2019 12:38:49 | 0.404 | 10 | 247 | 12 | 2358 | 4.04 | 99.83 | 4.85 | 953.03
19138893 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:09:49 | 12.06.2019 13:27:05 | 1.288 | 11 | 2684 | 0 | 1 | 14.17 | 3456.4 | 0 | 1.29
19138893 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KIRAZDERE HES GUC EV / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:15:45 | 12.06.2019 13:17:21 | 1.027 | 2 | 74 | 7 | 692 | 2.05 | 75.97 | 7.19 | 710.45
19138893 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:15:45 | 12.06.2019 13:26:50 | 1.185 | 20 | 2937 | 0 | 476 | 23.69 | 3479.53 | 0 | 563.93
19138894 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H18-FRITOLAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:16:45 | 12.06.2019 12:47:20 | 0.51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
19138895 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOCAELI EVIMIZ KONUT / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:48:18 | 12.06.2019 13:14:00 | 0.428 | 60 | 2997 | 0 | 3 | 25.7 | 1283.72 | 0 | 1.29
19138901 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H05-TR1 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:19:17 | 12.06.2019 12:39:23 | 0.335 | 2 | 961 | 0 | 2 | 0.67 | 321.94 | 0 | 0.67
19138903 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU 14/16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:20:14 | 12.06.2019 13:28:10 | 1.132 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 3.4 | 0 | 37.36
19138905 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:20:09 | 12.06.2019 12:44:51 | 0.412 | 3 | 224 | 4 | 758 | 1.24 | 92.21 | 1.65 | 312.04
19138906 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:20:34 | 12.06.2019 12:27:08 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 16.2
19138923 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:31:00 | 12.06.2019 17:34:43 | 5.062 | 31 | 0 | 0 | 0 | 156.92 | 0 | 0 | 0
19138937 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:34:04 | 12.06.2019 14:36:11 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.49
19138940 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 100 S.19 EVLER TR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:35:38 | 12.06.2019 14:05:50 | 1.503 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 153.34 | 0 | 0
19138943 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K24-GOLCUK DM3010 / H04-TR7 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:32:34 | 12.06.2019 14:25:40 | 1.885 | 0 | 927 | 0 | 13 | 0 | 1747.4 | 0 | 24.51
19138944 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE GARAJI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:36:44 | 12.06.2019 13:28:00 | 0.854 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.27 | 0 | 0
19138946 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:51:04 | 12.06.2019 14:04:10 | 0.218 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 1.09 | 76.42
19138947 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:05:28 | 12.06.2019 13:21:02 | 0.259 | 24 | 18439 | 2 | 535 | 6.23 | 4783.9 | 0.52 | 138.8
19138952 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:39:50 | 12.06.2019 19:16:09 | 6.605 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 19.82 | 0 | 251
19138957 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:41:07 | 12.06.2019 12:41:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
19138967 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:45:58 | 12.06.2019 13:05:54 | 0.332 | 3 | 18 | 10 | 725 | 1 | 5.98 | 3.32 | 240.86
19138986 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:50:09 | 12.06.2019 12:50:11 | 0.001 | 1 | 18 | 5 | 790 | 0 | 0.01 | 0 | 0.44
19138986 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:50:09 | 12.06.2019 13:10:33 | 0.34 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 1.02 | 6.12 | 8.5 | 469.88
19138999 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAVAKBICKI BASILAN / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:51:10 | 12.06.2019 14:30:00 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.94
19139006 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SHELL BINA / K01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:53:02 | 12.06.2019 14:22:46 | 1.496 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1106.71 | 0 | 0
19139034 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* DUZU TR*1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:59:39 | 12.06.2019 16:59:58 | 4.005 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 272.36
19139040 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:01:18 | 12.06.2019 13:39:10 | 0.631 | 3 | 8526 | 0 | 5 | 1.89 | 5380.85 | 0 | 3.16
19139041 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KOY KALICI KONU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:01:31 | 12.06.2019 13:32:10 | 0.511 | 1 | 553 | 0 | 2 | 0.51 | 282.49 | 0 | 1.02
19139042 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:01:52 | 12.06.2019 14:04:51 | 1.05 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1.05 | 149.06
19139053 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H02-DENIZ ALTI FILO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:05:28 | 12.06.2019 13:56:03 | 0.843 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0
19139070 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR1 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:06:20 | 12.06.2019 17:20:31 | 4.236 | 4 | 229 | 0 | 0 | 16.95 | 970.13 | 0 | 0
19139078 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | H*CAB* TR / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:08:29 | 12.06.2019 19:27:59 | 6.325 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
19139080 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H02-DM6005 SAPAK SAC | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:40:40 | 12.06.2019 16:26:17 | 3.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.76 | 3.76 | 0 | 0
19139080 | 2 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H02-DM6005 SAPAK SAC | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:40:40 | 12.06.2019 18:47:22 | 6.112 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.78 | 0 | 0 | 0
19139080 | 3 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H02-DM6005 SAPAK SAC | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:43:38 | 12.06.2019 18:47:22 | 1.062 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0
19139084 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:09:31 | 12.06.2019 15:11:07 | 2.027 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1171.41 | 0 | 0
19139093 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306713 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:51:30 | 12.06.2019 15:02:20 | 2.181 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 76.32 | 0 | 82.86
19139095 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI SU POMPAS / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:29:19 | 12.06.2019 15:42:47 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19139099 | 1 | SAKARYA | KARASU | CATALUVEZ HEMSIN MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:14:53 | 12.06.2019 17:49:46 | 4.581 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 13.74 | 0 | 105.37
19139104 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:18:47 | 12.06.2019 19:14:00 | 5.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0
19139105 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:12:11 | 12.06.2019 16:26:06 | 0.232 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1.86 | 0.23 | 1.16 | 0
19139114 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-TAS OCAKLARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:21:46 | 12.06.2019 13:53:51 | 0.535 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0
19139123 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:25:27 | 12.06.2019 13:30:41 | 0.087 | 33 | 9634 | 24 | 7472 | 2.88 | 840.3 | 2.09 | 651.72
19139175 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OP-34 / OP307178 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:16:00 | 12.06.2019 14:36:30 | 0.342 | 0 | 14 | 4 | 130 | 0 | 4.78 | 1.37 | 44.42
19139184 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TEMEL *. TR / LD1A SDK: TRP3045A3 Bina: 4126572 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:28:31 | 12.06.2019 17:10:02 | 3.692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
19139187 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VEZIR CIFTCILIGI CAD / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:29:56 | 12.06.2019 16:47:41 | 3.296 | 0 | 616 | 0 | 1 | 0 | 2030.23 | 0 | 3.3
19139189 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORTA MAH.BELEDIYE HA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:21:15 | 12.06.2019 15:30:00 | 2.146 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 253.21 | 0 | 0
19139191 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:35:19 | 12.06.2019 13:48:25 | 0.218 | 3 | 1662 | 13 | 2412 | 0.66 | 362.87 | 2.84 | 526.62
19139192 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / DARICA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:31:48 | 12.06.2019 17:35:03 | 4.054 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0
19139192 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:31:48 | 12.06.2019 17:36:14 | 4.074 | 8 | 22402 | 3 | 44 | 32.59 | 91263.26 | 12.22 | 179.25
19139192 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:31:48 | 12.06.2019 17:36:16 | 4.074 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
19139193 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / DARICA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:31:48 | 12.06.2019 16:14:18 | 2.708 | 8 | 16149 | 3 | 382 | 21.67 | 43736.88 | 8.13 | 1034.58
19139193 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / DARICA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:31:48 | 12.06.2019 17:34:47 | 4.05 | 5 | 2490 | 0 | 6 | 20.25 | 10083.81 | 0 | 24.3
19139193 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G9-DILISKELESI 6DM / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:31:48 | 12.06.2019 17:34:51 | 4.051 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 3572.84 | 0 | 0
19139194 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10156*1TR47/A / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:32:38 | 12.06.2019 15:47:20 | 2.245 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 576.97 | 0 | 0
19139194 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10156*1TR47/A / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:29:56 | 12.06.2019 15:47:20 | 0.29 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 194.59 | 0 | 0
19139203 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OGRETMENLER CADDES* / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:38:57 | 14.06.2019 18:30:19 | 7.856 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1256.98 | 0 | 0
19139228 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:37:15 | 12.06.2019 14:40:09 | 1.048 | 1 | 4 | 11 | 3965 | 1.05 | 4.19 | 11.53 | 4156.64
19139229 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:22:07 | 12.06.2019 14:35:34 | 0.224 | 3 | 40 | 37 | 12321 | 0.67 | 8.97 | 8.29 | 2761.96
19139230 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:00:00 | 12.06.2019 15:08:14 | 0.137 | 1 | 196 | 3 | 2112 | 0.14 | 26.9 | 0.41 | 289.81
19139238 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H17-YENI SANAYI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:42:26 | 12.06.2019 13:42:27 | 0 | 2 | 872 | 0 | 23 | 0 | 0.24 | 0 | 0.01
19139246 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:14:04 | 12.06.2019 16:45:01 | 0.516 | 5 | 2292 | 0 | 2 | 2.58 | 1182.29 | 0 | 1.03
19139253 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:46:58 | 12.06.2019 14:31:47 | 2.747 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2.75 | 409.29 | 0 | 0
19139259 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:40:00 | 12.06.2019 14:52:34 | 0.209 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 124.83 | 0 | 0
19139272 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE FINDIKLI TR / LD1C SDK: TRP1758C5 Bina: 4245663 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:50:18 | 12.06.2019 17:43:33 | 3.888 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 0 | 0
19139274 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DOGANTEPE RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:51:24 | 12.06.2019 15:00:29 | 1.151 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 35.69 | 3.45 | 1.15
19139294 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 08:35:53 | 14.06.2019 08:40:49 | 0.082 | 8 | 127 | 0 | 0 | 0.66 | 10.44 | 0 | 0
19139294 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 08:35:53 | 14.06.2019 10:29:02 | 1.886 | 4 | 515 | 3 | 26 | 7.54 | 971.2 | 5.66 | 49.03
19139294 | 3 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:27:40 | 14.06.2019 10:29:02 | 0.023 | 8 | 127 | 0 | 0 | 0.18 | 2.89 | 0 | 0
19139300 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMDIBI TR1 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:49:37 | 12.06.2019 17:15:04 | 3.424 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.18
19139310 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY *ORMAN DEPO / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:30:00 | 12.06.2019 16:58:03 | 0.467 | 2 | 0 | 6 | 250 | 0.94 | 0 | 2.81 | 116.88
19139332 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA PREFAB.1 T5 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:06:26 | 12.06.2019 16:31:12 | 2.413 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 65.15 | 0 | 4.83
19139333 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2019 08:33:48 | 14.06.2019 19:31:58 | 10.969 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 778.83 | 0 | 0
19139336 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:06:56 | 12.06.2019 14:44:53 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.99
19139341 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2019 08:33:28 | 14.06.2019 19:29:08 | 10.928 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 579.17 | 0 | 0
19139348 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH. NISAN / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2019 09:13:11 | 14.06.2019 17:08:00 | 7.914 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 466.9 | 0 | 0
19139350 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2019 08:30:00 | 14.06.2019 16:58:00 | 8.467 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1989.67 | 0 | 0
19139351 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:07:56 | 12.06.2019 14:07:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19139353 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:13 | 14.06.2019 17:03:10 | 8.049 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1650.08 | 0 | 0
19139358 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAK* KAB*N / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:09:29 | 12.06.2019 15:46:51 | 1.623 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1.62 | 363.5
19139358 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLU BURUN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:09:29 | 12.06.2019 17:26:50 | 3.289 | 0 | 1 | 2 | 974 | 0 | 3.29 | 6.58 | 3203.65
19139359 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UMUT SOKAK TRF*TR175 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:08:59 | 12.06.2019 15:53:39 | 1.744 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 1407.77 | 0 | 0
19139369 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65H | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.06.2019 08:59:50 | 14.06.2019 17:30:00 | 8.503 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 467.65 | 0 | 0
19139376 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:05:00 | 14.06.2019 12:11:27 | 3.108 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 139.84 | 0 | 3.11
19139418 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H03-IRFAN OZKAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:42:16 | 12.06.2019 15:49:47 | 1.125 | 3 | 1250 | 0 | 1 | 3.38 | 1406.6 | 0 | 1.13
19139436 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025935 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:00:00 | 12.06.2019 17:07:46 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 75.34
19139445 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:50:27 | 12.06.2019 15:50:28 | 0 | 1 | 128 | 0 | 847 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19139445 | 2 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:50:28 | 12.06.2019 17:14:48 | 1.406 | 1 | 128 | 0 | 847 | 1.41 | 179.91 | 0 | 1190.51
19139471 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:12:50 | 12.06.2019 15:18:21 | 0.092 | 0 | 4 | 14 | 3084 | 0 | 0.37 | 1.29 | 283.56
19139472 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:12:51 | 12.06.2019 15:19:44 | 0.115 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.11 | 0.11 | 0.69 | 149.02
19139481 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H06-NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:32:56 | 12.06.2019 15:44:46 | 0.197 | 12 | 374 | 0 | 0 | 2.37 | 73.76 | 0 | 0
19139497 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOKI AKCAKOCA KONUTL / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:34:24 | 12.06.2019 18:16:59 | 0.71 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 139.11 | 0 | 0
19139498 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*1 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:46:26 | 12.06.2019 17:25:41 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 195.19
19139505 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:30:10 | 12.06.2019 16:42:48 | 1.211 | 0 | 2 | 3 | 990 | 0 | 2.42 | 3.63 | 1198.45
19139505 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H04-KOYLER RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:30:10 | 12.06.2019 16:43:41 | 1.225 | 0 | 1 | 2 | 939 | 0 | 1.23 | 2.45 | 1150.54
19139513 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KOY HIZMETLERI PREFA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:01:22 | 12.06.2019 17:13:05 | 1.195 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.39 | 0 | 1.2
19139531 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAK KOY 14.16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:04:06 | 12.06.2019 18:32:20 | 4.471 | 0 | 55 | 0 | 38 | 0 | 245.88 | 0 | 169.88
19139533 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PASADAG MAH*CUMHURIY / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:08:25 | 12.06.2019 17:10:00 | 4.026 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 459.01 | 0 | 0
19139537 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | IMES ANA DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:10:58 | 12.06.2019 18:09:51 | 1.981 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3.96 | 0 | 3.96 | 25.76
19139542 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:16:06 | 12.06.2019 17:21:40 | 1.093 | 13 | 10787 | 16 | 2984 | 14.21 | 11787.79 | 17.48 | 3260.85
19139543 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NIMETIYE UST MAH. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:13:14 | 12.06.2019 17:22:41 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 69.45
19139566 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIRAKLI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:21:31 | 12.06.2019 19:56:55 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.26
19139585 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306599 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:30:08 | 12.06.2019 16:48:34 | 0.307 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0.31 | 115.52
19139590 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:36:05 | 12.06.2019 16:36:06 | 0 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19139592 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ORTAKOY T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:36:45 | 12.06.2019 17:35:25 | 0.978 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 2.93 | 0 | 44.98
19139599 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H04-CARSI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:41:24 | 12.06.2019 16:41:29 | 0.001 | 1 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
19139624 | 1 | BOLU | SEBEN | BOLU2TM / KARTALKAYA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:48:03 | 12.06.2019 17:19:17 | 0.521 | 0 | 0 | 18 | 2406 | 0 | 0 | 9.37 | 1252.46
19139625 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | VASIYE NINE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:45:54 | 12.06.2019 18:46:21 | 3.008 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 216.54 | 0 | 0
19139638 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013664 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:55:53 | 12.06.2019 17:01:07 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.8
19139645 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H01-TR42 KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:59:32 | 12.06.2019 17:07:49 | 0.138 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.45 | 0.28 | 0 | 0
19139645 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G39-KADIKOY AGAC D / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:59:32 | 12.06.2019 17:07:53 | 0.139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0
19139650 | 1 | BOLU | GEREDE | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:06:16 | 12.06.2019 17:06:16 | 0 | 3 | 199 | 5 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0
19139656 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:50:42 | 12.06.2019 18:47:10 | 2.941 | 11 | 3035 | 8 | 286 | 32.35 | 8926.27 | 23.53 | 841.16
19139662 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MEZARLIK / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:11:17 | 12.06.2019 17:45:04 | 0.563 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 64.75 | 0 | 1.69
19139665 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:12:46 | 12.06.2019 20:30:00 | 3.287 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 575.26 | 0 | 3.29
19139680 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307423 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:00:00 | 12.06.2019 18:16:42 | 0.278 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56
19139690 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002922 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:30:00 | 12.06.2019 18:42:50 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18.82
19139700 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZAMBAK SOKAK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:33:26 | 12.06.2019 18:42:00 | 1.143 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0
19139708 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014114 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:36:40 | 12.06.2019 17:41:10 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.08 | 7.73
19139744 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMIRSOY TR*CARSI* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:00:41 | 12.06.2019 18:39:50 | 0.652 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 0 | 0
19139751 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | F. CAKMAK MAH. KUMRU / LD1B SDK: TR-68DUZCEB11 Bina: 2097840 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:03:51 | 12.06.2019 18:56:42 | 0.881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
19139758 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:07:26 | 12.06.2019 18:11:23 | 0.066 | 0 | 1104 | 0 | 1 | 0 | 72.68 | 0 | 0.07
19139762 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:06:25 | 12.06.2019 21:10:41 | 3.071 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 396.17 | 0 | 0
19139767 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 2 / H08 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:05:29 | 12.06.2019 18:40:01 | 0.576 | 0 | 13 | 0 | 595 | 0 | 7.48 | 0 | 342.46
19139774 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003370 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:14:45 | 12.06.2019 20:17:33 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4.06
19139776 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:16:08 | 12.06.2019 18:16:08 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0
19139784 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:12:42 | 12.06.2019 21:47:15 | 0.576 | 0 | 0 | 5 | 323 | 0 | 0 | 2.88 | 185.99
19139784 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | SUCALAR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:12:42 | 13.06.2019 02:47:38 | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 150.72
19139784 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 00:33:35 | 13.06.2019 02:38:10 | 2.076 | 0 | 0 | 5 | 323 | 0 | 0 | 10.38 | 670.67
19139787 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H03-KANATLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:28:56 | 12.06.2019 18:28:57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.04
19139802 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HASANEYN TR1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:39:30 | 12.06.2019 20:51:27 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.57
19139809 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K3-IZMIT DM4 TR448 / H19-TOYOTA RMU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:43:41 | 12.06.2019 18:45:24 | 0.029 | 39 | 186 | 0 | 0 | 1.12 | 5.32 | 0 | 0
19139810 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:44:18 | 12.06.2019 21:51:05 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 112.07
19139819 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR19 BINA TR / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:55:05 | 12.06.2019 19:20:33 | 0.424 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0
19139820 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:58:23 | 12.06.2019 21:23:18 | 2.415 | 5 | 1042 | 0 | 0 | 12.08 | 2516.72 | 0 | 0
19139820 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:58:23 | 12.06.2019 21:40:00 | 2.694 | 3 | 466 | 0 | 2 | 8.08 | 1255.22 | 0 | 5.39
19139820 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:58:23 | 13.06.2019 04:01:41 | 9.055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.11 | 0 | 0 | 0
19139820 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:20:46 | 13.06.2019 04:01:41 | 0.682 | 8 | 1508 | 0 | 2 | 5.46 | 1028.37 | 0 | 1.36
19139823 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:00:11 | 12.06.2019 19:41:28 | 0.688 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0
19139824 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:07:17 | 0.053 | 3 | 3360 | 0 | 91 | 0.16 | 176.4 | 0 | 4.78
19139824 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:09:40 | 0.092 | 7 | 1920 | 4 | 1184 | 0.65 | 177.07 | 0.37 | 109.19
19139824 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:09:42 | 0.093 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0
19139824 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:10:22 | 0.104 | 2 | 99 | 0 | 95 | 0.21 | 10.29 | 0 | 9.87
19139824 | 5 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:10:46 | 0.111 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0.11 | 19.79 | 0.55 | 90.21
19139824 | 6 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H04-KOCAALI DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:11:15 | 0.119 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 1.54 | 0 | 48.27
19139824 | 7 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:04:08 | 12.06.2019 19:34:17 | 0.502 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 1.01 | 67.84 | 6.53 | 1382.88
19139832 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:00:03 | 12.06.2019 20:11:30 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.53
19139843 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026328 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:00:00 | 12.06.2019 20:06:57 | 0.116 | 6 | 58 | 0 | 2 | 0.7 | 6.72 | 0 | 0.23
19139844 | 1 | SAKARYA | KARASU | SUBATAGI KOYU YORUK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:13:41 | 12.06.2019 20:19:57 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.25
19139850 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:17:12 | 12.06.2019 19:17:13 | 0 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1
19139861 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK FABRIKALAR K / H06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:29:28 | 12.06.2019 20:29:51 | 1.006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0
19139861 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:29:28 | 12.06.2019 20:49:57 | 1.341 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 1.34 | 238.77 | 6.71 | 3117.39
19139872 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:35:43 | 12.06.2019 20:25:48 | 0.835 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 17.53 | 255.43
19139875 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MARTINLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:38:10 | 12.06.2019 20:28:44 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 60.68
19139889 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BUGDAYLI KOYU T35 / LD1B SDK: TRP208B16 Bina: 5033680 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:57:15 | 12.06.2019 21:58:27 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.04
19139892 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H04-DELTA TUGLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:52:37 | 12.06.2019 19:52:38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19139895 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADASU 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:55:23 | 12.06.2019 20:44:55 | 0.826 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0.83
19139898 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:59:00 | 12.06.2019 20:04:02 | 0.084 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0.84 | 51.34
19139912 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G31-OSMANGAZI DM / H21-T.OREN 1 GIRIS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:07:57 | 12.06.2019 21:22:05 | 1.236 | 1 | 871 | 0 | 0 | 1.24 | 1076.17 | 0 | 0
19139915 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025938 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:07:00 | 12.06.2019 21:22:56 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 17
19139918 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H04-CAYOREN RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:13:08 | 12.06.2019 20:22:45 | 0.16 | 0 | 0 | 3 | 689 | 0 | 0 | 0.48 | 110.43
19139922 | 1 | BOLU | GEREDE | OTO*SAN*SITESI*TR4 / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:12:57 | 12.06.2019 20:45:00 | 0.534 | 10 | 1419 | 0 | 0 | 5.34 | 757.98 | 0 | 0
19139922 | 2 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR9*KOK / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:12:57 | 12.06.2019 23:00:35 | 2.794 | 16 | 640 | 0 | 0 | 44.7 | 1788.09 | 0 | 0
19139946 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:19:18 | 12.06.2019 20:23:53 | 0.076 | 0 | 518 | 17 | 1406 | 0 | 39.57 | 1.3 | 107.4
19139946 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:19:18 | 12.06.2019 20:24:58 | 0.094 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 6.71 | 0 | 4.53
19139946 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:19:18 | 12.06.2019 20:33:51 | 0.242 | 1 | 542 | 3 | 405 | 0.24 | 131.44 | 0.73 | 98.21
19139946 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:19:18 | 12.06.2019 20:34:10 | 0.248 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 2.73 | 1.73 | 70.62
19139959 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAKMAYA DEPREM LOJMA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:27:45 | 12.06.2019 21:46:11 | 1.307 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0
19139979 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:34:59 | 12.06.2019 21:22:37 | 0.794 | 0 | 0 | 9 | 632 | 0 | 0 | 7.15 | 501.74
19139988 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*1 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:47:50 | 12.06.2019 22:22:53 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.69
19139991 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORCUN TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:52:11 | 12.06.2019 23:23:13 | 2.517 | 0 | 7 | 0 | 94 | 0 | 17.62 | 0 | 236.62
19140011 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KARASU YO / LD1C SDK: TRP143C26 Bina: SÜLEYMAN KEŞCİ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:08:21 | 12.06.2019 22:06:49 | 0.974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
19140018 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:12:19 | 12.06.2019 21:45:39 | 0.556 | 13 | 4595 | 21 | 1129 | 7.22 | 2552.78 | 11.67 | 627.22
19140018 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:12:19 | 12.06.2019 21:45:54 | 0.56 | 24 | 3256 | 27 | 3025 | 13.43 | 1822.46 | 15.11 | 1693.16
19140018 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:12:19 | 12.06.2019 21:46:09 | 0.564 | 11 | 539 | 5 | 972 | 6.2 | 303.94 | 2.82 | 548.1
19140040 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:39:00 | 12.06.2019 21:54:46 | 0.263 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 156.62 | 0 | 0
19140087 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H05-AKKUR PLAST RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:17:54 | 12.06.2019 23:27:28 | 0.159 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2.39 | 1.59 | 0 | 0.16
19140097 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ORMAN DEPOSU TR*1 / LD1A SDK: TRP2541A6 Bina: 4038235 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 22:25:44 | 13.06.2019 01:15:57 | 2.837 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0
19140114 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HATIPLI*HATIPLI* TR / LD1C SDK: TR-2H.KETENCILERC1 Bina: 2090199 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:05:35 | 13.06.2019 00:36:23 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
19140115 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H03-BEKIRLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:09:42 | 12.06.2019 23:09:43 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0.76
19140118 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIR SOK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:12:43 | 13.06.2019 00:30:15 | 1.292 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 258.44 | 0 | 0
19140123 | 1 | BOLU | MUDURNU | TOPALLAR*KOYU*ALASIN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:26:45 | 13.06.2019 01:00:05 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.33
19140124 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307423 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 00:58:14 | 13.06.2019 01:02:42 | 0.074 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
19140147 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOK *OZGUR KA / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 01:31:56 | 13.06.2019 02:10:00 | 0.634 | 0 | 7 | 2 | 251 | 0 | 4.44 | 1.27 | 159.25
19140148 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H06-FABRIKALAR RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 01:51:14 | 13.06.2019 02:07:01 | 0.263 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0
19140149 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUZELBAHCE MAH. 10. / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 00:49:50 | 13.06.2019 01:46:59 | 0.953 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 118.11 | 0 | 0
19140155 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY TOKI / H02 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 01:33:00 | 13.06.2019 01:42:00 | 0.15 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
19140168 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:39:08 | 13.06.2019 03:40:11 | 0.017 | 18 | 5293 | 5 | 571 | 0.32 | 92.63 | 0.09 | 9.99
19140172 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:37:17 | 13.06.2019 05:24:21 | 1.784 | 2 | 0 | 19 | 1266 | 3.57 | 0 | 33.9 | 2259.11
19140220 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H07-TUZLA TM GEBZ1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 03:47:52 | 0.087 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
19140220 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / TR1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 03:47:55 | 0.088 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 0
19140220 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 03:48:09 | 0.091 | 9 | 21429 | 0 | 19 | 0.82 | 1958.37 | 0 | 1.74
19140220 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G51-TR46 KABIN / TR1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 03:48:11 | 0.092 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 72.91 | 0 | 0
19140220 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / TR1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 03:48:13 | 0.092 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 85.56 | 0 | 0
19140220 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 03:48:22 | 0.095 | 4 | 16816 | 1 | 10 | 0.38 | 1597.52 | 0.1 | 0.95
19140220 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H10-SAGLIK OCAGI K. | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 04:30:26 | 0.796 | 5 | 1787 | 0 | 0 | 3.98 | 1422.65 | 0 | 0
19140220 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | 1TR4*SAGLIK OCAGI / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:40 | 13.06.2019 06:09:00 | 2.439 | 7 | 17173 | 0 | 26 | 17.07 | 41883.04 | 0 | 63.41
19140239 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H02-KOSEKOY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:42:46 | 13.06.2019 03:45:13 | 0.041 | 18 | 5293 | 5 | 571 | 0.74 | 216.13 | 0.2 | 23.32
19140246 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D29-DUZCE HASTANES / H03-AZIZIYE CEVRE Y | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 04:20:33 | 13.06.2019 04:21:51 | 0.022 | 1 | 1173 | 0 | 9 | 0.02 | 25.42 | 0 | 0.2
19140247 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H08-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 04:20:54 | 13.06.2019 04:49:49 | 0.482 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
19140252 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 04:25:03 | 13.06.2019 05:24:11 | 0.986 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0.99 | 146.85 | 0 | 0
19140255 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 04:37:42 | 13.06.2019 04:37:43 | 0 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1
19140258 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:10:12 | 13.06.2019 05:50:40 | 0.674 | 2 | 682 | 10 | 2006 | 1.35 | 459.97 | 6.74 | 1352.94
19140265 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZARLIK DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:25:00 | 13.06.2019 05:53:07 | 0.469 | 3 | 5234 | 0 | 32 | 1.41 | 2452.71 | 0 | 15
19140265 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZARLIK DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:25:01 | 13.06.2019 05:34:42 | 0.161 | 0 | 1763 | 0 | 522 | 0 | 284.53 | 0 | 84.25
19140288 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:34:59 | 13.06.2019 05:50:01 | 0.251 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 343.01 | 0 | 0
19140291 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:48:04 | 13.06.2019 06:19:43 | 0.528 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 12.13 | 7.39 | 314.92
19140295 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:52:36 | 13.06.2019 05:52:37 | 0 | 0 | 696 | 0 | 291 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08
19140304 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H03-AKYUDUM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:09:59 | 13.06.2019 06:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19140310 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:17:45 | 13.06.2019 06:17:46 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19140312 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:18:08 | 13.06.2019 06:37:56 | 0.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0
19140318 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3 KAB*N / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:31:00 | 13.06.2019 05:41:00 | 0.167 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 91.83 | 0 | 0
19140320 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:20:42 | 13.06.2019 07:33:33 | 1.214 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1085.47 | 0 | 0
19140321 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:21:15 | 13.06.2019 06:50:09 | 0.482 | 0 | 43 | 2 | 692 | 0 | 20.71 | 0.96 | 333.31
19140325 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:25:21 | 13.06.2019 06:47:07 | 0.363 | 11 | 2107 | 1 | 487 | 3.99 | 764.37 | 0.36 | 176.67
19140333 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-TAS OCAKLARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:32:11 | 13.06.2019 06:40:34 | 0.14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
19140334 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:32:33 | 13.06.2019 07:06:32 | 0.566 | 3 | 8528 | 0 | 5 | 1.7 | 4830.16 | 0 | 2.83
19140351 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK I NOLU / H02-TR13 CEVRE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:36:33 | 13.06.2019 06:36:34 | 0 | 16 | 12009 | 20 | 2222 | 0 | 3.34 | 0.01 | 0.62
19140353 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YENI SANAYI KABIN / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:37:37 | 13.06.2019 07:20:00 | 0.706 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 0
19140354 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADATM / SAPANCA-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:37:43 | 13.06.2019 06:53:10 | 0.258 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
19140354 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H01-DAHILI TRAFO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:37:43 | 13.06.2019 06:54:09 | 0.274 | 0 | 348 | 0 | 5 | 0 | 95.31 | 0 | 1.37
19140354 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H02-KEMER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:37:43 | 13.06.2019 06:54:20 | 0.277 | 2 | 1507 | 8 | 1853 | 0.55 | 417.36 | 2.22 | 513.18
19140354 | 4 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:37:43 | 13.06.2019 06:54:32 | 0.28 | 3 | 881 | 0 | 36 | 0.84 | 246.92 | 0 | 10.09
19140354 | 5 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:37:43 | 13.06.2019 06:54:42 | 0.283 | 49 | 13557 | 13 | 1052 | 13.87 | 3837.38 | 3.68 | 297.77
19140365 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HAKKI BEY KONAKLARI / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:20:00 | 13.06.2019 09:30:41 | 0.178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0
19140369 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:43:23 | 13.06.2019 08:26:41 | 1.722 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1026.11 | 0 | 0
19140371 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARABIYIKLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:09:00 | 13.06.2019 07:19:00 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5
19140372 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:49:13 | 13.06.2019 07:35:58 | 0.779 | 1 | 106 | 1 | 854 | 0.78 | 82.59 | 0.78 | 665.41
19140373 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:49:24 | 13.06.2019 06:59:30 | 0.168 | 26 | 3550 | 9 | 547 | 4.38 | 597.58 | 1.52 | 92.08
19140381 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H07-PELITLI KK1 KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:04:37 | 13.06.2019 07:10:28 | 0.098 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 0.59 | 42.12
19140382 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:04:37 | 13.06.2019 07:04:38 | 0 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19140387 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:07:06 | 13.06.2019 07:21:05 | 0.233 | 0 | 3 | 2 | 641 | 0 | 0.7 | 0.47 | 149.39
19140390 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOYYERI KOYU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:57:37 | 13.06.2019 09:12:35 | 2.249 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2.25 | 0 | 89.98
19140392 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:08:03 | 13.06.2019 07:08:04 | 0 | 11 | 1040 | 6 | 2531 | 0 | 0.29 | 0 | 0.7
19140400 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:13:58 | 13.06.2019 07:13:59 | 0 | 16 | 884 | 7 | 784 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22
19140401 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H03-GUMRUK HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:42:02 | 13.06.2019 08:49:35 | 0.126 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1.51 | 1.38 | 0 | 0
19140405 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025243 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:40:00 | 13.06.2019 08:52:55 | 0.215 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 10.12 | 0.43 | 0
19140406 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7104*3TR1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:45:00 | 13.06.2019 08:58:49 | 0.23 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 121.36 | 0 | 0
19140407 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:28:26 | 13.06.2019 08:19:56 | 0.858 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.89 | 0 | 0
19140407 | 2 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:28:26 | 13.06.2019 08:20:17 | 0.864 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 0 | 0
19140407 | 3 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H12-DAYIOGLU TR35 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:28:26 | 13.06.2019 08:20:33 | 0.869 | 7 | 11283 | 12 | 397 | 6.08 | 9800.54 | 10.42 | 344.84
19140407 | 4 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:28:40 | 13.06.2019 08:21:23 | 0.879 | 26 | 2059 | 0 | 0 | 22.84 | 1809.06 | 0 | 0
19140408 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:28:41 | 13.06.2019 07:28:42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0.74
19140411 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:28:25 | 13.06.2019 07:51:22 | 0.383 | 0 | 158 | 8 | 1959 | 0 | 60.44 | 3.06 | 749.32
19140415 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | FINDIKLI YOLU DM / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:01:00 | 13.06.2019 09:33:00 | 0.533 | 3 | 8 | 6 | 619 | 1.6 | 4.27 | 3.2 | 330.13
19140422 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:12:08 | 13.06.2019 09:50:01 | 0.631 | 0 | 480 | 5 | 0 | 0 | 303.07 | 3.16 | 0
19140426 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306741 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:00:00 | 13.06.2019 10:10:29 | 0.175 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 5.07 | 0 | 4.19
19140428 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:43:56 | 13.06.2019 08:40:00 | 0.934 | 2 | 904 | 0 | 0 | 1.87 | 844.74 | 0 | 0
19140428 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H05-IHSANIYE MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:43:56 | 13.06.2019 08:40:08 | 0.937 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 1155.85 | 0 | 0
19140428 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:43:56 | 13.06.2019 08:40:13 | 0.938 | 6 | 135 | 9 | 1540 | 5.63 | 126.64 | 8.44 | 1444.61
19140428 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:44:13 | 13.06.2019 08:59:52 | 1.261 | 7 | 3261 | 2 | 10 | 8.83 | 4111.58 | 2.52 | 12.61
19140428 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:44:16 | 13.06.2019 08:39:55 | 0.927 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 151.18 | 0 | 0
19140429 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:42:38 | 13.06.2019 09:03:34 | 1.349 | 1 | 78 | 3 | 397 | 1.35 | 105.21 | 4.05 | 535.51
19140451 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H04-Y.GOLCUK FIDERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:08:25 | 13.06.2019 09:03:04 | 0.911 | 3 | 3526 | 0 | 1 | 2.73 | 3211.6 | 0 | 0.91
19140459 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027843 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:48:00 | 13.06.2019 09:00:56 | 0.216 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.22 | 27.16
19140460 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BAKACAK KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:03:28 | 13.06.2019 10:45:07 | 2.694 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2.69 | 0 | 118.54
19140463 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:02:37 | 13.06.2019 09:07:07 | 1.075 | 2 | 923 | 0 | 2 | 2.15 | 992.23 | 0 | 2.15
19140464 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:30:40 | 13.06.2019 08:35:37 | 0.083 | 2 | 0 | 57 | 999 | 0.17 | 0 | 4.7 | 82.42
19140464 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:30:40 | 13.06.2019 08:35:41 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.67
19140464 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:30:40 | 13.06.2019 09:34:25 | 1.063 | 0 | 0 | 44 | 2007 | 0 | 0 | 46.75 | 2132.44
19140464 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:30:40 | 13.06.2019 09:34:29 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.08
19140464 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:30:40 | 13.06.2019 09:34:57 | 1.071 | 2 | 0 | 17 | 916 | 2.14 | 0 | 18.21 | 981.39
19140476 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G5-DARICA DM3 / H04-KOK 1 DM2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:00 | 13.06.2019 08:30:33 | 0.393 | 9 | 1609 | 0 | 1 | 3.53 | 631.53 | 0 | 0.39
19140477 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H08-TR9081 DM4 K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:00 | 13.06.2019 08:13:38 | 0.111 | 1 | 2138 | 0 | 11 | 0.11 | 236.37 | 0 | 1.22
19140477 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:00 | 13.06.2019 08:13:40 | 0.111 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 0 | 0
19140477 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / H05-TR26/A HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:00 | 13.06.2019 09:01:42 | 0.912 | 1 | 2424 | 1 | 1 | 0.91 | 2209.88 | 0.91 | 0.91
19140477 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / H02-DARICA DM KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:49:55 | 13.06.2019 09:01:15 | 0.189 | 1 | 2138 | 0 | 11 | 0.19 | 403.84 | 0 | 2.08
19140477 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:49:55 | 13.06.2019 09:01:17 | 0.189 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 84.68 | 0 | 0
19140477 | 6 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:49:55 | 13.06.2019 09:01:18 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19140478 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:02 | 13.06.2019 09:46:03 | 1.65 | 0 | 6 | 2 | 104 | 0 | 9.9 | 3.3 | 171.63
19140481 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9012A*1TR33/1A / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:06:38 | 13.06.2019 09:17:41 | 1.184 | 8 | 7295 | 1 | 12 | 9.47 | 8638.5 | 1.18 | 14.21
19140481 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DM9012A*1TR33/1A / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:06:38 | 13.06.2019 09:34:52 | 1.471 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 435.28 | 0 | 0
19140501 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:09:04 | 13.06.2019 09:20:37 | 1.193 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 1370.18 | 0 | 0
19140502 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:10:52 | 13.06.2019 08:17:51 | 0.116 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.47 | 1.63 | 358.71
19140504 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H10-SANAYI KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:11:59 | 13.06.2019 08:30:39 | 0.311 | 26 | 9191 | 0 | 1 | 8.09 | 2859.42 | 0 | 0.31
19140504 | 2 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / B.KAVAKLAR ISKNDR SK | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:12:01 | 13.06.2019 08:50:11 | 0.636 | 6 | 7172 | 0 | 0 | 3.82 | 4562.19 | 0 | 0
19140512 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9159*4TR3 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:14:07 | 13.06.2019 09:56:54 | 1.713 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 1572.59 | 0 | 0
19140542 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY YENI MAHALLE / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:26:56 | 13.06.2019 10:56:36 | 2.494 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 14.97 | 0 | 29.93
19140571 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATERMIT KABIN / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:03:01 | 13.06.2019 09:00:00 | 0.95 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.95 | 0 | 4.75 | 0
19140575 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H07-PELITLI KK1 KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:30:40 | 13.06.2019 09:43:35 | 1.215 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 7.29 | 525
19140598 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU UL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:36:14 | 13.06.2019 10:07:39 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.38
19140620 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:48:38 | 13.06.2019 09:37:39 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.92
19140621 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BOGAZICI BELEDIYE YA / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:48:42 | 13.06.2019 11:02:43 | 2.234 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 212.19 | 0 | 0
19140623 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H09-SANTOZ FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:50:04 | 13.06.2019 09:44:13 | 0.902 | 0 | 0 | 12 | 214 | 0 | 0 | 10.83 | 193.14
19140628 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. 2012 KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:51:08 | 13.06.2019 09:37:53 | 0.779 | 0 | 179 | 0 | 849 | 0 | 139.47 | 0 | 661.51
19140633 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:40:00 | 13.06.2019 10:51:49 | 0.197 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0.2
19140635 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:54:43 | 13.06.2019 09:11:19 | 0.277 | 26 | 3550 | 9 | 547 | 7.19 | 982.17 | 2.49 | 151.34
19140637 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALPET PETROL YANI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:26:49 | 13.06.2019 09:34:47 | 1.133 | 5 | 6972 | 0 | 3 | 5.66 | 7897.73 | 0 | 3.4
19140637 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN BELEDIYE YA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:26:49 | 13.06.2019 10:51:18 | 2.408 | 6 | 978 | 0 | 6 | 14.45 | 2355.08 | 0 | 14.45
19140663 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G62-BAYRAMOGLU KAB / H01-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:18:00 | 13.06.2019 10:28:00 | 0.167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
19140699 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR4 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:18:21 | 13.06.2019 11:32:26 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.33
19140704 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013959 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:27:38 | 13.06.2019 12:32:52 | 3.087 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.09 | 0 | 15.44 | 0
19140722 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S53-BAHCELIEVLER K / LD1D SDK: DM10TR56D2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:38:11 | 13.06.2019 15:32:21 | 5.903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.51 | 0 | 0
19140726 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H07-KOK23 ESENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:39:46 | 13.06.2019 09:59:41 | 0.332 | 1 | 291 | 2 | 302 | 0.33 | 96.6 | 0.66 | 100.25
19140726 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | SAFAK EVLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:39:46 | 13.06.2019 10:00:17 | 0.342 | 8 | 1092 | 4 | 330 | 2.74 | 373.4 | 1.37 | 112.84
19140727 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / ARIFIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:31:05 | 13.06.2019 10:25:47 | 0.912 | 9 | 2119 | 0 | 2 | 8.21 | 1931.82 | 0 | 1.82
19140727 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:31:05 | 13.06.2019 10:25:49 | 0.912 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16.42 | 0 | 0.91
19140754 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:50:51 | 13.06.2019 10:23:53 | 0.551 | 0 | 2 | 0 | 974 | 0 | 1.1 | 0 | 536.24
19140782 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKSU MERKEZ TR*2 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:04:37 | 13.06.2019 13:42:06 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.62
19140787 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307171 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:09:57 | 13.06.2019 10:15:36 | 0.094 | 4 | 10 | 2 | 8 | 0.38 | 0.94 | 0.19 | 0.75
19140788 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE GARAJI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:10:37 | 13.06.2019 13:37:19 | 3.445 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0
19140803 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:16:11 | 13.06.2019 10:30:08 | 0.233 | 0 | 0 | 104 | 123 | 0 | 0 | 24.18 | 28.6
19140803 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:16:11 | 13.06.2019 10:30:22 | 0.236 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 2.6 | 9.93
19140803 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:16:11 | 13.06.2019 10:30:30 | 0.239 | 3 | 2 | 43 | 750 | 0.72 | 0.48 | 10.26 | 178.96
19140827 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307136 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:20:25 | 13.06.2019 12:35:48 | 0.256 | 0 | 14 | 0 | 277 | 0 | 3.59 | 0 | 71.02
19140838 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAYRAKTAR CAM* TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:32:01 | 13.06.2019 12:33:24 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 337.85
19140846 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | IMAMLAR KOYU T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:38:08 | 13.06.2019 10:56:40 | 0.309 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0.93 | 0 | 14.21
19140850 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SU KENARI KOYU T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:34:49 | 13.06.2019 14:36:19 | 4.025 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 4.03 | 0 | 615.83
19140852 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:43:45 | 13.06.2019 10:53:21 | 0.16 | 0 | 535 | 1 | 198 | 0 | 85.6 | 0.16 | 31.68
19140852 | 2 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:43:45 | 13.06.2019 14:57:02 | 4.221 | 1 | 5 | 1 | 166 | 4.22 | 21.11 | 4.22 | 700.75
19140852 | 3 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:48:19 | 13.06.2019 14:57:02 | 0.145 | 0 | 535 | 1 | 198 | 0 | 77.72 | 0.15 | 28.77
19140854 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MEZARLIK YANI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:46:05 | 13.06.2019 12:44:23 | 1.972 | 1 | 812 | 0 | 4 | 1.97 | 1600.99 | 0 | 7.89
19140855 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H08-OSMANCA TM F2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 16:56:40 | 16.06.2019 16:58:47 | 0.035 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
19140855 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 16:57:20 | 16.06.2019 18:34:02 | 1.612 | 4 | 3808 | 0 | 9 | 6.45 | 6137.23 | 0 | 14.51
19140855 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H02-AKINLAR MEZRLIK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 16:57:22 | 16.06.2019 18:34:06 | 1.612 | 3 | 464 | 0 | 2 | 4.84 | 748.07 | 0 | 3.22
19140855 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H03-KADIOGLU RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 16:57:25 | 16.06.2019 18:34:09 | 1.612 | 1 | 2 | 1 | 143 | 1.61 | 3.22 | 1.61 | 230.55
19140855 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H08-OSMANCA TM F2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 16:57:58 | 16.06.2019 18:32:58 | 1.583 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 204.25 | 0 | 0
19140860 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:00:45 | 13.06.2019 12:12:01 | 0.188 | 3 | 2 | 150 | 915 | 0.56 | 0.38 | 28.17 | 171.82
19140862 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP027798 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 08:57:59 | 16.06.2019 12:30:22 | 3.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0
19140867 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:16:00 | 13.06.2019 12:36:13 | 0.337 | 0 | 16 | 3 | 487 | 0 | 5.39 | 1.01 | 164.09
19140893 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ELMAS CAMI YANI *TR* / LD1D SDK: TRP47D21 Bina: 5151129 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:08:40 | 13.06.2019 14:48:47 | 3.669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 0
19140898 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003223 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:12:03 | 13.06.2019 11:29:46 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.06
19140902 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.06.2019 10:24:04 | 15.06.2019 11:00:00 | 0.599 | 5 | 1678 | 0 | 2 | 2.99 | 1004.94 | 0 | 1.2
19140902 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.06.2019 19:30:00 | 15.06.2019 20:18:43 | 0.812 | 5 | 1678 | 0 | 2 | 4.06 | 1362.44 | 0 | 1.62
19140905 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:13:27 | 13.06.2019 11:57:15 | 0.73 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 0.73 | 129.94 | 3.65 | 1696.52
19140913 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:20:37 | 13.06.2019 11:40:23 | 0.329 | 0 | 1 | 5 | 648 | 0 | 0.33 | 1.65 | 213.48
19140915 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASANBEY KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:22:40 | 13.06.2019 15:14:32 | 3.864 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 3.86 | 0 | 216.41
19140926 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:29:48 | 15.06.2019 16:02:56 | 6.552 | 0 | 12 | 0 | 413 | 0 | 78.63 | 0 | 2706.07
19140933 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANCAY 2 T35 / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:00 | 15.06.2019 11:30:00 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1.5 | 0 | 85.5
19140944 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERDAR MAH. GAZ* CAD / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:39:23 | 13.06.2019 12:26:47 | 0.79 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0
19140947 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D38-OSMANCA TM YAN / H03-AKCAKOCA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:47:19 | 13.06.2019 11:53:23 | 0.101 | 0 | 186 | 7 | 571 | 0 | 18.81 | 0.71 | 57.73
19140961 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H04-KALAYIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:54:12 | 13.06.2019 11:54:13 | 0 | 0 | 12 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0.19
19140964 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SANAYI KABIN / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:57:24 | 13.06.2019 12:45:49 | 0.807 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 91.18 | 0 | 0
19141006 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:59:26 | 13.06.2019 12:05:38 | 0.103 | 33 | 9649 | 24 | 7478 | 3.41 | 997.06 | 2.48 | 772.73
19141014 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D38-OSMANCA TM YAN / H03-AKCAKOCA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:13:31 | 13.06.2019 13:17:44 | 0.07 | 0 | 186 | 7 | 571 | 0 | 13.07 | 0.49 | 40.13
19141032 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:19:26 | 13.06.2019 12:19:38 | 0.003 | 26 | 2088 | 0 | 0 | 0.09 | 6.96 | 0 | 0
19141034 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003634 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:44:00 | 13.06.2019 12:59:34 | 0.259 | 0 | 1 | 14 | 148 | 0 | 0.26 | 3.63 | 38.4
19141041 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219409 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:09:00 | 13.06.2019 13:24:05 | 0.251 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.5 | 26.65
19141070 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP317041 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:45:00 | 13.06.2019 13:58:41 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19141084 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERDAR MAH. GAZ* CAD / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:08:28 | 13.06.2019 13:33:54 | 0.424 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 59.34 | 0 | 0
19141112 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADILLI TRP5 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:04:16 | 13.06.2019 15:27:23 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.79
19141114 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZI PASA CAMII YANI / LD1A SDK: TRP33A8 Bina: 5894325 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:06:18 | 13.06.2019 15:03:21 | 1.951 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
19141118 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002488 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:10:05 | 13.06.2019 13:30:00 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.56
19141129 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10206 / LD1D SDK: TRP10206D21 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:24:37 | 13.06.2019 15:17:20 | 1.879 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.09 | 0 | 0
19141137 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZALAR*BILAL*HABE / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:23:48 | 13.06.2019 13:48:10 | 0.406 | 3 | 2592 | 0 | 1 | 1.22 | 1052.64 | 0 | 0.41
19141138 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY KOYU MERKEZ / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:24:08 | 13.06.2019 14:35:49 | 1.195 | 0 | 28 | 0 | 150 | 0 | 33.45 | 0 | 179.21
19141158 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D38-OSMANCA TM YAN / H03-AKCAKOCA RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:45:56 | 13.06.2019 14:07:04 | 0.352 | 0 | 186 | 7 | 571 | 0 | 65.51 | 2.47 | 201.12
19141159 | 1 | SAKARYA | HENDEK | 62 EVLER MAH MEZARLI / LD1C SDK: TRP27C10 Bina: 5168609 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:47:17 | 13.06.2019 15:44:50 | 1.959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
19141162 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025981 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:00:00 | 13.06.2019 15:06:36 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0
19141175 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H09-TR16 KABIN | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:59:28 | 13.06.2019 14:22:13 | 0.379 | 2 | 7921 | 1 | 11 | 0.76 | 3003.38 | 0.38 | 4.17
19141176 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUHLAR KOYU TR.673 / LD1B SDK: TR-673DUZCEB18 Bina: 2089535 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:59:36 | 13.06.2019 15:10:53 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
19141190 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP335042 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:10:11 | 13.06.2019 14:45:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.51
19141191 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:22:14 | 13.06.2019 16:21:00 | 1.979 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 405.79 | 0 | 0
19141199 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:14:42 | 13.06.2019 14:56:59 | 0.705 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0
19141202 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307262 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:22:00 | 13.06.2019 15:32:00 | 0.167 | 0 | 18 | 3 | 810 | 0 | 3 | 0.5 | 135
19141204 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10149*4TR14 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:50:17 | 13.06.2019 17:20:04 | 4.496 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 3264.38 | 0 | 0
19141205 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:18:25 | 13.06.2019 14:21:35 | 0.053 | 3 | 3361 | 0 | 91 | 0.16 | 177.39 | 0 | 4.8
19141205 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:18:25 | 13.06.2019 14:22:06 | 0.061 | 10 | 2198 | 9 | 2095 | 0.61 | 134.93 | 0.55 | 128.61
19141205 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:18:25 | 13.06.2019 14:22:08 | 0.062 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0
19141205 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H04-KOCAALI DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:18:25 | 13.06.2019 14:22:25 | 0.067 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 0.87 | 0 | 27.13
19141205 | 5 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:18:25 | 13.06.2019 14:50:18 | 0.531 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 1.06 | 71.74 | 6.91 | 1462.38
19141206 | 1 | BOLU | MENGEN | B14-OGULDURUK KOK / H04-TASCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:19:35 | 13.06.2019 14:19:36 | 0 | 7 | 915 | 47 | 1673 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.46
19141206 | 2 | BOLU | MENGEN | B42-TASCILAR KOK / H05-OGULDURUK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:19:35 | 13.06.2019 14:25:21 | 0.096 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0.96 | 58.82
19141206 | 3 | BOLU | MENGEN | B14-OGULDURUK KOK / H04-TASCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:19:37 | 13.06.2019 14:24:54 | 0.088 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 1.23 | 3.08
19141206 | 4 | BOLU | MENGEN | B42-TASCILAR KOK / H05-OGULDURUK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:19:37 | 13.06.2019 14:25:21 | 0.096 | 0 | 0 | 22 | 510 | 0 | 0 | 2.1 | 48.73
19141206 | 5 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H01-TASCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:19:37 | 13.06.2019 14:29:30 | 0.165 | 7 | 915 | 11 | 1128 | 1.15 | 150.72 | 1.81 | 185.81
19141213 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:20:56 | 13.06.2019 15:49:35 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.19
19141215 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / LD1D SDK: TRP221D6 Bina: 5892252 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:21:52 | 13.06.2019 17:00:12 | 2.639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
19141227 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2019 08:30:49 | 16.06.2019 09:37:45 | 1.116 | 1 | 788 | 0 | 2 | 1.12 | 879.06 | 0 | 2.23
19141227 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | JGC / HATBASI | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.06.2019 08:30:49 | 16.06.2019 20:57:19 | 12.442 | 4 | 890 | 0 | 0 | 49.77 | 11073.08 | 0 | 0
19141231 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:29:24 | 13.06.2019 14:44:25 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
19141242 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H03-FABRIKALAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:02:26 | 16.06.2019 11:15:43 | 2.221 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0 | 2.22 | 0
19141245 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE KOK / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:38:52 | 13.06.2019 17:13:55 | 2.584 | 0 | 0 | 3 | 322 | 0 | 0 | 7.75 | 832.1
19141247 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H07-TASBURUN RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:04:20 | 16.06.2019 11:12:53 | 2.143 | 6 | 971 | 6 | 1371 | 12.86 | 2080.37 | 12.86 | 2937.37
19141250 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:41:58 | 13.06.2019 14:41:59 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1279 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19141278 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H01-AVSAR KABIN RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:15:45 | 13.06.2019 18:26:41 | 0.182 | 7 | 915 | 23 | 1364 | 1.28 | 166.73 | 4.19 | 248.55
19141297 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KARAPINAR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:10:00 | 13.06.2019 18:30:33 | 0.342 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.34 | 0 | 19.52
19141298 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:17:24 | 13.06.2019 15:56:43 | 0.655 | 44 | 34530 | 4 | 53 | 28.83 | 22626.74 | 2.62 | 34.73
19141298 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G4-2TR20 KABIN / H05-TR16 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:17:24 | 13.06.2019 17:55:50 | 2.641 | 4 | 1328 | 0 | 0 | 10.56 | 3506.66 | 0 | 0
19141312 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | PINARDUZU TR1 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:36:10 | 13.06.2019 19:51:48 | 4.261 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 4.26 | 0 | 306.76
19141320 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:43:23 | 13.06.2019 15:44:26 | 0.018 | 11 | 539 | 5 | 972 | 0.19 | 9.43 | 0.09 | 17.01
19141320 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:43:34 | 13.06.2019 15:45:31 | 0.032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
19141320 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:43:34 | 13.06.2019 15:45:47 | 0.037 | 9 | 2319 | 6 | 654 | 0.33 | 85.67 | 0.22 | 24.16
19141320 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:43:34 | 13.06.2019 15:46:03 | 0.041 | 24 | 3257 | 27 | 3025 | 0.99 | 134.8 | 1.12 | 125.2
19141320 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:43:34 | 13.06.2019 15:46:05 | 0.042 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 7.89 | 0 | 0.04
19141320 | 6 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:43:34 | 13.06.2019 15:46:18 | 0.046 | 13 | 4609 | 21 | 1129 | 0.59 | 209.97 | 0.96 | 51.43
19141341 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H20-RAFINERI 1 GAZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:47:02 | 13.06.2019 16:06:33 | 0.325 | 34 | 1 | 0 | 0 | 11.06 | 0.33 | 0 | 0
19141352 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU KU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:50:19 | 13.06.2019 17:12:32 | 2.37 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 7.11 | 0 | 78.22
19141357 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H03-HACI SULEYMAN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:49:46 | 13.06.2019 16:52:34 | 1.047 | 13 | 2861 | 8 | 2394 | 13.61 | 2994.51 | 8.37 | 2505.72
19141358 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:49:56 | 13.06.2019 15:56:53 | 0.116 | 34 | 3469 | 10 | 1751 | 3.94 | 401.83 | 1.16 | 202.82
19141387 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H12-NUSRETTIN MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:00:46 | 13.06.2019 16:47:00 | 0.771 | 0 | 6851 | 0 | 0 | 0 | 5279.08 | 0 | 0
19141387 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H10-KUCUKSU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:00:46 | 13.06.2019 16:53:00 | 0.871 | 9 | 9314 | 2 | 2131 | 7.84 | 8108.35 | 1.74 | 1855.15
19141428 | 1 | SAKARYA | KARASU | DEMIRLI MEVKII T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:03:38 | 13.06.2019 17:16:57 | 1.222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.66 | 0 | 0
19141431 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ELMAS CAMI YANI *TR* / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:04:25 | 13.06.2019 18:12:41 | 2.138 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 397.63 | 0 | 0
19141442 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H04-YONGALIK RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:06:21 | 13.06.2019 16:51:39 | 0.755 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 2.27 | 0 | 75.5
19141442 | 2 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP027902 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:06:21 | 13.06.2019 18:57:28 | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1428.82
19141442 | 3 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H04-YONGALIK RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:51:39 | 13.06.2019 18:56:12 | 2.076 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 6.23 | 0 | 207.58
19141455 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT*CIFTLIK*M / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:20:00 | 13.06.2019 17:28:32 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.11
19141458 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP017406 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:50:00 | 13.06.2019 19:02:25 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19141471 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:34:39 | 13.06.2019 16:39:36 | 0.083 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.33 | 1.16 | 254.27
19141474 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP335041 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:35:00 | 13.06.2019 17:42:52 | 0.131 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.26 | 7.47
19141476 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65D | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:03:34 | 13.06.2019 20:26:00 | 4.374 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.48 | 0 | 0
19141490 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H09-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:04:22 | 16.06.2019 13:36:12 | 4.531 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 208.41 | 0 | 0
19141490 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H01-ETA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:08:00 | 16.06.2019 13:36:12 | 4.47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.82 | 0 | 0 | 0
19141490 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H01-ETA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:09:20 | 16.06.2019 13:36:12 | 4.448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0
19141490 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / H01-ETA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:33:00 | 16.06.2019 13:36:12 | 4.053 | 40 | 100 | 0 | 0 | 162.13 | 405.33 | 0 | 0
19141495 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP316637 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:30:00 | 13.06.2019 18:40:58 | 0.183 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 43.87 | 0 | 0
19141497 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE KUME EVLER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:47:50 | 13.06.2019 17:59:38 | 1.197 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.59 | 0 | 1.2
19141500 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307413 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:49:03 | 13.06.2019 17:11:20 | 0.371 | 0 | 9 | 2 | 414 | 0 | 3.34 | 0.74 | 153.76
19141513 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:49:51 | 13.06.2019 17:28:54 | 0.651 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
19141535 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOPRUBASI KABIN / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:58:10 | 13.06.2019 18:13:53 | 1.262 | 4 | 667 | 4 | 3017 | 5.05 | 841.72 | 5.05 | 3807.29
19141548 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:59:57 | 13.06.2019 20:52:30 | 3.876 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 348.83
19141552 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AKYAZI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:15:46 | 13.06.2019 17:30:18 | 0.242 | 10 | 11451 | 4 | 1449 | 2.42 | 2773.69 | 0.97 | 350.98
19141552 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:15:46 | 13.06.2019 18:03:36 | 0.797 | 17 | 5097 | 0 | 164 | 13.55 | 4063.44 | 0 | 130.74
19141552 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H04-TR17 HAST. RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:30:37 | 13.06.2019 17:30:38 | 0 | 10 | 11021 | 4 | 1447 | 0 | 3.06 | 0 | 0.4
19141552 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H04-TR17 HAST. RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:30:57 | 13.06.2019 18:12:03 | 0.685 | 10 | 11021 | 4 | 1447 | 6.85 | 7549.39 | 2.74 | 991.2
19141561 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H08-TR9 KIZ KURSU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:21:55 | 13.06.2019 17:36:42 | 0.246 | 7 | 1833 | 0 | 20 | 1.72 | 451.63 | 0 | 4.93
19141563 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:21:55 | 13.06.2019 17:33:39 | 0.196 | 8 | 3874 | 22 | 5325 | 1.56 | 757.58 | 4.3 | 1041.33
19141563 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:21:55 | 13.06.2019 17:33:41 | 0.196 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 0 | 0
19141577 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AHIBABA KOYU T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:05:05 | 13.06.2019 19:24:44 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.24
19141580 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / LV GIRIS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:25:58 | 13.06.2019 17:44:30 | 0.309 | 0 | 106 | 0 | 4 | 0 | 32.74 | 0 | 1.24
19141588 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K30-K.MURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:52:01 | 13.06.2019 18:57:18 | 0.088 | 2 | 70 | 1 | 707 | 0.18 | 6.16 | 0.09 | 62.26
19141591 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H02-NUSRETTIN MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:30:19 | 13.06.2019 17:35:00 | 0.078 | 27 | 21972 | 16 | 3134 | 2.11 | 1715.04 | 1.25 | 244.63
19141608 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002551 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:30:19 | 13.06.2019 18:29:10 | 0.981 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.66
19141617 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:36:03 | 13.06.2019 18:39:14 | 1.053 | 0 | 3 | 5 | 1929 | 0 | 3.16 | 5.27 | 2031.34
19141618 | 1 | BOLU | MUDURNU | UZUNCAM*YOLKENARI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:39:36 | 13.06.2019 19:29:08 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.86
19141621 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YENIMAHALLE HASTAHAN / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:39:17 | 13.06.2019 18:54:21 | 1.251 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 150.13 | 0 | 0
19141624 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HACIOGLU2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:42:38 | 13.06.2019 20:54:59 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.79
19141625 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI KESER. / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:42:19 | 13.06.2019 19:03:24 | 1.351 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 109.46 | 0 | 0
19141627 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:42:47 | 13.06.2019 18:10:39 | 0.464 | 4 | 198 | 7 | 414 | 1.86 | 91.96 | 3.25 | 192.28
19141642 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:38:23 | 13.06.2019 18:55:19 | 1.282 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 193.62 | 0 | 0
19141643 | 1 | SAKARYA | KARASU | MADEN DERESI NEVZAT / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:50:42 | 13.06.2019 18:53:09 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.25
19141659 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H11-YAMAKLAR RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:00:40 | 13.06.2019 18:01:00 | 0.006 | 2 | 4972 | 0 | 9 | 0.01 | 27.62 | 0 | 0.05
19141693 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:12:35 | 13.06.2019 18:12:36 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19141712 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / LD1D SDK: TRP221D6 Bina: 5892252 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:18:18 | 13.06.2019 19:45:00 | 1.445 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0
19141713 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / H11-TR8003 2TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:13:21 | 13.06.2019 19:00:04 | 0.779 | 11 | 4102 | 5 | 1 | 8.56 | 3193.86 | 3.89 | 0.78
19141734 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CEZAEVI / K03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:24:59 | 13.06.2019 18:58:45 | 0.563 | 8 | 7644 | 3 | 1985 | 4.5 | 4301.87 | 1.69 | 1117.11
19141751 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:49:42 | 13.06.2019 15:49:43 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19141751 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:49:46 | 13.06.2019 16:31:00 | 0.687 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 20.62 | 62.54 | 18.56 | 1327.71
19141751 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:49:46 | 13.06.2019 17:35:00 | 1.754 | 6 | 412 | 12 | 1 | 10.52 | 722.6 | 21.05 | 1.75
19141751 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H08-AMILLI CAMI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:50:37 | 13.06.2019 15:50:38 | 0 | 7 | 3243 | 2 | 2131 | 0 | 0.9 | 0 | 0.59
19141751 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H10-KUCUKSU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:50:37 | 13.06.2019 16:53:00 | 1.04 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 0 | 0
19141757 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BELDIBI CAMI YANI / LV65D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:42:12 | 13.06.2019 20:45:10 | 2.049 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 10.25 | 0 | 90.18
19141758 | 1 | BOLU | MUDURNU | YAYLABELI*KOYU*MERKE / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:21:29 | 13.06.2019 20:55:58 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.77
19141763 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM07 / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:44:44 | 13.06.2019 20:29:20 | 1.743 | 31 | 5 | 0 | 0 | 54.04 | 8.72 | 0 | 0
19141765 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:45:54 | 13.06.2019 22:56:01 | 4.169 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 504.4 | 0 | 0
19141766 | 1 | BOLU | MENGEN | ADASAL**ODEK**MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:45:26 | 13.06.2019 19:49:46 | 1.072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
19141783 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GEBES 14.16 / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:57:17 | 13.06.2019 20:07:36 | 1.172 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 3.52 | 0 | 94.93
19141795 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306735 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:00:00 | 13.06.2019 21:13:17 | 0.221 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.22 | 0 | 4.87
19141800 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP336413 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:02:00 | 13.06.2019 20:11:26 | 0.157 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
19141803 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026232 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:15:56 | 13.06.2019 19:19:47 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 12.71
19141831 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:23:02 | 13.06.2019 19:24:00 | 0.016 | 37 | 8108 | 48 | 4159 | 0.6 | 130.63 | 0.77 | 67.01
19141831 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H01-ADA I | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:23:02 | 13.06.2019 19:25:00 | 0.033 | 11 | 2265 | 6 | 650 | 0.36 | 74.24 | 0.2 | 21.31
19141854 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:31:59 | 13.06.2019 21:18:00 | 1.767 | 25 | 925 | 1 | 2 | 44.17 | 1634.42 | 1.77 | 3.53
19141861 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H06-OSMANCA TM F4 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:43:18 | 13.06.2019 19:43:37 | 0.005 | 7 | 12842 | 0 | 60 | 0.04 | 67.78 | 0 | 0.32
19141890 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:51:23 | 13.06.2019 20:38:27 | 0.784 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 118.45 | 0 | 0
19141903 | 1 | BOLU | MUDURNU | KACIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:46:31 | 13.06.2019 23:07:43 | 3.353 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.77
19141905 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:23:15 | 13.06.2019 20:21:00 | 0.962 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 3.85 | 0 | 50.05
19141905 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307465 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:23:15 | 13.06.2019 20:57:00 | 1.562 | 0 | 29 | 2 | 254 | 0 | 45.31 | 3.13 | 396.88
19141916 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI MERKEZ AKBANK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:52:26 | 13.06.2019 20:27:14 | 0.58 | 2 | 3387 | 2 | 778 | 1.16 | 1964.46 | 1.16 | 451.24
19141924 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SUNCUK KOYU TR.1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:00:00 | 13.06.2019 20:49:28 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 75.02
19141927 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026005 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:02:12 | 13.06.2019 20:06:17 | 0.068 | 0 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0.07 | 0.07 | 3.68
19141929 | 1 | BOLU | MUDURNU | ILICA*KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:07:05 | 13.06.2019 21:27:36 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.45
19141935 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / K04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:54:17 | 13.06.2019 20:55:48 | 1.025 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 1981.86 | 0 | 0
19141944 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUMKOY YOLU 16.SOK.B / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:18:42 | 13.06.2019 20:29:00 | 0.172 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0
19141946 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SUNCUK KOYU TR.1 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:15:47 | 13.06.2019 21:38:04 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.69
19141947 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KIZILKAYA KOYU 16.14 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:51:32 | 13.06.2019 23:57:59 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.84
19141951 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H10-KUCUKSU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:26:01 | 13.06.2019 20:57:00 | 0.516 | 9 | 9480 | 2 | 2131 | 4.65 | 4895.37 | 1.03 | 1100.42
19142015 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR15*60. YIL KABIN / LD1A SDK: TR10267A9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:29:07 | 13.06.2019 22:04:51 | 1.596 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 0 | 0
19142038 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORTA MAH.YESIL CAMI / LD1C SDK: TRP5C35 Bina: 5009066 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:48:28 | 13.06.2019 22:46:58 | 1.975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
19142044 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002768 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:00:24 | 13.06.2019 21:28:19 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 122.83
19142054 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:52:50 | 13.06.2019 21:10:21 | 0.292 | 9 | 615 | 0 | 236 | 2.63 | 179.55 | 0 | 68.9
19142061 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KIZANLIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:00:02 | 13.06.2019 22:45:55 | 1.765 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1.76 | 0 | 112.94
19142076 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*1 / LD1B SDK: DM9TR118B1 Bina: 5934489 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:16:04 | 13.06.2019 23:24:18 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.24
19142081 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:21:07 | 13.06.2019 21:45:35 | 0.408 | 0 | 3 | 5 | 1929 | 0 | 1.22 | 2.04 | 786.6
19142096 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESIL YURT ANDAL KOY / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:04:42 | 13.06.2019 22:19:58 | 1.254 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 3.76 | 0 | 46.41
19142100 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CANBAZ TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:24:31 | 13.06.2019 22:08:19 | 0.73 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 75.92 | 0 | 0
19142102 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI YILDIRIM TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:45:33 | 13.06.2019 22:38:45 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.35
19142102 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI YILDIRIM TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:40:00 | 13.06.2019 22:38:45 | 0.979 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0.98 | 0 | 141
19142138 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / LD1A SDK: TR9022A20 Bina: 3045097 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:19:50 | 14.06.2019 00:43:31 | 2.395 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
19142145 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10206 / LD1D SDK: TRP10206D21 Bina: 3067775 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:40:14 | 14.06.2019 02:56:30 | 7.271 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 0 | 0
19142146 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY YENI MH / LD1C SDK: TRP385C11 Bina: 5188351 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:38:28 | 14.06.2019 01:02:25 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8
19142148 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LD1B SDK: TR5061B5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:35:35 | 14.06.2019 05:59:06 | 7.392 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 576.57 | 0 | 0
19142156 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:27:05 | 13.06.2019 22:38:49 | 0.196 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.2 | 105.6 | 0.39 | 71.18
19142160 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMIRSOY TR*CARSI* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:14:23 | 13.06.2019 00:13:59 | 0.993 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 20.86 | 0 | 0.99
19142164 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU *YENI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:21:54 | 14.06.2019 02:05:22 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 133.5
19142165 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:22:21 | 13.06.2019 23:22:22 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19142167 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA TOKI 1.BOLGE / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 02:05:52 | 14.06.2019 02:15:52 | 0.167 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 0
19142173 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9098*4TR35 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:34:31 | 14.06.2019 01:14:08 | 1.66 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 360.28 | 0 | 0
19142174 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 01:14:13 | 1.629 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1.63 | 135.17 | 0 | 0
19142174 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / H03-GENCLIK CD.KABN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 01:54:49 | 2.305 | 45 | 7869 | 0 | 4 | 103.74 | 18140.23 | 0 | 9.22
19142174 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 01:54:51 | 2.306 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 484.23 | 0 | 0
19142174 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H02-MUTLUKENT 2 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 02:16:30 | 2.667 | 11 | 1 | 51 | 3 | 29.33 | 2.67 | 136 | 8
19142174 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H07-KUME EVLER | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 02:25:37 | 2.819 | 1 | 884 | 0 | 0 | 2.82 | 2491.65 | 0 | 0
19142174 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 02:25:51 | 2.823 | 8 | 503 | 0 | 0 | 22.58 | 1419.72 | 0 | 0
19142174 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H01-COP YOLU KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 02:26:23 | 2.831 | 63 | 364 | 0 | 0 | 178.38 | 1030.63 | 0 | 0
19142174 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 02:26:25 | 2.832 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.95 | 0 | 0
19142174 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 03:07:27 | 3.516 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1670.02 | 0 | 0
19142174 | 10 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 03:18:15 | 3.696 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1725.95 | 0 | 0
19142174 | 11 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR3 / H02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 03:45:00 | 4.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19142174 | 12 | KOCAELİ | GEBZE | KENT KONUT / H02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:36:30 | 14.06.2019 05:00:00 | 5.392 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2302.24 | 0 | 0
19142192 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 00:52:44 | 14.06.2019 01:37:07 | 0.74 | 0 | 41 | 6 | 162 | 0 | 30.33 | 4.44 | 119.84
19142195 | 1 | SAKARYA | HENDEK | IKBALIYE / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 00:31:40 | 14.06.2019 02:57:43 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.34
19142202 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G39-KADIKOY AGAC D / H03-DAHILI TRAFO | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 01:33:19 | 14.06.2019 02:04:41 | 0.523 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33.98 | 0 | 0
19142202 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G39-KADIKOY AGAC D / F6_F_2008 BLOK | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 01:33:19 | 14.06.2019 12:49:22 | 11.268 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.87 | 0 | 0
19142217 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 01:36:00 | 14.06.2019 03:17:00 | 1.683 | 0 | 100 | 0 | 32 | 0 | 168.33 | 0 | 53.87
19142219 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 01:39:01 | 14.06.2019 02:20:43 | 0.695 | 0 | 773 | 0 | 5 | 0 | 537.24 | 0 | 3.48
19142259 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 01:56:35 | 14.06.2019 02:53:37 | 0.951 | 38 | 1602 | 0 | 2 | 36.12 | 1522.79 | 0 | 1.9
19142278 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 03:30:21 | 14.06.2019 03:51:22 | 0.35 | 16 | 424 | 14 | 2 | 5.6 | 148.52 | 4.9 | 0.7
19142290 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306806 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:00:39 | 14.06.2019 06:10:39 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0.17 | 0.17 | 13.33
19142302 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 03:43:52 | 14.06.2019 04:06:48 | 0.382 | 10 | 15 | 20 | 1016 | 3.82 | 5.73 | 7.64 | 388.34
19142310 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 04:05:45 | 14.06.2019 07:21:02 | 3.255 | 2 | 120 | 2 | 686 | 6.51 | 390.57 | 6.51 | 2232.74
19142311 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 03:52:43 | 14.06.2019 03:53:24 | 0.011 | 18 | 5294 | 5 | 571 | 0.21 | 60.29 | 0.06 | 6.5
19142352 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / LD1B SDK: DM15TR79B9 Bina: 5121501 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 04:28:36 | 14.06.2019 04:45:53 | 0.288 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0
19142370 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:22:31 | 14.06.2019 05:59:48 | 0.621 | 5 | 229 | 26 | 2956 | 3.11 | 142.3 | 16.16 | 1836.83
19142374 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:25:02 | 14.06.2019 05:25:39 | 0.01 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.01 | 1.56
19142374 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:25:02 | 14.06.2019 06:42:02 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 737.92
19142380 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:35:13 | 14.06.2019 05:35:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19142382 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:37:19 | 14.06.2019 07:01:12 | 1.398 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 357.9 | 0 | 0
19142383 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:41:09 | 14.06.2019 06:21:26 | 0.671 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 14.1 | 205.45
19142390 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:54:33 | 14.06.2019 07:33:00 | 1.641 | 0 | 1 | 9 | 423 | 0 | 1.64 | 14.77 | 694.07
19142396 | 1 | SAKARYA | KARASU | HASTANE ONU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:09:03 | 14.06.2019 06:38:56 | 0.498 | 5 | 3625 | 2 | 1591 | 2.49 | 1805.45 | 1 | 792.41
19142402 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:25:58 | 14.06.2019 06:52:57 | 0.45 | 3 | 224 | 4 | 693 | 1.35 | 100.74 | 1.8 | 311.66
19142403 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:26:00 | 14.06.2019 06:26:01 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19142404 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H17-YENI SANAYI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:26:00 | 14.06.2019 06:26:01 | 0 | 2 | 872 | 0 | 24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.01
19142405 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:26:01 | 14.06.2019 07:16:43 | 0.845 | 3 | 1567 | 0 | 1 | 2.54 | 1324.12 | 0 | 0.85
19142405 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:26:01 | 14.06.2019 07:30:00 | 1.066 | 10 | 3333 | 4 | 2524 | 10.66 | 3554.27 | 4.27 | 2691.57
19142419 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H18-AGA MAHALLESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:26:00 | 14.06.2019 07:25:21 | 0.989 | 13 | 10790 | 16 | 2983 | 12.86 | 10673.11 | 15.83 | 2950.68
19142423 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:32:03 | 14.06.2019 06:32:04 | 0 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.01
19142424 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G16-BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:33:31 | 14.06.2019 06:47:16 | 0.229 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 2.52 | 9.63
19142425 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:33:31 | 14.06.2019 06:35:56 | 0.04 | 2 | 0 | 82 | 2405 | 0.08 | 0 | 3.3 | 96.87
19142425 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:33:31 | 14.06.2019 06:36:00 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.83
19142425 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H02-MOLLAFENARI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:33:31 | 14.06.2019 06:40:12 | 0.111 | 0 | 0 | 19 | 600 | 0 | 0 | 2.12 | 66.83
19142425 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:33:31 | 14.06.2019 06:40:16 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.91
19142425 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:33:31 | 14.06.2019 07:05:52 | 0.539 | 2 | 0 | 17 | 916 | 1.08 | 0 | 9.17 | 493.88
19142432 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025948 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:25:00 | 14.06.2019 08:35:23 | 0.173 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0.35 | 38.59
19142440 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:55:48 | 14.06.2019 07:11:12 | 0.257 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 672.47 | 0 | 0
19142441 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H08-GOSB TAYSAD 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:55:48 | 14.06.2019 07:10:18 | 0.242 | 36 | 701 | 0 | 0 | 8.7 | 169.41 | 0 | 0
19142452 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:05:31 | 14.06.2019 07:05:32 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19142458 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:07:23 | 14.06.2019 08:04:19 | 0.949 | 0 | 1 | 13 | 1035 | 0 | 0.95 | 12.34 | 982.1
19142468 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306690 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:45:03 | 14.06.2019 07:55:03 | 0.167 | 1 | 669 | 0 | 5 | 0.17 | 111.5 | 0 | 0.83
19142474 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:19:52 | 14.06.2019 08:38:23 | 1.309 | 7 | 1831 | 3 | 890 | 9.16 | 2396.07 | 3.93 | 1164.66
19142477 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H17-YENI SANAYI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:24:08 | 14.06.2019 07:57:02 | 0.548 | 2 | 872 | 0 | 24 | 1.1 | 478.15 | 0 | 13.16
19142480 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:20:38 | 14.06.2019 08:48:15 | 1.46 | 3 | 0 | 28 | 48 | 4.38 | 0 | 40.89 | 70.09
19142484 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HISAROZU GAVURLARPIN / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:23:49 | 14.06.2019 07:48:35 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.48
19142490 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP323348 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:35:37 | 14.06.2019 08:42:33 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.74
19142496 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:33:18 | 14.06.2019 08:03:56 | 0.511 | 2 | 2797 | 0 | 8 | 1.02 | 1428.02 | 0 | 4.08
19142505 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:44:37 | 14.06.2019 07:44:38 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3571 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19142508 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:44:52 | 14.06.2019 07:56:05 | 0.187 | 0 | 0 | 5 | 352 | 0 | 0 | 0.93 | 65.8
19142509 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:37:48 | 14.06.2019 08:42:37 | 0.08 | 0 | 43 | 3 | 434 | 0 | 3.45 | 0.24 | 34.84
19142515 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP333103 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:12:00 | 14.06.2019 09:27:03 | 0.251 | 0 | 26 | 0 | 466 | 0 | 6.52 | 0 | 116.89
19142518 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:57:09 | 14.06.2019 09:56:28 | 1.989 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 19.89 | 497.15
19142520 | 1 | BOLU | MERKEZ | KASAPLAR*KANAL*YANI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:57:55 | 14.06.2019 08:50:11 | 0.871 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 59.24 | 0 | 0
19142526 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:05:54 | 14.06.2019 08:05:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19142531 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:08:34 | 14.06.2019 08:15:56 | 0.123 | 2 | 11902 | 0 | 0 | 0.25 | 1461.3 | 0 | 0
19142540 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:11:39 | 14.06.2019 08:47:00 | 0.589 | 0 | 1134 | 2 | 689 | 0 | 668.12 | 1.18 | 405.94
19142552 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:28:24 | 14.06.2019 11:26:56 | 1.976 | 0 | 33 | 1 | 337 | 0 | 65.19 | 1.98 | 665.76
19142552 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:04:30 | 14.06.2019 16:07:00 | 2.042 | 0 | 33 | 1 | 337 | 0 | 67.38 | 2.04 | 688.04
19142554 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:19:30 | 14.06.2019 08:19:31 | 0 | 0 | 910 | 1 | 830 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23
19142555 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:19:51 | 14.06.2019 08:47:41 | 0.464 | 0 | 155 | 10 | 1707 | 0 | 71.9 | 4.64 | 791.86
19142568 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:26:14 | 14.06.2019 09:00:00 | 0.563 | 0 | 0 | 2 | 289 | 0 | 0 | 1.13 | 162.64
19142568 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | TAHTALI BETON KOSK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:26:14 | 14.06.2019 09:22:40 | 0.941 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 2.82 | 128.86
19142572 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:07:26 | 14.06.2019 09:10:13 | 1.046 | 0 | 201 | 1 | 922 | 0 | 210.32 | 1.05 | 964.77
19142576 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA TOKI 1.BOLGE / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:30:09 | 14.06.2019 09:55:27 | 1.422 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 210.41 | 0 | 0
19142577 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004010 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:23:00 | 14.06.2019 09:36:31 | 0.225 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0.45 | 18.25 | 0 | 0
19142578 | 1 | BOLU | MUDURNU | B20-TARIM KREDI KO / H02-ARPASEKI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:32:14 | 14.06.2019 08:36:04 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19142578 | 2 | BOLU | MUDURNU | B22-ARPASEKI KOK / H02-TARIMKREDI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:32:14 | 14.06.2019 08:36:20 | 0.068 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0
19142578 | 3 | BOLU | MUDURNU | B22-ARPASEKI KOK / H03-KARACOMAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:32:14 | 14.06.2019 09:09:38 | 0.623 | 3 | 73 | 0 | 1 | 1.87 | 45.5 | 0 | 0.62
19142583 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:40:55 | 14.06.2019 09:24:30 | 0.726 | 5 | 245 | 0 | 5 | 3.63 | 177.97 | 0 | 3.63
19142585 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219528 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:30:00 | 14.06.2019 09:46:02 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.54
19142592 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:51:39 | 14.06.2019 09:41:18 | 0.828 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0
19142592 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:07:45 | 14.06.2019 09:41:18 | 0.559 | 0 | 0 | 61 | 123 | 0 | 0 | 34.11 | 68.78
19142594 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:20:00 | 14.06.2019 09:35:04 | 0.251 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
19142602 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:02:19 | 14.06.2019 09:02:19 | 0 | 24 | 3446 | 27 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0
19142619 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025841 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:10:00 | 14.06.2019 11:26:10 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18.86
19142634 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN EVLER KAB*N*TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:18:40 | 14.06.2019 09:26:20 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19142634 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN EVLER KAB*N*TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:18:40 | 14.06.2019 09:35:34 | 0.282 | 7 | 10445 | 0 | 31 | 1.97 | 2942.01 | 0 | 8.73
19142636 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:05:07 | 14.06.2019 09:43:57 | 0.647 | 5 | 4025 | 0 | 369 | 3.24 | 2605.07 | 0 | 238.83
19142655 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:22:46 | 14.06.2019 09:40:54 | 0.302 | 0 | 36 | 7 | 855 | 0 | 10.88 | 2.12 | 258.4
19142668 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI KESER. / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:30:51 | 14.06.2019 11:43:43 | 2.214 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 314.45 | 0 | 0
19142670 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:31:28 | 14.06.2019 09:38:44 | 0.121 | 51 | 1423 | 4 | 1317 | 6.18 | 172.34 | 0.48 | 159.5
19142670 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S21-TAVUKLAR KABIN / H03-KOK27 ARIZA YANI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:38:45 | 14.06.2019 10:19:01 | 0.671 | 49 | 1423 | 4 | 1317 | 32.88 | 954.99 | 2.68 | 883.85
19142670 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H11-HENDEK 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:38:45 | 14.06.2019 12:41:09 | 3.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0
19142670 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:01:43 | 14.06.2019 12:31:05 | 0.489 | 70 | 3669 | 5 | 2896 | 34.26 | 1795.77 | 2.45 | 1417.43
19142674 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:34:08 | 14.06.2019 09:34:09 | 0 | 7 | 1427 | 3 | 734 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2
19142677 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP002664000000000000 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:45:35 | 14.06.2019 09:50:55 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.58
19142682 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:38:54 | 14.06.2019 12:13:55 | 2.584 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 0
19142686 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR USTU TR *KURT / D01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:43:38 | 14.06.2019 10:14:41 | 0.518 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 180.09 | 0 | 0
19142688 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR77/2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:44:26 | 14.06.2019 10:40:23 | 0.932 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64.34 | 0 | 0
19142693 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YILGENCI SANAYI KARS / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:46:31 | 14.06.2019 11:12:14 | 1.429 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 68.57 | 0 | 1.43
19142694 | 1 | BOLU | MERKEZ | KASAPLAR*KANAL*YANI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:40:59 | 14.06.2019 10:28:30 | 0.792 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 0
19142695 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:58:25 | 14.06.2019 12:21:25 | 0.383 | 3 | 0 | 27 | 48 | 1.15 | 0 | 10.35 | 18.4
19142698 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:48:57 | 14.06.2019 10:19:11 | 0.504 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0
19142700 | 1 | SAKARYA | KARASU | CATALUVEZ HEMSIN MAH / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:52:38 | 14.06.2019 10:40:11 | 0.792 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 6.34 | 0 | 38.83
19142705 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:35:00 | 14.06.2019 12:47:33 | 0.209 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0
19142712 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K.K. TR*3 KAB*N / LV65E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:01:03 | 14.06.2019 12:20:00 | 2.316 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 319.59 | 0 | 0
19142714 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:01:15 | 14.06.2019 11:23:35 | 1.372 | 4 | 411 | 2 | 459 | 5.49 | 563.98 | 2.74 | 629.85
19142719 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MYO DENIZCILIK / LD1E SDK: TRP4016E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:03:53 | 14.06.2019 10:50:46 | 0.781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 0 | 0
19142722 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:04:45 | 14.06.2019 10:04:46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19142727 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H05-K.MELEN KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:10:28 | 14.06.2019 10:11:16 | 0.013 | 4 | 7653 | 7 | 1638 | 0.05 | 102.04 | 0.09 | 21.84
19142756 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H03-ARABACI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:13:34 | 14.06.2019 10:13:35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0.21
19142769 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10262*2TR22 / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:39:53 | 14.06.2019 11:07:29 | 0.46 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 500.48 | 0 | 0
19142783 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306807 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:01:00 | 14.06.2019 12:16:29 | 0.258 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0.77 | 0 | 25.03
19142791 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI KAZANCI KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:37:33 | 14.06.2019 11:07:32 | 0.5 | 3 | 68 | 0 | 222 | 1.5 | 33.98 | 0 | 110.94
19142793 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | NARZANLAR*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:22:48 | 14.06.2019 11:21:18 | 0.975 | 0 | 1 | 17 | 474 | 0 | 0.98 | 16.58 | 462.15
19142804 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H04-ISU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:50:13 | 14.06.2019 11:19:47 | 0.493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0
19142805 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:50:59 | 14.06.2019 10:51:00 | 0 | 16 | 4850 | 0 | 13 | 0 | 1.35 | 0 | 0
19142818 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H05-GAZLAR TM | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:58:44 | 14.06.2019 11:14:49 | 0.268 | 7 | 5072 | 0 | 14 | 1.88 | 1359.58 | 0 | 3.75
19142818 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H19-IGSAS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:58:45 | 14.06.2019 11:09:47 | 0.184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0
19142818 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H20-RAFINERI 1 GAZ | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:58:45 | 14.06.2019 11:09:52 | 0.185 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 0.19 | 0 | 0
19142818 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H02-CAMLITEPE PARK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:58:45 | 14.06.2019 11:10:08 | 0.19 | 8 | 1601 | 0 | 0 | 1.52 | 303.75 | 0 | 0
19142818 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H03-KIRAZLIYALI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:58:45 | 14.06.2019 11:10:15 | 0.192 | 5 | 2404 | 0 | 1 | 0.96 | 460.77 | 0 | 0.19
19142820 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G5-DARICA DM3 / H04-KOK 1 DM2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:59:02 | 14.06.2019 11:05:50 | 0.113 | 9 | 1609 | 0 | 1 | 1.02 | 182.35 | 0 | 0.11
19142824 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:59:47 | 14.06.2019 11:33:47 | 0.567 | 0 | 5 | 12 | 1079 | 0 | 2.83 | 6.8 | 611.43
19142829 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:58:21 | 17.06.2019 09:23:14 | 0.415 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 833.59 | 0 | 0
19142829 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:58:21 | 17.06.2019 17:20:00 | 8.361 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 13778.65 | 0 | 0
19142829 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 16:50:00 | 17.06.2019 17:20:00 | 0.5 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0
19142838 | 1 | BOLU | MERKEZ | KASAPLAR*KANAL*YANI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:06:20 | 14.06.2019 12:12:15 | 1.099 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74.71 | 0 | 0
19142840 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:08:28 | 14.06.2019 11:08:29 | 0 | 20 | 8788 | 0 | 11 | 0.01 | 2.44 | 0 | 0
19142840 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:08:29 | 14.06.2019 11:15:07 | 0.111 | 20 | 8788 | 0 | 11 | 2.21 | 971.56 | 0 | 1.22
19142845 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BASPINAR MAH. SELVI / LD1A SDK: TRP20A0 Bina: 5149199 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:09:52 | 14.06.2019 15:15:59 | 4.102 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.84 | 0 | 0
19142847 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G4-2TR20 KABIN / H04-TR12 KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:40:05 | 17.06.2019 14:30:45 | 5.844 | 8 | 7596 | 1 | 12 | 46.76 | 44394.4 | 5.84 | 70.13
19142851 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:13:55 | 14.06.2019 14:05:47 | 2.864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
19142854 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HACIOGLU2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:15:40 | 14.06.2019 11:35:40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.33
19142854 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | HACIOGLU2 / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:15:40 | 14.06.2019 15:50:52 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.17
19142860 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013472 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:05:06 | 14.06.2019 13:15:06 | 0.167 | 0 | 84 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0.17 | 0.17
19142861 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:27:07 | 14.06.2019 11:27:08 | 0 | 20 | 8788 | 0 | 11 | 0.01 | 2.44 | 0 | 0
19142879 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:38:51 | 14.06.2019 12:16:00 | 0.619 | 20 | 8788 | 0 | 11 | 12.38 | 5441.24 | 0 | 6.81
19142882 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G22-DURAKLI KABIN / H04-HATIPLER KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:40:24 | 14.06.2019 13:00:00 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 256.05
19142908 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:00:09 | 14.06.2019 12:00:10 | 0 | 2 | 892 | 36 | 2512 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19142931 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:16:19 | 14.06.2019 12:47:42 | 0.523 | 20 | 8788 | 0 | 11 | 10.46 | 4596.61 | 0 | 5.75
19142931 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H11-YAMAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:47:43 | 14.06.2019 12:54:33 | 0.114 | 0 | 2769 | 0 | 0 | 0 | 315.36 | 0 | 0
19142931 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:47:43 | 14.06.2019 13:01:30 | 0.23 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 111.87 | 0 | 0
19142931 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | SANCAKLAR MAH. / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:47:43 | 14.06.2019 13:02:14 | 0.242 | 4 | 3321 | 0 | 9 | 0.97 | 803.5 | 0 | 2.18
19142931 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | CAVUSLAR TOKI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:47:43 | 14.06.2019 13:13:22 | 0.428 | 16 | 2211 | 0 | 2 | 6.84 | 945.2 | 0 | 0.86
19142948 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025897 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:49:03 | 14.06.2019 12:59:03 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.5 | 18.33
19142950 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. GURSEL SO / LD1C SDK: TR-17KAYNASLIC4 Bina: 2118248 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:26:45 | 14.06.2019 15:36:23 | 3.161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
19142956 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:31:06 | 14.06.2019 13:28:08 | 0.951 | 0 | 893 | 0 | 3 | 0 | 848.85 | 0 | 2.85
19142958 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:31:34 | 14.06.2019 12:31:35 | 0 | 2 | 892 | 36 | 2512 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19142965 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:34:44 | 14.06.2019 12:34:45 | 0 | 16 | 4850 | 0 | 13 | 0 | 1.35 | 0 | 0
19142965 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:34:45 | 14.06.2019 12:51:39 | 0.282 | 16 | 4850 | 0 | 13 | 4.51 | 1366.08 | 0 | 3.66
19142965 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:51:39 | 14.06.2019 13:48:38 | 0.95 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 339.05 | 0 | 0
19142965 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU EMRE SOK. K / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:51:39 | 14.06.2019 13:52:48 | 1.019 | 16 | 4493 | 0 | 13 | 16.31 | 4579.12 | 0 | 13.25
19142965 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:51:44 | 14.06.2019 12:56:37 | 0.081 | 7 | 1780 | 0 | 12 | 0.57 | 144.87 | 0 | 0.98
19142966 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:34:46 | 14.06.2019 12:44:30 | 0.162 | 7 | 1780 | 0 | 12 | 1.14 | 288.76 | 0 | 1.95
19142968 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SARIBEYLI KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:35:30 | 14.06.2019 13:01:30 | 0.433 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0.87 | 0 | 32.07
19142971 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.1 DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:18:22 | 14.06.2019 13:17:00 | 0.977 | 16 | 4275 | 0 | 10 | 15.64 | 4177.63 | 0 | 9.77
19142985 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK I NOLU / H01-ENDUSTRI M. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:40:26 | 14.06.2019 12:43:40 | 0.054 | 5 | 11685 | 0 | 45 | 0.27 | 629.69 | 0 | 2.43
19142985 | 2 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR9 / H04-CEVREYOLU TR8 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:40:26 | 14.06.2019 12:46:30 | 0.101 | 12 | 4603 | 19 | 1364 | 1.21 | 465.41 | 1.92 | 137.92
19142985 | 3 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:40:26 | 14.06.2019 13:02:52 | 0.374 | 0 | 910 | 1 | 830 | 0 | 340.24 | 0.37 | 310.33
19142992 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306675 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:45:51 | 14.06.2019 13:55:51 | 0.167 | 0 | 2 | 1 | 145 | 0 | 0.33 | 0.17 | 24.17
19143020 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:02:46 | 14.06.2019 13:02:47 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1613 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19143041 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / AG FIDER 3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:03:15 | 14.06.2019 14:58:39 | 1.923 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 244.26 | 0 | 0
19143130 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BUYUKDERE BESIKCILER / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:13:59 | 14.06.2019 14:49:53 | 1.598 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0
19143132 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H10-KUCUKSU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:06:13 | 14.06.2019 13:33:06 | 0.448 | 2 | 6206 | 0 | 0 | 0.9 | 2780.63 | 0 | 0
19143132 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H07-AGA MAH. KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:06:13 | 14.06.2019 13:33:25 | 0.453 | 4 | 7653 | 7 | 1638 | 1.81 | 3469.36 | 3.17 | 742.56
19143132 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H08-AMILLI CAMI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:06:13 | 14.06.2019 13:33:42 | 0.458 | 7 | 3270 | 2 | 2131 | 3.21 | 1497.84 | 0.92 | 976.12
19143137 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:19:35 | 14.06.2019 13:51:01 | 0.524 | 84 | 3199 | 51 | 3 | 44.01 | 1675.92 | 26.72 | 1.57
19143137 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:19:35 | 14.06.2019 13:52:30 | 0.549 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
19143143 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:27:12 | 14.06.2019 16:39:28 | 3.204 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 1909.85 | 0 | 0
19143144 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / MELENAGZI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:29:34 | 14.06.2019 13:38:07 | 0.142 | 6 | 4499 | 0 | 18 | 0.86 | 641.11 | 0 | 2.57
19143144 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / MELENAGZI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:39:42 | 14.06.2019 15:27:00 | 1.788 | 1 | 49 | 13 | 4458 | 1.79 | 87.63 | 23.25 | 7972.39
19143179 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307002 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:37:04 | 14.06.2019 13:47:06 | 0.167 | 0 | 6 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 24.75
19143209 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013959 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:32:00 | 14.06.2019 14:42:24 | 0.173 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.87 | 0
19143216 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:49:36 | 14.06.2019 13:55:33 | 0.099 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.4 | 1.39 | 305.63
19143259 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:22:12 | 18.06.2019 13:28:00 | 4.097 | 0 | 3 | 5 | 1930 | 0 | 12.29 | 20.48 | 7906.57
19143273 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:18:19 | 14.06.2019 14:18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19143280 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307404 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:10:22 | 14.06.2019 15:41:44 | 0.523 | 0 | 15 | 0 | 677 | 0 | 7.84 | 0 | 353.92
19143286 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YAKABASI SAPAK / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:26:00 | 14.06.2019 17:08:32 | 2.709 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 18.96 | 0 | 86.68
19143287 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY PARLAMENTERLE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:30:08 | 14.06.2019 15:24:36 | 0.908 | 8 | 1521 | 0 | 2 | 7.26 | 1380.73 | 0 | 1.82
19143293 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ERENLER MERKEZ MAH.D / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:33:32 | 14.06.2019 16:21:32 | 1.8 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 0 | 0
19143304 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA PREFAB.1 T5 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:41:43 | 14.06.2019 16:36:59 | 1.921 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 34.58 | 0 | 3.84
19143308 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H13-DAGKENT D100 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:12:54 | 17.06.2019 10:36:22 | 1.391 | 2 | 110 | 0 | 0 | 2.78 | 153.02 | 0 | 0
19143310 | 1 | BOLU | GEREDE | KARACADAG*MERKEZ / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:59:05 | 17.06.2019 12:04:33 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.82
19143311 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:08:59 | 14.06.2019 13:09:00 | 0 | 13 | 4664 | 21 | 1135 | 0 | 1.3 | 0.01 | 0.32
19143314 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / DUZCE DM-1006 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:20:00 | 14.06.2019 15:31:30 | 0.192 | 3 | 4361 | 0 | 44 | 0.58 | 835.86 | 0 | 8.43
19143314 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H09-OSMANCA TM F5 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:20:00 | 14.06.2019 15:32:23 | 0.206 | 12 | 11931 | 0 | 16 | 2.48 | 2462.43 | 0 | 3.3
19143314 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H03-NUSRETTIN MAH. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:20:00 | 14.06.2019 15:55:03 | 0.584 | 12 | 16373 | 9 | 3760 | 7.01 | 9564.56 | 5.26 | 2196.47
19143314 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H06-KESICILI KUPLAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:20:00 | 14.06.2019 16:03:38 | 0.727 | 5 | 86 | 34 | 4622 | 3.64 | 62.54 | 24.73 | 3361.22
19143314 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H05-KOC YAZI MAH. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:20:00 | 14.06.2019 16:10:06 | 0.835 | 34 | 7382 | 0 | 171 | 28.39 | 6163.97 | 0 | 142.79
19143319 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI KESER. / LD1A SDK: DM253TR103AA9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:59:41 | 14.06.2019 16:31:01 | 1.522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0
19143335 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9094*4TR33 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:50:00 | 14.06.2019 17:03:28 | 0.224 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 112.45 | 0 | 0
19143338 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | A.AVLIYAN*2 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:32 | 14.06.2019 16:45:02 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.75
19143348 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H04-ARMETAL HATTI | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:13:31 | 14.06.2019 15:32:25 | 0.315 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | 0 | 0
19143350 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:16:34 | 14.06.2019 15:16:35 | 0 | 4 | 3808 | 0 | 9 | 0 | 1.06 | 0 | 0
19143351 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H18-AGA MAHALLESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:16:34 | 14.06.2019 15:19:54 | 0.056 | 9 | 3137 | 9 | 1345 | 0.5 | 174.28 | 0.5 | 74.72
19143352 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:43:07 | 14.06.2019 17:07:52 | 1.412 | 0 | 28 | 0 | 95 | 0 | 39.55 | 0 | 134.19
19143354 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCKOPRU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:08:00 | 14.06.2019 16:58:09 | 0.836 | 43 | 1271 | 64 | 6405 | 35.94 | 1062.34 | 53.49 | 5353.51
19143373 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025937 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:12:47 | 14.06.2019 17:22:47 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15.67
19143395 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AGA KOY / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:50:34 | 14.06.2019 17:00:00 | 0.157 | 0 | 3 | 0 | 211 | 0 | 0.47 | 0 | 33.17
19143402 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KIRAN M / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:22:55 | 14.06.2019 17:51:16 | 2.472 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 2.47 | 0 | 291.76
19143406 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:24:56 | 14.06.2019 15:35:50 | 0.182 | 0 | 4 | 2 | 582 | 0 | 0.73 | 0.36 | 105.73
19143407 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:24:56 | 14.06.2019 15:37:53 | 0.216 | 0 | 0 | 5 | 575 | 0 | 0 | 1.08 | 124.1
19143420 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. TEPE / LD1C SDK: TR-4022C10 Bina: 2028297 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:30:28 | 14.06.2019 17:09:28 | 1.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0
19143434 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:35:21 | 14.06.2019 16:52:11 | 1.281 | 6 | 135 | 9 | 1540 | 7.68 | 172.88 | 11.53 | 1972.06
19143446 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / K01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:00:00 | 14.06.2019 15:59:00 | 1.983 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 658.47 | 0 | 1.98
19143459 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:00 | 16.06.2019 15:06:55 | 6.115 | 0 | 155 | 10 | 1707 | 0 | 947.87 | 61.15 | 10438.78
19143460 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K37-KORFEZ DM5001 / H21-TR5120 ISLT. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:43 | 14.06.2019 15:13:44 | 0.067 | 5 | 2404 | 0 | 1 | 0.33 | 160.93 | 0 | 0.07
19143460 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | K37-KORFEZ DM5001 / H02-CAMLITEPE PARK | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:43 | 14.06.2019 15:14:03 | 0.072 | 8 | 1601 | 0 | 0 | 0.58 | 115.63 | 0 | 0
19143460 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | K37-KORFEZ DM5001 / H04-HACI OSMAN C | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:43 | 14.06.2019 15:16:05 | 0.106 | 2 | 543 | 0 | 0 | 0.21 | 57.62 | 0 | 0
19143460 | 4 | KOCAELİ | DERİNCE | EVYAP MODUL / H04 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:43 | 14.06.2019 15:30:00 | 0.338 | 3 | 3507 | 0 | 14 | 1.01 | 1185.56 | 0 | 4.73
19143460 | 5 | KOCAELİ | DERİNCE | BAGDAT CAMI TR / H02 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:43 | 14.06.2019 19:59:30 | 4.83 | 2 | 1022 | 0 | 0 | 9.66 | 4935.98 | 0 | 0
19143467 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER MAH CAMI YA / LD1A SDK: TRP41A16 Bina: ŞANTİYE | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:54:42 | 14.06.2019 17:13:28 | 1.313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
19143493 | 1 | SAKARYA | ERENLER | OP-34 / OP307182 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:59:00 | 14.06.2019 20:09:00 | 0.167 | 4 | 243 | 0 | 10 | 0.67 | 40.5 | 0 | 1.67
19143497 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / KARAYOLLARI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:04:04 | 14.06.2019 18:05:03 | 2.016 | 3 | 2418 | 0 | 0 | 6.05 | 4875.63 | 0 | 0
19143500 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:06:02 | 14.06.2019 16:19:25 | 0.223 | 0 | 0 | 5 | 575 | 0 | 0 | 1.12 | 128.26
19143501 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:06:03 | 14.06.2019 16:40:00 | 0.566 | 2 | 2797 | 0 | 8 | 1.13 | 1582.64 | 0 | 4.53
19143502 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H06-KUZGOL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:06:17 | 14.06.2019 16:06:18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.04
19143504 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:09:41 | 14.06.2019 19:33:46 | 0.401 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 39.74 | 0 | 0
19143569 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:26:24 | 14.06.2019 17:44:47 | 0.306 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 37.99 | 0 | 0
19143570 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:11:28 | 16.06.2019 11:53:09 | 2.695 | 2 | 153 | 7 | 1556 | 5.39 | 412.29 | 18.86 | 4192.99
19143570 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307350 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:11:28 | 16.06.2019 12:41:35 | 3.502 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0 | 10.51 | 0 | 581.32
19143570 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 12:38:43 | 16.06.2019 16:10:42 | 3.533 | 0 | 8 | 2 | 167 | 0 | 28.26 | 7.07 | 590.02
19143570 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 12:41:27 | 16.06.2019 16:10:42 | 3.488 | 0 | 3 | 3 | 96 | 0 | 10.46 | 10.46 | 334.8
19143570 | 5 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 13:42:03 | 16.06.2019 16:10:42 | 2.478 | 0 | 33 | 2 | 957 | 0 | 81.76 | 4.96 | 2370.97
19143587 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP324891 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:44:35 | 14.06.2019 20:34:42 | 0.835 | 0 | 15 | 2 | 183 | 0 | 12.53 | 1.67 | 152.86
19143590 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:25:39 | 14.06.2019 16:25:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19143594 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:26:30 | 14.06.2019 16:26:31 | 0 | 1 | 750 | 10 | 2139 | 0 | 0.21 | 0 | 0.59
19143595 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:21:20 | 14.06.2019 18:23:49 | 2.041 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 885.96 | 0 | 0
19143607 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H12-ORMAN ISLETMESI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 08:59:49 | 16.06.2019 11:36:08 | 2.605 | 5 | 3333 | 0 | 19 | 13.03 | 8683.39 | 0 | 49.5
19143610 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:58:37 | 14.06.2019 18:08:37 | 0.167 | 5 | 3377 | 2 | 483 | 0.83 | 562.83 | 0.33 | 80.5
19143614 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:35:32 | 14.06.2019 16:35:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19143615 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:31:54 | 17.06.2019 09:17:08 | 0.754 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.75 | 43.73 | 0 | 0
19143615 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:31:54 | 17.06.2019 14:45:36 | 6.228 | 0 | 20 | 3 | 397 | 0 | 124.57 | 18.69 | 2472.65
19143616 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:36:39 | 14.06.2019 16:36:40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0.22
19143624 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / H06-OGUZ SOKAK RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.06.2019 08:43:28 | 17.06.2019 17:55:10 | 9.195 | 0 | 384 | 0 | 7 | 0 | 3530.88 | 0 | 64.37
19143626 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU PARK RMU / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:10:57 | 15.06.2019 17:10:53 | 7.999 | 0 | 969 | 0 | 1 | 0 | 7750.92 | 0 | 8
19143634 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:06:32 | 15.06.2019 14:18:34 | 5.201 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 15.6 | 2407.86
19143643 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / H08 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:00 | 16.06.2019 11:12:24 | 2.207 | 10 | 121 | 0 | 316 | 22.07 | 267.01 | 0 | 697.31
19143644 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / SEDAS DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:42:39 | 14.06.2019 17:58:55 | 1.271 | 14 | 4107 | 83 | 10798 | 17.8 | 5220.45 | 105.5 | 13725.46
19143647 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DM7552*8TR23 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:41:45 | 14.06.2019 18:12:48 | 0.517 | 31 | 33 | 0 | 0 | 16.04 | 17.08 | 0 | 0
19143650 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:52:27 | 14.06.2019 20:53:29 | 4.017 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.52 | 0 | 0
19143656 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:55:24 | 14.06.2019 16:55:25 | 0 | 24 | 3446 | 27 | 3026 | 0.01 | 0.96 | 0.01 | 0.84
19143657 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 17.06.2019 08:30:00 | 17.06.2019 17:54:29 | 9.408 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1928.65 | 0 | 0
19143670 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:58:21 | 14.06.2019 18:55:53 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.68
19143671 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:49:28 | 17.06.2019 17:23:15 | 7.563 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 7245.41 | 0 | 0
19143673 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:56:30 | 14.06.2019 17:41:00 | 0.742 | 0 | 2276 | 0 | 8 | 0 | 1688.03 | 0 | 5.93
19143675 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:59:01 | 14.06.2019 18:32:04 | 1.551 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 480.76 | 0 | 0
19143676 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DIBEKTAS CAD.DIP SOK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:52:43 | 14.06.2019 20:40:31 | 3.797 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 725.16 | 0 | 0
19143679 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 17:03:46 | 16.06.2019 18:26:00 | 1.371 | 9 | 47 | 0 | 0 | 12.34 | 64.42 | 0 | 0
19143680 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H05-SARIALAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:45:27 | 14.06.2019 17:22:46 | 0.622 | 0 | 0 | 18 | 2406 | 0 | 0 | 11.2 | 1496.4
19143709 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:08:19 | 14.06.2019 18:38:56 | 1.51 | 3 | 0 | 28 | 48 | 4.53 | 0 | 42.29 | 72.49
19143723 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002616 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:46:14 | 14.06.2019 18:56:14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 17.5
19143741 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003437 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:49:00 | 14.06.2019 17:59:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.67
19143745 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:17:10 | 14.06.2019 17:17:11 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19143757 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027677 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:14:18 | 14.06.2019 18:24:18 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
19143759 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:20:30 | 14.06.2019 17:29:08 | 0.144 | 2 | 1 | 7 | 1550 | 0.29 | 0.14 | 1.01 | 223.03
19143775 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:29:10 | 14.06.2019 19:08:05 | 1.649 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
19143785 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / BOLU KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:39:46 | 14.06.2019 17:41:40 | 0.032 | 1 | 440 | 14 | 2271 | 0.03 | 13.93 | 0.44 | 71.92
19143788 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D45-KARACALI 1-2 / H04-BEYKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:39:53 | 14.06.2019 17:39:54 | 0 | 4 | 2241 | 1 | 2101 | 0 | 0.62 | 0 | 0.58
19143807 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:46:24 | 14.06.2019 18:40:10 | 0.896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
19143817 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:46:24 | 14.06.2019 18:25:52 | 0.658 | 58 | 12418 | 21 | 1749 | 38.15 | 8168.28 | 13.81 | 1150.45
19143826 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:50:11 | 14.06.2019 18:15:00 | 0.414 | 0 | 1917 | 0 | 4 | 0 | 792.89 | 0 | 1.65
19143830 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002921 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:54:26 | 14.06.2019 19:04:26 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19.33
19143831 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LD1A SDK: V_5277125 Bina: 5277125 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:54:51 | 14.06.2019 19:44:36 | 1.829 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0
19143846 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003800 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:16:50 | 14.06.2019 19:26:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12.67
19143855 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025570 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:00:00 | 14.06.2019 22:09:38 | 0.161 | 0 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0.16 | 0.16 | 24.4
19143857 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:09:07 | 14.06.2019 18:49:34 | 0.674 | 1 | 178 | 5 | 2324 | 0.67 | 120 | 3.37 | 1566.76
19143859 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:09:08 | 14.06.2019 19:22:14 | 1.218 | 0 | 116 | 1 | 600 | 0 | 141.33 | 1.22 | 731
19143860 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:09:32 | 14.06.2019 18:14:41 | 0.086 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0.26 | 123.26 | 0.34 | 240.51
19143868 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:13:57 | 14.06.2019 20:02:27 | 1.808 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65.1
19143871 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:44:04 | 14.06.2019 21:51:42 | 0.127 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0.13 | 22.77 | 0.64 | 103.81
19143890 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. IPTAL D / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:25:18 | 14.06.2019 21:07:20 | 2.701 | 0 | 320 | 0 | 19 | 0 | 864.18 | 0 | 51.31
19143911 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:31:55 | 14.06.2019 19:01:42 | 0.496 | 5 | 229 | 26 | 2956 | 2.48 | 113.67 | 12.91 | 1467.33
19143917 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BOZBURUN / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:35:00 | 14.06.2019 20:39:11 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7
19143926 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:49:25 | 14.06.2019 20:55:58 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.71
19143930 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S17-SANAT OKULU / H05-21 HAZIRAN OKULU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:40:26 | 14.06.2019 18:49:28 | 0.151 | 1 | 3679 | 0 | 8 | 0.15 | 553.89 | 0 | 1.2
19143931 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:40:27 | 14.06.2019 18:46:34 | 0.102 | 0 | 0 | 6 | 806 | 0 | 0 | 0.61 | 82.17
19143958 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K54-GOLCUK DM3012 / H06-STAD KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:48:58 | 14.06.2019 20:58:59 | 2.167 | 1 | 923 | 0 | 0 | 2.17 | 2000.09 | 0 | 0
19143972 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SOKULLU CAD.4TR1/A / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:18:42 | 14.06.2019 19:08:59 | 0.838 | 0 | 1299 | 0 | 11 | 0 | 1088.63 | 0 | 9.22
19143976 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025951 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:53:48 | 14.06.2019 20:03:48 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0.33 | 46.17
19143978 | 1 | BOLU | MUDURNU | BULANIK*KOYU*YUKARI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:42:20 | 14.06.2019 19:02:44 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15.3
19143982 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:58:11 | 14.06.2019 18:58:12 | 0 | 0 | 19 | 16 | 512 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14
19143983 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-KOZLUKK / H03-ISTIKBAL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:58:27 | 14.06.2019 18:58:28 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0
19143983 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S69-KOZLUKK / H03-ISTIKBAL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:58:29 | 14.06.2019 20:01:27 | 1.049 | 22 | 4 | 0 | 1 | 23.09 | 4.2 | 0 | 1.05
19144005 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKME*E CE*ME TR / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:05:36 | 14.06.2019 20:07:03 | 1.024 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 0 | 0
19144012 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:08:43 | 14.06.2019 20:37:27 | 1.479 | 0 | 44 | 2 | 400 | 0 | 65.07 | 2.96 | 591.56
19144020 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003264 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:36:00 | 14.06.2019 22:46:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 21
19144021 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA PREFAB.1 T5 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:08:39 | 14.06.2019 20:15:58 | 1.122 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20.2 | 0 | 2.24
19144023 | 1 | BOLU | SEBEN | ALABARDA*YAYLA*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:00:16 | 14.06.2019 20:07:00 | 1.112 | 0 | 0 | 2 | 389 | 0 | 0 | 2.22 | 432.65
19144028 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. SANTIYE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:15:57 | 14.06.2019 20:24:43 | 1.146 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 205.15 | 0 | 1.15
19144031 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY OKUL / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:13:47 | 14.06.2019 21:24:12 | 2.174 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 117.38 | 0 | 0
19144034 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H02-KOKNAR HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:17:57 | 14.06.2019 19:34:37 | 0.278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0
19144047 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219273 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:21:00 | 14.06.2019 23:31:36 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13.07
19144050 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026100 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:55:00 | 14.06.2019 23:09:58 | 0.249 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.25 | 16.71
19144057 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:27 | 14.06.2019 19:31:50 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19144057 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H05-SINAN VE YVLIDRE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:27 | 14.06.2019 19:32:26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19144057 | 3 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:27 | 14.06.2019 19:32:30 | 0.101 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 14.22 | 0 | 0.1
19144057 | 4 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H02-FINDIK FAB. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:27 | 14.06.2019 19:32:49 | 0.106 | 2 | 161 | 0 | 3 | 0.21 | 17.08 | 0 | 0.32
19144057 | 5 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:27 | 14.06.2019 19:33:02 | 0.11 | 0 | 696 | 0 | 291 | 0 | 76.37 | 0 | 31.93
19144057 | 6 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:27 | 14.06.2019 19:33:18 | 0.114 | 0 | 46 | 5 | 1074 | 0 | 5.25 | 0.57 | 122.62
19144068 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025598 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:34:59 | 14.06.2019 19:44:10 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 37.35
19144070 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:36:22 | 14.06.2019 19:36:23 | 0 | 16 | 4850 | 0 | 13 | 0 | 1.35 | 0 | 0
19144070 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:36:23 | 14.06.2019 20:30:45 | 0.906 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 323.48 | 0 | 0
19144070 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU EMRE SOK. K / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:36:23 | 14.06.2019 20:40:58 | 1.076 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 557.57 | 0 | 0
19144070 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU EMRE SOK. K / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:36:23 | 14.06.2019 20:41:03 | 1.078 | 15 | 3859 | 0 | 13 | 16.17 | 4159.14 | 0 | 14.01
19144070 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU EMRE SOK. K / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:36:23 | 14.06.2019 20:41:06 | 1.079 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1.08 | 125.12 | 0 | 0
19144070 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:36:24 | 14.06.2019 20:04:40 | 0.471 | 7 | 1780 | 0 | 12 | 3.3 | 838.58 | 0 | 5.65
19144070 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:33:02 | 14.06.2019 20:40:10 | 0.119 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 0 | 0
19144095 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / H05-32 EVLER KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:38:53 | 14.06.2019 19:43:49 | 0.082 | 21 | 11426 | 0 | 35 | 1.73 | 939.47 | 0 | 2.88
19144095 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H02-BAHCELIEVLER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:38:53 | 14.06.2019 19:44:53 | 0.1 | 7 | 6850 | 10 | 2448 | 0.7 | 685 | 1 | 244.8
19144095 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:38:53 | 14.06.2019 19:44:55 | 0.101 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 0
19144095 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:38:53 | 14.06.2019 20:07:38 | 0.479 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 212.75 | 0 | 0
19144097 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY OKUL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:40:29 | 14.06.2019 21:32:20 | 1.864 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 164.05 | 0 | 0
19144117 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:00:04 | 14.06.2019 20:07:36 | 0.126 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
19144117 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:00:04 | 14.06.2019 20:08:18 | 0.137 | 0 | 893 | 0 | 3 | 0 | 122.54 | 0 | 0.41
19144117 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:00:04 | 14.06.2019 20:08:28 | 0.14 | 3 | 1504 | 10 | 2441 | 0.42 | 210.56 | 1.4 | 341.74
19144117 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H08-ADATIP HASTANE | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:00:04 | 14.06.2019 20:18:53 | 0.314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
19144117 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:00:04 | 14.06.2019 21:49:50 | 1.829 | 1 | 1009 | 0 | 0 | 1.83 | 1845.91 | 0 | 0
19144134 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. TEL SOKA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:49:26 | 14.06.2019 20:24:43 | 0.588 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0
19144137 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:54:03 | 14.06.2019 22:04:12 | 2.169 | 5 | 245 | 0 | 5 | 10.85 | 531.45 | 0 | 10.85
19144165 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:03:01 | 14.06.2019 23:22:48 | 3.33 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 9.99 | 832.43
19144171 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:59:40 | 15.06.2019 00:25:39 | 4.433 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 4.43 | 0 | 709.29
19144177 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:45:57 | 14.06.2019 19:54:13 | 0.138 | 10 | 16688 | 0 | 5 | 1.38 | 2299.24 | 0 | 0.69
19144177 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:45:57 | 14.06.2019 19:54:15 | 0.138 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 47.45 | 0 | 0
19144177 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G25-4TR17 KABIN / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:45:57 | 14.06.2019 19:54:17 | 0.139 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 127.64 | 0 | 0
19144177 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / H03-TR10117 TR2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:45:57 | 14.06.2019 19:55:11 | 0.154 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 129.73 | 0 | 0
19144177 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | MEVLANA PAZAR YERI / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:55:11 | 14.06.2019 20:53:48 | 0.977 | 1 | 3909 | 0 | 0 | 0.98 | 3818.88 | 0 | 0
19144182 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KAVAKCILILK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:39:00 | 14.06.2019 21:49:09 | 0.169 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.17 | 14.72 | 0 | 0
19144186 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H02-HAMIDIYE 60 EV | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:24:44 | 14.06.2019 20:35:30 | 0.179 | 3 | 3356 | 0 | 24 | 0.54 | 602.22 | 0 | 4.31
19144205 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SARILAR / LD1C SDK: DM23TR219AC15 Bina: 5151385 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:23:40 | 14.06.2019 21:33:47 | 1.169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0
19144215 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:32:00 | 14.06.2019 23:42:35 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.23
19144235 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:34:15 | 14.06.2019 22:48:46 | 0.242 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.24 | 0.48 | 50.08
19144264 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:07:36 | 14.06.2019 21:40:00 | 1.54 | 5 | 1678 | 0 | 2 | 7.7 | 2584.12 | 0 | 3.08
19144268 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA PREFAB.1 T5 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:55:48 | 14.06.2019 22:11:56 | 1.269 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 22.84 | 0 | 2.54
19144269 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CAKIROGLU KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:56:12 | 14.06.2019 21:51:43 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.24
19144275 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:00:30 | 14.06.2019 21:05:01 | 0.075 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.3 | 1.05 | 232.01
19144292 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACIHALIMLAR*KOYU*ME / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:11:03 | 14.06.2019 22:39:15 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.86
19144293 | 1 | SAKARYA | KARASU | UCOLUK KOYU GIRIS T3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:14:00 | 14.06.2019 22:38:55 | 1.415 | 0 | 10 | 0 | 68 | 0 | 14.15 | 0 | 96.24
19144296 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP037287 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:24:00 | 14.06.2019 21:33:38 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.57
19144304 | 1 | BOLU | GEREDE | GUNEYDEMIRCILER*GAZI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:27:52 | 15.06.2019 00:42:38 | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.18
19144338 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLA KOY YOLU UZERI / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:14:23 | 14.06.2019 22:40:00 | 0.427 | 3 | 324 | 0 | 11 | 1.28 | 138.33 | 0 | 4.7
19144345 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H02-BESLER MAH B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 00:10:08 | 15.06.2019 00:10:52 | 0.012 | 11 | 1672 | 3 | 529 | 0.13 | 20.44 | 0.04 | 6.47
19144357 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY OKUL / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:47:31 | 15.06.2019 00:03:10 | 1.261 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 110.95 | 0 | 0
19144362 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKONUT TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:49:48 | 15.06.2019 01:10:12 | 2.34 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 746.46 | 0 | 0
19144366 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:01:38 | 14.06.2019 23:12:29 | 0.181 | 8 | 154 | 9 | 212 | 1.45 | 27.85 | 1.63 | 38.34
19144379 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KUMYALI TR6 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:14:06 | 14.06.2019 23:22:39 | 0.142 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0
19144400 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAK YAPI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:49:41 | 14.06.2019 18:00:00 | 0.172 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 58.81 | 0 | 0
19144405 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | COKEKLER KOYU TASLIK / LD1A SDK: TRP381A8 Bina: 5185795 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 00:06:43 | 15.06.2019 01:07:07 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
19144411 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026042 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 00:13:57 | 15.06.2019 00:56:08 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 57.65
19144437 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 01:44:22 | 15.06.2019 03:03:45 | 1.323 | 2 | 73 | 5 | 1399 | 2.65 | 96.58 | 6.62 | 1850.95
19144445 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OTOGAR / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 02:53:58 | 15.06.2019 03:17:04 | 0.385 | 4 | 1664 | 0 | 0 | 1.54 | 640.64 | 0 | 0
19144456 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H04-EGITIM GONULLU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 03:46:40 | 15.06.2019 03:47:45 | 0.018 | 4 | 2620 | 10 | 2444 | 0.07 | 47.31 | 0.18 | 44.13
19144456 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 03:46:40 | 15.06.2019 03:47:47 | 0.019 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0
19144468 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 04:43:36 | 15.06.2019 04:45:53 | 0.038 | 2 | 6558 | 0 | 0 | 0.08 | 249.57 | 0 | 0
19144468 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 04:43:36 | 15.06.2019 04:55:18 | 0.195 | 3 | 10706 | 0 | 19 | 0.59 | 2087.67 | 0 | 3.71
19144469 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 04:43:37 | 15.06.2019 04:50:43 | 0.118 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.47 | 1.66 | 364.7
19144470 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H09-F TIPI C.EVI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 04:43:37 | 15.06.2019 04:51:07 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
19144480 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 04:57:09 | 15.06.2019 06:01:00 | 1.064 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 2.13 | 0 | 152.18
19144484 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:05:06 | 15.06.2019 05:41:11 | 0.601 | 2 | 1292 | 0 | 14 | 1.2 | 776.99 | 0 | 8.42
19144495 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:17:09 | 15.06.2019 05:56:51 | 0.662 | 2 | 4063 | 0 | 1 | 1.32 | 2688.35 | 0 | 0.66
19144502 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:29:18 | 15.06.2019 08:09:52 | 2.676 | 6 | 697 | 0 | 20 | 16.06 | 1865.25 | 0 | 53.52
19144511 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H03-YAHYALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:38:21 | 15.06.2019 05:38:21 | 0 | 4 | 1599 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
19144512 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ABIDIN KUCUK*IZZET Y / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:43:49 | 15.06.2019 06:40:20 | 0.942 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0
19144514 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TM / PELITLI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:50:33 | 15.06.2019 06:41:09 | 0.843 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.84 | 4.22
19144514 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:50:33 | 15.06.2019 06:41:11 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.06
19144514 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H02-MODERN AMBLJ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:50:33 | 15.06.2019 06:54:02 | 1.058 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.17 | 0 | 10.58 | 0
19144515 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:50:34 | 15.06.2019 06:40:26 | 0.831 | 84 | 3199 | 51 | 3 | 69.81 | 2658.72 | 42.39 | 2.49
19144515 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G48-5TR7 KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:50:34 | 15.06.2019 06:43:45 | 0.886 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0 | 0
19144526 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:03:03 | 15.06.2019 06:03:04 | 0 | 6 | 1922 | 0 | 545 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19144527 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:05:30 | 15.06.2019 06:05:31 | 0 | 2 | 892 | 35 | 2512 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19144528 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:05:54 | 15.06.2019 06:05:55 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3572 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19144530 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:07:19 | 15.06.2019 06:17:38 | 0.172 | 13 | 158 | 3 | 361 | 2.24 | 27.17 | 0.52 | 62.07
19144536 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:12:18 | 15.06.2019 06:52:38 | 0.672 | 0 | 0 | 9 | 221 | 0 | 0 | 6.05 | 148.56
19144541 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:18:46 | 15.06.2019 08:58:57 | 2.67 | 1 | 106 | 1 | 854 | 2.67 | 282.99 | 2.67 | 2279.94
19144542 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:21:05 | 15.06.2019 06:21:06 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19144543 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H18-AGA MAHALLESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:15:24 | 15.06.2019 07:01:39 | 0.771 | 9 | 3138 | 9 | 1345 | 6.94 | 2418.88 | 6.94 | 1036.77
19144544 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D19-NUSRETTIN MAH. / H05-KUCUKSU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:21:05 | 15.06.2019 06:21:06 | 0 | 13 | 17135 | 9 | 3769 | 0 | 4.76 | 0 | 1.05
19144546 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:21:57 | 15.06.2019 06:30:48 | 0.148 | 2 | 6558 | 0 | 0 | 0.3 | 967.31 | 0 | 0
19144546 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:21:57 | 15.06.2019 07:00:09 | 0.637 | 3 | 10706 | 0 | 19 | 1.91 | 6816.15 | 0 | 12.1
19144556 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:28:30 | 15.06.2019 06:28:31 | 0 | 9 | 84 | 92 | 2620 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.73
19144558 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H04-ORMAN ISLT. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:29:20 | 15.06.2019 06:29:21 | 0 | 16 | 674 | 0 | 214 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06
19144561 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOKI AKCAKOCA KONUTL / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:10:24 | 15.06.2019 07:20:24 | 0.167 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
19144563 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:45:37 | 15.06.2019 06:45:38 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3572 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19144566 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:52:14 | 15.06.2019 06:55:29 | 0.054 | 1 | 1010 | 12 | 1154 | 0.05 | 54.71 | 0.65 | 62.51
19144566 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H02-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:52:14 | 15.06.2019 06:56:41 | 0.074 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0.3 | 5.79
19144569 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SILINDIR BAYIRI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:55:20 | 15.06.2019 07:34:34 | 0.654 | 5 | 2715 | 1 | 2 | 3.27 | 1775.31 | 0.65 | 1.31
19144579 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. CEVRE Y / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:04:31 | 15.06.2019 07:40:00 | 0.591 | 0 | 1427 | 0 | 8 | 0 | 843.91 | 0 | 4.73
19144598 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013740 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:38:32 | 15.06.2019 07:48:32 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0.17 | 0.17 | 27.83
19144599 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:35:00 | 15.06.2019 09:50:49 | 0.264 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 142.09 | 0 | 0
19144602 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:13:16 | 15.06.2019 07:32:45 | 0.325 | 3 | 2871 | 0 | 23 | 0.97 | 932.28 | 0 | 7.47
19144603 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:18:20 | 15.06.2019 07:54:00 | 0.594 | 6 | 564 | 3 | 83 | 3.57 | 335.27 | 1.78 | 49.34
19144606 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ISMAIL ERIM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:30:21 | 15.06.2019 08:44:21 | 0.233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
19144607 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H01-MERKEZ HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:24:25 | 15.06.2019 07:35:09 | 0.179 | 9 | 2611 | 0 | 1 | 1.61 | 467.08 | 0 | 0.18
19144613 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AGA KOY / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:24:50 | 15.06.2019 09:34:50 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 211 | 0 | 0.5 | 0 | 35.17
19144614 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:24:11 | 15.06.2019 07:24:12 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19144627 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP336415 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:45:00 | 15.06.2019 09:00:31 | 0.259 | 0 | 4 | 0 | 157 | 0 | 1.03 | 0 | 40.6
19144631 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:48:41 | 15.06.2019 08:52:27 | 1.063 | 19 | 433 | 0 | 1 | 20.19 | 460.18 | 0 | 1.06
19144636 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027843 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:40:00 | 15.06.2019 08:47:13 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0.12 | 15.16
19144643 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H11-CAY MAH. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:57:36 | 15.06.2019 07:57:37 | 0 | 2 | 4450 | 0 | 16 | 0 | 1.24 | 0 | 0
19144643 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D30-G.SAMI SK.KABI / H03-BOZKURT CAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:57:36 | 15.06.2019 08:01:09 | 0.059 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 0 | 0
19144646 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DOGANLI MBK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:02:19 | 15.06.2019 09:06:00 | 1.061 | 2 | 69 | 16 | 986 | 2.12 | 73.24 | 16.98 | 1046.53
19144660 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:14:23 | 15.06.2019 08:14:24 | 0 | 9 | 84 | 92 | 2620 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.73
19144667 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:32:36 | 15.06.2019 09:44:03 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 176.24
19144668 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ARIKCAYIRI KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:32:57 | 15.06.2019 09:16:36 | 0.727 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 2.91 | 168.05
19144670 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307394 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:14:44 | 15.06.2019 09:24:44 | 0.167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
19144672 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307423 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:35:13 | 15.06.2019 09:41:48 | 0.11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
19144675 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013959 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:00:00 | 15.06.2019 10:10:48 | 0.18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0
19144676 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:39:03 | 15.06.2019 09:54:26 | 1.256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0
19144678 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H02-ORMAN DEPOSU | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:44:29 | 15.06.2019 09:14:02 | 0.493 | 0 | 1008 | 1 | 9 | 0 | 496.44 | 0.49 | 4.43
19144679 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / MERMERCILER 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:35:00 | 15.06.2019 10:40:00 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19144679 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | IMES ANA DM / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:35:00 | 15.06.2019 10:45:00 | 2.167 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4.33 | 0 | 4.33 | 28.17
19144704 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:54:48 | 15.06.2019 09:34:59 | 0.67 | 0 | 13 | 5 | 211 | 0 | 8.71 | 3.35 | 141.31
19144704 | 2 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:54:48 | 15.06.2019 09:49:21 | 0.909 | 0 | 73 | 0 | 1730 | 0 | 66.37 | 0 | 1572.86
19144716 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:04:45 | 15.06.2019 09:22:32 | 0.296 | 0 | 0 | 4 | 367 | 0 | 0 | 1.19 | 108.77
19144718 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YAKABASI SAPAK / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:01:58 | 15.06.2019 10:59:50 | 1.964 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 5.89 | 0 | 159.12
19144721 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H02-KOKNAR HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:08:24 | 15.06.2019 09:20:56 | 0.209 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
19144724 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKONUT TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:09:21 | 15.06.2019 09:59:22 | 0.834 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 265.09 | 0 | 0
19144736 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:10:44 | 15.06.2019 09:22:18 | 0.193 | 3 | 2044 | 5 | 820 | 0.58 | 394.04 | 0.96 | 158.08
19144738 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER H.ILYASTEPE / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:14:20 | 15.06.2019 10:13:35 | 0.987 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 217.25 | 0 | 0
19144739 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:15:45 | 15.06.2019 09:15:46 | 0 | 0 | 32 | 3 | 780 | 0 | 0.01 | 0 | 0.22
19144745 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H02-KOKNAR HES RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:22:16 | 15.06.2019 10:47:45 | 1.425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0
19144745 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | CINAR HIDROELEKTRIK / H05 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:22:16 | 15.06.2019 13:30:39 | 4.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0
19144749 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:25:18 | 15.06.2019 09:33:48 | 0.142 | 3 | 312 | 1 | 16 | 0.43 | 44.2 | 0.14 | 2.27
19144760 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:09:01 | 15.06.2019 09:12:07 | 0.052 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 36.01
19144778 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:49:02 | 15.06.2019 11:08:50 | 0.33 | 3 | 1980 | 5 | 820 | 0.99 | 653.4 | 1.65 | 270.6
19144781 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1C SDK: TR-2CUMAYERIC6 Bina: 2031156 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:52:15 | 15.06.2019 12:16:19 | 2.401 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 0
19144783 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:40:00 | 15.06.2019 10:59:35 | 0.326 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0
19144787 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:20:02 | 15.06.2019 10:25:27 | 0.09 | 0 | 116 | 1 | 600 | 0 | 10.47 | 0.09 | 54.17
19144788 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KAYARLAR ET SAN. 14 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:59:13 | 15.06.2019 11:10:34 | 1.189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0
19144790 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | AS CELIK / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:32:40 | 15.06.2019 11:33:53 | 2.02 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.43 | 0 | 0
19144799 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H04-KAYNASLI F-11 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:40:10 | 15.06.2019 16:51:36 | 0.191 | 20 | 1091 | 21 | 1638 | 3.81 | 207.9 | 4 | 312.13
19144806 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:30:00 | 15.06.2019 10:45:30 | 0.258 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
19144807 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H11-KAS KORUCK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:11:03 | 15.06.2019 10:11:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.07
19144808 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:12:07 | 15.06.2019 10:27:42 | 0.26 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 2.6 | 158.95
19144812 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*MERKEZ*TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:14:07 | 15.06.2019 10:20:55 | 0.113 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 8.95 | 0 | 0.23
19144813 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KAHVLERYANI KABIN / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:14:38 | 15.06.2019 10:14:42 | 0.001 | 1 | 232 | 11 | 2090 | 0 | 0.26 | 0.01 | 2.32
19144814 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TASOCAGI *TR12* / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:41:49 | 15.06.2019 10:55:04 | 0.221 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 0 | 0
19144823 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUYUPINAR*ICME*SUYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:22:07 | 15.06.2019 11:25:37 | 1.058 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0
19144832 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANAGA MAH.T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:24:27 | 15.06.2019 10:39:17 | 0.247 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 22.99 | 0 | 1.73
19144838 | 1 | BOLU | MERKEZ | OVADUZU*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:32:15 | 15.06.2019 11:01:23 | 0.486 | 0 | 1 | 6 | 341 | 0 | 0.49 | 2.91 | 165.57
19144845 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP308330 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:45:00 | 15.06.2019 12:00:15 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22.37
19144847 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMDIBI SAPAK TR3 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:42:53 | 15.06.2019 11:56:00 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.22 | 0 | 20.72
19144863 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DOGANLI KOY ICI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:50:52 | 15.06.2019 15:00:00 | 4.152 | 0 | 4 | 0 | 198 | 0 | 16.61 | 0 | 822.14
19144873 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKONUT TR / LV65B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:56:59 | 15.06.2019 15:04:24 | 4.124 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1311.31 | 0 | 0
19144875 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:54:46 | 15.06.2019 11:59:38 | 1.081 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 1.08 | 267.03
19144880 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CUMHURIYET MAH.SANAY / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:03:10 | 15.06.2019 11:46:48 | 0.727 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 130.17 | 0 | 0
19144887 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI KOYU MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:09:07 | 15.06.2019 15:28:53 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 186.17
19144889 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H02-ALTINDERE RCLS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:13:02 | 15.06.2019 11:28:53 | 0.264 | 8 | 1978 | 1 | 83 | 2.11 | 522.52 | 0.26 | 21.93
19144892 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP307225 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:13:11 | 15.06.2019 11:29:32 | 0.272 | 0 | 55 | 3 | 664 | 0 | 14.99 | 0.82 | 180.94
19144893 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MECIDIYE*AHMEDIYE KO / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:13:11 | 15.06.2019 12:06:23 | 0.887 | 0 | 44 | 3 | 542 | 0 | 39.01 | 2.66 | 480.57
19144897 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003160 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:13:32 | 15.06.2019 12:10:05 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 67.86
19144906 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1E SDK: DM3TR12E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:22:29 | 15.06.2019 12:05:52 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19144909 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025603 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:30:00 | 15.06.2019 14:48:17 | 0.305 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0.3 | 0 | 24.68
19144919 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:21:00 | 15.06.2019 12:47:49 | 0.447 | 5 | 0 | 35 | 0 | 2.23 | 0 | 15.64 | 0
19144925 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP306612 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:47:00 | 15.06.2019 16:57:15 | 0.171 | 0 | 1 | 0 | 711 | 0 | 0.17 | 0 | 121.46
19144928 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:47:13 | 15.06.2019 11:58:33 | 0.189 | 6 | 697 | 0 | 20 | 1.13 | 131.66 | 0 | 3.78
19144935 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR / LD1A SDK: TRP1659A3 Bina: 4136898 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:49:01 | 15.06.2019 12:56:29 | 1.124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
19144938 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASANBEY KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:55:24 | 15.06.2019 12:20:45 | 0.422 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0.42 | 0 | 23.66
19144942 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HIMMETLI2 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:00:00 | 15.06.2019 12:13:31 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10.36
19144943 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003005 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:07:04 | 15.06.2019 13:14:53 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0.26 | 20.45
19144954 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.ADIL SOK / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:09:53 | 15.06.2019 12:41:17 | 0.523 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 256.43 | 0 | 0
19144956 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:13:00 | 15.06.2019 13:08:35 | 0.926 | 0 | 201 | 1 | 922 | 0 | 186.2 | 0.93 | 854.13
19144971 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:18:51 | 15.06.2019 13:17:55 | 0.984 | 0 | 438 | 0 | 2 | 0 | 431.19 | 0 | 1.97
19144973 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H04-NARZANLAR RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:23:01 | 15.06.2019 12:24:25 | 0.023 | 0 | 2 | 45 | 935 | 0 | 0.05 | 1.05 | 21.82
19144980 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CUKURKOY KOYU MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:23:16 | 15.06.2019 13:39:09 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.35
19144985 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ORUC HOCALAR / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:26:39 | 15.06.2019 12:51:30 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.8
19144987 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / D100 FABRIKALAR | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:18:14 | 15.06.2019 13:02:55 | 0.745 | 25 | 1189 | 21 | 1440 | 18.62 | 885.47 | 15.64 | 1072.4
19144987 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D21-HACIALILER KAB / H09-SOGANCI KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:18:14 | 15.06.2019 13:08:53 | 0.844 | 35 | 724 | 41 | 4782 | 29.55 | 611.18 | 34.61 | 4036.81
19144987 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D21-HACIALILER KAB / H04-KAYNASLI F-11 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:27:32 | 15.06.2019 13:27:50 | 0.005 | 20 | 1087 | 21 | 1440 | 0.1 | 5.44 | 0.11 | 7.2
19144987 | 4 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KABIN / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:30:45 | 15.06.2019 13:50:00 | 0.321 | 4 | 172 | 0 | 17 | 1.28 | 55.18 | 0 | 5.45
19144987 | 5 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KABIN / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:30:45 | 15.06.2019 15:15:00 | 1.737 | 12 | 544 | 0 | 16 | 20.85 | 945.2 | 0 | 27.8
19144987 | 6 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / D100 FABRIKALAR | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:50:42 | 15.06.2019 14:15:44 | 0.417 | 5 | 102 | 0 | 0 | 2.09 | 42.56 | 0 | 0
19144989 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASLIK KOYU SET BOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:31:46 | 15.06.2019 13:16:56 | 0.753 | 0 | 47 | 0 | 56 | 0 | 35.38 | 0 | 42.16
19144992 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BILGE SOKAK / LD1D SDK: TRP4604D11 Bina: 4095103 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:35:55 | 15.06.2019 13:32:46 | 0.947 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
19144993 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:36:50 | 15.06.2019 12:36:51 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3572 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19144994 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MURADIYE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:36:49 | 15.06.2019 14:11:27 | 1.577 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3.15 | 0 | 23.66
19144995 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025603 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:18:00 | 15.06.2019 14:26:18 | 0.138 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0.14 | 0 | 11.21
19144998 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK 2 / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:44:51 | 15.06.2019 13:25:08 | 0.671 | 1 | 427 | 0 | 5 | 0.67 | 286.68 | 0 | 3.36
19145014 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:02:03 | 15.06.2019 13:34:36 | 0.542 | 0 | 0 | 27 | 121 | 0 | 0 | 14.65 | 65.64
19145021 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / AG FIDER 3 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:15:50 | 15.06.2019 14:21:35 | 0.096 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
19145033 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:18:51 | 15.06.2019 13:13:18 | 0.908 | 2 | 681 | 4 | 817 | 1.82 | 618.01 | 3.63 | 741.43
19145038 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:14:31 | 15.06.2019 13:39:04 | 0.409 | 0 | 5 | 12 | 1079 | 0 | 2.05 | 4.91 | 441.49
19145052 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OTO SANKO DM / LD1H SDK: DM11TR67H1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:19:25 | 15.06.2019 14:02:17 | 0.714 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 0
19145058 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:26:34 | 15.06.2019 17:02:34 | 3.6 | 0 | 789 | 0 | 5 | 0 | 2840.4 | 0 | 18
19145064 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D16-AKPINAR MAH. / H08-SOGANCI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:25:55 | 15.06.2019 13:25:56 | 0 | 46 | 1821 | 62 | 6190 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 1.72
19145066 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9126*1TR6/1 / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:36:57 | 15.06.2019 20:53:00 | 2.267 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 2056.62 | 0 | 0
19145070 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:53:14 | 15.06.2019 15:20:44 | 4.458 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 347.75 | 0 | 0
19145071 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:37:59 | 15.06.2019 13:46:17 | 0.138 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 3.6 | 284.69 | 0 | 0
19145073 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:37:38 | 15.06.2019 14:10:12 | 0.543 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 3.8 | 390.26
19145078 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DOGANLI SURPRIZ TEKS / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:39:21 | 15.06.2019 14:58:06 | 1.313 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
19145081 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H02-KYNSLI TM F7 RIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:40:10 | 15.06.2019 13:43:15 | 0.051 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
19145082 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:40:11 | 15.06.2019 13:43:45 | 0.059 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 0.59 | 72.64 | 0.24 | 27.7
19145083 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:41:56 | 15.06.2019 14:05:45 | 0.397 | 0 | 0 | 27 | 121 | 0 | 0 | 10.72 | 48.03
19145094 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G8-AYNALI KARAKOL / H10 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:38:25 | 15.06.2019 16:17:10 | 2.646 | 7 | 19628 | 0 | 4 | 18.52 | 51932.42 | 0 | 10.58
19145100 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306946 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:55:00 | 15.06.2019 14:07:11 | 0.203 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0.41 | 0.41 | 0
19145102 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:51:05 | 15.06.2019 13:56:18 | 0.087 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 0.87 | 106.25 | 0.35 | 40.52
19145105 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ORTA MAHALLE / LD1C SDK: TR-1CUMAYERIC15 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:52:17 | 15.06.2019 14:35:03 | 0.713 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
19145106 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G8-AYNALI KARAKOL / H02 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:52:23 | 15.06.2019 16:26:28 | 2.568 | 4 | 8789 | 0 | 0 | 10.27 | 22570.64 | 0 | 0
19145116 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR11*KOK / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:11:13 | 15.06.2019 14:34:41 | 0.391 | 12 | 45 | 0 | 0 | 4.69 | 17.6 | 0 | 0
19145118 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H25-1TR1 ATATURK CAD | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:56:51 | 15.06.2019 16:28:56 | 2.535 | 2 | 13178 | 0 | 9 | 5.07 | 33402.57 | 0 | 22.81
19145119 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H03-CAYIROVA BORU | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:57:33 | 15.06.2019 15:26:10 | 1.477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0
19145120 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G5-DARICA DM3 / H03-TR 17 KABIN | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:56:51 | 15.06.2019 17:55:00 | 3.969 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 3901.69 | 0 | 0
19145120 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:56:52 | 15.06.2019 16:47:59 | 2.852 | 45 | 33768 | 4 | 53 | 128.34 | 96304.46 | 11.41 | 151.15
19145121 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:56:49 | 15.06.2019 17:54:33 | 3.962 | 0 | 753 | 1 | 362 | 0 | 2983.55 | 3.96 | 1434.32
19145144 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:07:17 | 15.06.2019 15:12:37 | 1.089 | 79 | 328 | 0 | 2 | 86.02 | 357.16 | 0 | 2.18
19145145 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G55-SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:07:18 | 15.06.2019 15:13:20 | 1.101 | 54 | 22 | 0 | 0 | 59.43 | 24.21 | 0 | 0
19145151 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU CAMITEPE KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:30:00 | 15.06.2019 17:40:47 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.16
19145153 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9096*4TR48 / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:51:10 | 15.06.2019 22:05:00 | 4.231 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 3680.58 | 0 | 0
19145155 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:10:19 | 15.06.2019 14:10:20 | 0 | 3 | 243 | 5 | 1164 | 0 | 0.07 | 0 | 0.32
19145158 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10311*3TR35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:11:35 | 15.06.2019 18:36:59 | 4.423 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 2552.26 | 0 | 0
19145160 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H04-MUNCURLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:03:17 | 15.06.2019 14:12:47 | 0.158 | 4 | 419 | 1 | 241 | 0.63 | 66.34 | 0.16 | 38.16
19145160 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H04-MUNCURLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:12:48 | 15.06.2019 14:46:42 | 0.565 | 4 | 419 | 1 | 241 | 2.26 | 236.74 | 0.57 | 136.17
19145168 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:15:00 | 15.06.2019 14:15:01 | 0 | 3 | 243 | 5 | 1164 | 0 | 0.07 | 0 | 0.32
19145195 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10232*1TR16 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:16:41 | 15.06.2019 15:52:53 | 1.603 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 800.06 | 0 | 0
19145203 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:18:44 | 15.06.2019 14:40:44 | 0.367 | 10 | 1500 | 20 | 2681 | 3.67 | 550 | 7.33 | 983.03
19145203 | 2 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:18:44 | 15.06.2019 14:42:55 | 0.403 | 1 | 17 | 0 | 392 | 0.4 | 6.85 | 0 | 158
19145203 | 3 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H04-KALAYIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:18:44 | 15.06.2019 14:43:30 | 0.413 | 0 | 12 | 5 | 675 | 0 | 4.95 | 2.06 | 278.63
19145203 | 4 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H05-T177 NURIYE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:18:44 | 15.06.2019 14:44:24 | 0.428 | 2 | 214 | 0 | 97 | 0.86 | 91.54 | 0 | 41.49
19145203 | 5 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:18:44 | 15.06.2019 14:55:00 | 0.604 | 1 | 209 | 16 | 1185 | 0.6 | 126.33 | 9.67 | 716.27
19145203 | 6 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H09-CAKALLIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:41:53 | 15.06.2019 14:44:05 | 0.037 | 6 | 1281 | 10 | 2555 | 0.22 | 46.97 | 0.37 | 93.68
19145203 | 7 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H05-T177 NURIYE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:44:38 | 15.06.2019 15:57:00 | 1.206 | 2 | 214 | 0 | 97 | 2.41 | 258.11 | 0 | 116.99
19145203 | 8 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:45:02 | 15.06.2019 14:45:37 | 0.01 | 11 | 1529 | 25 | 3748 | 0.11 | 14.87 | 0.24 | 36.44
19145203 | 9 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:48:26 | 15.06.2019 15:56:53 | 1.141 | 11 | 1517 | 20 | 3073 | 12.55 | 1730.64 | 22.82 | 3505.78
19145203 | 10 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H04-KALAYIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:48:26 | 15.06.2019 16:53:00 | 2.076 | 0 | 12 | 5 | 675 | 0 | 24.91 | 10.38 | 1401.38
19145204 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:14:00 | 15.06.2019 14:57:53 | 0.731 | 7 | 3261 | 2 | 10 | 5.12 | 2385.06 | 1.46 | 7.31
19145205 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:19:41 | 15.06.2019 14:38:57 | 0.321 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 0 | 0
19145206 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K20-GOLCUK DM3009 / H05-TR 3 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:20:09 | 15.06.2019 14:48:41 | 0.476 | 5 | 1063 | 0 | 0 | 2.38 | 505.52 | 0 | 0
19145222 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMDIBI TR1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:30:00 | 15.06.2019 16:26:23 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 186.21
19145242 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:44:27 | 15.06.2019 14:44:28 | 0 | 3 | 243 | 5 | 1164 | 0 | 0.07 | 0 | 0.32
19145243 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP324562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:50:58 | 15.06.2019 17:00:58 | 0.167 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.83
19145249 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:47:03 | 15.06.2019 15:10:02 | 0.383 | 20 | 3646 | 6 | 1377 | 7.66 | 1396.62 | 2.3 | 527.47
19145283 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AYDIN ORME | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:52:46 | 15.06.2019 15:12:38 | 0.331 | 5 | 68 | 2 | 222 | 1.66 | 22.52 | 0.66 | 73.51
19145286 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:54:23 | 15.06.2019 15:18:26 | 0.401 | 8 | 2236 | 0 | 0 | 3.21 | 896.26 | 0 | 0
19145287 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002735 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:55:00 | 15.06.2019 18:03:37 | 0.144 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.57 | 4.45
19145290 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK FABRIKALAR K / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:55:45 | 15.06.2019 15:24:52 | 0.485 | 1 | 178 | 7 | 2324 | 0.49 | 86.38 | 3.4 | 1127.79
19145301 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:00:11 | 15.06.2019 15:00:12 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1279 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19145303 | 1 | BOLU | MERKEZ | CEPNI*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:59:58 | 15.06.2019 15:48:37 | 0.811 | 1 | 0 | 21 | 552 | 0.81 | 0 | 17.03 | 447.58
19145311 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DUZLUK MAH. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:02:19 | 15.06.2019 17:07:07 | 2.08 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 70.72 | 0 | 64.48
19145320 | 1 | BOLU | MERKEZ | B.BERK*TEK*ESKI*AMBA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:05:34 | 15.06.2019 16:29:27 | 1.398 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.78 | 0 | 0
19145336 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.06.2019 08:41:45 | 18.06.2019 18:42:00 | 10.004 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1690.7 | 0 | 0
19145339 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:12:15 | 15.06.2019 15:28:52 | 0.277 | 4 | 1 | 8 | 509 | 1.11 | 0.28 | 2.22 | 140.96
19145340 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:12:15 | 15.06.2019 15:20:52 | 0.144 | 14 | 2013 | 0 | 0 | 2.01 | 289.09 | 0 | 0
19145343 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H03-KIZILKAYA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:42:41 | 15.06.2019 16:47:56 | 0.088 | 1 | 6 | 3 | 420 | 0.09 | 0.53 | 0.26 | 36.75
19145347 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003370 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 03:28:50 | 16.06.2019 03:38:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14.5
19145348 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H10 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:12:44 | 15.06.2019 17:11:00 | 1.971 | 3 | 5 | 4 | 649 | 5.91 | 9.86 | 7.88 | 1279.25
19145354 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65D | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.06.2019 08:43:31 | 18.06.2019 18:40:00 | 9.941 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 357.89 | 0 | 0
19145363 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H02-ALICOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:16:30 | 15.06.2019 15:16:31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.01
19145364 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAFERIYE KOYU TR*2 T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:00:00 | 15.06.2019 17:19:54 | 0.332 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 29.85 | 0 | 2.65
19145365 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K30-K.MURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:16:48 | 15.06.2019 15:23:02 | 0.104 | 2 | 70 | 1 | 708 | 0.21 | 7.27 | 0.1 | 73.55
19145366 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 18.06.2019 08:08:46 | 18.06.2019 18:35:00 | 10.437 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1930.89 | 0 | 10.44
19145367 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025963 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:33:00 | 15.06.2019 15:43:30 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 20.83
19145370 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9080*4TR20 / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:03:40 | 15.06.2019 21:42:34 | 2.648 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 209.22 | 0 | 0
19145375 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:19:16 | 15.06.2019 15:45:00 | 0.429 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | 1.72 | 0 | 0
19145377 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / IHLAS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:20:19 | 15.06.2019 15:27:49 | 0.125 | 4 | 875 | 8 | 2104 | 0.5 | 109.38 | 1 | 263
19145398 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:27:22 | 15.06.2019 15:27:23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0.1
19145400 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:28:10 | 15.06.2019 15:28:11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19145400 | 2 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:28:12 | 15.06.2019 15:42:20 | 0.236 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 3.3 | 200.93
19145400 | 3 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:42:20 | 15.06.2019 18:09:19 | 2.45 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 34.3 | 2089.61
19145400 | 4 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:09:19 | 15.06.2019 20:25:27 | 2.269 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 31.76 | 1935.36
19145400 | 5 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:25:32 | 15.06.2019 21:12:16 | 0.779 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 10.9 | 664.39
19145403 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:29:03 | 15.06.2019 15:46:54 | 0.298 | 0 | 0 | 11 | 360 | 0 | 0 | 3.27 | 107.1
19145403 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H04-SARILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:29:03 | 15.06.2019 15:47:04 | 0.3 | 0 | 0 | 8 | 728 | 0 | 0 | 2.4 | 218.6
19145403 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H03-ALAN GRUP RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:29:03 | 15.06.2019 15:48:00 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 61.59
19145413 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306878 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:30:00 | 15.06.2019 17:52:00 | 0.367 | 0 | 5 | 0 | 217 | 0 | 1.83 | 0 | 79.57
19145420 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:32:43 | 15.06.2019 17:38:59 | 2.104 | 2 | 41 | 0 | 169 | 4.21 | 86.28 | 0 | 355.65
19145423 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TR5*SAIDI NURSI CD / LV65A | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:33:57 | 15.06.2019 16:00:35 | 0.444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 66.14 | 0 | 0
19145439 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUSSIDE KK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:37:48 | 15.06.2019 18:00:29 | 2.378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0
19145450 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP306772 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:00 | 18.06.2019 10:25:00 | 1.417 | 0 | 20 | 1 | 120 | 0 | 28.33 | 1.42 | 170
19145454 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:10:00 | 19.06.2019 15:50:00 | 6.667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
19145458 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:44 | 19.06.2019 18:37:54 | 9.619 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1625.69 | 0 | 0
19145460 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUNNET*KOYU*MERKEZ*M / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:50:51 | 15.06.2019 17:48:12 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.23
19145462 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65D | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2019 09:01:02 | 19.06.2019 18:37:43 | 9.611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 346.01 | 0 | 0
19145472 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:50:42 | 15.06.2019 18:00:42 | 0.167 | 0 | 2 | 2 | 663 | 0 | 0.33 | 0.33 | 110.5
19145474 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 19.06.2019 09:01:16 | 19.06.2019 18:37:43 | 9.607 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1777.39 | 0 | 9.61
19145478 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NUZHETIYE TR1 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:34:01 | 15.06.2019 18:16:41 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 98.13
19145483 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 2 / H08 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 08:43:56 | 19.06.2019 14:53:16 | 6.156 | 0 | 13 | 0 | 595 | 0 | 80.02 | 0 | 3662.56
19145488 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:52:21 | 15.06.2019 16:56:35 | 2.071 | 2 | 525 | 0 | 5 | 4.14 | 1087.04 | 0 | 10.35
19145490 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE ILKOGRETIM O / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 08:57:11 | 19.06.2019 16:30:00 | 7.547 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 724.51 | 0 | 0
19145501 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:38:33 | 16.06.2019 00:47:59 | 0.157 | 4 | 1 | 5 | 442 | 0.63 | 0.16 | 0.79 | 69.49
19145502 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE KURAN KURSU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:07:37 | 15.06.2019 17:34:55 | 1.455 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 387.03 | 0 | 0
19145503 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUCAK KOYU YENI TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:07:56 | 15.06.2019 17:40:05 | 1.536 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 3.07 | 0 | 132.08
19145505 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:07:17 | 15.06.2019 17:01:45 | 0.908 | 4 | 1079 | 0 | 28 | 3.63 | 979.49 | 0 | 25.42
19145509 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013873 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:15:00 | 15.06.2019 18:25:12 | 0.17 | 0 | 26 | 3 | 147 | 0 | 4.42 | 0.51 | 24.99
19145512 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / SEYHTIMARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:10:20 | 15.06.2019 16:31:45 | 0.357 | 0 | 32 | 4 | 389 | 0 | 11.42 | 1.43 | 138.85
19145514 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / OSB | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:11:05 | 15.06.2019 16:37:09 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19145516 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:11:13 | 15.06.2019 20:50:53 | 4.661 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 601.28 | 0 | 0
19145518 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | SARIKAYA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:08:53 | 15.06.2019 18:24:46 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77
19145527 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*BATI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:23:09 | 15.06.2019 18:47:01 | 2.398 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
19145528 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:05:23 | 15.06.2019 17:06:27 | 1.018 | 1 | 2382 | 0 | 0 | 1.02 | 2424.35 | 0 | 0
19145530 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR37/2 / H02 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:25:25 | 15.06.2019 22:35:00 | 6.16 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 4213.25 | 0 | 0
19145557 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | EREN SOK. / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:36:44 | 15.06.2019 20:24:17 | 3.792 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 322.36 | 0 | 0
19145584 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:46:38 | 15.06.2019 17:30:38 | 0.733 | 1 | 197 | 3 | 2060 | 0.73 | 144.47 | 2.2 | 1510.67
19145615 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KOYU SARANPL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:50:00 | 15.06.2019 17:56:58 | 0.116 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 20.32 | 0 | 0.46
19145620 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / SEDAS DM | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:03:22 | 15.06.2019 18:49:27 | 1.768 | 14 | 4107 | 83 | 10797 | 24.75 | 7261.4 | 146.75 | 19089.7
19145625 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:03:20 | 15.06.2019 17:41:46 | 0.641 | 14 | 2013 | 0 | 0 | 8.97 | 1289.44 | 0 | 0
19145626 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:03:21 | 15.06.2019 18:26:30 | 1.386 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.39 | 5.54 | 0 | 0
19145627 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:56:06 | 15.06.2019 17:20:22 | 0.404 | 32 | 24038 | 2 | 50 | 12.94 | 9722.04 | 0.81 | 20.22
19145627 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G62-BAYRAMOGLU KAB / TR1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:56:06 | 15.06.2019 17:20:24 | 0.405 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 83.03 | 0 | 0
19145627 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G4-2TR20 KABIN / TR1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:56:06 | 15.06.2019 17:20:26 | 0.406 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0
19145634 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:04:59 | 15.06.2019 18:44:17 | 1.655 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.66 | 0 | 34.76
19145641 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE CAMLIBEL TR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:07:04 | 15.06.2019 19:27:16 | 2.337 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 2.34 | 0 | 163.57
19145650 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER HIZIR ILYAS / LD1B SDK: TRP54B14 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:09:22 | 15.06.2019 21:55:04 | 4.762 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
19145651 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | DUGLEN MAH.TR*7 14.1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:10:16 | 15.06.2019 18:32:00 | 1.362 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 95.36 | 0 | 0
19145658 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:18:25 | 15.06.2019 17:18:26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19145673 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9113*1TR2/1 / LV65B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:24:36 | 15.06.2019 21:00:00 | 3.59 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1371.38 | 0 | 0
19145701 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ORUCLU KOYU YUKARI M / LD1A SDK: TRP56A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:37:31 | 15.06.2019 18:14:22 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23
19145706 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9074*1TR10 / H06 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:27:15 | 15.06.2019 18:28:27 | 1.02 | 2 | 5740 | 0 | 1 | 2.04 | 5854.8 | 0 | 1.02
19145715 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004020 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:30:00 | 15.06.2019 19:42:41 | 0.211 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0.63 | 0 | 0
19145717 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEPOPSU TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:40:02 | 15.06.2019 19:24:35 | 1.743 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1.74 | 0 | 95.84
19145726 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H18-SANAYI TR9-10-11 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:44:50 | 15.06.2019 18:30:21 | 0.759 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.76 | 92.55 | 0 | 0
19145733 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:45:51 | 15.06.2019 19:59:44 | 2.231 | 3 | 1113 | 0 | 0 | 6.69 | 2483.54 | 0 | 0
19145734 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:45:45 | 15.06.2019 18:37:41 | 0.866 | 5 | 245 | 0 | 5 | 4.33 | 212.06 | 0 | 4.33
19145736 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:45:45 | 15.06.2019 17:54:37 | 0.148 | 9 | 84 | 92 | 2620 | 1.33 | 12.41 | 13.6 | 387.18
19145737 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003381 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:36:00 | 15.06.2019 18:46:31 | 0.175 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0.35 | 26.29
19145750 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10268*2TR18 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:52:59 | 15.06.2019 21:50:00 | 3.95 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1204.83 | 0 | 0
19145756 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | UZUNCINAR YENI TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:54:29 | 15.06.2019 19:02:21 | 1.131 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 54.29 | 0 | 20.36
19145761 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:44:50 | 15.06.2019 18:26:30 | 0.694 | 4 | 1722 | 25 | 3470 | 2.78 | 1195.83 | 17.36 | 2409.72
19145765 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / LD1C SDK: TR10252C3020163 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:24:01 | 15.06.2019 18:47:46 | 0.396 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
19145774 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H03-TARAKLI MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:59:34 | 15.06.2019 18:04:41 | 0.085 | 2 | 1429 | 6 | 311 | 0.17 | 121.86 | 0.51 | 26.52
19145781 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:49:00 | 15.06.2019 19:59:01 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
19145793 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9151*4TR11 / H04 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:07:59 | 15.06.2019 20:49:05 | 3.685 | 0 | 715 | 0 | 1 | 0 | 2634.78 | 0 | 3.69
19145794 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD.NATO 1 SEH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:03:23 | 15.06.2019 19:08:34 | 1.086 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 209.67 | 0 | 0
19145801 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003507 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:44:23 | 15.06.2019 20:54:23 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10.33
19145802 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9152*4TR11/A / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:11:18 | 15.06.2019 20:00:00 | 1.812 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 300.74 | 0 | 0
19145821 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | GRKNSNTM / YENICAGA 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:44:50 | 15.06.2019 18:26:31 | 0.695 | 21 | 3014 | 17 | 1321 | 14.59 | 2093.89 | 11.81 | 917.73
19145842 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCILAR*KOYU*KADIR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:29:46 | 15.06.2019 19:34:33 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2
19145849 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9086*4TR21/1 / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:01:24 | 15.06.2019 20:51:27 | 2.834 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 1609.81 | 0 | 0
19145860 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:44:13 | 15.06.2019 18:05:00 | 0.346 | 4 | 875 | 8 | 2104 | 1.39 | 303.09 | 2.77 | 728.8
19145863 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HANLAR TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:39:40 | 15.06.2019 20:06:07 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.94
19145870 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H04-MUNCURLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:43:16 | 15.06.2019 18:43:17 | 0 | 4 | 419 | 1 | 241 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07
19145880 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:49:27 | 15.06.2019 18:49:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19145880 | 2 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:49:28 | 15.06.2019 18:55:57 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 148.9
19145880 | 3 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:55:57 | 15.06.2019 21:45:16 | 2.822 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 3888.64
19145880 | 4 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:50:29 | 15.06.2019 21:50:55 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 9.95
19145880 | 5 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:50:55 | 15.06.2019 21:51:44 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 9.66
19145880 | 6 | BOLU | GEREDE | AKBAS / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:50:55 | 16.06.2019 01:00:00 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 258.41
19145880 | 7 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:50:55 | 16.06.2019 01:35:46 | 3.747 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 2196.04
19145880 | 8 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:51:08 | 15.06.2019 23:15:01 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 282.62
19145880 | 9 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 01:32:39 | 16.06.2019 01:35:46 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 36.88
19145882 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H04-MUNCURLU RCLS | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:01:50 | 15.06.2019 20:30:58 | 0.486 | 4 | 419 | 1 | 241 | 1.94 | 203.45 | 0.49 | 117.02
19145895 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:53:25 | 15.06.2019 21:19:01 | 2.427 | 5 | 1972 | 0 | 483 | 12.13 | 4785.39 | 0 | 1172.08
19145908 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:11:47 | 15.06.2019 20:46:47 | 0.583 | 3 | 1113 | 0 | 0 | 1.75 | 649.25 | 0 | 0
19145910 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR32 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:01:26 | 15.06.2019 19:43:25 | 0.7 | 0 | 2 | 4 | 213 | 0 | 1.4 | 2.8 | 149.04
19145920 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H05-BALTALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:06:03 | 15.06.2019 19:06:04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19145930 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003026 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 04:17:40 | 16.06.2019 04:27:40 | 0.167 | 0 | 36 | 0 | 356 | 0 | 6 | 0 | 59.33
19145932 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H05-BALTALI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:09:11 | 15.06.2019 20:11:19 | 1.036 | 0 | 0 | 10 | 911 | 0 | 0 | 10.36 | 943.39
19145936 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013865 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:10:14 | 15.06.2019 19:20:00 | 0.163 | 0 | 6 | 0 | 237 | 0 | 0.98 | 0 | 38.58
19145938 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G63-DARICA 3TR17 / LV GIRIS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:04:04 | 15.06.2019 21:00:00 | 2.932 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1627.38 | 0 | 0
19145950 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | RAMPA KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:34:41 | 15.06.2019 20:06:56 | 0.537 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36.55 | 0 | 0
19145957 | 1 | BOLU | GEREDE | YUKARIOVACIK / D01 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 04:55:00 | 16.06.2019 05:11:16 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18.71
19145958 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9033*3TR9 / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:38:25 | 15.06.2019 20:45:00 | 2.11 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 550.64 | 0 | 0
19145959 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9089*4TR29/A / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:20:00 | 15.06.2019 21:17:47 | 1.963 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 143.3 | 0 | 0
19145966 | 1 | BOLU | GEREDE | UMITKOY / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:05:41 | 16.06.2019 02:48:32 | 7.714 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 169.71
19145976 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 04:39:07 | 16.06.2019 04:45:35 | 0.108 | 1 | 1010 | 16 | 1232 | 0.11 | 108.86 | 1.72 | 132.78
19145983 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:33:08 | 15.06.2019 20:13:50 | 0.678 | 1 | 128 | 0 | 847 | 0.68 | 86.83 | 0 | 574.55
19145984 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:15:11 | 15.06.2019 22:36:22 | 3.353 | 0 | 1 | 18 | 396 | 0 | 3.35 | 60.36 | 1327.81
19145986 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307209 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:00:00 | 15.06.2019 21:08:14 | 0.137 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0 | 0.55 | 0
19145988 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9021*2TR18 / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:26:47 | 15.06.2019 20:27:14 | 1.007 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97.73 | 0 | 0
19145991 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9097*4TR32 / H03 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:36:37 | 15.06.2019 21:21:17 | 1.744 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 1706.07 | 0 | 0
19145995 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ILKE SITESI*4TR31/1 / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:31:13 | 15.06.2019 21:12:14 | 3.684 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 788.29 | 0 | 0
19145996 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:38:58 | 15.06.2019 20:01:02 | 0.368 | 5 | 229 | 26 | 2956 | 1.84 | 84.22 | 9.56 | 1087.15
19145997 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / H04-AZKLI-CALCA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:39:38 | 15.06.2019 19:39:38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0
19146000 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP324891 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:00:00 | 15.06.2019 20:11:33 | 0.192 | 0 | 15 | 2 | 215 | 0 | 2.89 | 0.39 | 41.39
19146002 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:40:11 | 15.06.2019 20:40:28 | 1.005 | 24 | 353 | 0 | 0 | 24.11 | 354.67 | 0 | 0
19146009 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:42:09 | 15.06.2019 20:30:00 | 0.797 | 5 | 390 | 1 | 36 | 3.99 | 311.03 | 0.8 | 28.71
19146011 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:44:23 | 15.06.2019 21:09:42 | 1.422 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 9.95 | 1022.38
19146013 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M. TALIH SITESI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:21:18 | 15.06.2019 20:57:00 | 0.595 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39.87 | 0 | 0
19146026 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR12*GOCMEN KON TR2 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:53:07 | 15.06.2019 20:43:06 | 0.833 | 0 | 805 | 0 | 1 | 0 | 670.61 | 0 | 0.83
19146031 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003822 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:40:00 | 15.06.2019 21:49:58 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 38.04
19146035 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003783 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 03:15:00 | 16.06.2019 03:32:57 | 0.299 | 2 | 0 | 8 | 182 | 0.6 | 0 | 2.39 | 54.45
19146041 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMYURDU*KOYU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:59:48 | 15.06.2019 22:35:09 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.48
19146042 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:20:00 | 15.06.2019 20:40:54 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 84.65
19146051 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:03:18 | 15.06.2019 20:51:34 | 0.804 | 0 | 1 | 3 | 296 | 0 | 0.8 | 2.41 | 238.12
19146051 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCILER / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:03:18 | 15.06.2019 21:10:02 | 1.112 | 0 | 972 | 10 | 2034 | 0 | 1081.08 | 11.12 | 2262.26
19146077 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G28-RESINEK DM / H02-DOGA MADENCILIK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:10:08 | 15.06.2019 20:42:33 | 0.54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0
19146088 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:12:50 | 15.06.2019 21:10:21 | 0.959 | 0 | 44 | 1 | 704 | 0 | 42.18 | 0.96 | 674.86
19146099 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORMANPINAR*YAYLACILA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:16:24 | 15.06.2019 22:32:30 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.49
19146110 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219429 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:30:23 | 15.06.2019 22:40:18 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 402.74
19146116 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G13-2TR13 KABIN / F3_ _BOS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:23:44 | 15.06.2019 21:29:27 | 6.095 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1913.92 | 0 | 0
19146119 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G13-2TR13 KABIN / H04-2TR11 TR15 KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:45:37 | 15.06.2019 21:52:01 | 0.107 | 0 | 3291 | 0 | 2 | 0 | 351.04 | 0 | 0.21
19146122 | 1 | BOLU | MERKEZ | ERICEK*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:22:42 | 16.06.2019 02:00:59 | 5.638 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 174.78
19146130 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10311*3TR35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:44:00 | 15.06.2019 21:54:31 | 0.175 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 101.14 | 0 | 0
19146131 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003042 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:27:38 | 15.06.2019 21:38:35 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 102.88
19146132 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K5-IZMT TR601 KULL / H10-KARTEPE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:27:27 | 15.06.2019 20:46:13 | 0.313 | 4 | 139 | 8 | 364 | 1.25 | 43.48 | 2.5 | 113.85
19146145 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:20:01 | 15.06.2019 21:44:08 | 1.402 | 1 | 106 | 1 | 854 | 1.4 | 148.61 | 1.4 | 1197.26
19146175 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER HIZIR ILYAS / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:39:00 | 15.06.2019 21:55:04 | 0.268 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 60.79 | 0 | 0
19146196 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:57:09 | 15.06.2019 21:58:02 | 1.015 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.66 | 0 | 0
19146198 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP328708 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:24:00 | 15.06.2019 23:34:57 | 0.183 | 0 | 0 | 3 | 280 | 0 | 0 | 0.55 | 51.1
19146219 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:32:17 | 15.06.2019 22:35:00 | 4.045 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 3818.74 | 0 | 0
19146223 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*YAYALAR*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:15:45 | 16.06.2019 02:20:25 | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 157.41
19146239 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR30*ESKIHISAR KABI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:08:34 | 15.06.2019 22:33:42 | 3.419 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 147.01 | 0 | 0
19146249 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306608 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:32:25 | 15.06.2019 23:39:43 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 227.02
19146251 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9137*4TR4 / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:34:15 | 15.06.2019 22:37:40 | 1.057 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 195.53 | 0 | 0
19146252 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H07-ASKRIYE DUMNKAYA | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:41:01 | 15.06.2019 21:49:35 | 0.143 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0.71 | 78.53 | 0 | 0
19146268 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:21:45 | 16.06.2019 01:46:07 | 1.406 | 0 | 0 | 8 | 447 | 0 | 0 | 11.25 | 628.53
19146270 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9064*1TR5/1 / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:52:06 | 15.06.2019 23:23:51 | 1.529 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 426.64 | 0 | 0
19146273 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:58:00 | 16.06.2019 00:07:48 | 0.163 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.16 | 8.66
19146279 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9097*4TR32 / H03 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:41:29 | 15.06.2019 19:00:00 | 2.309 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 2257.82 | 0 | 0
19146284 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307339 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:32:00 | 15.06.2019 18:10:00 | 0.633 | 0 | 2 | 0 | 337 | 0 | 1.27 | 0 | 213.43
19146285 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:14:24 | 15.06.2019 22:14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0.2
19146292 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 01:35:00 | 16.06.2019 02:17:17 | 0.705 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 4.93 | 506.7
19146307 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANCAY 2 T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:03:21 | 15.06.2019 23:09:57 | 5.11 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 5.11 | 0 | 291.27
19146317 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAHYA KAB*N*44* / LD1C SDK: TR5057C4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:39:54 | 15.06.2019 23:51:31 | 1.194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0
19146325 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10225*4TR41 / LD1C SDK: TRP10225C1 Bina: 3007051 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:55:49 | 16.06.2019 02:28:23 | 3.543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0
19146326 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR 9 RMU / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:56:52 | 16.06.2019 01:39:12 | 2.706 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 156.92 | 0 | 0
19146336 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:17:01 | 15.06.2019 23:17:02 | 0 | 1 | 128 | 0 | 847 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19146336 | 2 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:17:06 | 16.06.2019 02:04:51 | 2.796 | 1 | 128 | 0 | 847 | 2.8 | 357.87 | 0 | 2368.07
19146351 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9107*4TR36/1 / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:34:51 | 16.06.2019 03:43:42 | 4.148 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1252.55 | 0 | 0
19146352 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:36:11 | 16.06.2019 00:18:07 | 0.699 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 0 | 0
19146352 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:05:08 | 16.06.2019 00:18:07 | 0.216 | 34 | 2008 | 0 | 0 | 7.36 | 434.51 | 0 | 0
19146358 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEFKEN OKUL TR / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:45:29 | 16.06.2019 01:24:28 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 249.11
19146373 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9040*4TR22/TR21 / H02 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:58:02 | 15.06.2019 19:00:00 | 1.033 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1090.61 | 0 | 0
19146375 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | POYRAZLAR T35 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:13:49 | 16.06.2019 04:43:15 | 4.491 | 0 | 23 | 0 | 101 | 0 | 103.28 | 0 | 453.55
19146376 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HARMANSIRTI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:15:24 | 16.06.2019 01:21:37 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.87
19146381 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:20:41 | 16.06.2019 00:23:41 | 0.05 | 26 | 3551 | 9 | 547 | 1.3 | 177.55 | 0.45 | 27.35
19146398 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENIKARAKOY MERKEZ / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:37:12 | 16.06.2019 01:12:24 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.05
19146401 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G36-GEBZE DM2 / H03-TR41 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:45:35 | 16.06.2019 01:05:48 | 0.337 | 2 | 3362 | 0 | 1 | 0.67 | 1132.81 | 0 | 0.34
19146401 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G36-GEBZE DM2 / H03-TR41 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 01:06:40 | 16.06.2019 01:40:38 | 0.566 | 2 | 3362 | 0 | 1 | 1.13 | 1903.27 | 0 | 0.57
19146416 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 01:18:56 | 16.06.2019 01:19:41 | 0.012 | 2 | 135 | 13 | 2753 | 0.03 | 1.69 | 0.16 | 34.41
19146444 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 02:19:39 | 16.06.2019 02:20:43 | 0.018 | 0 | 414 | 0 | 1 | 0 | 7.36 | 0 | 0.02
19146444 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D9-TR13 MTA KABIN / H06-AKCAKOCA TM F11 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 02:19:39 | 16.06.2019 02:21:08 | 0.025 | 2 | 4839 | 0 | 1 | 0.05 | 119.63 | 0 | 0.02
19146446 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD.NATO 1 SEH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 02:19:24 | 16.06.2019 04:03:15 | 1.731 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 271.74 | 0 | 0
19146522 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKPINAR DEGIRMEN MEV / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:13:31 | 16.06.2019 06:23:31 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.33
19146536 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H04-GEYVE KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:16:31 | 16.06.2019 05:17:44 | 0.02 | 0 | 19 | 16 | 513 | 0 | 0.39 | 0.32 | 10.4
19146536 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:16:31 | 16.06.2019 05:53:01 | 0.608 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 14.6 | 17.64 | 632.67
19146542 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:21:56 | 16.06.2019 05:21:57 | 0 | 3 | 47 | 16 | 1188 | 0 | 0.01 | 0 | 0.33
19146549 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:39:49 | 16.06.2019 05:39:50 | 0 | 3 | 18 | 25 | 1382 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.38
19146563 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K6-IZMIT TR618 / H03-YUVACIK HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:47:28 | 16.06.2019 06:13:36 | 0.436 | 6 | 1378 | 0 | 0 | 2.61 | 600.2 | 0 | 0
19146576 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GOODYEAR DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:51:00 | 16.06.2019 06:35:26 | 0.741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0
19146579 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:55:16 | 16.06.2019 06:25:28 | 0.503 | 5 | 229 | 26 | 2956 | 2.52 | 115.26 | 13.09 | 1487.85
19146579 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:45:18 | 16.06.2019 06:51:06 | 0.097 | 5 | 229 | 26 | 2956 | 0.48 | 22.14 | 2.51 | 285.75
19146585 | 1 | BOLU | GEREDE | UMITKOY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:00:38 | 16.06.2019 08:58:53 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.36
19146587 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H04-KOROGLU SU POM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:05:39 | 16.06.2019 06:25:28 | 0.33 | 1 | 6235 | 0 | 1 | 0.33 | 2059.28 | 0 | 0.33
19146593 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H13-ERICEK KOK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:59:12 | 16.06.2019 07:05:17 | 0.101 | 3 | 65 | 7 | 680 | 0.3 | 6.59 | 0.71 | 68.94
19146595 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:15:10 | 16.06.2019 07:07:18 | 0.869 | 0 | 44 | 7 | 1220 | 0 | 38.23 | 6.08 | 1060.04
19146618 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:30:54 | 16.06.2019 06:49:37 | 0.312 | 0 | 0 | 5 | 352 | 0 | 0 | 1.56 | 109.8
19146619 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025990 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:47:00 | 16.06.2019 08:02:15 | 0.254 | 0 | 0 | 5 | 642 | 0 | 0 | 1.27 | 163.18
19146626 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:36:06 | 16.06.2019 08:44:56 | 2.147 | 9 | 1589 | 5 | 0 | 19.33 | 3411.94 | 10.74 | 0
19146645 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:00:24 | 16.06.2019 07:04:12 | 0.063 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.25 | 0.89 | 195.19
19146650 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H09-TIC.BORSASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:01:59 | 16.06.2019 07:02:00 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
19146651 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H05-KARAPINAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:02:20 | 16.06.2019 07:02:21 | 0 | 8 | 2563 | 13 | 3087 | 0 | 0.71 | 0 | 0.86
19146652 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H02-KEKSAN HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:34:44 | 16.06.2019 11:03:38 | 0.482 | 1 | 0 | 5 | 205 | 0.48 | 0 | 2.41 | 98.74
19146655 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:03:34 | 16.06.2019 07:03:35 | 0 | 12 | 216 | 4 | 55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02
19146656 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:03:43 | 16.06.2019 09:24:54 | 2.353 | 0 | 3 | 4 | 1069 | 0 | 7.06 | 9.41 | 2515.42
19146663 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP218442 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:54:00 | 16.06.2019 09:04:18 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.36
19146668 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S63-BALBALLI KABIN / H04-BIRTEX RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:10:00 | 16.06.2019 09:15:32 | 0.092 | 2 | 5 | 10 | 199 | 0.18 | 0.46 | 0.92 | 18.35
19146670 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:43:54 | 16.06.2019 07:49:29 | 0.093 | 0 | 38 | 10 | 1530 | 0 | 3.54 | 0.93 | 142.38
19146671 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:17:14 | 16.06.2019 08:52:16 | 1.584 | 19 | 114 | 0 | 0 | 30.09 | 180.56 | 0 | 0
19146672 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:21:29 | 16.06.2019 09:49:25 | 2.466 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 51.78 | 754.46
19146676 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H06-SEVEN SK. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:23:55 | 16.06.2019 07:23:56 | 0 | 1 | 1008 | 0 | 13 | 0 | 0.28 | 0 | 0
19146678 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:24:03 | 16.06.2019 08:02:00 | 0.632 | 1 | 232 | 11 | 2090 | 0.63 | 146.74 | 6.96 | 1321.93
19146684 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:28:43 | 16.06.2019 08:47:03 | 1.306 | 1 | 94 | 3 | 28 | 1.31 | 122.72 | 3.92 | 36.56
19146686 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:07:32 | 16.06.2019 09:25:58 | 0.307 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 0.31 | 165.9
19146689 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:31:14 | 16.06.2019 07:31:14 | 0 | 0 | 19 | 16 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0
19146690 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:31:22 | 16.06.2019 08:54:36 | 1.387 | 1 | 2013 | 1 | 1 | 1.39 | 2792.48 | 1.39 | 1.39
19146693 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H10-DENIZ AS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:33:16 | 16.06.2019 08:55:48 | 1.376 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 470.44 | 0 | 0
19146693 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:33:16 | 16.06.2019 09:04:15 | 1.516 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 2232.12 | 0 | 0
19146693 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:33:16 | 16.06.2019 09:04:28 | 1.52 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1627.92 | 0 | 0
19146693 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:33:16 | 16.06.2019 09:04:55 | 1.527 | 3 | 8525 | 0 | 5 | 4.58 | 13021.94 | 0 | 7.64
19146698 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:33:30 | 16.06.2019 08:06:01 | 0.542 | 3 | 814 | 0 | 2 | 1.63 | 441.14 | 0 | 1.08
19146711 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:47:50 | 16.06.2019 07:50:58 | 0.052 | 2 | 6558 | 0 | 0 | 0.1 | 342.47 | 0 | 0
19146711 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:47:50 | 16.06.2019 08:46:19 | 0.975 | 3 | 10702 | 0 | 19 | 2.92 | 10431.48 | 0 | 18.52
19146712 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:47:50 | 16.06.2019 07:52:43 | 0.081 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 0.33 | 1.14 | 250.84
19146715 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:48:05 | 16.06.2019 08:41:53 | 0.897 | 9 | 634 | 0 | 0 | 8.07 | 568.49 | 0 | 0
19146724 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN EVLER KAB*N*TR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:49:31 | 16.06.2019 08:39:54 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
19146731 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:54:44 | 16.06.2019 09:34:20 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.76
19146734 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:56:52 | 16.06.2019 08:01:32 | 0.078 | 0 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0.08 | 12.76
19146735 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9125*1TR34 / LD1D SDK: TR9125D3056540 Bina: 3057342 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:57:25 | 16.06.2019 09:08:47 | 1.189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0
19146741 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G40-KORVELLA KABIN / H04-TAYAS-SEM PARKE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:59:11 | 16.06.2019 08:30:43 | 0.526 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0
19146742 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / TANK PALET 1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:00:22 | 16.06.2019 08:23:33 | 0.386 | 82 | 3788 | 8 | 880 | 31.68 | 1463.64 | 3.09 | 340.02
19146743 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / TANK PALET 2 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:00:28 | 16.06.2019 08:23:31 | 0.384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
19146745 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9159*4TR3 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:09:58 | 16.06.2019 12:46:11 | 4.604 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 4226.12 | 0 | 0
19146747 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:01:42 | 16.06.2019 08:01:43 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19146748 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:01:42 | 16.06.2019 08:01:43 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1613 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19146768 | 1 | BOLU | SEBEN | KIZIK*ORTA*MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:05:25 | 16.06.2019 08:20:58 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10.11
19146782 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI SEVEN SOK.SON / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:13:22 | 16.06.2019 09:19:46 | 1.107 | 0 | 431 | 0 | 3 | 0 | 476.97 | 0 | 3.32
19146798 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307262 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:10:00 | 16.06.2019 09:26:14 | 0.271 | 0 | 18 | 3 | 811 | 0 | 4.87 | 0.81 | 219.42
19146806 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002768 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:22:54 | 16.06.2019 09:25:01 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 9.31
19146807 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:22:24 | 16.06.2019 08:22:25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2024 | 0 | 0 | 0.01 | 0.56
19146814 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:50:00 | 16.06.2019 10:01:45 | 0.196 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 64.04 | 0 | 0
19146815 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9086*4TR21/1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:30:07 | 16.06.2019 09:35:37 | 1.092 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 277.28 | 0 | 0
19146817 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S48-BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:20:07 | 16.06.2019 08:52:00 | 0.531 | 11 | 567 | 24 | 1669 | 5.85 | 301.3 | 12.75 | 886.89
19146818 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H07-KOK23 ESENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:32:42 | 16.06.2019 08:57:51 | 0.419 | 1 | 291 | 2 | 302 | 0.42 | 121.98 | 0.84 | 126.59
19146818 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | SAFAK EVLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:32:42 | 16.06.2019 08:58:26 | 0.429 | 8 | 1091 | 4 | 330 | 3.43 | 467.92 | 1.72 | 141.53
19146820 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:35:04 | 16.06.2019 09:14:31 | 0.658 | 3 | 160 | 16 | 867 | 1.97 | 105.2 | 10.52 | 570.05
19146826 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026179 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:39:27 | 16.06.2019 12:29:55 | 3.841 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0
19146833 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:44:48 | 16.06.2019 08:59:03 | 0.237 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 165.54
19146837 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025603 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:30:00 | 16.06.2019 10:42:56 | 0.216 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0.22 | 0 | 17.46
19146850 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:56:16 | 16.06.2019 08:56:17 | 0 | 30 | 637 | 4 | 98 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.03
19146896 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:06:43 | 16.06.2019 09:56:04 | 0.823 | 0 | 1 | 4 | 869 | 0 | 0.82 | 3.29 | 714.75
19146909 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SULELER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:10:10 | 16.06.2019 11:05:06 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.04
19146910 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025577 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:00:00 | 16.06.2019 11:17:55 | 0.299 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0.6 | 97.05
19146912 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:10:03 | 16.06.2019 10:33:40 | 1.394 | 89 | 857 | 3 | 1 | 124.03 | 1194.32 | 4.18 | 1.39
19146932 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:21:02 | 16.06.2019 10:18:02 | 0.95 | 3 | 312 | 1 | 16 | 2.85 | 296.4 | 0.95 | 15.2
19146934 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025986 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:00:00 | 16.06.2019 11:13:13 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 687 | 0 | 0.22 | 0 | 151.33
19146936 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:01:43 | 16.06.2019 09:21:20 | 0.327 | 0 | 0 | 7 | 422 | 0 | 0 | 2.29 | 137.97
19146950 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOKI AKCAKOCA KONUTL / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:58:00 | 16.06.2019 11:14:08 | 0.269 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0
19146960 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:45:19 | 16.06.2019 09:53:40 | 0.139 | 8 | 227 | 4 | 956 | 1.11 | 31.59 | 0.56 | 133.04
19146964 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKINCI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:51:11 | 16.06.2019 12:14:16 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.77
19146966 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:30:00 | 16.06.2019 11:41:22 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 21.98
19146969 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANLI INSAAT KONUT / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:55:17 | 16.06.2019 12:01:34 | 2.105 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 294.66 | 0 | 4.21
19146971 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:58:01 | 16.06.2019 10:53:07 | 0.918 | 10 | 835 | 1 | 9 | 9.18 | 766.81 | 0.92 | 8.27
19146981 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003395 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:47:00 | 16.06.2019 10:59:16 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.34
19146984 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:05:01 | 16.06.2019 10:18:57 | 0.232 | 0 | 272 | 0 | 67 | 0 | 63.16 | 0 | 15.56
19146984 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H02-KANDIRA MRK RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:05:01 | 16.06.2019 10:19:13 | 0.237 | 7 | 3731 | 3 | 1699 | 1.66 | 883 | 0.71 | 402.1
19146984 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:05:01 | 16.06.2019 10:19:29 | 0.241 | 3 | 40 | 37 | 12324 | 0.72 | 9.64 | 8.92 | 2971.45
19146984 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:05:01 | 16.06.2019 10:19:46 | 0.246 | 5 | 1724 | 4 | 3040 | 1.23 | 423.82 | 0.98 | 747.33
19146984 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:05:01 | 16.06.2019 10:19:50 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.48
19146984 | 6 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:21:32 | 16.06.2019 10:25:19 | 0.063 | 0 | 272 | 0 | 67 | 0 | 17.15 | 0 | 4.22
19146984 | 7 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H02-KANDIRA MRK RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:21:32 | 16.06.2019 10:25:34 | 0.067 | 7 | 3731 | 3 | 1699 | 0.47 | 250.81 | 0.2 | 114.21
19146984 | 8 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:21:32 | 16.06.2019 10:25:53 | 0.073 | 3 | 40 | 37 | 12324 | 0.22 | 2.9 | 2.68 | 893.49
19146984 | 9 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:21:32 | 16.06.2019 10:26:06 | 0.076 | 5 | 1724 | 2 | 1822 | 0.38 | 131.22 | 0.15 | 138.67
19146984 | 10 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:21:32 | 16.06.2019 11:01:15 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.97
19146984 | 11 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:21:32 | 16.06.2019 11:01:47 | 0.671 | 0 | 0 | 2 | 1218 | 0 | 0 | 1.34 | 817.08
19146998 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:07:36 | 16.06.2019 10:29:51 | 0.371 | 0 | 28 | 13 | 1149 | 0 | 10.38 | 4.82 | 426.09
19147025 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESUDIYE KOYU SON TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:30:05 | 16.06.2019 11:17:47 | 0.795 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.59 | 0 | 7.95
19147051 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**MERK / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:39:19 | 16.06.2019 13:03:22 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 232.88
19147053 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:38:42 | 16.06.2019 11:29:10 | 0.841 | 2 | 0 | 32 | 2309 | 1.68 | 0 | 26.92 | 1942.13
19147079 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:27:59 | 16.06.2019 10:47:20 | 0.322 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.32 | 108.36 | 0 | 0
19147081 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:44:20 | 16.06.2019 12:39:06 | 1.913 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.26 | 0 | 0
19147083 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | STADYUM KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:43:27 | 16.06.2019 11:22:00 | 0.643 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 79.67 | 0 | 0
19147086 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:35:30 | 16.06.2019 13:40:19 | 0.08 | 18 | 1987 | 0 | 0 | 1.45 | 159.51 | 0 | 0
19147088 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10263*2TR21 / LD1B SDK: TRP10263B3009680 Bina: 3042619 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:50:10 | 16.06.2019 12:35:19 | 1.753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 0
19147089 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:49:35 | 16.06.2019 11:12:51 | 0.388 | 0 | 36 | 7 | 855 | 0 | 13.96 | 2.71 | 331.55
19147093 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRIM OTO KK / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:33:17 | 16.06.2019 12:11:08 | 0.631 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1.89 | 0 | 8.83 | 0
19147094 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:00:00 | 16.06.2019 12:16:18 | 0.272 | 89 | 857 | 3 | 1 | 24.18 | 232.82 | 0.82 | 0.27
19147105 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:58:01 | 16.06.2019 11:42:12 | 0.736 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 16.94 | 10.31 | 439.62
19147145 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S73-DEMIRCIOGLU / H07-DAGDIBI HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:07:00 | 16.06.2019 11:11:17 | 0.071 | 5 | 1213 | 0 | 6 | 0.36 | 86.59 | 0 | 0.43
19147145 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H04-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:07:00 | 16.06.2019 11:11:43 | 0.079 | 25 | 80 | 0 | 1 | 1.97 | 6.29 | 0 | 0.08
19147145 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H06-CAMYOLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:07:00 | 16.06.2019 11:45:20 | 0.639 | 3 | 448 | 0 | 16 | 1.92 | 286.22 | 0 | 10.22
19147184 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALKANLAR MAH *CANAN / LD1D SDK: TRP4598D4 Bina: OLCAY YILDIZ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:13:22 | 16.06.2019 11:50:26 | 0.618 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0
19147195 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UMIT KAPLAN BESI CIF / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:31:00 | 16.06.2019 13:46:41 | 0.261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
19147201 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:21:50 | 16.06.2019 11:43:31 | 0.361 | 0 | 3 | 4 | 1069 | 0 | 1.08 | 1.45 | 386.32
19147206 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SABIRLAR KOYU EMIRLE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:22:00 | 16.06.2019 12:38:27 | 0.274 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1.1 | 0 | 8.5
19147212 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307270 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:00:00 | 16.06.2019 12:14:16 | 0.238 | 0 | 17 | 2 | 340 | 0 | 4.04 | 0.48 | 80.84
19147225 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OZAN ALTUNDAL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:34:26 | 16.06.2019 14:35:50 | 3.023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0
19147237 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:41:23 | 16.06.2019 11:41:24 | 0 | 6 | 1922 | 0 | 545 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19147243 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:48:17 | 16.06.2019 12:29:17 | 0.683 | 35 | 412 | 0 | 3 | 23.92 | 281.53 | 0 | 2.05
19147247 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9132*2TR9 / LD1B SDK: TRP9132B1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:50:50 | 16.06.2019 13:59:02 | 2.137 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.01 | 0 | 0
19147248 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCA KOY MERKEZ / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:51:53 | 16.06.2019 13:14:43 | 1.381 | 0 | 21 | 2 | 364 | 0 | 28.99 | 2.76 | 502.52
19147249 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307394 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:53:16 | 16.06.2019 14:57:02 | 3.063 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 349.16 | 0 | 0
19147276 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCILER / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:02:57 | 16.06.2019 13:07:21 | 1.073 | 0 | 972 | 10 | 2034 | 0 | 1043.28 | 10.73 | 2183.16
19147291 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:14:04 | 16.06.2019 12:22:30 | 0.141 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 3.65 | 289.26 | 0 | 0
19147295 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:15:35 | 16.06.2019 13:05:13 | 0.827 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 0 | 0
19147296 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H08-ARIKCAYIRI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:15:38 | 16.06.2019 13:04:13 | 0.81 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 3.24 | 187.05
19147302 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:20:39 | 16.06.2019 12:24:28 | 0.064 | 1 | 1010 | 12 | 1154 | 0.06 | 64.25 | 0.76 | 73.41
19147302 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:20:39 | 16.06.2019 12:58:06 | 0.624 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 2.5 | 48.69
19147312 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SILINDIR BAYIRI KABI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:14:17 | 16.06.2019 13:03:30 | 0.82 | 5 | 2715 | 1 | 2 | 4.1 | 2227.05 | 0.82 | 1.64
19147323 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKSU MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:32:25 | 16.06.2019 13:39:40 | 1.121 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 3.36 | 0 | 44.83
19147331 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD.NATO 1 SEH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:55:13 | 16.06.2019 13:59:32 | 1.072 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 0 | 0
19147335 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:59:38 | 16.06.2019 12:59:39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 683 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19
19147351 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP369271 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:45:00 | 16.06.2019 14:52:40 | 0.128 | 0 | 20 | 0 | 532 | 0 | 2.56 | 0 | 67.98
19147354 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*MERKEZ*TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:13:39 | 16.06.2019 13:51:44 | 0.635 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 22.85 | 0 | 0.63
19147357 | 1 | BOLU | MUDURNU | ELMACIK*TOPYERI*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:14:36 | 16.06.2019 14:56:56 | 1.706 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 | 0 | 1.71 | 644.7
19147362 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR12*GOCMEN KON TR2 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:21:09 | 16.06.2019 14:53:58 | 1.547 | 0 | 805 | 0 | 1 | 0 | 1245.29 | 0 | 1.55
19147377 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H04-NARZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:31:14 | 16.06.2019 13:31:15 | 0 | 0 | 2 | 45 | 935 | 0 | 0 | 0.01 | 0.26
19147378 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003840 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:30:00 | 16.06.2019 14:36:37 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.64
19147386 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H03-KANATLAR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:38:30 | 16.06.2019 13:38:31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0.04
19147386 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H03-KANATLAR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:38:42 | 16.06.2019 13:55:49 | 0.285 | 0 | 1 | 1 | 131 | 0 | 0.29 | 0.29 | 37.37
19147408 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306892 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:03:00 | 16.06.2019 15:13:51 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 17
19147411 | 1 | BOLU | MENGEN | KIYASLAR*KAYNARCA*MA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:52:06 | 16.06.2019 14:24:05 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2
19147417 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DZ.K.K.KEFKEN SGR * / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:20:00 | 16.06.2019 15:34:46 | 0.246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
19147419 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:40:00 | 16.06.2019 14:47:29 | 0.125 | 0 | 6 | 1 | 107 | 0 | 0.75 | 0.12 | 13.35
19147422 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESE PINARI KOYU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:07:17 | 16.06.2019 14:46:51 | 0.659 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1.32 | 0 | 54.73
19147429 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CELIK PETROL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:09:12 | 16.06.2019 14:55:01 | 0.764 | 0 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 786.52 | 0 | 0.76
19147438 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TEKNO KAUCUK MBK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:18:56 | 16.06.2019 15:20:00 | 1.018 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2.04 | 103.81 | 0 | 0
19147439 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H20-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:56:19 | 16.06.2019 14:07:54 | 0.193 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 15.83 | 0 | 0.58
19147439 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H20-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:08:00 | 16.06.2019 14:09:48 | 0.03 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 2.46 | 0 | 0.09
19147439 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H20-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:09:54 | 16.06.2019 14:10:59 | 0.018 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 1.48 | 0 | 0.05
19147439 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H20-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:11:08 | 16.06.2019 14:44:33 | 0.557 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 45.67 | 0 | 1.67
19147439 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H20-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:44:46 | 16.06.2019 14:45:17 | 0.009 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0.71 | 0 | 0.03
19147457 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEN / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:01:28 | 18.06.2019 15:36:15 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 960.64
19147459 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:34:25 | 16.06.2019 15:31:56 | 0.959 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0.96 | 0 | 92.99
19147459 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:34:25 | 16.06.2019 15:32:07 | 0.962 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2.89 | 17.31
19147459 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:34:25 | 16.06.2019 15:32:20 | 0.965 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 2.9 | 363.91
19147459 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:34:25 | 16.06.2019 15:33:03 | 0.977 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 1.95 | 22.48 | 1800.04
19147459 | 5 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TRA | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:40:10 | 16.06.2019 15:30:13 | 0.834 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 12.51 | 211.04
19147459 | 6 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TRA | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:40:20 | 16.06.2019 15:30:13 | 0.831 | 17 | 2778 | 109 | 3529 | 14.13 | 2309.6 | 90.62 | 2933.97
19147459 | 7 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:43:00 | 16.06.2019 15:30:31 | 0.792 | 0 | 0 | 19 | 1283 | 0 | 0 | 15.05 | 1016.06
19147466 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:06:01 | 18.06.2019 19:10:00 | 10.066 | 0 | 669 | 0 | 1 | 0 | 6734.41 | 0 | 10.07
19147516 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ANTAPLI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:00 | 17.06.2019 15:07:18 | 6.122 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 869.28
19147517 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:41:20 | 16.06.2019 15:05:22 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
19147518 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:41:10 | 16.06.2019 14:49:02 | 0.131 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0
19147518 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S61-KAMPUSK / H02-ADATM KOSE2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:41:10 | 16.06.2019 14:49:44 | 0.143 | 20 | 6623 | 0 | 25 | 2.86 | 945.62 | 0 | 3.57
19147527 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:01:57 | 19.06.2019 17:40:00 | 8.634 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1614.59 | 0 | 0
19147531 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. KIZ MESL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:43:42 | 16.06.2019 17:29:16 | 2.759 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 344.93 | 0 | 0
19147534 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BARBOROS CAD. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:03:03 | 19.06.2019 11:31:11 | 2.469 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 128.38 | 0 | 0
19147543 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SAFIR SITESI YANI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:11:55 | 19.06.2019 14:48:46 | 1.614 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 334.13 | 0 | 0
19147547 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:05:13 | 19.06.2019 15:40:00 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 5349.31
19147550 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:58:48 | 16.06.2019 20:39:40 | 5.681 | 0 | 103 | 2 | 115 | 0 | 585.15 | 11.36 | 653.33
19147559 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:08:02 | 16.06.2019 15:10:41 | 0.044 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 0.44 | 53.97 | 0.18 | 20.58
19147560 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:08:02 | 16.06.2019 15:08:03 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19147561 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H02-KYNSLI TM F7 RIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:08:02 | 16.06.2019 15:11:57 | 0.065 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0
19147564 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:10:37 | 20.06.2019 16:32:03 | 6.357 | 3 | 26 | 29 | 9930 | 19.07 | 165.29 | 184.36 | 63127.22
19147564 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:10:37 | 20.06.2019 16:45:00 | 6.573 | 0 | 14 | 8 | 2405 | 0 | 92.02 | 52.58 | 15808.2
19147571 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:08:32 | 16.06.2019 16:58:31 | 1.833 | 4 | 1242 | 1 | 1567 | 7.33 | 2276.66 | 1.83 | 2872.4
19147573 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:10:31 | 16.06.2019 17:10:29 | 1.999 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
19147582 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HALKKENT DM * ERENLE / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:13:34 | 16.06.2019 18:14:08 | 3.009 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 261.82 | 0 | 0
19147583 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAGDAT CAMI TR / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:10:54 | 20.06.2019 19:10:00 | 9.985 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 768.85 | 0 | 0
19147589 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:17:04 | 16.06.2019 17:13:19 | 1.938 | 0 | 7 | 14 | 3496 | 0 | 13.56 | 27.13 | 6773.5
19147599 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SOKULLU CAD.4TR1/A / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:09:43 | 16.06.2019 16:46:10 | 1.607 | 0 | 1299 | 0 | 11 | 0 | 2088.14 | 0 | 17.68
19147601 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9012B*1TR33/1B / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:19:19 | 16.06.2019 16:36:58 | 1.294 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 229.07 | 0 | 0
19147607 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H01-DAHILI TR, OLCU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:44:31 | 16.06.2019 17:13:44 | 1.487 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 0 | 0
19147611 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULEYMAN*YE TR2 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:00 | 20.06.2019 16:04:21 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 261.68
19147615 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MURADIYE MENGENCIK M / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:19:07 | 16.06.2019 17:43:47 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 349.61
19147623 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 12:20:20 | 20.06.2019 18:01:36 | 5.688 | 0 | 474 | 0 | 1 | 0 | 2696.01 | 0 | 5.69
19147623 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 12:20:20 | 20.06.2019 19:08:58 | 6.811 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1334.87 | 0 | 0
19147634 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:31:40 | 16.06.2019 15:45:41 | 0.234 | 2 | 1 | 7 | 1550 | 0.47 | 0.23 | 1.64 | 362.1
19147635 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:31:40 | 16.06.2019 15:31:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19147636 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:31:42 | 16.06.2019 16:16:26 | 0.746 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 354.14 | 0 | 0
19147641 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:33:37 | 16.06.2019 16:04:46 | 0.519 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.52 | 1.04 | 0.52 | 361.86
19147642 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / AYAZLI FISKO KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:33:39 | 16.06.2019 15:40:14 | 0.11 | 11 | 2102 | 7 | 1161 | 1.21 | 230.64 | 0.77 | 127.39
19147660 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G4-2TR20 KABIN / H04-TR12 KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:56:17 | 16.06.2019 17:03:47 | 0.125 | 8 | 7595 | 1 | 12 | 1 | 949.38 | 0.13 | 1.5
19147673 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:51:39 | 16.06.2019 15:51:40 | 0 | 8 | 402 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19147674 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SUPERLIT ANLAS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:52:05 | 16.06.2019 16:07:36 | 0.259 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0
19147676 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE BICKIDERE M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:52:27 | 16.06.2019 18:39:45 | 2.788 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.79 | 0 | 25.1
19147682 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D25-MUNCURLU KABIN / H04-MUNCURLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:57:55 | 16.06.2019 15:57:56 | 0 | 4 | 419 | 1 | 241 | 0 | 0.12 | 0 | 0.07
19147683 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:57:40 | 16.06.2019 16:15:26 | 0.296 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 2.96 | 361.85 | 1.18 | 137.99
19147690 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP025935 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:50:00 | 16.06.2019 16:56:36 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 64.02
19147691 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:59:23 | 16.06.2019 15:59:24 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19147692 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D25-MUNCURLU KABIN / H04-MUNCURLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:59:23 | 16.06.2019 16:15:43 | 0.272 | 4 | 419 | 1 | 241 | 1.09 | 114.06 | 0.27 | 65.61
19147693 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H02-KYNSLI TM F7 RIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:59:23 | 16.06.2019 16:16:06 | 0.279 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0
19147694 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H11-CINAR HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:59:23 | 16.06.2019 16:02:50 | 0.057 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
19147700 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H09-SOGANCI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:59:57 | 16.06.2019 16:00:55 | 0.016 | 5 | 86 | 32 | 4621 | 0.08 | 1.39 | 0.52 | 74.45
19147706 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK YENIKOY / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:02:25 | 16.06.2019 16:44:14 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.79
19147710 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:34:07 | 16.06.2019 17:03:43 | 0.493 | 8 | 402 | 0 | 2 | 3.95 | 198.32 | 0 | 0.99
19147721 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H05-KOC YAZI MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:10:19 | 16.06.2019 16:12:29 | 0.036 | 34 | 7378 | 0 | 171 | 1.23 | 266.43 | 0 | 6.18
19147764 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S9-GISELER KABIN / H04-MOLLA KOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:27:20 | 16.06.2019 16:27:20 | 0 | 11 | 723 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
19147765 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:28:22 | 16.06.2019 17:33:18 | 1.082 | 4 | 411 | 2 | 459 | 4.33 | 444.79 | 2.16 | 496.74
19147772 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H13-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:32:30 | 16.06.2019 16:34:08 | 0.027 | 23 | 14330 | 9 | 1495 | 0.63 | 390.09 | 0.25 | 40.7
19147781 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H06-OSMANCA TM F2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:34:48 | 16.06.2019 16:35:39 | 0.014 | 65 | 999 | 78 | 5127 | 0.92 | 14.15 | 1.11 | 72.63
19147791 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:47:44 | 16.06.2019 19:30:00 | 1.704 | 0 | 39 | 8 | 996 | 0 | 66.47 | 13.64 | 1697.63
19147795 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:40:38 | 16.06.2019 20:05:00 | 3.406 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 865.15 | 0 | 0
19147822 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESE PINARI KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:46:24 | 16.06.2019 17:11:00 | 0.41 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 2.05 | 0 | 14.76
19147824 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65E | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:46:57 | 16.06.2019 18:52:50 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.51
19147827 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *MERKEZ / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:48:29 | 16.06.2019 18:21:12 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.81
19147828 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:37:48 | 16.06.2019 17:36:31 | 0.979 | 11 | 1256 | 2 | 38 | 10.76 | 1229.14 | 1.96 | 37.19
19147851 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:01:34 | 16.06.2019 17:01:35 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19147862 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:04:10 | 16.06.2019 17:20:43 | 0.276 | 8 | 154 | 9 | 212 | 2.21 | 42.48 | 2.48 | 58.48
19147881 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ZEKERIYA**SUBASI* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:02:57 | 16.06.2019 20:22:09 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 119.52
19147892 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP330644 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:50:00 | 16.06.2019 20:00:39 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.26
19147901 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. MILLET / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:06:07 | 16.06.2019 19:23:29 | 2.289 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 183.16 | 0 | 0
19147903 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:45:00 | 16.06.2019 18:53:06 | 0.135 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0
19147904 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. E.HAL / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:16:31 | 16.06.2019 18:14:45 | 0.971 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 286.31 | 0 | 0
19147910 | 1 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:56:42 | 0.593 | 12 | 850 | 0 | 0 | 7.11 | 503.63 | 0 | 0
19147910 | 2 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H11-ASAGISOKU 100 K | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:57:50 | 0.611 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 143.07 | 0 | 0
19147910 | 3 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H14-TUGAY KOMTNLIGI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:58:05 | 0.616 | 8 | 279 | 0 | 0 | 4.92 | 171.74 | 0 | 0
19147910 | 4 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H04-KOROGLU SU POM | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:58:15 | 0.618 | 1 | 6235 | 0 | 1 | 0.62 | 3855.31 | 0 | 0.62
19147910 | 5 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H05-ADLIYE KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:58:24 | 0.621 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0
19147910 | 6 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H07-112 ACIL YANI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:58:30 | 0.622 | 2 | 1395 | 0 | 0 | 1.25 | 868.39 | 0 | 0
19147910 | 7 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H08-BOLGUC SANAYI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:58:38 | 0.625 | 7 | 287 | 0 | 0 | 4.37 | 179.3 | 0 | 0
19147910 | 8 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H12-ASAGISOKU SAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:21:09 | 16.06.2019 17:58:47 | 0.627 | 6 | 755 | 0 | 0 | 3.76 | 473.55 | 0 | 0
19147930 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:33:01 | 16.06.2019 18:41:07 | 1.135 | 8 | 154 | 9 | 212 | 9.08 | 174.79 | 10.22 | 240.62
19147932 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.CIFTLI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:20:02 | 16.06.2019 18:34:08 | 1.235 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 258.12 | 0 | 0
19147935 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK KK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:51:38 | 16.06.2019 18:04:59 | 0.222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0
19147941 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:38:15 | 16.06.2019 17:38:16 | 0 | 11 | 1039 | 6 | 2531 | 0 | 0.29 | 0 | 0.7
19147942 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:38:28 | 16.06.2019 22:09:26 | 4.516 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 582.58 | 0 | 0
19147944 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:45:52 | 16.06.2019 19:10:48 | 1.416 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 33.97 | 0 | 2.83
19147945 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:39:05 | 16.06.2019 17:39:06 | 0 | 25 | 454 | 4 | 1314 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.37
19147969 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:37:28 | 16.06.2019 18:54:57 | 1.291 | 7 | 118 | 20 | 636 | 9.04 | 152.38 | 25.83 | 821.32
19147973 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KOYU SARANPL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:52:41 | 16.06.2019 18:56:31 | 1.064 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 186.18 | 0 | 4.26
19147975 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:46:10 | 16.06.2019 20:56:15 | 3.168 | 11 | 3077 | 0 | 8 | 34.85 | 9748.11 | 0 | 25.34
19147989 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:08:48 | 16.06.2019 18:18:48 | 0.167 | 1 | 1293 | 0 | 482 | 0.17 | 215.5 | 0 | 80.33
19147997 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:03:51 | 16.06.2019 18:03:52 | 0 | 6 | 1922 | 0 | 545 | 0 | 0.53 | 0 | 0.15
19148010 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KONAK HASTANESI YANI / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:27:53 | 16.06.2019 20:05:00 | 2.619 | 0 | 5645 | 0 | 2 | 0 | 14782.06 | 0 | 5.24
19148010 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN BELEDIYE YA / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:27:53 | 16.06.2019 21:17:00 | 3.819 | 6 | 972 | 0 | 6 | 22.91 | 3711.69 | 0 | 22.91
19148040 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / H04-MALTEPE CD.RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:17:46 | 16.06.2019 21:27:46 | 0.167 | 3 | 2243 | 0 | 3 | 0.5 | 373.83 | 0 | 0.5
19148041 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K62-KARTEPE TR2307 / H05-BALABAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:11:21 | 16.06.2019 18:29:02 | 0.295 | 0 | 854 | 0 | 1241 | 0 | 251.69 | 0 | 365.75
19148044 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.TOKATD / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:13:28 | 16.06.2019 23:02:51 | 4.823 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1133.42 | 0 | 0
19148057 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:29:42 | 16.06.2019 18:29:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19148061 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:34:55 | 16.06.2019 19:33:16 | 0.972 | 0 | 3 | 0 | 2167 | 0 | 2.92 | 0 | 2107.41
19148061 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:34:55 | 16.06.2019 19:50:57 | 1.267 | 0 | 2 | 1 | 1059 | 0 | 2.53 | 1.27 | 1341.99
19148071 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI MEDINE / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:38:57 | 16.06.2019 22:49:56 | 4.183 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 2129.18 | 0 | 0
19148081 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | BALKAYA KOYU 14.16 / LD1A SDK: TRP23A13 Bina: 5115014 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:44:48 | 16.06.2019 20:02:04 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.03
19148082 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:45:00 | 16.06.2019 19:24:50 | 0.664 | 4 | 66 | 1 | 2 | 2.66 | 43.82 | 0.66 | 1.33
19148085 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026061 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:37:17 | 16.06.2019 19:24:10 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0.78 | 0 | 273.49
19148086 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025897 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:00:00 | 16.06.2019 20:10:16 | 0.171 | 0 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.51 | 18.82
19148088 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307389 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:20:00 | 16.06.2019 19:36:34 | 0.276 | 0 | 419 | 0 | 5 | 0 | 115.69 | 0 | 1.38
19148092 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT KARAAPTILE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:09:22 | 16.06.2019 19:00:00 | 0.844 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 65.82 | 0 | 0
19148093 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307314 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:30:00 | 16.06.2019 19:45:03 | 0.251 | 0 | 266 | 0 | 4 | 0 | 66.72 | 0 | 1
19148095 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK*ERSIN CAN DM / LD1B SDK: DM239TR799B6 Bina: 5287032 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:49:09 | 16.06.2019 22:05:38 | 3.275 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 0
19148100 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:50:25 | 16.06.2019 19:25:00 | 0.576 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 45.53 | 0 | 0.58
19148104 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BESIRLI MAH DIREK TR / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:00:00 | 16.06.2019 21:12:46 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.98
19148107 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:52:24 | 16.06.2019 19:47:07 | 0.912 | 9 | 615 | 0 | 236 | 8.21 | 560.85 | 0 | 215.22
19148111 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI SEHITLE / LV65D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:53:55 | 16.06.2019 22:27:45 | 3.564 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 666.45 | 0 | 0
19148116 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KORU KOYU MERKEZ T35 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:56:36 | 16.06.2019 19:47:55 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.84
19148120 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:50:00 | 16.06.2019 20:01:12 | 0.187 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0
19148122 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOCATURK / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:57:57 | 16.06.2019 19:38:41 | 0.679 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 359.81 | 0 | 0
19148124 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003277 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:57:57 | 16.06.2019 19:02:16 | 0.072 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.07 | 1.44
19148127 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SABIRLI KOYU KECILLI / D01 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:01:13 | 16.06.2019 20:35:33 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.73
19148129 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:46:50 | 16.06.2019 20:16:00 | 2.486 | 11 | 2107 | 1 | 487 | 27.35 | 5238.24 | 2.49 | 1210.74
19148130 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IBRIKDERE MAVI KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:01:07 | 16.06.2019 19:27:47 | 0.444 | 1 | 1657 | 13 | 2330 | 0.44 | 736.44 | 5.78 | 1035.56
19148140 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KADIRGA CAD. ALTI DM / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:10:53 | 16.06.2019 19:40:35 | 2.495 | 6 | 3717 | 0 | 31 | 14.97 | 9273.92 | 0 | 77.35
19148152 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP310259 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:51:13 | 16.06.2019 23:55:45 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 147.19
19148156 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:06:24 | 16.06.2019 20:13:48 | 1.123 | 2 | 348 | 5 | 784 | 2.25 | 390.92 | 5.62 | 880.69
19148157 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:08:10 | 16.06.2019 19:49:16 | 0.685 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 15.76 | 9.59 | 408.95
19148162 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:11:42 | 16.06.2019 19:26:57 | 0.254 | 3 | 224 | 4 | 693 | 0.76 | 56.93 | 1.02 | 176.14
19148168 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:15:00 | 16.06.2019 19:30:36 | 0.26 | 1 | 1734 | 1 | 296 | 0.26 | 450.84 | 0.26 | 76.96
19148168 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:30:37 | 16.06.2019 21:21:43 | 1.852 | 1 | 1612 | 0 | 1 | 1.85 | 2984.89 | 0 | 1.85
19148168 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:30:37 | 16.06.2019 22:50:26 | 3.33 | 0 | 122 | 1 | 295 | 0 | 406.29 | 3.33 | 982.43
19148168 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:58:38 | 16.06.2019 20:02:56 | 0.072 | 23 | 15658 | 1 | 238 | 1.65 | 1122.16 | 0.07 | 17.06
19148168 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:34:01 | 16.06.2019 22:50:26 | 0.274 | 1 | 1612 | 0 | 1 | 0.27 | 441.06 | 0 | 0.27
19148176 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. 13.BO / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:21:51 | 16.06.2019 20:27:10 | 1.089 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 104.51 | 0 | 0
19148180 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H10-KANDIRA 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:22:09 | 16.06.2019 20:09:51 | 0.795 | 0 | 4 | 14 | 3082 | 0 | 3.18 | 11.13 | 2450.19
19148180 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K44-KANDIRA CEZAEV / H09-F TIPI C.EVI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:22:09 | 16.06.2019 20:10:00 | 0.798 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
19148180 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H04-K.KOY KANDIRA2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:22:10 | 16.06.2019 20:05:30 | 0.722 | 1 | 1 | 0 | 112 | 0.72 | 0.72 | 0 | 80.89
19148180 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:22:10 | 16.06.2019 20:07:19 | 0.752 | 0 | 2 | 23 | 2210 | 0 | 1.51 | 17.31 | 1663.03
19148215 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H01-MURAT KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:22:10 | 16.06.2019 20:39:42 | 1.292 | 1 | 82 | 51 | 4031 | 1.29 | 105.96 | 65.9 | 5208.95
19148245 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004228 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:30:00 | 16.06.2019 20:45:58 | 0.266 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0.27 | 109.37 | 0 | 0
19148253 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:34:07 | 16.06.2019 20:45:38 | 1.192 | 2 | 3065 | 0 | 1 | 2.38 | 3653.31 | 0 | 1.19
19148257 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | FUPAS FIDAN URETIM P / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:40:00 | 16.06.2019 20:50:47 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
19148259 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI CUKUR KOK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 00:30:00 | 17.06.2019 00:38:16 | 0.138 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
19148273 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER SET BOYU T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:45:11 | 16.06.2019 23:44:38 | 3.991 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 123.72 | 0 | 83.81
19148279 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:47:00 | 16.06.2019 19:57:01 | 0.167 | 13 | 158 | 3 | 361 | 2.17 | 26.38 | 0.5 | 60.27
19148280 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:14:51 | 16.06.2019 21:20:44 | 2.098 | 0 | 1055 | 0 | 2 | 0 | 2213.45 | 0 | 4.2
19148280 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:10:08 | 16.06.2019 21:20:44 | 0.177 | 17 | 13233 | 1 | 211 | 3 | 2337.83 | 0.18 | 37.28
19148283 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:21:00 | 16.06.2019 21:31:16 | 0.171 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0
19148300 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:57:03 | 16.06.2019 19:57:04 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2802 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19148355 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H10-DENIZ AS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:58:28 | 16.06.2019 20:35:12 | 0.612 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 209.38 | 0 | 0
19148355 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:58:28 | 16.06.2019 20:41:10 | 0.712 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 762.2 | 0 | 0
19148355 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:58:28 | 16.06.2019 20:42:03 | 0.726 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 1069.24 | 0 | 0
19148355 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:58:28 | 16.06.2019 21:06:44 | 1.138 | 3 | 8525 | 0 | 5 | 3.41 | 9699.56 | 0 | 5.69
19148362 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:07:56 | 16.06.2019 20:17:21 | 0.157 | 4 | 0 | 118 | 3921 | 0.63 | 0 | 18.52 | 615.38
19148362 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:07:56 | 16.06.2019 20:17:25 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5.85
19148364 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:10:27 | 16.06.2019 20:59:38 | 1.82 | 1 | 78 | 3 | 397 | 1.82 | 141.94 | 5.46 | 722.43
19148368 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME SAGLIK OCAGI / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:08:44 | 16.06.2019 20:58:42 | 0.833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
19148401 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:10:45 | 16.06.2019 22:05:42 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.49
19148428 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HEMSIN KOYU ILAVE TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:20:00 | 16.06.2019 20:36:40 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.72
19148439 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306721 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:20:00 | 16.06.2019 23:34:52 | 0.248 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.25 | 0 | 0.99 | 2.23
19148462 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003490 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:40:00 | 16.06.2019 21:50:38 | 0.177 | 0 | 0 | 11 | 196 | 0 | 0 | 1.95 | 34.74
19148469 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:57:03 | 16.06.2019 22:06:44 | 1.161 | 0 | 2 | 2 | 615 | 0 | 2.32 | 2.32 | 714.25
19148471 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9003*1TR17 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:45:00 | 16.06.2019 22:26:45 | 0.696 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 281.81 | 0 | 0
19148472 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:58:42 | 16.06.2019 23:08:10 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 99.26
19148473 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 00:36:28 | 17.06.2019 00:54:07 | 0.294 | 11 | 1140 | 1 | 469 | 3.24 | 335.35 | 0.29 | 137.96
19148482 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H06-DAMLAR HATTI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:08:48 | 16.06.2019 22:20:55 | 1.202 | 6 | 2425 | 0 | 27 | 7.21 | 2914.72 | 0 | 32.45
19148492 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYRAKTAR PETROL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:15:25 | 16.06.2019 22:24:03 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.75
19148495 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. ZAMBAK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:12:45 | 16.06.2019 23:00:00 | 1.787 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 925.93 | 0 | 0
19148503 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CUMHUR*YET TR / LD1C SDK: TRP1019C52 Bina: 4087685 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:21:16 | 16.06.2019 22:43:11 | 1.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
19148514 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | AYDIN EVLER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:25:51 | 16.06.2019 22:00:00 | 0.569 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 162.78 | 0 | 0
19148523 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*OZLEM*SITES / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:32:47 | 16.06.2019 22:02:30 | 0.495 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 106.48 | 0 | 0
19148530 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:44:33 | 16.06.2019 23:17:16 | 0.545 | 7 | 2910 | 0 | 609 | 3.82 | 1586.76 | 0 | 332.07
19148563 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SELV* SOK. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:39:49 | 16.06.2019 23:00:00 | 1.336 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0
19148564 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:27:43 | 16.06.2019 20:31:29 | 0.063 | 2 | 1056 | 0 | 0 | 0.13 | 66.29 | 0 | 0
19148564 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K6-IZMIT TR618 / H02-TR9 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:27:43 | 16.06.2019 20:32:05 | 0.073 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0 | 0.07
19148564 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K6-IZMIT TR618 / H04-KANALBOYU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:27:43 | 16.06.2019 20:32:37 | 0.082 | 54 | 1615 | 0 | 2 | 4.41 | 131.89 | 0 | 0.16
19148564 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K6-IZMIT TR618 / H03-YUVACIK HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:27:43 | 16.06.2019 20:32:51 | 0.086 | 6 | 1378 | 0 | 0 | 0.51 | 117.9 | 0 | 0
19148579 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:00:00 | 17.06.2019 01:13:00 | 0.217 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0
19148586 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306714 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:10:00 | 16.06.2019 23:20:59 | 0.183 | 0 | 16 | 0 | 150 | 0 | 2.93 | 0 | 27.46
19148593 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:00:00 | 16.06.2019 23:14:05 | 0.235 | 4 | 325 | 3 | 1196 | 0.94 | 76.28 | 0.7 | 280.73
19148604 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H10-DENIZ AS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:51:39 | 16.06.2019 23:24:05 | 0.541 | 3 | 11410 | 0 | 5 | 1.62 | 6167.74 | 0 | 2.7
19148604 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:32:47 | 16.06.2019 23:52:11 | 0.323 | 3 | 8525 | 0 | 5 | 0.97 | 2756.42 | 0 | 1.62
19148629 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP308330 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 03:30:00 | 17.06.2019 03:45:45 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23.1
19148652 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / LD1A SDK: DM1TR24A31 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:31:43 | 16.06.2019 23:55:24 | 0.395 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
19148660 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.KARASU / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:36:09 | 17.06.2019 00:59:16 | 1.385 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.09 | 0 | 0
19148665 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:47:56 | 17.06.2019 00:23:53 | 0.599 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52.73 | 0 | 0
19148677 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:11:08 | 17.06.2019 01:15:33 | 0.074 | 13 | 158 | 3 | 361 | 0.96 | 11.63 | 0.22 | 26.57
19148682 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DEDELER MAH. / LV65D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 00:25:02 | 17.06.2019 02:17:11 | 1.869 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.08 | 0 | 0
19148697 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:19:47 | 17.06.2019 01:20:42 | 0.015 | 4 | 0 | 74 | 1914 | 0.06 | 0 | 1.13 | 29.24
19148697 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:19:47 | 17.06.2019 01:20:46 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.33
19148697 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:19:47 | 17.06.2019 01:50:39 | 0.514 | 0 | 0 | 44 | 2007 | 0 | 0 | 22.64 | 1032.49
19148697 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:19:47 | 17.06.2019 01:50:43 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.76
19148706 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KAHVLERYANI KABIN / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 01:33:15 | 17.06.2019 01:33:39 | 0.007 | 1 | 232 | 11 | 2090 | 0.01 | 1.55 | 0.07 | 13.93
19148731 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:06:37 | 17.06.2019 06:29:13 | 4.377 | 4 | 0 | 118 | 3958 | 17.51 | 0 | 516.45 | 17322.85
19148742 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:04:57 | 17.06.2019 02:49:41 | 0.746 | 11 | 2108 | 1 | 487 | 8.2 | 1571.63 | 0.75 | 363.09
19148749 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H05-KARAPINAR RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:40:12 | 0.411 | 5 | 916 | 3 | 560 | 2.05 | 376.07 | 1.23 | 229.91
19148749 | 2 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H05-KARAPINAR KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:40:50 | 0.421 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 14.32 | 0 | 6.32
19148749 | 3 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:40:52 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19148749 | 4 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:41:02 | 0.424 | 0 | 32 | 3 | 780 | 0 | 13.58 | 1.27 | 331.07
19148749 | 5 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:41:12 | 0.427 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0.43 | 230.7 | 0.85 | 155.51
19148749 | 6 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:42:09 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19148749 | 7 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:42:13 | 0.444 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 62.63 | 0 | 0.44
19148749 | 8 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H02-FINDIK FAB. RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:42:25 | 0.448 | 2 | 161 | 0 | 3 | 0.9 | 72.05 | 0 | 1.34
19148749 | 9 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:42:33 | 0.45 | 0 | 46 | 5 | 1074 | 0 | 20.69 | 2.25 | 483
19148749 | 10 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:15:34 | 17.06.2019 02:42:43 | 0.453 | 0 | 695 | 0 | 291 | 0 | 314.49 | 0 | 131.68
19148768 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:47:17 | 17.06.2019 02:48:54 | 0.027 | 2 | 135 | 13 | 2753 | 0.05 | 3.64 | 0.35 | 74.18
19148769 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:47:19 | 17.06.2019 03:20:37 | 0.555 | 3 | 814 | 0 | 2 | 1.67 | 451.77 | 0 | 1.11
19148786 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H08-KARSI BARAYA | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 03:30:29 | 17.06.2019 03:31:50 | 0.023 | 64 | 799 | 67 | 3037 | 1.44 | 17.98 | 1.51 | 68.33
19148803 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:00:00 | 17.06.2019 05:09:05 | 0.151 | 0 | 827 | 0 | 20 | 0 | 125.2 | 0 | 3.03
19148826 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 04:12:07 | 17.06.2019 04:56:54 | 0.746 | 13 | 2 | 243 | 1818 | 9.7 | 1.49 | 181.37 | 1356.94
19148827 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 04:12:11 | 17.06.2019 05:04:36 | 0.874 | 4 | 0 | 51 | 1 | 3.49 | 0 | 44.55 | 0.87
19148853 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER SET BOYU T / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:00:00 | 17.06.2019 06:15:34 | 0.259 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 8.04 | 0 | 5.71
19148855 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:29:00 | 17.06.2019 05:29:00 | 0 | 24 | 3445 | 27 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0
19148858 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:30:05 | 17.06.2019 06:29:46 | 0.995 | 9 | 615 | 0 | 236 | 8.95 | 611.75 | 0 | 234.75
19148860 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K4-IZMIT DM6 TR302 / H02-Y.SEHIR ARZU S. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:37:07 | 17.06.2019 06:11:40 | 0.576 | 6 | 753 | 0 | 0 | 3.46 | 433.6 | 0 | 0
19148867 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9160*4TR25 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:45:38 | 17.06.2019 09:04:33 | 0.315 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 305.82 | 0 | 0
19148876 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:57:24 | 17.06.2019 07:56:45 | 1.989 | 29 | 8240 | 28 | 5710 | 57.69 | 16390.73 | 55.7 | 11358.14
19148876 | 2 | SAKARYA | KARASU | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:57:24 | 17.06.2019 07:56:47 | 1.99 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 244.74 | 0 | 0
19148877 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:57:31 | 17.06.2019 06:05:34 | 0.134 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 0.4 | 0
19148884 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUZULKTM / KARAPURCEK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:58:40 | 17.06.2019 06:10:33 | 0.198 | 20 | 3646 | 6 | 1377 | 3.96 | 722.11 | 1.19 | 272.72
19148886 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-KOZLUKK / H10-ALAN CUMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:01:45 | 17.06.2019 06:01:46 | 0 | 2 | 359 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0
19148887 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:01:45 | 17.06.2019 06:40:00 | 0.638 | 0 | 893 | 0 | 3 | 0 | 569.29 | 0 | 1.91
19148892 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:19:26 | 17.06.2019 06:26:55 | 0.125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0
19148892 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:26:56 | 17.06.2019 07:15:52 | 0.816 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 0
19148892 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:15:53 | 17.06.2019 07:52:32 | 0.611 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 0
19148901 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:21:27 | 17.06.2019 06:21:27 | 0 | 1 | 0 | 10 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0
19148908 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SU DEPOSU / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:21:35 | 17.06.2019 07:40:00 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19148908 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SU DEPOSU / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:22:18 | 17.06.2019 07:40:00 | 1.295 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 134.68 | 0 | 10.36
19148908 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SU DEPOSU / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:25:51 | 17.06.2019 07:40:00 | 1.236 | 5 | 1193 | 0 | 0 | 6.18 | 1474.35 | 0 | 0
19148922 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:27:42 | 17.06.2019 06:27:43 | 0 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.01
19148929 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D35-DIPSIZGOL KABI / H02-DIPSIZGOL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:29:15 | 17.06.2019 06:29:16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0.3
19148930 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:27:38 | 17.06.2019 06:32:20 | 0.078 | 70 | 3672 | 5 | 2896 | 5.48 | 287.64 | 0.39 | 226.85
19148936 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:07:13 | 17.06.2019 09:30:23 | 2.386 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.39 | 0 | 7.16 | 0
19148939 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003750 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:15:00 | 17.06.2019 07:29:34 | 0.243 | 0 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0.24 | 0.49 | 19.18
19148940 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:40:10 | 17.06.2019 06:41:57 | 0.03 | 9 | 2264 | 6 | 651 | 0.27 | 67.29 | 0.18 | 19.35
19148941 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:40:12 | 17.06.2019 06:46:22 | 0.103 | 0 | 0 | 5 | 352 | 0 | 0 | 0.51 | 36.18
19148949 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:42:04 | 17.06.2019 06:44:34 | 0.042 | 0 | 4 | 14 | 3083 | 0 | 0.17 | 0.58 | 128.46
19148950 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:42:25 | 17.06.2019 06:42:26 | 0 | 8 | 563 | 0 | 232 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06
19148953 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. ZAMBAK / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:43:40 | 17.06.2019 08:57:11 | 2.225 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1152.69 | 0 | 0
19148964 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:46:01 | 17.06.2019 06:46:02 | 0 | 30 | 637 | 4 | 98 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.03
19148965 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9012A*1TR33/1A / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:45:48 | 17.06.2019 07:42:44 | 0.949 | 2 | 1301 | 0 | 4 | 1.9 | 1234.5 | 0 | 3.8
19148971 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:50:51 | 17.06.2019 07:14:34 | 0.395 | 2 | 0 | 101 | 3005 | 0.79 | 0 | 39.92 | 1187.81
19148971 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:50:51 | 17.06.2019 07:14:38 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.67
19148971 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:50:51 | 17.06.2019 07:15:04 | 0.404 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0.81 | 0 | 6.86 | 369.71
19148977 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:54:25 | 17.06.2019 07:11:00 | 0.276 | 9 | 2264 | 6 | 651 | 2.49 | 625.74 | 1.66 | 179.93
19148983 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:03:49 | 17.06.2019 08:15:54 | 1.201 | 9 | 239 | 0 | 1 | 10.81 | 287.13 | 0 | 1.2
19148985 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YESILIYAYLA YOLU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:06:51 | 17.06.2019 08:35:29 | 1.477 | 1 | 0 | 5 | 261 | 1.48 | 0 | 7.39 | 385.56
19148987 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:14:26 | 17.06.2019 07:49:35 | 1.586 | 1 | 1741 | 0 | 1 | 1.59 | 2760.94 | 0 | 1.59
19148988 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:07:03 | 17.06.2019 07:58:32 | 0.858 | 0 | 14 | 1 | 534 | 0 | 12.01 | 0.86 | 458.2
19148991 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G49-PELITLI KK II / H07-PELITLI KK1 KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:15:53 | 17.06.2019 07:17:13 | 0.022 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 0.13 | 9.6
19148996 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR32 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:16:06 | 17.06.2019 08:39:19 | 1.387 | 0 | 2 | 4 | 213 | 0 | 2.77 | 5.55 | 295.42
19149006 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:35:16 | 17.06.2019 09:04:31 | 2.487 | 0 | 1 | 5 | 510 | 0 | 2.49 | 12.44 | 1268.63
19149007 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENICE*SEHIRGIRISI / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:23:40 | 17.06.2019 09:57:57 | 2.571 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 149.14 | 0 | 0
19149012 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H04-TUZLA TM DARIC 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:51:33 | 17.06.2019 10:40:00 | 2.808 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115.11 | 0 | 0
19149012 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H04-TUZLA TM DARIC 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:29:41 | 17.06.2019 10:33:05 | 0.057 | 23 | 20844 | 3 | 19 | 1.3 | 1181.16 | 0.17 | 1.08
19149012 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:29:41 | 17.06.2019 10:33:07 | 0.057 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 57.22 | 0 | 0
19149012 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G5-DARICA DM3 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:29:41 | 17.06.2019 10:33:09 | 0.058 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
19149013 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:00:00 | 17.06.2019 09:12:05 | 0.201 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0.2 | 46.92
19149016 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:43:50 | 17.06.2019 08:53:50 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0.5 | 61.17
19149020 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H09-TR16 KABIN | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:03:06 | 17.06.2019 09:27:30 | 0.407 | 2 | 7360 | 1 | 11 | 0.81 | 2993.07 | 0.41 | 4.47
19149020 | 2 | SAKARYA | KARASU | HALDIZ SITESI / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:03:06 | 17.06.2019 15:53:05 | 6.833 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3751.35 | 0 | 0
19149025 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:02:35 | 17.06.2019 08:24:38 | 0.367 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0
19149029 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:00:23 | 17.06.2019 08:36:43 | 0.606 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 6.06 | 739.99 | 2.42 | 282.19
19149036 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:10 | 17.06.2019 08:10:35 | 0.124 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.37 | 2.23
19149036 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:11 | 17.06.2019 08:08:14 | 0.084 | 0 | 3 | 26 | 2317 | 0 | 0.25 | 2.19 | 195.01
19149039 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:51 | 17.06.2019 08:04:58 | 0.019 | 51 | 16636 | 0 | 12 | 0.95 | 309.61 | 0 | 0.22
19149039 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:51 | 17.06.2019 08:05:00 | 0.019 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
19149039 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:51 | 17.06.2019 08:05:01 | 0.019 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
19149039 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:51 | 17.06.2019 08:05:02 | 0.02 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0
19149039 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:51 | 17.06.2019 08:05:03 | 0.02 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
19149039 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:03:51 | 17.06.2019 08:39:07 | 0.588 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 1539.98 | 0 | 0
19149082 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:13:51 | 17.06.2019 10:06:33 | 1.878 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 0 | 0
19149084 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIRAZLIKENT KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:14:07 | 17.06.2019 09:17:07 | 0.05 | 0 | 122 | 1 | 295 | 0 | 6.1 | 0.05 | 14.75
19149088 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | BELEN*MERKEZ*MAH / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:03:00 | 17.06.2019 09:17:02 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12.86
19149092 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:15:00 | 17.06.2019 10:27:48 | 0.213 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.21 | 0.43 | 44.16
19149093 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:28:45 | 17.06.2019 09:15:46 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 115.97
19149106 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:00:33 | 17.06.2019 10:07:19 | 0.113 | 18 | 1987 | 0 | 0 | 2.03 | 224.09 | 0 | 0
19149110 | 1 | BOLU | MUDURNU | TAVSANSUYU*SABANLAR* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 10:02:28 | 19.06.2019 14:03:53 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168.99
19149113 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI KARACASU PARK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:30:47 | 17.06.2019 09:06:00 | 0.587 | 6 | 2221 | 0 | 0 | 3.52 | 1303.6 | 0 | 0
19149114 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:39:21 | 17.06.2019 09:21:16 | 0.699 | 4 | 411 | 2 | 459 | 2.79 | 287.13 | 1.4 | 320.66
19149126 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOKI TR1 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:32:53 | 17.06.2019 09:42:53 | 0.167 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
19149132 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219505 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:38:00 | 17.06.2019 09:49:03 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9.95
19149134 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY TURKMEN MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:48:51 | 17.06.2019 10:45:37 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.87
19149144 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:57:59 | 17.06.2019 09:27:12 | 0.487 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0
19149154 | 1 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 10:06:56 | 19.06.2019 10:26:31 | 0.326 | 3 | 1212 | 0 | 1 | 0.98 | 395.58 | 0 | 0.33
19149154 | 2 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 10:06:56 | 19.06.2019 13:44:40 | 3.629 | 1 | 168 | 0 | 0 | 3.63 | 609.65 | 0 | 0
19149154 | 3 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:24:59 | 19.06.2019 13:44:40 | 0.328 | 3 | 1212 | 0 | 1 | 0.98 | 397.6 | 0 | 0.33
19149160 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAKMAYA / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:05:35 | 17.06.2019 09:55:46 | 0.836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
19149162 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:06:21 | 17.06.2019 10:23:13 | 1.281 | 9 | 635 | 0 | 0 | 11.53 | 813.51 | 0 | 0
19149182 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIRAZLIKENT KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:17:33 | 17.06.2019 11:15:52 | 1.972 | 0 | 122 | 1 | 295 | 0 | 240.58 | 1.97 | 581.72
19149188 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025603 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:10:00 | 17.06.2019 10:24:34 | 0.243 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0.24 | 0 | 19.67
19149199 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEYDERESI*KOYU*OSMAN / LD1C SDK: V_1075386 Bina: BILINMIYOR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:31:57 | 17.06.2019 12:02:37 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
19149201 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP324562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:29:50 | 17.06.2019 10:39:50 | 0.167 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.83
19149203 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:34:45 | 17.06.2019 13:03:18 | 3.476 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1651.02 | 0 | 0
19149206 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002768 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:12:30 | 17.06.2019 10:18:22 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 25.81
19149210 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:39:48 | 17.06.2019 11:16:21 | 1.609 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 38.62 | 0 | 3.22
19149211 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:00:00 | 17.06.2019 11:15:39 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.26 | 13.82
19149213 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H03-GISELER GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:46:16 | 17.06.2019 12:31:00 | 2.746 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0
19149219 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:51:32 | 17.06.2019 09:59:04 | 0.126 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 0 | 0
19149222 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:06:00 | 17.06.2019 12:21:34 | 0.259 | 0 | 17 | 0 | 60 | 0 | 4.41 | 0 | 15.57
19149225 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H05-CIRAKLIK EGITIM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:54:53 | 17.06.2019 10:21:44 | 0.448 | 1 | 2921 | 0 | 1 | 0.45 | 1307.15 | 0 | 0.45
19149227 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | HAKKI BEY KONAKLARI / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:56:02 | 17.06.2019 11:40:00 | 1.733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
19149228 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:56:40 | 17.06.2019 10:54:52 | 0.97 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 22.31 | 13.58 | 579.09
19149230 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / KOKLUK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:57:57 | 17.06.2019 13:24:05 | 3.436 | 7 | 100 | 0 | 0 | 24.05 | 343.56 | 0 | 0
19149249 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:07:30 | 17.06.2019 12:02:05 | 1.91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0
19149256 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:57:43 | 17.06.2019 10:28:20 | 0.51 | 11 | 2108 | 1 | 487 | 5.61 | 1075.67 | 0.51 | 248.51
19149257 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:08:31 | 17.06.2019 11:12:58 | 0.074 | 0 | 158 | 8 | 1959 | 0 | 11.72 | 0.59 | 145.29
19149267 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:13:44 | 17.06.2019 11:02:39 | 0.815 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 266.6 | 0 | 0
19149269 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H07 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:14:45 | 17.06.2019 11:14:35 | 0.997 | 13 | 952 | 0 | 82 | 12.96 | 949.36 | 0 | 81.77
19149269 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:14:45 | 17.06.2019 13:34:25 | 3.328 | 25 | 925 | 1 | 2 | 83.19 | 3078.19 | 3.33 | 6.66
19149280 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SAKARYA KENARI KOK D / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:18:07 | 17.06.2019 11:34:08 | 1.267 | 4 | 1079 | 0 | 28 | 5.07 | 1367.03 | 0 | 35.47
19149281 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:17:40 | 17.06.2019 10:32:56 | 0.254 | 0 | 0 | 9 | 221 | 0 | 0 | 2.29 | 56.23
19149297 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9095*4TR45 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:26:35 | 17.06.2019 11:56:29 | 1.498 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 506.44 | 0 | 0
19149298 | 1 | BOLU | MERKEZ | B38-BHCELI / AG FIDER 6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:26:55 | 17.06.2019 10:53:39 | 0.446 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
19149304 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G40-KORVELLA KABIN / H03-KORVELLA TARAFI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:28:43 | 17.06.2019 10:43:24 | 0.245 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0
19149315 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1E SDK: TR307E19 Bina: 4073445 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:31:43 | 17.06.2019 11:50:27 | 1.312 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0
19149322 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:34:22 | 17.06.2019 10:35:51 | 0.025 | 2 | 0 | 57 | 998 | 0.05 | 0 | 1.41 | 24.67
19149322 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G20-MOLLA FENARI / H03-PALGAZ DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:34:22 | 17.06.2019 10:40:21 | 0.1 | 0 | 0 | 44 | 2007 | 0 | 0 | 4.39 | 200.14
19149322 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:34:22 | 17.06.2019 10:40:25 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.73
19149322 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:34:22 | 17.06.2019 10:57:43 | 0.389 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0.78 | 0 | 6.62 | 356.48
19149348 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GOKKUSAGI SAHIL SITE / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:35:19 | 17.06.2019 11:01:43 | 0.44 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.76 | 0 | 2.64
19149351 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE KIRCAALI MH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:42:40 | 17.06.2019 10:38:24 | 1.929 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.08 | 0 | 0
19149361 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR2*223 SK / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:43:54 | 17.06.2019 11:11:05 | 0.453 | 0 | 263 | 1 | 0 | 0 | 119.15 | 0.45 | 0
19149366 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:45:30 | 17.06.2019 11:03:32 | 0.301 | 0 | 2 | 1 | 1059 | 0 | 0.6 | 0.3 | 318.29
19149417 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:02:18 | 17.06.2019 11:29:03 | 0.446 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0 | 1.34 | 0
19149428 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013944 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:46:18 | 17.06.2019 13:56:18 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
19149430 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65E | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:15:03 | 17.06.2019 12:37:44 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 63.39
19149437 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:18:21 | 17.06.2019 12:14:00 | 0.928 | 0 | 5 | 12 | 1079 | 0 | 4.64 | 11.13 | 1000.77
19149444 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GOKKUSAGI SAHIL SITE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:22:47 | 17.06.2019 11:56:44 | 0.566 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 48.66 | 0 | 0.57
19149447 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FEVZI YAVUZLAR YANI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:23:50 | 17.06.2019 14:08:56 | 2.752 | 0 | 128 | 0 | 9 | 0 | 352.21 | 0 | 24.77
19149451 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE SARACOGLU K / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:27:37 | 17.06.2019 11:53:17 | 0.428 | 1 | 670 | 0 | 1 | 0.43 | 286.61 | 0 | 0.43
19149458 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027849 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:00:00 | 17.06.2019 12:01:59 | 1.033 | 0 | 1 | 3 | 759 | 0 | 1.03 | 3.1 | 784.09
19149468 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:39:01 | 17.06.2019 11:59:50 | 0.347 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 9.02 | 714.01 | 0 | 0
19149468 | 2 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:47:35 | 17.06.2019 13:37:34 | 0.833 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 21.66 | 1714.43 | 0 | 0
19149484 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:00:21 | 17.06.2019 12:00:21 | 0 | 12 | 216 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
19149486 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DARICI ARTEZYEN YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:01:28 | 17.06.2019 14:32:04 | 2.51 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 173.19 | 0 | 0
19149487 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:13:07 | 17.06.2019 12:31:26 | 0.305 | 10 | 2819 | 0 | 5 | 3.05 | 860.58 | 0 | 1.53
19149494 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR / LD1A SDK: TRP1659A7 Bina: nasser hamad | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:06:45 | 17.06.2019 13:13:39 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
19149510 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:15:20 | 17.06.2019 12:40:32 | 0.42 | 0 | 14 | 1 | 534 | 0 | 5.88 | 0.42 | 224.28
19149511 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TEPECIK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:15:00 | 17.06.2019 15:41:33 | 0.443 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 0 | 0
19149516 | 1 | SAKARYA | HENDEK | RASIMPASA TERMINAL K / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:18:34 | 17.06.2019 15:50:40 | 3.535 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 162.61 | 0 | 0
19149520 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:19:44 | 17.06.2019 13:12:14 | 0.875 | 0 | 0 | 4 | 371 | 0 | 0 | 3.5 | 324.63
19149521 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI LIMAN YOL / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:21:56 | 17.06.2019 14:44:21 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 303.82
19149524 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR32 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:23:57 | 17.06.2019 13:17:09 | 0.887 | 0 | 2 | 4 | 213 | 0 | 1.77 | 3.55 | 188.86
19149531 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE YILDIZ MAH. / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:16:56 | 17.06.2019 16:45:56 | 0.483 | 18 | 1170 | 0 | 0 | 8.7 | 565.5 | 0 | 0
19149543 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:44:01 | 17.06.2019 13:34:25 | 0.84 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 5.04 | 491.4
19149546 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM KOYU MERKEZI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:46:04 | 17.06.2019 14:15:27 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 65.55
19149549 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H05-ORDULAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:46:32 | 17.06.2019 12:46:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19149550 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KANLIBAG SOKAK / LD1B SDK: TRP316B1 Bina: 4064525 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:47:42 | 17.06.2019 13:46:58 | 0.988 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.85 | 0 | 0
19149552 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:49:25 | 17.06.2019 13:38:38 | 0.82 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 8.2 | 1002.38 | 3.28 | 382.25
19149557 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:22:33 | 17.06.2019 14:20:18 | 0.963 | 4 | 0 | 118 | 3921 | 3.85 | 0 | 113.58 | 3773.96
19149574 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HASANOGLU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:06:46 | 17.06.2019 16:13:40 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 180.67
19149620 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013220 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:20:00 | 17.06.2019 15:32:54 | 0.215 | 0 | 34 | 0 | 86 | 0 | 7.31 | 0 | 18.49
19149625 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DU*UN SALONU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:30:17 | 17.06.2019 14:52:13 | 1.366 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0
19149628 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:32:53 | 17.06.2019 13:32:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19149637 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAYRAKTAR CAM* TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:40:10 | 17.06.2019 15:04:03 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 97.86
19149638 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:41:47 | 17.06.2019 13:41:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19149643 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H01-CUMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 13:50:00 | 0.029 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0.09 | 6.84
19149643 | 2 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H12-SEBEN TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 13:50:16 | 0.033 | 1 | 1701 | 0 | 39 | 0.03 | 56.23 | 0 | 1.29
19149643 | 3 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H10-BELKARA AGAC | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 13:50:24 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.04 | 0 | 0 | 0.32
19149643 | 4 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 13:50:31 | 0.037 | 1 | 750 | 10 | 2139 | 0.04 | 27.92 | 0.37 | 79.62
19149643 | 5 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H07-KIZIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 13:50:35 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 20.59
19149643 | 6 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H06-GUNEYCE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 13:50:41 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | 538 | 0 | 0 | 0.32 | 21.52
19149643 | 7 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:17 | 17.06.2019 14:18:39 | 0.506 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 3.04 | 296.08
19149657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S15-AKADEMI KABIN / H19-OGRETMEN EVLERI | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:58:00 | 17.06.2019 14:36:32 | 0.642 | 0 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 1902.9 | 0 | 0
19149664 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:59:32 | 17.06.2019 14:48:16 | 0.812 | 0 | 115 | 1 | 600 | 0 | 93.41 | 0.81 | 487.33
19149692 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YESILOVA / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:22:58 | 17.06.2019 14:33:20 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.59
19149693 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:21:51 | 17.06.2019 15:14:22 | 0.875 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0
19149697 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H05-GOLKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:25:21 | 17.06.2019 14:26:43 | 0.023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
19149697 | 2 | BOLU | MERKEZ | B9-GOLKOY KOK / H01-ERPILIC KESIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:25:21 | 17.06.2019 14:27:15 | 0.032 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0
19149697 | 3 | BOLU | MERKEZ | B9-GOLKOY KOK / H02-GOLKOY M.POMPA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:25:21 | 17.06.2019 14:59:19 | 0.566 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.13 | 7.36 | 0 | 0
19149699 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KIRCALI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:27:44 | 17.06.2019 17:36:21 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 132.03
19149705 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003442 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:32:00 | 17.06.2019 15:42:32 | 0.176 | 0 | 0 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0.88 | 70.22
19149708 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H11-KAS KORUCK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:32:52 | 17.06.2019 14:32:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0
19149712 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:33:58 | 17.06.2019 16:27:39 | 1.895 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 187.58 | 0 | 0
19149718 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK ORTA MH GONCA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:38:48 | 17.06.2019 19:58:08 | 5.322 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 431.1 | 0 | 0
19149735 | 1 | BOLU | MERKEZ | B17-SARIALAN / H04-ALADAG RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:50:28 | 17.06.2019 14:50:29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0.49
19149742 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:59:48 | 17.06.2019 15:26:22 | 0.443 | 0 | 73 | 5 | 1734 | 0 | 32.32 | 2.21 | 767.78
19149752 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:02:08 | 17.06.2019 17:24:50 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 624.39
19149753 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADILLI TRP5 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:09:29 | 17.06.2019 20:09:00 | 4.992 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.9
19149754 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 19 MAYIS CD. TR / LD1C SDK: TRP3022C1 Bina: 4133225 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:09:11 | 17.06.2019 17:43:11 | 2.567 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 0 | 0
19149762 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR32 / H03 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:15:00 | 17.06.2019 16:14:39 | 0.994 | 0 | 2 | 4 | 213 | 0 | 1.99 | 3.98 | 211.76
19149765 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:15:43 | 17.06.2019 15:25:22 | 1.161 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.16 | 0 | 23.22
19149769 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MADEN DERESI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:23:15 | 17.06.2019 20:45:47 | 5.376 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5.38 | 0 | 53.76
19149780 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:26:21 | 17.06.2019 16:30:00 | 1.061 | 0 | 198 | 0 | 36 | 0 | 210.05 | 0 | 38.19
19149792 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H04-CAZLAR YOLU B17 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:40:49 | 17.06.2019 16:29:36 | 0.813 | 0 | 394 | 14 | 1454 | 0 | 320.34 | 11.38 | 1182.18
19149810 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP003787 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:30:00 | 17.06.2019 16:39:17 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8.97
19149813 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:23:50 | 17.06.2019 17:50:35 | 0.446 | 3 | 1735 | 0 | 1 | 1.34 | 773.52 | 0 | 0.45
19149819 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:57:32 | 17.06.2019 15:57:33 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1279 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19149822 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:58:29 | 17.06.2019 15:58:30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19149828 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:02:02 | 17.06.2019 16:56:39 | 0.91 | 9 | 6783 | 2 | 1607 | 8.19 | 6174.41 | 1.82 | 1462.82
19149839 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:49:14 | 17.06.2019 16:48:12 | 0.983 | 0 | 1 | 18 | 396 | 0 | 0.98 | 17.69 | 389.18
19149843 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / PASAHES OGULD GUNEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:08:41 | 17.06.2019 16:50:36 | 0.699 | 16 | 916 | 55 | 2132 | 11.18 | 639.93 | 38.42 | 1489.44
19149843 | 2 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:08:41 | 17.06.2019 23:04:30 | 6.93 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 69.3 | 4241.33
19149843 | 3 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / PASAHES OGULD GUNEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:38 | 17.06.2019 19:15:41 | 2.417 | 9 | 0 | 3 | 0 | 21.76 | 0 | 7.25 | 0
19149843 | 4 | BOLU | MERKEZ | GOKCESU*KABIN / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:38 | 17.06.2019 19:58:55 | 3.138 | 1 | 574 | 1 | 74 | 3.14 | 1801.24 | 3.14 | 232.22
19149843 | 5 | BOLU | MERKEZ | B44-GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:38 | 17.06.2019 20:05:15 | 3.244 | 6 | 341 | 10 | 1054 | 19.46 | 1106.07 | 32.44 | 3418.77
19149843 | 6 | BOLU | MERKEZ | B14-OGULDURUK KOK / H02-BOLU 2 TM | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:38 | 17.06.2019 23:02:01 | 6.19 | 0 | 1 | 5 | 459 | 0 | 6.19 | 30.95 | 2841.08
19149843 | 7 | BOLU | MERKEZ | B14-OGULDURUK KOK / H04-TASCILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:38 | 17.06.2019 23:02:30 | 6.198 | 0 | 0 | 24 | 309 | 0 | 0 | 148.75 | 1915.11
19149843 | 8 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H01-AVSAR KABIN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:38 | 17.06.2019 23:53:10 | 7.042 | 0 | 0 | 12 | 236 | 0 | 0 | 84.51 | 1661.96
19149843 | 9 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:15:42 | 17.06.2019 20:15:55 | 1.004 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9.03 | 0 | 3.01 | 0
19149843 | 10 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:11:36 | 17.06.2019 20:15:55 | 0.072 | 4 | 284 | 4 | 214 | 0.29 | 20.43 | 0.29 | 15.4
19149843 | 11 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:15:55 | 17.06.2019 20:32:52 | 0.282 | 13 | 284 | 7 | 214 | 3.67 | 80.23 | 1.98 | 60.46
19149843 | 12 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:32:52 | 17.06.2019 20:46:13 | 0.223 | 13 | 284 | 7 | 214 | 2.89 | 63.19 | 1.56 | 47.62
19149843 | 13 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:46:14 | 17.06.2019 20:49:31 | 0.055 | 13 | 284 | 7 | 214 | 0.71 | 15.54 | 0.38 | 11.71
19149843 | 14 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / PASAHES OGULD GUNEY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:51:21 | 17.06.2019 22:47:04 | 1.929 | 9 | 0 | 3 | 0 | 17.36 | 0 | 5.79 | 0
19149843 | 15 | BOLU | MERKEZ | B43-AVSAR KOK / H01-TASCILAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:52:04 | 17.06.2019 23:52:25 | 0.006 | 6 | 341 | 10 | 1054 | 0.04 | 1.99 | 0.06 | 6.15
19149852 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10047*1TR35/A / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:16:46 | 17.06.2019 18:00:39 | 1.731 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 1224.09 | 0 | 0
19149863 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *ALT MAHALLE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:23:54 | 17.06.2019 21:22:13 | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.38
19149865 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BEYCELER MAH.T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:24:50 | 17.06.2019 20:00:28 | 3.594 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 219.23 | 0 | 17.97
19149871 | 1 | BOLU | MERKEZ | ELMALIK*OMERTEPE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:28:54 | 17.06.2019 18:17:51 | 1.816 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145.27 | 0 | 0
19149874 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:31:35 | 17.06.2019 16:40:02 | 0.141 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 3.66 | 289.84 | 0 | 0
19149881 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:36:52 | 17.06.2019 16:43:25 | 0.109 | 4 | 531 | 0 | 5 | 0.44 | 57.97 | 0 | 0.55
19149882 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL 1TR11 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:27:13 | 17.06.2019 17:58:35 | 1.523 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 111.16 | 0 | 0
19149894 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:42:20 | 17.06.2019 17:19:18 | 0.616 | 6 | 562 | 3 | 83 | 3.7 | 346.25 | 1.85 | 51.14
19149895 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:07:14 | 17.06.2019 17:13:04 | 0.097 | 26 | 2058 | 0 | 0 | 2.53 | 200.08 | 0 | 0
19149898 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:15:06 | 17.06.2019 17:21:52 | 0.113 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 1.58 | 96.2
19149901 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | E*REF TOPAL / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:45:47 | 17.06.2019 18:24:40 | 1.648 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 0
19149919 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MUALLIM CAD / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:52:40 | 17.06.2019 17:03:46 | 0.185 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 | 0
19149920 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:52:45 | 17.06.2019 19:30:11 | 2.624 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 149.56 | 0 | 0
19149931 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:56:04 | 17.06.2019 16:56:05 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19149932 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:56:04 | 17.06.2019 16:56:05 | 0 | 6 | 412 | 12 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19149937 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 3 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:56:33 | 17.06.2019 18:13:40 | 1.285 | 4 | 164 | 12 | 1 | 5.14 | 210.79 | 15.42 | 1.29
19149946 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:42:48 | 17.06.2019 18:47:06 | 0.072 | 0 | 15 | 16 | 697 | 0 | 1.08 | 1.15 | 49.95
19149946 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:00:03 | 17.06.2019 19:25:18 | 0.421 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 10.1 | 12.2 | 437.67
19149947 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*1 / LD1B SDK: DM9TR118B1 Bina: SNT-3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:01:16 | 17.06.2019 18:00:00 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96
19149951 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:18 | 17.06.2019 19:33:57 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 730.65
19149951 | 2 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP00364750;TRAFO;KOS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:18 | 17.06.2019 20:48:34 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 709.59
19149951 | 3 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003312;TRAFO;GOLCU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:18 | 17.06.2019 23:14:00 | 6.178 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 586.94
19149951 | 4 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:19 | 17.06.2019 17:05:04 | 0.029 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.03 | 4.43
19149951 | 5 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:22:18 | 17.06.2019 19:22:39 | 0.006 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.01 | 0.89
19149954 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / ADAPAZARI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:47 | 17.06.2019 19:30:00 | 2.437 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.44 | 0 | 4.87 | 0
19149954 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S63-BALBALLI KABIN / H05-COLATURKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:47 | 17.06.2019 19:53:51 | 2.834 | 2 | 158 | 1 | 361 | 5.67 | 447.84 | 2.83 | 1023.23
19149954 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / ADAPAZARI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 17.06.2019 20:01:15 | 0.123 | 4 | 102 | 15 | 1867 | 0.49 | 12.52 | 1.84 | 229.23
19149954 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | JGC / HAT BASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 18.06.2019 00:05:11 | 4.188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.19 | 0 | 4.19 | 0
19149954 | 5 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP307249 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 18.06.2019 00:05:44 | 4.198 | 1 | 66 | 0 | 125 | 4.2 | 277.04 | 0 | 524.69
19149954 | 6 | SAKARYA | AKYAZI | COLA TURKA YANI DM R / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 18.06.2019 00:08:39 | 4.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19149954 | 7 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU KOYU *YENI T / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 18.06.2019 00:23:25 | 4.492 | 0 | 11 | 0 | 84 | 0 | 49.41 | 0 | 377.35
19149954 | 8 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU KOYU T35 / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 18.06.2019 00:23:37 | 4.496 | 0 | 73 | 0 | 119 | 0 | 328.18 | 0 | 534.97
19149954 | 9 | SAKARYA | AKYAZI | KADIRBEY KOYU T35 / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:53 | 18.06.2019 00:24:31 | 4.511 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 36.08 | 0 | 148.85
19149954 | 10 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / ADAPAZARI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:11:07 | 17.06.2019 21:17:05 | 0.099 | 4 | 86 | 15 | 1717 | 0.4 | 8.55 | 1.49 | 170.75
19149954 | 11 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / ADAPAZARI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:42:23 | 17.06.2019 21:58:38 | 0.271 | 2 | 97 | 5 | 1668 | 0.54 | 26.27 | 1.35 | 451.75
19149954 | 12 | SAKARYA | AKYAZI | S63-BALBALLI KABIN / H01-ADA TM HENDEK I | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:42:23 | 18.06.2019 00:08:40 | 2.438 | 2 | 5 | 10 | 199 | 4.88 | 12.19 | 24.38 | 485.17
19149954 | 13 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:34:00 | 17.06.2019 23:57:52 | 0.398 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4.38 | 0 | 0.8 | 0
19149957 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306714 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:20:00 | 17.06.2019 18:35:00 | 0.25 | 0 | 16 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 37.5
19149966 | 1 | BOLU | MUDURNU | PELITOZU*KOYU*GEDIKL / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:06:57 | 17.06.2019 18:17:20 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.04
19149980 | 1 | BOLU | MUDURNU | SIRCALI*KOYU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:15:10 | 17.06.2019 20:11:04 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 149.52
19149984 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PAK GIDA / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:09:38 | 17.06.2019 17:56:32 | 0.782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0
19149984 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | PAK GIDA / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:09:38 | 17.06.2019 18:47:51 | 1.637 | 47 | 8361 | 14 | 4278 | 76.94 | 13686.49 | 22.92 | 7002.85
19149992 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ELMA MOBILYA 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:14:06 | 17.06.2019 18:41:13 | 1.452 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0
19150015 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MECIDIYE*AHMEDIYE KO / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:34:09 | 17.06.2019 21:40:24 | 4.104 | 0 | 41 | 3 | 463 | 0 | 168.27 | 12.31 | 1900.23
19150019 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:35:13 | 17.06.2019 18:36:16 | 1.018 | 2 | 19 | 14 | 5495 | 2.04 | 19.33 | 14.25 | 5591.16
19150043 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H02-G.DEMIRCILR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:39:50 | 17.06.2019 17:39:51 | 0 | 1 | 44 | 25 | 3257 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.9
19150043 | 2 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H02-G.DEMIRCILR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:39:52 | 17.06.2019 18:59:00 | 1.319 | 1 | 44 | 25 | 3257 | 1.32 | 58.03 | 32.97 | 4295.62
19150044 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / SEDAS DM | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:58:51 | 17.06.2019 18:33:09 | 0.572 | 13 | 4054 | 55 | 5436 | 7.43 | 2317.54 | 31.44 | 3107.58
19150047 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H06-DUZKOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:40:31 | 17.06.2019 17:40:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19150047 | 2 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H06-DUZKOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:40:33 | 17.06.2019 18:55:55 | 1.256 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 0 | 1.26 | 749.9
19150048 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H08-SARIKADILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:40:31 | 17.06.2019 17:40:32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0.26
19150049 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:40:00 | 17.06.2019 18:42:59 | 1.05 | 4 | 1722 | 25 | 3336 | 4.2 | 1807.62 | 26.24 | 3501.87
19150050 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H05-PAZARKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:40:31 | 17.06.2019 17:40:32 | 0 | 1 | 647 | 3 | 1317 | 0 | 0.18 | 0 | 0.37
19150056 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H08-SARIKADILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:42:59 | 17.06.2019 18:55:38 | 1.211 | 0 | 7 | 2 | 933 | 0 | 8.48 | 2.42 | 1129.71
19150057 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H05-PAZARKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:42:59 | 17.06.2019 17:43:00 | 0 | 1 | 640 | 1 | 384 | 0 | 0.18 | 0 | 0.11
19150063 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLA KOY YOLU UZERI / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:44:05 | 17.06.2019 19:01:04 | 1.283 | 3 | 324 | 0 | 11 | 3.85 | 415.71 | 0 | 14.11
19150108 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:53:57 | 17.06.2019 20:14:21 | 2.34 | 0 | 0 | 10 | 681 | 0 | 0 | 23.4 | 1593.54
19150110 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:55:46 | 17.06.2019 17:55:47 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19150110 | 2 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:56:13 | 17.06.2019 18:45:29 | 0.821 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.75 | 10.67 | 0 | 0
19150112 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:58:04 | 17.06.2019 18:31:55 | 0.564 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.56 | 2.26 | 0 | 0
19150113 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H18-SANAYI TR9-10-11 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:58:49 | 17.06.2019 18:44:47 | 0.766 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.77 | 93.47 | 0 | 0
19150121 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:03:28 | 17.06.2019 18:43:47 | 0.672 | 14 | 3001 | 17 | 1322 | 9.41 | 2016.51 | 11.42 | 888.31
19150128 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307462 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:18:03 | 17.06.2019 20:15:00 | 1.949 | 0 | 66 | 1 | 530 | 0 | 128.65 | 1.95 | 1033.06
19150145 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:29:54 | 17.06.2019 18:29:55 | 0 | 1 | 128 | 0 | 847 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19150145 | 2 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:29:55 | 17.06.2019 19:31:46 | 1.031 | 1 | 128 | 0 | 847 | 1.03 | 131.95 | 0 | 873.12
19150146 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H06-ERICEK KOK KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:32:24 | 17.06.2019 19:30:37 | 0.97 | 2 | 304 | 2 | 235 | 1.94 | 294.96 | 1.94 | 228.02
19150149 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:32:49 | 17.06.2019 19:33:24 | 1.01 | 0 | 0 | 5 | 575 | 0 | 0 | 5.05 | 580.59
19150151 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:33:46 | 17.06.2019 20:51:08 | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.18
19150171 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027325 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:38:08 | 17.06.2019 19:00:00 | 0.364 | 0 | 0 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0.36 | 124.64
19150187 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002765 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:39:50 | 18.06.2019 01:24:17 | 6.741 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 498.82
19150198 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307355 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:10:00 | 17.06.2019 20:17:09 | 0.119 | 0 | 19 | 7 | 513 | 0 | 2.26 | 0.83 | 61.13
19150207 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025990 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:02:49 | 17.06.2019 21:12:49 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 642 | 0 | 0 | 0.83 | 107
19150214 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:31:10 | 17.06.2019 21:37:34 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 25.92
19150215 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H06-DUZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:56:29 | 17.06.2019 18:56:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19150216 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H05-PAZARKOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:56:30 | 17.06.2019 19:24:01 | 0.459 | 1 | 640 | 1 | 384 | 0.46 | 293.51 | 0.46 | 176.11
19150216 | 2 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H08-SARIKADILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:56:30 | 17.06.2019 20:14:50 | 1.306 | 0 | 7 | 2 | 933 | 0 | 9.14 | 2.61 | 1218.08
19150216 | 3 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H06-DUZKOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:56:30 | 17.06.2019 23:16:45 | 4.338 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 0 | 4.34 | 2589.49
19150218 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:17:37 | 17.06.2019 21:00:00 | 2.706 | 0 | 86 | 5 | 1941 | 0 | 232.75 | 13.53 | 5253.1
19150237 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:07:02 | 17.06.2019 19:55:54 | 0.814 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81.44 | 0 | 0
19150251 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EK**O*LU BE*EVLER *T / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:12:11 | 17.06.2019 20:28:42 | 1.275 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 516.49 | 0 | 0
19150256 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP003776 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:21:00 | 17.06.2019 19:31:41 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22.26
19150258 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP003287 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:02:03 | 17.06.2019 21:12:03 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0.17 | 0.17 | 10.5
19150262 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:36:00 | 17.06.2019 19:46:58 | 0.183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0
19150265 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306714 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:35:00 | 17.06.2019 20:45:04 | 0.168 | 0 | 16 | 0 | 150 | 0 | 2.68 | 0 | 25.17
19150322 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*IGNESI*MA / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:20:07 | 17.06.2019 22:04:00 | 2.731 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.82 | 0 | 0
19150324 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:20:55 | 17.06.2019 21:26:32 | 2.094 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.9 | 0 | 0
19150325 | 1 | SAKARYA | GEYVE | TOP SAHASI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:10:02 | 17.06.2019 19:47:06 | 0.618 | 0 | 84 | 0 | 215 | 0 | 51.89 | 0 | 132.82
19150330 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.MERKEZ C / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:23:43 | 17.06.2019 20:18:42 | 0.916 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 132.88 | 0 | 0
19150331 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OTOPARK KABIN / LD1B SDK: TR3016B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:23:45 | 17.06.2019 20:07:20 | 0.726 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0
19150349 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP003300 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:33:00 | 17.06.2019 19:43:09 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20.81
19150350 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK CIHAN DINCER / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:32:58 | 17.06.2019 20:14:46 | 0.697 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | 0
19150351 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003304 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:10:00 | 17.06.2019 20:20:49 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 45.25
19150359 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:17:44 | 17.06.2019 22:37:28 | 0.329 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 7.89 | 9.54 | 342.04
19150359 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:37:41 | 17.06.2019 22:40:33 | 0.048 | 0 | 22 | 29 | 1003 | 0 | 1.05 | 1.39 | 47.92
19150359 | 3 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*1 T3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:37:41 | 18.06.2019 05:35:11 | 6.958 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 13.92 | 0 | 257.46
19150359 | 4 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307352 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:48:51 | 18.06.2019 05:26:40 | 2.63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0
19150362 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:24:50 | 17.06.2019 20:34:50 | 0.167 | 0 | 1 | 4 | 869 | 0 | 0.17 | 0.67 | 144.83
19150366 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002905 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:05:43 | 17.06.2019 23:15:43 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0.33 | 30.33
19150367 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP003710 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:00:23 | 17.06.2019 22:10:23 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18.83
19150372 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK EGRIDERE / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:30:00 | 17.06.2019 20:54:31 | 0.409 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1.23 | 0 | 7.36
19150376 | 1 | BOLU | MERKEZ | YAYLADINLAR KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:54:20 | 17.06.2019 23:05:10 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.6
19150381 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S59-SOGUTLU DM / H08-ADA II | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:55:35 | 17.06.2019 20:51:40 | 0.935 | 24 | 3258 | 27 | 3024 | 22.43 | 3045.33 | 25.24 | 2826.6
19150381 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:55:35 | 17.06.2019 20:51:48 | 0.937 | 11 | 539 | 5 | 972 | 10.31 | 505.01 | 4.68 | 910.71
19150381 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:55:35 | 17.06.2019 20:51:58 | 0.94 | 13 | 4593 | 21 | 1131 | 12.22 | 4316.14 | 19.73 | 1062.83
19150381 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:56:04 | 17.06.2019 20:51:42 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19150381 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S67-MEZARLIK KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:56:04 | 17.06.2019 20:52:00 | 0.932 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 50.34 | 0 | 3.73
19150440 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOKAK / LD1B SDK: TRP312B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:58:08 | 17.06.2019 22:19:10 | 2.351 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | 0 | 0
19150466 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:01:40 | 17.06.2019 20:04:20 | 0.044 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
19150494 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAUMAA / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:30:00 | 17.06.2019 20:41:06 | 0.185 | 17 | 87 | 0 | 0 | 3.15 | 16.1 | 0 | 0
19150496 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:10:19 | 17.06.2019 20:47:10 | 0.614 | 2 | 1 | 7 | 1550 | 1.23 | 0.61 | 4.3 | 951.96
19150505 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:24:59 | 17.06.2019 20:53:08 | 0.469 | 9 | 6783 | 2 | 1607 | 4.22 | 3182.36 | 0.94 | 753.95
19150507 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014185 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:37:00 | 17.06.2019 21:47:38 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.56
19150508 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:14:27 | 17.06.2019 20:14:28 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19150509 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H02-AKINLAR MEZRLIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:14:27 | 17.06.2019 20:53:09 | 0.645 | 3 | 464 | 0 | 2 | 1.94 | 299.28 | 0 | 1.29
19150516 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306853 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:10:31 | 17.06.2019 21:20:31 | 0.167 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 1.83 | 0.33 | 19.83
19150528 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP219796 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 01:00:00 | 18.06.2019 01:11:45 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.85
19150539 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306794 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 01:55:00 | 18.06.2019 02:04:46 | 0.163 | 0 | 7 | 3 | 296 | 0 | 1.14 | 0.49 | 48.18
19150582 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9038*4TR26/1 / LD1A SDK: TRP9038A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:03:07 | 17.06.2019 22:18:44 | 1.26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0
19150583 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ADAKOY*NAHCIVAN*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:03:30 | 17.06.2019 22:42:13 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.65
19150599 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEREDIBI KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:14:57 | 17.06.2019 21:24:57 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15
19150600 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:52:07 | 17.06.2019 21:42:18 | 0.836 | 6 | 697 | 0 | 20 | 5.02 | 582.96 | 0 | 16.73
19150604 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACILAR KOYU 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:13:06 | 17.06.2019 22:28:32 | 1.257 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 2.51 | 0 | 99.32
19150613 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI KOYU MERKE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:53:21 | 17.06.2019 22:36:35 | 1.721 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 196.14 | 0 | 1.72
19150634 | 1 | BOLU | MENGEN | DUZAGAC*HATIPLER*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:31:14 | 18.06.2019 00:17:51 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102.75
19150644 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:43:44 | 17.06.2019 23:30:00 | 2.771 | 0 | 0 | 17 | 1400 | 0 | 0 | 47.11 | 3879.56
19150717 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | PAK GIDA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:39:52 | 17.06.2019 22:01:05 | 0.354 | 47 | 8361 | 14 | 4278 | 16.62 | 2956.54 | 4.95 | 1512.75
19150722 | 1 | BOLU | MERKEZ | HAMZABEY*YUKARI*MAH / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:32:42 | 17.06.2019 23:49:37 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.28
19150744 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU CAMITEPE KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:56:05 | 18.06.2019 02:12:40 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.93
19150767 | 1 | BOLU | GEREDE | ASMACA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:09:55 | 18.06.2019 00:23:45 | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 131.6
19150786 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003745 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 00:00:00 | 18.06.2019 00:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
19150801 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:45:16 | 18.06.2019 00:20:53 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 132.27
19150803 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G62-BAYRAMOGLU KAB / H03-BALYANOZ SITESI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:49:28 | 18.06.2019 00:17:49 | 1.472 | 2 | 752 | 0 | 22 | 2.95 | 1107.32 | 0 | 32.4
19150815 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:06:59 | 17.06.2019 23:07:00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19150826 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003205 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 00:55:00 | 18.06.2019 01:08:07 | 0.219 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.22 | 29.08
19150835 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H03-KADIOGLU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:32:15 | 17.06.2019 23:32:16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.04
19150835 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H03-KADIOGLU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:32:16 | 18.06.2019 01:54:22 | 2.368 | 1 | 2 | 1 | 143 | 2.37 | 4.74 | 2.37 | 338.67
19150838 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEGIRMENDERESI*MERKE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:34:30 | 18.06.2019 02:10:29 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.99
19150841 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H02-BESLER MAH B2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:40:38 | 18.06.2019 02:44:22 | 0.062 | 12 | 2245 | 4 | 602 | 0.75 | 139.69 | 0.25 | 37.46
19150841 | 2 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H02-BESLER MAH B2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:44:57 | 18.06.2019 03:12:23 | 0.457 | 12 | 2245 | 4 | 602 | 5.49 | 1026.46 | 1.83 | 275.25
19150846 | 1 | BOLU | GEREDE | SULLERTOKLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:48:12 | 18.06.2019 01:15:00 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.02
19150851 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUGAZ* RMU / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:54:24 | 18.06.2019 00:51:07 | 0.945 | 0 | 2928 | 0 | 0 | 0 | 2767.77 | 0 | 0
19150884 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN YAYLASI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 00:46:52 | 18.06.2019 03:26:16 | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.85
19150898 | 1 | BOLU | MERKEZ | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 01:34:07 | 18.06.2019 01:38:20 | 0.07 | 4 | 341 | 7 | 56 | 0.28 | 23.96 | 0.49 | 3.94
19150898 | 2 | BOLU | MERKEZ | B44-GOKCESU KOK / H06-PASA HES KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 01:34:07 | 18.06.2019 02:06:16 | 0.536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
19150905 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H08-BOLU 1 TM F4 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:12:31 | 18.06.2019 02:14:07 | 0.027 | 6 | 7147 | 0 | 0 | 0.16 | 190.59 | 0 | 0
19150913 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H11-ASAGISOKU 100 K | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:24:30 | 18.06.2019 02:25:26 | 0.016 | 25 | 9183 | 0 | 1 | 0.39 | 142.85 | 0 | 0.02
19150929 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:31:06 | 18.06.2019 03:23:00 | 0.865 | 0 | 3 | 4 | 1069 | 0 | 2.6 | 3.46 | 924.69
19150942 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 03:00:36 | 18.06.2019 03:01:06 | 0.008 | 13 | 4895 | 4 | 2525 | 0.11 | 40.79 | 0.03 | 21.04
19150968 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP328044 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:12:31 | 18.06.2019 04:22:31 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0.17 | 110.17
19150990 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 03:37:25 | 18.06.2019 03:46:13 | 0.147 | 0 | 415 | 0 | 1 | 0 | 60.87 | 0 | 0.15
19151006 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 03:42:05 | 18.06.2019 03:44:26 | 0.039 | 6 | 84 | 57 | 4837 | 0.24 | 3.29 | 2.23 | 189.45
19151009 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | REKAN YATIRIM DAGITI / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 03:55:21 | 18.06.2019 03:57:30 | 0.036 | 40 | 186 | 0 | 0 | 1.43 | 6.67 | 0 | 0
19151022 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H03-BEKIRLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:14:35 | 18.06.2019 04:14:36 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0.76
19151035 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. ZAMBAK / LV65D | Kablo Başlığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:17:03 | 18.06.2019 05:17:39 | 1.01 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.49 | 0 | 0
19151036 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10133*4TR34 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 03:43:40 | 18.06.2019 05:13:32 | 1.498 | 0 | 1240 | 0 | 7 | 0 | 1857.24 | 0 | 10.48
19151037 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:49:34 | 18.06.2019 04:54:45 | 0.086 | 2 | 0 | 57 | 998 | 0.17 | 0 | 4.92 | 86.22
19151037 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H03-PALGAZ DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:49:34 | 18.06.2019 04:55:31 | 0.099 | 0 | 0 | 44 | 2007 | 0 | 0 | 4.36 | 199.03
19151037 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:49:34 | 18.06.2019 04:55:36 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3.72
19151037 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:49:34 | 18.06.2019 04:55:53 | 0.105 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0.21 | 0 | 1.79 | 96.43
19151037 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:54:24 | 18.06.2019 04:55:18 | 0.015 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0
19151055 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:24:36 | 18.06.2019 05:24:36 | 0 | 4 | 156 | 11 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0
19151056 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:24:36 | 18.06.2019 05:31:12 | 0.11 | 0 | 3 | 29 | 2333 | 0 | 0.33 | 3.19 | 256.63
19151061 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP324891 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:16:00 | 18.06.2019 06:30:43 | 0.245 | 0 | 15 | 2 | 214 | 0 | 3.68 | 0.49 | 52.49
19151063 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H09-CAKALLIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:32:23 | 18.06.2019 05:42:30 | 0.169 | 6 | 1281 | 10 | 2554 | 1.01 | 215.99 | 1.69 | 430.63
19151070 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10078B*TR4/2B / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:45:27 | 18.06.2019 07:00:40 | 1.254 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 327.19 | 0 | 0
19151071 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:49:45 | 18.06.2019 05:55:13 | 0.091 | 0 | 4 | 14 | 3083 | 0 | 0.36 | 1.28 | 280.9
19151076 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AYDIN ORME | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:58:17 | 18.06.2019 06:03:48 | 0.092 | 5 | 68 | 2 | 222 | 0.46 | 6.25 | 0.18 | 20.41
19151077 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:59:17 | 18.06.2019 06:41:36 | 0.705 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.53 | 0 | 2.12 | 0
19151089 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:12:09 | 18.06.2019 06:17:15 | 0.085 | 2 | 0 | 57 | 998 | 0.17 | 0 | 4.85 | 84.83
19151089 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H03-PALGAZ DM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:12:09 | 18.06.2019 06:24:24 | 0.204 | 2 | 0 | 42 | 2323 | 0.41 | 0 | 8.58 | 474.28
19151089 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / F3_ _SOKAK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:12:09 | 18.06.2019 06:24:28 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19151089 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:12:09 | 18.06.2019 06:24:29 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.11
19151089 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H02-MOLLAFENARI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:12:09 | 18.06.2019 06:35:01 | 0.381 | 0 | 0 | 19 | 600 | 0 | 0 | 7.24 | 228.67
19151089 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:12:09 | 18.06.2019 06:35:05 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.5
19151097 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:21:45 | 18.06.2019 06:21:46 | 0 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19151101 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:28:18 | 18.06.2019 06:32:58 | 0.078 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 0.86 | 0.54 | 22.17
19151107 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:43:25 | 18.06.2019 08:46:40 | 2.054 | 48 | 309 | 2 | 0 | 98.6 | 634.74 | 4.11 | 0
19151119 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001682 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:08:00 | 18.06.2019 07:23:28 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.48
19151120 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:48:30 | 18.06.2019 10:07:00 | 3.308 | 35 | 412 | 0 | 3 | 115.79 | 1363.03 | 0 | 9.93
19151121 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:49:50 | 18.06.2019 06:49:51 | 0 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.01
19151122 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:43:44 | 18.06.2019 07:48:53 | 0.086 | 29 | 515 | 4 | 95 | 2.49 | 44.2 | 0.34 | 8.15
19151122 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:43:44 | 18.06.2019 08:10:32 | 0.447 | 1 | 122 | 0 | 3 | 0.45 | 54.49 | 0 | 1.34
19151122 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:09:38 | 18.06.2019 08:10:32 | 0.015 | 29 | 515 | 4 | 95 | 0.44 | 7.73 | 0.06 | 1.43
19151123 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:53:49 | 18.06.2019 06:53:50 | 0 | 2 | 892 | 35 | 2514 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19151128 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004109 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:37:28 | 18.06.2019 09:47:28 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.33
19151135 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:58:04 | 18.06.2019 07:30:40 | 0.543 | 0 | 3 | 5 | 1930 | 0 | 1.63 | 2.72 | 1048.63
19151139 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025650 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:56:21 | 18.06.2019 10:06:21 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 228 | 0 | 0.17 | 0 | 38
19151144 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9110*4TR41 / LD1B SDK: TR9110B3055930 Bina: 3045322 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:06:22 | 18.06.2019 08:59:12 | 1.881 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
19151148 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H02-1067K.OCAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:08:49 | 18.06.2019 07:08:50 | 0 | 0 | 1173 | 0 | 9 | 0 | 0.33 | 0 | 0
19151148 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D29-DUZCE HASTANES / H04-HASTANE OZEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:08:49 | 18.06.2019 07:24:51 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
19151149 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:19:50 | 18.06.2019 08:31:48 | 0.199 | 12 | 642 | 3 | 26 | 2.39 | 128.04 | 0.6 | 5.19
19151165 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:43:05 | 18.06.2019 08:14:00 | 0.515 | 0 | 44 | 2 | 400 | 0 | 22.67 | 1.03 | 206.11
19151170 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK I NOLU / H02-TR13 CEVRE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:48:16 | 18.06.2019 07:48:17 | 0 | 16 | 11998 | 20 | 2223 | 0 | 3.33 | 0.01 | 0.62
19151174 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10337*6TR12 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:45:54 | 18.06.2019 09:18:13 | 0.539 | 10 | 126 | 0 | 0 | 5.39 | 67.87 | 0 | 0
19151176 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:58:48 | 18.06.2019 09:09:39 | 1.181 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0
19151177 | 1 | BOLU | MERKEZ | BEYYEM KOJEN KABIN / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:59:08 | 18.06.2019 09:11:49 | 1.211 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 0
19151179 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H05-NESE TEKS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:00:34 | 18.06.2019 08:00:35 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19151181 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP338751 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:09:57 | 18.06.2019 09:19:57 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0.83 | 25
19151182 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:03:15 | 18.06.2019 08:19:27 | 0.27 | 23 | 6632 | 0 | 25 | 6.21 | 1790.64 | 0 | 6.75
19151183 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:03:15 | 18.06.2019 08:03:16 | 0 | 58 | 12728 | 21 | 1749 | 0.02 | 3.54 | 0.01 | 0.49
19151192 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:07:49 | 18.06.2019 08:41:50 | 0.567 | 1 | 637 | 0 | 1 | 0.57 | 361.14 | 0 | 0.57
19151200 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013740 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:53:30 | 18.06.2019 08:59:31 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 167 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16.75
19151209 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003547 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:50:01 | 18.06.2019 12:00:01 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 20.33
19151217 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:21:54 | 18.06.2019 08:50:04 | 0.469 | 9 | 291 | 0 | 1 | 4.23 | 136.61 | 0 | 0.47
19151227 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:38:43 | 18.06.2019 09:36:42 | 0.966 | 0 | 1 | 5 | 510 | 0 | 0.97 | 4.83 | 492.86
19151241 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAZIYE KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:25:53 | 18.06.2019 09:15:00 | 0.819 | 0 | 3 | 5 | 719 | 0 | 2.46 | 4.09 | 588.58
19151242 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SILA YO*URT D*TR / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:57:46 | 18.06.2019 09:09:19 | 0.192 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0
19151244 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:49:00 | 18.06.2019 09:24:05 | 0.585 | 0 | 7 | 14 | 3495 | 0 | 4.09 | 8.19 | 2043.6
19151269 | 1 | BOLU | MENGEN | BURNUK*MESUTLAR*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:04:25 | 18.06.2019 10:50:22 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.13
19151273 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G26-CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:33:33 | 18.06.2019 10:47:23 | 1.231 | 1 | 6551 | 0 | 0 | 1.23 | 8061.37 | 0 | 0
19151273 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:33:33 | 18.06.2019 10:48:22 | 1.247 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 667.12 | 0 | 0
19151273 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:33:33 | 18.06.2019 10:48:42 | 1.253 | 2 | 3854 | 0 | 0 | 2.51 | 4827.14 | 0 | 0
19151273 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:33:33 | 18.06.2019 10:49:23 | 1.264 | 1 | 5890 | 1 | 10 | 1.26 | 7444.31 | 1.26 | 12.64
19151273 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:09:48 | 18.06.2019 11:40:45 | 0.516 | 1 | 5890 | 1 | 10 | 0.52 | 3038.26 | 0.52 | 5.16
19151277 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:13:23 | 18.06.2019 10:22:21 | 1.149 | 6 | 697 | 0 | 20 | 6.9 | 801.16 | 0 | 22.99
19151285 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HASANOGLU / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:14:27 | 18.06.2019 11:31:09 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 218.72
19151306 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY PARLAMENTERLE / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:26:03 | 18.06.2019 10:36:16 | 1.17 | 8 | 1207 | 0 | 0 | 9.36 | 1412.53 | 0 | 0
19151309 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004106 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:10:00 | 18.06.2019 12:20:56 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14.03
19151319 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002961 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:15:00 | 18.06.2019 12:10:23 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.85
19151324 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026328 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:11:15 | 18.06.2019 10:21:15 | 0.167 | 6 | 58 | 0 | 2 | 1 | 9.67 | 0 | 0.33
19151341 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MESLEK LISESI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:39:35 | 18.06.2019 11:01:12 | 1.36 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 107.46 | 0 | 0
19151352 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAYBURTLULAR TR. / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:44:12 | 18.06.2019 10:50:37 | 1.107 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0
19151358 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H02-DM6005 SAPAK SAC | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:08:59 | 18.06.2019 10:10:20 | 0.023 | 17 | 3 | 10 | 894 | 0.38 | 0.07 | 0.23 | 20.12
19151362 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:47:57 | 18.06.2019 09:47:58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.01
19151363 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H02-DEREICI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:47:57 | 18.06.2019 09:47:58 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1071 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3
19151368 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EK**O*LU BE*EVLER *T / LD1B SDK: TR5076B8 Bina: 4047694 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:53:25 | 18.06.2019 14:13:01 | 4.327 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.61 | 0 | 0
19151380 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H06-DM28 TR28 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:57:14 | 18.06.2019 10:26:29 | 0.487 | 5 | 2920 | 0 | 3 | 2.44 | 1423.5 | 0 | 1.46
19151381 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:56:53 | 18.06.2019 12:25:09 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 357.48
19151383 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACALAR*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:57:52 | 18.06.2019 10:16:35 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.42
19151399 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:27:43 | 18.06.2019 11:31:47 | 2.068 | 0 | 115 | 1 | 600 | 0 | 237.79 | 2.07 | 1240.67
19151401 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KIREMITOCAGI MAH. H. / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:27:35 | 21.06.2019 11:58:06 | 1.509 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 229.31 | 0 | 0
19151402 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:40:08 | 18.06.2019 12:50:08 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
19151404 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:24:00 | 18.06.2019 14:30:18 | 0.105 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.53 | 0 | 0.32 | 0
19151409 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:51:25 | 18.06.2019 09:15:00 | 0.393 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 9.04 | 5.5 | 234.65
19151429 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:15:13 | 18.06.2019 11:02:35 | 0.789 | 5 | 2862 | 0 | 7 | 3.95 | 2259.39 | 0 | 5.53
19151432 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:12:45 | 18.06.2019 10:49:56 | 0.62 | 26 | 2057 | 0 | 0 | 16.11 | 1274.77 | 0 | 0
19151440 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:16:41 | 18.06.2019 11:03:21 | 0.778 | 0 | 1 | 11 | 423 | 0 | 0.78 | 8.56 | 329
19151449 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:20:27 | 18.06.2019 18:35:00 | 8.242 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1376.5 | 0 | 0
19151450 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / B.KAVAKLAR ISKNDR SK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:20:31 | 18.06.2019 12:32:33 | 2.201 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.41 | 0 | 0
19151452 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026229 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:52:39 | 18.06.2019 11:02:39 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.83
19151454 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307578 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:08:29 | 18.06.2019 12:17:52 | 0.156 | 0 | 3 | 4 | 249 | 0 | 0.47 | 0.63 | 38.94
19151460 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU BESE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:00:00 | 18.06.2019 14:10:27 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.01
19151464 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:31:56 | 18.06.2019 10:55:46 | 0.397 | 5 | 1020 | 0 | 224 | 1.99 | 405.17 | 0 | 88.98
19151471 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEFA S*RMEN SANAYI S / LV65I | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:35:02 | 18.06.2019 13:20:52 | 2.764 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0
19151484 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:41:18 | 18.06.2019 12:17:16 | 1.599 | 2 | 19 | 14 | 5500 | 3.2 | 30.39 | 22.39 | 8796.94
19151485 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:30:00 | 18.06.2019 11:45:16 | 0.254 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.25 | 0.51 | 80.91
19151501 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAFIR KOLEJI DIREK T / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:44:04 | 18.06.2019 12:23:02 | 1.649 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 0 | 0
19151511 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LD1A SDK: TRP832A11 Bina: 5056792 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:47:21 | 18.06.2019 11:57:08 | 1.163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
19151533 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:49:27 | 18.06.2019 11:48:18 | 0.981 | 1 | 96 | 5 | 379 | 0.98 | 94.16 | 4.9 | 371.74
19151535 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN*BEYPI*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:07:26 | 18.06.2019 14:14:10 | 0.112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
19151538 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:00:03 | 18.06.2019 11:00:04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19151539 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:59:27 | 18.06.2019 13:25:07 | 2.428 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 7.28 | 48.56
19151555 | 1 | BOLU | GEREDE | RUMSAH*YAYLASI / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:04:27 | 18.06.2019 13:40:45 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 177.14
19151559 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:07:03 | 18.06.2019 11:50:12 | 0.719 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 0 | 0
19151562 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA ALANDUZU S / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:10:27 | 18.06.2019 12:31:36 | 1.352 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 31.11 | 0 | 2.71
19151591 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DOKTARLAR SITESI BIN / K03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:34:56 | 18.06.2019 14:09:49 | 2.581 | 0 | 732 | 3 | 1619 | 0 | 1889.58 | 7.74 | 4179.27
19151598 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / DILISKELESI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:38:47 | 18.06.2019 13:40:50 | 1.034 | 13 | 8657 | 6 | 1 | 13.44 | 8952.78 | 6.21 | 1.03
19151598 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:38:47 | 18.06.2019 13:40:52 | 1.035 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0
19151598 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | G11-DILOVASI 5TR1 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:38:47 | 18.06.2019 13:40:54 | 1.035 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 666.72 | 0 | 0
19151602 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:38:56 | 18.06.2019 20:33:37 | 8.911 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 0
19151602 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:38:56 | 18.06.2019 21:58:47 | 10.331 | 1 | 3 | 0 | 211 | 10.33 | 30.99 | 0 | 2179.81
19151602 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:11:11 | 18.06.2019 21:58:47 | 0.793 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0
19151603 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:38:56 | 18.06.2019 12:03:23 | 0.408 | 2 | 3065 | 0 | 1 | 0.82 | 1248.99 | 0 | 0.41
19151622 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:45:29 | 18.06.2019 12:46:59 | 1.025 | 3 | 18 | 10 | 725 | 3.08 | 18.45 | 10.25 | 743.13
19151623 | 1 | SAKARYA | GEYVE | PMKOVTM / ALIFUATPASA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:53:26 | 18.06.2019 14:01:06 | 0.128 | 14 | 2606 | 30 | 3007 | 1.79 | 332.99 | 3.83 | 384.23
19151626 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:33:35 | 18.06.2019 11:53:29 | 0.332 | 5 | 17278 | 0 | 19 | 1.66 | 5730.54 | 0 | 6.3
19151629 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H07-IMAM HATIP | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:47:36 | 18.06.2019 12:39:51 | 0.871 | 0 | 1084 | 0 | 21 | 0 | 943.98 | 0 | 18.29
19151629 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKKOC OKULU YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:47:36 | 18.06.2019 12:54:00 | 1.107 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0 | 0
19151629 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | IMAMHATIP LISE YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:47:36 | 18.06.2019 13:30:00 | 1.707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0
19151629 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKM YANI TR / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:47:36 | 18.06.2019 21:01:29 | 9.231 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 3591.01 | 0 | 27.69
19151629 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H07-IMAM HATIP | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:24:00 | 18.06.2019 12:32:13 | 0.137 | 0 | 1237 | 0 | 9 | 0 | 169.4 | 0 | 1.23
19151629 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H07-IMAM HATIP | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:41:00 | 18.06.2019 12:41:50 | 0.014 | 0 | 320 | 0 | 3 | 0 | 4.44 | 0 | 0.04
19151629 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKKOC OKULU YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:41:00 | 18.06.2019 12:54:00 | 0.217 | 0 | 2001 | 0 | 27 | 0 | 433.55 | 0 | 5.85
19151629 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H07-IMAM HATIP | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:15:52 | 18.06.2019 13:17:08 | 0.021 | 0 | 320 | 0 | 3 | 0 | 6.76 | 0 | 0.06
19151629 | 9 | SAKARYA | ADAPAZARI | IMAMHATIP LISE YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:15:52 | 18.06.2019 13:30:00 | 0.236 | 0 | 2082 | 0 | 27 | 0 | 490.43 | 0 | 6.36
19151629 | 10 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H07-IMAM HATIP | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:05:28 | 18.06.2019 16:12:00 | 0.109 | 0 | 2402 | 0 | 30 | 0 | 261.55 | 0 | 3.27
19151657 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP314798 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:53:18 | 18.06.2019 13:03:18 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
19151659 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR K.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:00:37 | 18.06.2019 12:00:38 | 0 | 1 | 764 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0
19151661 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:01:36 | 18.06.2019 12:02:23 | 0.013 | 2 | 1058 | 0 | 0 | 0.03 | 13.81 | 0 | 0
19151661 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K6-IZMIT TR618 / H02-TR9 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:01:36 | 18.06.2019 12:08:36 | 0.117 | 60 | 2999 | 0 | 3 | 7 | 349.88 | 0 | 0.35
19151664 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:40:00 | 18.06.2019 13:55:49 | 0.264 | 11 | 105 | 1 | 118 | 2.9 | 27.68 | 0.26 | 31.11
19151667 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.S.KENAN S / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:02:51 | 18.06.2019 13:52:44 | 1.831 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1031.07 | 0 | 0
19151670 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:03:50 | 18.06.2019 13:08:14 | 1.073 | 48 | 309 | 2 | 0 | 51.52 | 331.66 | 2.15 | 0
19151682 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K6-IZMIT TR618 / H03-YUVACIK HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:09:55 | 18.06.2019 14:29:20 | 2.324 | 54 | 1615 | 0 | 2 | 125.48 | 3752.63 | 0 | 4.65
19151687 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*DIVAN*SOK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:11:09 | 18.06.2019 13:19:16 | 1.135 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 298.58 | 0 | 0
19151712 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:23:06 | 18.06.2019 13:08:40 | 0.759 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.76 | 0.76 | 4.56 | 986.52
19151714 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.KULTURKEN / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:13:57 | 18.06.2019 12:57:03 | 0.718 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 79.74 | 0 | 0
19151715 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:49:16 | 18.06.2019 13:02:45 | 0.225 | 7 | 154 | 3 | 953 | 1.57 | 34.61 | 0.67 | 214.16
19151723 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:35:18 | 18.06.2019 13:45:18 | 0.167 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0.17 | 40.5 | 0 | 0
19151724 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:28:01 | 18.06.2019 12:51:17 | 0.388 | 3 | 3236 | 0 | 15 | 1.16 | 1254.85 | 0 | 5.82
19151724 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H05-DM4058-TR60 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:28:01 | 18.06.2019 12:51:33 | 0.392 | 1 | 1139 | 27 | 2097 | 0.39 | 446.74 | 10.59 | 822.49
19151724 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:28:01 | 18.06.2019 12:51:35 | 0.393 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
19151724 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:28:01 | 18.06.2019 12:51:37 | 0.393 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 27.93 | 0 | 18.88
19151724 | 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:28:01 | 18.06.2019 12:51:56 | 0.399 | 4 | 531 | 0 | 5 | 1.59 | 211.66 | 0 | 1.99
19151734 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:31:35 | 18.06.2019 12:53:55 | 0.372 | 2 | 211 | 0 | 474 | 0.74 | 78.54 | 0 | 176.43
19151739 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:32:49 | 18.06.2019 12:32:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
19151740 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:33:33 | 18.06.2019 12:34:16 | 0.012 | 3 | 879 | 0 | 35 | 0.04 | 10.5 | 0 | 0.42
19151742 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H13-KESENOZU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:33:52 | 18.06.2019 12:33:53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0.16
19151754 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / DILISKELESI 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:38:46 | 18.06.2019 13:38:53 | 1.002 | 2 | 460 | 50 | 3556 | 2 | 460.89 | 50.1 | 3562.91
19151754 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H05-NUH TM ISKELE 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:38:46 | 18.06.2019 13:40:15 | 1.025 | 16 | 1471 | 0 | 2 | 16.4 | 1507.37 | 0 | 2.05
19151772 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:44:23 | 18.06.2019 14:24:13 | 1.664 | 0 | 2278 | 0 | 8 | 0 | 3790.34 | 0 | 13.31
19151773 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:38:58 | 18.06.2019 18:45:00 | 8.101 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 793.85 | 0 | 0
19151795 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7005*4TR52 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:12:26 | 18.06.2019 14:30:47 | 2.306 | 4 | 16337 | 1 | 10 | 9.22 | 37670.4 | 2.31 | 23.06
19151797 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / LD1C SDK: DM1TR24C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:27:48 | 18.06.2019 14:13:05 | 0.755 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.92 | 0 | 0
19151800 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S18-MALTEPE 1 NOLU / H05-32 EVLER KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:54:34 | 18.06.2019 13:23:57 | 0.49 | 1 | 1696 | 0 | 1 | 0.49 | 830.57 | 0 | 0.49
19151800 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S53-BAHCELIEVLER K / H10-32 EVLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:54:34 | 18.06.2019 13:25:07 | 0.509 | 16 | 12946 | 10 | 2470 | 8.15 | 6591.67 | 5.09 | 1257.64
19151800 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S53-BAHCELIEVLER K / H09-DOGAN KAZAN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:54:34 | 18.06.2019 13:25:16 | 0.512 | 11 | 3646 | 0 | 12 | 5.63 | 1865.54 | 0 | 6.14
19151800 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:54:36 | 18.06.2019 13:25:09 | 0.509 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | 0 | 0
19151824 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:57:23 | 18.06.2019 13:35:37 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.65
19151826 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:56:04 | 18.06.2019 13:57:13 | 0.019 | 79 | 328 | 0 | 2 | 1.51 | 6.29 | 0 | 0.04
19151867 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:12:18 | 18.06.2019 13:42:26 | 0.502 | 7 | 154 | 3 | 953 | 3.52 | 77.34 | 1.51 | 478.62
19151894 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:18:21 | 18.06.2019 14:14:43 | 0.939 | 5 | 2513 | 0 | 97 | 4.7 | 2360.82 | 0 | 91.13
19151931 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H06-NUH CIMENTO 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:32:34 | 18.06.2019 13:46:01 | 0.224 | 17 | 4900 | 0 | 14 | 3.81 | 1098.42 | 0 | 3.14
19151939 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K5-IZMT TR601 KULL / H15-K.KOY TM KULLAR | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:38:05 | 18.06.2019 13:39:11 | 0.018 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0.04 | 5.02 | 0 | 0
19151939 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K5-IZMT TR601 KULL / H11-KULLAR TR3 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:38:05 | 18.06.2019 13:43:45 | 0.094 | 35 | 2651 | 0 | 0 | 3.31 | 250.37 | 0 | 0
19151939 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | YUVACIK ARITMA DM / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:38:05 | 18.06.2019 19:30:00 | 5.865 | 4 | 139 | 8 | 364 | 23.46 | 815.27 | 46.92 | 2134.96
19151947 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / YILDIZ SUNTA | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:38:07 | 18.06.2019 15:28:11 | 1.834 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0
19151949 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIMAHALLE 27 NOLU / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:37:41 | 18.06.2019 14:04:19 | 0.444 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 130.95 | 0 | 0
19151955 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOCAELI EVIMIZ KONUT / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:37:56 | 18.06.2019 13:44:01 | 0.101 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 57.39 | 0 | 0
19151962 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ISTASYON KABIN / H06 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:39:00 | 18.06.2019 14:58:07 | 1.319 | 10 | 4544 | 0 | 11 | 13.19 | 5991.77 | 0 | 14.5
19152015 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMI CEDIT MAH.16.13 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:56:15 | 18.06.2019 14:43:46 | 0.792 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 0 | 0
19152022 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9038*4TR26/1 / LD1B SDK: TRP9038B8 Bina: 3089256 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:02:04 | 18.06.2019 15:07:16 | 1.087 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 0 | 0
19152053 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013675 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:10:05 | 18.06.2019 14:15:15 | 0.086 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0
19152059 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:13:04 | 18.06.2019 14:13:05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19152060 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:12:09 | 18.06.2019 15:51:22 | 1.654 | 2 | 0 | 32 | 2306 | 3.31 | 0 | 52.92 | 3813.23
19152074 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:12:12 | 18.06.2019 15:17:13 | 1.084 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 24.92 | 15.17 | 646.92
19152081 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:13:14 | 18.06.2019 16:14:29 | 2.021 | 1 | 2393 | 0 | 0 | 2.02 | 4835.85 | 0 | 0
19152087 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / PAMUKOVA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:10:37 | 18.06.2019 10:25:40 | 0.251 | 18 | 9293 | 24 | 1294 | 4.52 | 2330.99 | 6.02 | 324.58
19152088 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H06-NUH CIMENTO 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:15:55 | 18.06.2019 14:53:37 | 0.628 | 17 | 4900 | 0 | 14 | 10.68 | 3078.83 | 0 | 8.8
19152090 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MALKOC O*LU TR / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:18:49 | 18.06.2019 15:07:33 | 0.812 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 111.27 | 0 | 0
19152091 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:18:51 | 18.06.2019 14:18:52 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19152092 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOKI AKCAKOCA KONUTL / H04 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:30:00 | 18.06.2019 17:41:04 | 0.184 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 0 | 0
19152095 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:22:42 | 18.06.2019 15:01:31 | 0.647 | 4 | 2123 | 0 | 1 | 2.59 | 1373.46 | 0 | 0.65
19152097 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DOKTARLAR SITESI BIN / K03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:24:25 | 18.06.2019 15:40:25 | 1.267 | 0 | 732 | 3 | 1619 | 0 | 927.2 | 3.8 | 2050.73
19152108 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIRACMA KOYU MERKE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:20:12 | 18.06.2019 15:20:18 | 1.002 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 5.01 | 0 | 52.09
19152117 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:29:27 | 18.06.2019 14:29:28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19152123 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / TR-A | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:30:13 | 18.06.2019 14:32:15 | 0.034 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0
19152131 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOKI AKCAKOCA KONUTL / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:40:00 | 18.06.2019 17:54:18 | 0.238 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 64.59 | 0 | 0
19152132 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:34:23 | 18.06.2019 14:48:10 | 0.23 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 3.22 | 195.95
19152137 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOC380TM / 2H10-KANDIRA 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 14:23:03 | 0.701 | 7 | 73 | 50 | 4632 | 4.9 | 51.14 | 35.03 | 3244.97
19152137 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 14:35:25 | 0.907 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0
19152137 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 16:50:00 | 3.15 | 0 | 1 | 13 | 1036 | 0 | 3.15 | 40.95 | 3263.11
19152137 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 17:18:39 | 3.627 | 0 | 1 | 2 | 406 | 0 | 3.63 | 7.25 | 1472.65
19152137 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 18:34:12 | 4.886 | 0 | 1 | 7 | 1175 | 0 | 4.89 | 34.2 | 5741.51
19152137 | 6 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 18:36:21 | 4.922 | 0 | 2 | 12 | 2085 | 0 | 9.84 | 59.07 | 10262.83
19152137 | 7 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H09-F TIPI C.EVI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 18:36:22 | 4.923 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0
19152137 | 8 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H10-CEZAEVI 1-2-3 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:41:01 | 18.06.2019 18:36:53 | 4.931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0
19152144 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR SAPAGI DM / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:40:17 | 18.06.2019 17:01:40 | 2.356 | 0 | 1 | 25 | 1378 | 0 | 2.36 | 58.91 | 3247.1
19152145 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / KOSEKOY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:41:55 | 18.06.2019 15:12:56 | 0.517 | 21 | 28444 | 1 | 686 | 10.86 | 14703.97 | 0.52 | 354.62
19152146 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / YENI GOLCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:41:59 | 18.06.2019 15:15:31 | 0.559 | 3 | 3929 | 0 | 13 | 1.68 | 2195.87 | 0 | 7.27
19152146 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K20-GOLCUK DM3009 / H04-K.MRSEL Y.GOLCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:41:59 | 18.06.2019 15:16:00 | 0.567 | 5 | 4288 | 0 | 16 | 2.83 | 2431.06 | 0 | 9.07
19152146 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H04-Y.GOLCUK FIDERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:41:59 | 18.06.2019 15:39:17 | 0.955 | 1 | 1515 | 0 | 1 | 0.96 | 1446.83 | 0 | 0.96
19152146 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K59-K.MURSEL DM4008 / H05-YENI GOLCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:41:59 | 18.06.2019 16:11:52 | 1.498 | 4 | 1298 | 0 | 8 | 5.99 | 1944.48 | 0 | 11.98
19152146 | 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H03-EREGLI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:41:59 | 18.06.2019 16:31:26 | 1.824 | 2 | 2011 | 0 | 0 | 3.65 | 3668.4 | 0 | 0
19152147 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR9 RMU / LD1B SDK: DM200TR712B1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:42:11 | 18.06.2019 21:26:52 | 6.745 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 458.64 | 0 | 6.74
19152172 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H04-CAYOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:45:17 | 18.06.2019 14:45:18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0.19
19152177 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:50:28 | 18.06.2019 14:56:29 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.3 | 2.01
19152177 | 2 | BOLU | SEBEN | CELTIKDERE*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:50:28 | 18.06.2019 16:20:00 | 1.492 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0
19152184 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219427000000000168 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:39:50 | 18.06.2019 17:46:28 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 30.4
19152188 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:00:30 | 18.06.2019 15:16:08 | 0.261 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 0.52 | 5.99 | 479.94
19152194 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:01:05 | 18.06.2019 19:23:18 | 4.37 | 0 | 750 | 0 | 1 | 0 | 3277.71 | 0 | 4.37
19152200 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OP-34 / OP311863 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:00:00 | 18.06.2019 18:10:00 | 0.167 | 2 | 374 | 0 | 0 | 0.33 | 62.33 | 0 | 0
19152210 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / AG FIDER 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:06:53 | 18.06.2019 17:51:52 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
19152211 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMLLI MAH. DARICI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:06:36 | 18.06.2019 16:52:04 | 1.758 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 200.39 | 0 | 0
19152214 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / SEDAS DM | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:59:53 | 18.06.2019 15:46:04 | 0.77 | 15 | 4676 | 84 | 10870 | 11.55 | 3599.22 | 64.66 | 8366.88
19152217 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:10:35 | 18.06.2019 16:34:39 | 1.401 | 0 | 80 | 7 | 285 | 0 | 112.09 | 9.81 | 399.32
19152217 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:10:35 | 18.06.2019 17:09:39 | 1.984 | 1 | 542 | 3 | 406 | 1.98 | 1075.57 | 5.95 | 805.68
19152217 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:10:39 | 18.06.2019 16:34:39 | 1.4 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 99.4 | 0 | 67.2
19152225 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:12:04 | 18.06.2019 15:12:05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.01
19152225 | 2 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:12:06 | 18.06.2019 15:26:42 | 0.243 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.73 | 4.87
19152226 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:12:46 | 18.06.2019 15:12:47 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3574 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19152264 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9012A*1TR33/1A / H05 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:18:33 | 18.06.2019 15:52:58 | 0.574 | 2 | 1300 | 0 | 4 | 1.15 | 745.69 | 0 | 2.29
19152273 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU OKUL TR*1 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:17:21 | 18.06.2019 16:48:50 | 1.525 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 1.52 | 0 | 155.52
19152274 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10079*3TR4/A / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:08:08 | 18.06.2019 17:28:21 | 2.337 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 0 | 0
19152285 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:27:13 | 18.06.2019 16:18:22 | 0.853 | 0 | 6 | 2 | 104 | 0 | 5.12 | 1.71 | 88.66
19152294 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:25:49 | 18.06.2019 15:45:13 | 0.323 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 0.65 | 7.44 | 595.58
19152295 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KULDAN*KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:31:47 | 18.06.2019 17:14:47 | 1.717 | 1 | 64 | 0 | 108 | 1.72 | 109.87 | 0 | 185.4
19152298 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU MERKEZ / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:33:31 | 18.06.2019 17:06:21 | 1.547 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1.55 | 0 | 77.36
19152304 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR1 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:36:30 | 18.06.2019 16:56:36 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 332.42
19152308 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU TE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:39:39 | 18.06.2019 16:58:39 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8
19152309 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. 13.BO / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:40:22 | 18.06.2019 19:16:54 | 3.609 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 346.45 | 0 | 0
19152313 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP014051 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:43:21 | 18.06.2019 18:48:21 | 0.083 | 2 | 31 | 1 | 143 | 0.17 | 2.58 | 0.08 | 11.92
19152333 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:00:24 | 18.06.2019 17:41:40 | 2.688 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 2.69 | 2.69 | 16.13 | 3491.42
19152351 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H05-AHMETBEYLR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:28:06 | 18.06.2019 17:35:05 | 0.116 | 0 | 0 | 6 | 622 | 0 | 0 | 0.7 | 72.39
19152356 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S49-ISLETME ALTI / AG FIDER 9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:04:13 | 18.06.2019 22:42:59 | 6.646 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 179.45 | 0 | 0
19152358 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENITASKOPRU GIRIS / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:11:51 | 18.06.2019 20:15:55 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 208.85
19152359 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY DM / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:03:52 | 18.06.2019 17:35:23 | 1.525 | 0 | 0 | 5 | 115 | 0 | 0 | 7.63 | 175.41
19152362 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:05:08 | 18.06.2019 16:28:17 | 0.386 | 1 | 78 | 3 | 397 | 0.39 | 30.1 | 1.16 | 153.18
19152363 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:46:54 | 18.06.2019 17:39:15 | 1.872 | 0 | 73 | 0 | 1729 | 0 | 136.69 | 0 | 3237.55
19152364 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUCE RIFAT / LD1F SDK: TRP444F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:05:28 | 18.06.2019 18:55:05 | 2.827 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0
19152366 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:08:24 | 18.06.2019 16:10:55 | 0.042 | 2 | 1 | 7 | 1548 | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 64.93
19152374 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAH*L 1 TRF *209* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:05:58 | 18.06.2019 18:01:05 | 1.919 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 335.76 | 0 | 0
19152384 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 50 NOL / LV65A | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:19:16 | 18.06.2019 16:42:36 | 0.389 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
19152385 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003064 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:18:00 | 18.06.2019 18:38:58 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 62.9
19152386 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / LD1A SDK: DM1TR24A11 Bina: EV | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:00:31 | 18.06.2019 20:37:29 | 4.616 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
19152397 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAKIRLI*CANSA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:24:59 | 18.06.2019 20:13:28 | 3.808 | 0 | 57 | 0 | 17 | 0 | 217.06 | 0 | 64.74
19152409 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H04-GEYVE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:28:33 | 18.06.2019 16:54:47 | 0.437 | 0 | 19 | 16 | 513 | 0 | 8.31 | 7 | 224.3
19152409 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:28:33 | 18.06.2019 16:55:39 | 0.452 | 0 | 24 | 29 | 1040 | 0 | 10.84 | 13.1 | 469.73
19152417 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:32:15 | 18.06.2019 17:05:48 | 0.559 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0.56 | 0 | 45.85
19152419 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPE MAHALLE *TR8* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:33:37 | 18.06.2019 19:13:37 | 2.667 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 733.33 | 0 | 0
19152424 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG*KOOPERATIF / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:36:39 | 18.06.2019 17:20:49 | 0.736 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 186.97 | 0 | 0
19152431 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H18-AGA MAHALLESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:40:04 | 18.06.2019 16:57:48 | 0.296 | 9 | 3138 | 9 | 1346 | 2.66 | 927.45 | 2.66 | 397.82
19152433 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H05-YIGILCA MERKEZ | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:40:12 | 18.06.2019 19:54:13 | 3.234 | 0 | 163 | 0 | 18 | 0 | 527.08 | 0 | 58.21
19152433 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H05-YIGILCA MERKEZ | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:33:13 | 18.06.2019 18:00:08 | 0.449 | 0 | 16 | 8 | 2852 | 0 | 7.18 | 3.59 | 1279.44
19152433 | 3 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H05-YIGILCA MERKEZ | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:26:30 | 18.06.2019 18:28:18 | 0.03 | 0 | 16 | 8 | 2852 | 0 | 0.48 | 0.24 | 85.56
19152433 | 4 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H02-REDIFLER RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:07:06 | 18.06.2019 19:53:45 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 92.52
19152442 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP338751 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:54:41 | 18.06.2019 18:04:41 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0.83 | 25
19152450 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. YENI SA / LV65E | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:46:57 | 18.06.2019 17:47:10 | 1.004 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0
19152451 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP004083 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:57:34 | 18.06.2019 17:04:14 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9.44
19152452 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G5-DARICA DM3 / H04-KOK 1 DM2 KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:22:45 | 18.06.2019 17:25:42 | 0.049 | 9 | 1612 | 0 | 1 | 0.44 | 79.26 | 0 | 0.05
19152454 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*KARABEYLER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:47:20 | 18.06.2019 17:30:20 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3
19152462 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KALIBRE BINA / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:53:29 | 18.06.2019 18:21:09 | 1.461 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 0
19152463 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KURTUSUYU SAPAK KABI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:53:38 | 18.06.2019 22:25:01 | 5.523 | 0 | 0 | 6 | 309 | 0 | 0 | 33.14 | 1706.62
19152467 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H10-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:56:06 | 18.06.2019 17:20:50 | 0.412 | 25 | 9183 | 0 | 1 | 10.31 | 3785.44 | 0 | 0.41
19152467 | 2 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H08-BOLU 1 TM F4 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:19:31 | 18.06.2019 17:20:25 | 0.015 | 6 | 7147 | 0 | 0 | 0.09 | 107.21 | 0 | 0
19152470 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKASLAR MODUL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:02:11 | 18.06.2019 17:54:23 | 1.87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 0 | 0
19152471 | 1 | BOLU | MERKEZ | B37-KARACASU / H05-TASOLUK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:59:01 | 18.06.2019 16:59:01 | 0 | 16 | 2047 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0
19152471 | 2 | BOLU | MERKEZ | B37-KARACASU / H05-TASOLUK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:59:43 | 18.06.2019 17:30:17 | 0.509 | 16 | 2047 | 2 | 206 | 8.15 | 1042.83 | 1.02 | 104.95
19152475 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YESIL MH TR*5 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:01:30 | 18.06.2019 17:42:31 | 0.684 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
19152480 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:01:44 | 18.06.2019 17:26:00 | 0.404 | 0 | 44 | 1 | 704 | 0 | 17.8 | 0.4 | 284.73
19152487 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:27:52 | 18.06.2019 19:51:23 | 3.392 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 3.39 | 569.85
19152504 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE ILKOGRETIM O / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:00 | 20.06.2019 12:02:57 | 3.049 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 292.72 | 0 | 0
19152508 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:06:15 | 18.06.2019 17:09:34 | 0.055 | 1 | 750 | 5 | 1463 | 0.06 | 41.46 | 0.28 | 80.87
19152508 | 2 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:06:15 | 18.06.2019 17:52:48 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 508.95
19152508 | 3 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H08-CELTIKDERE KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:23:48 | 18.06.2019 17:52:07 | 0.472 | 1 | 750 | 5 | 1463 | 0.47 | 353.96 | 2.36 | 690.45
19152515 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306853 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 08:59:57 | 20.06.2019 14:58:44 | 5.98 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 65.78 | 11.96 | 711.59
19152523 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*SUVEY*MAH / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:04:21 | 18.06.2019 21:18:54 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 123.03
19152525 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:12:48 | 18.06.2019 17:12:49 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2803 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19152525 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:21:02 | 18.06.2019 17:37:02 | 0.267 | 3 | 1436 | 4 | 2803 | 0.8 | 382.93 | 1.07 | 747.47
19152525 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H07-KUZULUK DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:37:03 | 18.06.2019 18:02:51 | 0.43 | 3 | 1436 | 4 | 2803 | 1.29 | 617.48 | 1.72 | 1205.29
19152529 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CETIN YESILYURT VE S / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:29:32 | 18.06.2019 18:39:32 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19152536 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:15:59 | 18.06.2019 17:23:32 | 0.126 | 2 | 1 | 7 | 1548 | 0.25 | 0.13 | 0.88 | 194.79
19152537 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEKERPINAR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:31:38 | 18.06.2019 22:07:38 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
19152539 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:30:08 | 18.06.2019 19:55:42 | 3.426 | 0 | 0 | 4 | 254 | 0 | 0 | 13.7 | 870.23
19152540 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H013 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 00:40:04 | 19.06.2019 00:47:18 | 0.121 | 5 | 118 | 17 | 636 | 0.6 | 14.23 | 2.05 | 76.67
19152541 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / BOGAZICI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:40:08 | 18.06.2019 18:09:07 | 1.483 | 0 | 92 | 0 | 72 | 0 | 136.44 | 0 | 106.78
19152541 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D37-PROPAK YANI / H01-OSMANCA TM F11 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:40:08 | 18.06.2019 18:20:08 | 1.667 | 1 | 896 | 0 | 1044 | 1.67 | 1493.33 | 0 | 1740
19152541 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / BOGAZICI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:40:08 | 18.06.2019 22:03:21 | 5.387 | 1 | 0 | 0 | 274 | 5.39 | 0 | 0 | 1476.02
19152541 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / BOGAZICI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:45:34 | 18.06.2019 21:52:30 | 3.116 | 0 | 92 | 0 | 72 | 0 | 286.63 | 0 | 224.32
19152541 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / BOGAZICI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:45:34 | 18.06.2019 22:03:21 | 3.296 | 1 | 336 | 0 | 455 | 3.3 | 1107.59 | 0 | 1499.86
19152541 | 6 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026561 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:45:34 | 18.06.2019 22:04:00 | 3.307 | 0 | 515 | 0 | 589 | 0 | 1703.22 | 0 | 1947.95
19152601 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:13:08 | 18.06.2019 17:23:15 | 1.169 | 0 | 158 | 8 | 1959 | 0 | 184.64 | 9.35 | 2289.31
19152606 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OZANLAR MOLLAOGLU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:38:43 | 18.06.2019 20:42:01 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.32
19152610 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:57:04 | 18.06.2019 18:39:40 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 660.38
19152619 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI MAH.OGUZ SOKAK / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:49:17 | 18.06.2019 18:32:22 | 0.718 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 61.03 | 0 | 0
19152631 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:58:37 | 18.06.2019 18:16:36 | 0.3 | 3 | 160 | 16 | 867 | 0.9 | 47.96 | 4.8 | 259.86
19152632 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR KAB*N *ERGUDE / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:59:02 | 18.06.2019 19:44:30 | 1.758 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 457.02 | 0 | 0
19152633 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ILIMTEPE TR4 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:59:04 | 18.06.2019 19:46:18 | 1.787 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94.72 | 0 | 0
19152647 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:05:38 | 18.06.2019 21:10:29 | 3.081 | 1 | 0 | 7 | 584 | 3.08 | 0 | 21.57 | 1799.21
19152647 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:05:38 | 19.06.2019 01:57:33 | 7.865 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1101.14
19152648 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307490 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:04:42 | 18.06.2019 18:10:19 | 0.094 | 0 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0.47 | 0.09 | 8.43
19152651 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI KARSISI / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:37:55 | 18.06.2019 20:20:11 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19152652 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:07:23 | 18.06.2019 18:09:17 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.03 | 4.81
19152652 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:07:23 | 18.06.2019 18:54:36 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 452.49
19152654 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:33:15 | 18.06.2019 22:35:08 | 0.031 | 29 | 8241 | 28 | 5711 | 0.91 | 258.68 | 0.88 | 179.26
19152654 | 2 | SAKARYA | KARASU | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:33:15 | 18.06.2019 22:35:09 | 0.032 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
19152669 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H05 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:09:01 | 18.06.2019 20:55:57 | 2.782 | 15 | 6923 | 8 | 321 | 41.73 | 19261.32 | 22.26 | 893.09
19152669 | 2 | SAKARYA | GEYVE | SENPILIC YANI KABIN / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:09:01 | 18.06.2019 21:04:00 | 2.916 | 1 | 24 | 3 | 580 | 2.92 | 69.99 | 8.75 | 1691.51
19152669 | 3 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H03-KIZILKAYA RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:09:01 | 18.06.2019 21:40:29 | 3.524 | 1 | 6 | 3 | 419 | 3.52 | 21.15 | 10.57 | 1476.74
19152691 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:00:25 | 19.06.2019 01:16:25 | 0.267 | 0 | 6 | 1 | 107 | 0 | 1.6 | 0.27 | 28.53
19152700 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:14:42 | 18.06.2019 20:28:00 | 2.222 | 10 | 15 | 20 | 1016 | 22.22 | 33.33 | 44.43 | 2257.21
19152705 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / GEYVE-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:14:46 | 18.06.2019 20:14:37 | 1.997 | 26 | 4527 | 89 | 4968 | 51.94 | 9042.68 | 177.78 | 9923.58
19152713 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:12:00 | 18.06.2019 21:22:29 | 1.175 | 7 | 118 | 20 | 636 | 8.22 | 138.62 | 23.49 | 747.12
19152735 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAYALAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:26:20 | 18.06.2019 20:28:03 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.63
19152736 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:26:21 | 18.06.2019 18:26:22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19152736 | 2 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:26:23 | 18.06.2019 18:37:39 | 0.188 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 2.63 | 160.17
19152736 | 3 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:37:41 | 18.06.2019 19:30:00 | 0.872 | 0 | 0 | 8 | 370 | 0 | 0 | 6.98 | 322.62
19152736 | 4 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:37:41 | 18.06.2019 21:41:59 | 3.072 | 0 | 0 | 6 | 483 | 0 | 0 | 18.43 | 1483.62
19152736 | 5 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:01:11 | 18.06.2019 21:02:19 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | 370 | 0 | 0 | 0.15 | 6.99
19152736 | 6 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:22:32 | 18.06.2019 21:22:33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0.1
19152736 | 7 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:22:33 | 18.06.2019 21:41:59 | 0.324 | 0 | 0 | 8 | 370 | 0 | 0 | 2.59 | 119.84
19152763 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:58:59 | 18.06.2019 22:11:27 | 0.208 | 0 | 4 | 0 | 317 | 0 | 0.83 | 0 | 65.87
19152765 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | D.OVASI ISLETME*4TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:57:50 | 18.06.2019 12:01:03 | 0.054 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0
19152772 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:33:40 | 18.06.2019 19:53:45 | 1.335 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 4 | 617.98
19152781 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:41:12 | 18.06.2019 16:49:44 | 0.142 | 2 | 1 | 7 | 1548 | 0.28 | 0.14 | 1 | 220.16
19152782 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SIRINYALI KABIN*24* / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:39:36 | 18.06.2019 19:09:06 | 0.492 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 90.47 | 0 | 0
19152783 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP321315 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:50:00 | 18.06.2019 22:03:25 | 0.224 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
19152796 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307262 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:55:00 | 18.06.2019 22:03:40 | 0.144 | 0 | 18 | 3 | 811 | 0 | 2.6 | 0.43 | 117.14
19152797 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:45:22 | 18.06.2019 19:48:34 | 1.053 | 11 | 539 | 5 | 972 | 11.59 | 567.75 | 5.27 | 1023.84
19152799 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:45:44 | 18.06.2019 19:19:35 | 0.564 | 7 | 118 | 20 | 636 | 3.95 | 66.57 | 11.28 | 358.81
19152800 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLA KOY YOLU UZERI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:45:40 | 18.06.2019 20:30:14 | 1.743 | 10 | 725 | 0 | 12 | 17.43 | 1263.51 | 0 | 20.91
19152812 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP002976000000000000 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:50:03 | 18.06.2019 20:15:00 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 116.1
19152820 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:01 | 18.06.2019 18:56:53 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.03 | 4.73
19152820 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:01 | 18.06.2019 20:29:15 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 788.42
19152820 | 3 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003644 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:01 | 18.06.2019 20:29:57 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 115.5
19152820 | 4 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:10:49 | 18.06.2019 20:51:09 | 0.672 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.67 | 102.18
19152820 | 5 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP00364750;TRAFO;KOS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:29:49 | 19.06.2019 00:48:30 | 4.311 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1224.43
19152820 | 6 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:30:23 | 18.06.2019 20:46:56 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 80.27
19152820 | 7 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:47:26 | 18.06.2019 20:50:53 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 16.73
19152822 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:22 | 18.06.2019 18:55:23 | 0 | 16 | 4852 | 0 | 13 | 0 | 1.35 | 0 | 0
19152822 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:23 | 18.06.2019 21:07:03 | 2.194 | 16 | 4852 | 0 | 13 | 35.11 | 10647.44 | 0 | 28.53
19152822 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:57:51 | 18.06.2019 20:50:27 | 0.877 | 7 | 1780 | 0 | 12 | 6.14 | 1560.47 | 0 | 10.52
19152823 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:24 | 18.06.2019 19:41:10 | 0.763 | 4 | 1777 | 0 | 12 | 3.05 | 1355.46 | 0 | 9.15
19152823 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:24 | 18.06.2019 19:41:11 | 0.763 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0
19152832 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFBEY MAH. CICEKCI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:55:18 | 18.06.2019 21:45:53 | 2.843 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 0
19152843 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H07-KOK23 ESENT | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:02:57 | 18.06.2019 19:45:37 | 0.711 | 9 | 1383 | 6 | 633 | 6.4 | 983.47 | 4.27 | 450.13
19152855 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:11:23 | 18.06.2019 19:28:15 | 0.281 | 0 | 0 | 5 | 352 | 0 | 0 | 1.41 | 98.95
19152856 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H08-KANDIRA DM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:11:31 | 18.06.2019 19:11:31 | 0 | 15 | 5772 | 43 | 17091 | 0 | 0 | 0 | 0
19152862 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:12:48 | 18.06.2019 19:12:49 | 0 | 0 | 910 | 1 | 829 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23
19152869 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H05-TR769 CICEK K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:13:27 | 18.06.2019 20:06:11 | 0.879 | 0 | 350 | 0 | 5 | 0 | 307.61 | 0 | 4.39
19152869 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H02-KEMER KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:13:27 | 18.06.2019 20:06:48 | 0.889 | 2 | 1503 | 8 | 1853 | 1.78 | 1336.42 | 7.11 | 1647.63
19152869 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:13:27 | 18.06.2019 20:06:59 | 0.892 | 3 | 879 | 0 | 35 | 2.68 | 784.26 | 0 | 31.23
19152869 | 4 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:13:27 | 18.06.2019 20:07:08 | 0.895 | 31 | 8247 | 8 | 481 | 27.74 | 7378.77 | 7.16 | 430.36
19152906 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002304 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:35:00 | 19.06.2019 01:51:21 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.27 | 12.26
19152912 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEMERCILER*KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:14:28 | 18.06.2019 21:41:46 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.19
19152915 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:19:43 | 18.06.2019 19:21:21 | 0.027 | 7 | 118 | 20 | 636 | 0.19 | 3.21 | 0.54 | 17.31
19152915 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:21:22 | 18.06.2019 19:51:16 | 0.498 | 7 | 118 | 20 | 636 | 3.49 | 58.8 | 9.97 | 316.94
19152927 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:28:36 | 18.06.2019 19:34:31 | 0.099 | 0 | 2 | 12 | 2085 | 0 | 0.2 | 1.18 | 205.6
19152928 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HASANCIK / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:17:17 | 18.06.2019 22:00:11 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 184.62
19152939 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:34:46 | 18.06.2019 19:34:47 | 0 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19152943 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-KOZLUKK / H02-TASLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:36:43 | 18.06.2019 19:36:44 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
19152948 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:02:55 | 18.06.2019 21:12:55 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.17 | 0.33 | 34.5
19152966 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H05-GEYVE 1 CIKISI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:51:17 | 18.06.2019 20:11:00 | 0.329 | 7 | 118 | 20 | 636 | 2.3 | 38.78 | 6.57 | 209
19152975 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H07-MODERN SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:57:50 | 18.06.2019 20:19:00 | 0.353 | 5 | 1722 | 0 | 0 | 1.76 | 607.48 | 0 | 0
19152978 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:57:50 | 18.06.2019 20:11:27 | 0.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
19152979 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:57:55 | 18.06.2019 20:50:23 | 0.874 | 19 | 2289 | 0 | 0 | 16.61 | 2001.6 | 0 | 0
19152979 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:57:55 | 18.06.2019 21:50:21 | 1.874 | 15 | 78 | 0 | 0 | 28.11 | 146.16 | 0 | 0
19152997 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:31:24 | 18.06.2019 21:41:24 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0.83 | 24
19153003 | 1 | BOLU | MUDURNU | AKYOKUS*KOSELER*YUKA / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:05:41 | 18.06.2019 23:11:47 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.61
19153010 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:10:46 | 18.06.2019 21:53:29 | 1.712 | 0 | 816 | 0 | 6 | 0 | 1396.95 | 0 | 10.27
19153014 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK YENI MAH.14 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:12:48 | 19.06.2019 00:54:53 | 4.701 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 4.7 | 0 | 235.07
19153025 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.06.2019 09:13:41 | 21.06.2019 17:50:37 | 8.616 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1033.87 | 0 | 17.23
19153026 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HALIDERE KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:14:46 | 18.06.2019 20:46:58 | 0.537 | 2 | 2346 | 0 | 0 | 1.07 | 1259.02 | 0 | 0
19153036 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:16:59 | 18.06.2019 20:17:00 | 0 | 0 | 19 | 16 | 513 | 0 | 0.01 | 0 | 0.14
19153037 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H03-TARAKLI MERKEZ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:17:00 | 18.06.2019 20:30:47 | 0.23 | 0 | 652 | 6 | 309 | 0 | 149.78 | 1.38 | 70.98
19153038 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK IMRIZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:03:59 | 18.06.2019 23:20:39 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.28
19153039 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307136 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:10:00 | 18.06.2019 21:16:48 | 0.113 | 0 | 14 | 0 | 277 | 0 | 1.59 | 0 | 31.39
19153042 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACILAR ASAGI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:05:06 | 18.06.2019 22:15:54 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 156.96
19153046 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.06.2019 09:14:01 | 21.06.2019 17:50:54 | 8.615 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 3738.79 | 0 | 0
19153049 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:21:34 | 18.06.2019 21:26:27 | 1.081 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 5.41 | 0 | 111.38
19153049 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:26:28 | 18.06.2019 22:03:45 | 0.621 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 3.11 | 0 | 64
19153049 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:53:27 | 18.06.2019 22:03:16 | 0.164 | 3 | 1589 | 12 | 4659 | 0.49 | 259.98 | 1.96 | 762.26
19153051 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:13:42 | 18.06.2019 20:36:53 | 0.386 | 0 | 5 | 1 | 3226 | 0 | 1.93 | 0.39 | 1246.49
19153056 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUCE RIFAT / LD1F SDK: TRP444F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:22:47 | 18.06.2019 21:39:48 | 1.284 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
19153061 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219427000000000168 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:35:00 | 18.06.2019 20:50:28 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 90.22
19153068 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.06.2019 08:14:09 | 21.06.2019 17:51:01 | 9.614 | 1 | 945 | 0 | 0 | 9.61 | 9085.65 | 0 | 0
19153069 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GOCMEN KONUTLARI T3 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:27:50 | 18.06.2019 22:38:10 | 2.172 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 269.36 | 0 | 0
19153073 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 21.06.2019 08:30:00 | 21.06.2019 17:53:30 | 9.392 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1502.67 | 0 | 0
19153089 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*1 / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:38:33 | 18.06.2019 23:32:43 | 2.903 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.11 | 0 | 0
19153096 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IRFAN OZKAY TR / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:40:46 | 18.06.2019 22:42:44 | 2.033 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 132.13 | 0 | 0
19153098 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP002409 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:55:00 | 18.06.2019 22:05:00 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19153100 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:15:00 | 18.06.2019 20:57:00 | 2.7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 0 | 8.1 | 0
19153104 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAMILI KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:41:20 | 21.06.2019 16:59:42 | 7.306 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 182.65 | 0 | 21.92
19153108 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KALAYCI DM / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 08:22:00 | 21.06.2019 08:38:09 | 0.269 | 2 | 29 | 4 | 203 | 0.54 | 7.81 | 1.08 | 54.64
19153108 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307171 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 08:22:00 | 21.06.2019 14:20:47 | 5.98 | 4 | 10 | 2 | 8 | 23.92 | 59.8 | 11.96 | 47.84
19153115 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:00 | 21.06.2019 12:04:16 | 3.071 | 0 | 164 | 3 | 2040 | 0 | 503.66 | 9.21 | 6265.07
19153116 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10078B*TR4/2B / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:25:14 | 18.06.2019 22:01:37 | 1.606 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 419.27 | 0 | 0
19153117 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 11:00:00 | 21.06.2019 12:59:02 | 1.984 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.42 | 0 | 0
19153128 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:25:37 | 18.06.2019 21:42:46 | 0.286 | 0 | 1 | 30 | 1559 | 0 | 0.29 | 8.58 | 445.61
19153138 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YESILTEPE SITESI T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:02:09 | 18.06.2019 22:47:34 | 1.757 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.27 | 0 | 29.87
19153169 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BOSTANLIK KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:14:34 | 19.06.2019 01:49:22 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 174.04
19153171 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENIYURT KOYU TUTEKY / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:02:48 | 18.06.2019 22:44:43 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.08
19153173 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.GAZI CA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:16:02 | 18.06.2019 23:15:00 | 1.983 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 561.13 | 0 | 0
19153175 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002545 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:02:00 | 19.06.2019 01:17:24 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0.26 | 50.56
19153176 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*OLCAK*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:17:14 | 18.06.2019 22:08:11 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.38
19153182 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KIZIK*SARIKAYA*YAYLA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:21:59 | 18.06.2019 22:23:54 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.45
19153188 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | UNBAY INS.VE DIS TIC / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:24:43 | 18.06.2019 23:15:00 | 1.838 | 0 | 726 | 0 | 2 | 0 | 1334.43 | 0 | 3.68
19153193 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.10 NOLU / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:16:38 | 18.06.2019 23:32:42 | 2.268 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 412.74 | 0 | 0
19153202 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARADERE CAM* TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:34:22 | 18.06.2019 23:21:44 | 1.789 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.74 | 0 | 0
19153204 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCILAR*KOYU*KADIR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:35:24 | 19.06.2019 03:06:49 | 5.524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.85
19153207 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP219809 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 23:21:00 | 18.06.2019 23:31:25 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19153214 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CAMLIBEL *KARACA* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:41:44 | 19.06.2019 02:24:37 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.44
19153221 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:50:18 | 18.06.2019 22:02:00 | 0.195 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 2.73 | 166.34
19153223 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SKODA DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:52:20 | 19.06.2019 01:00:01 | 3.128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0 | 0
19153229 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU MEZARLIK T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:58:01 | 19.06.2019 03:06:50 | 5.147 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5.15 | 0 | 92.65
19153236 | 1 | SAKARYA | GEYVE | INCIKSUYU DM / H04 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:03:23 | 19.06.2019 00:43:30 | 2.669 | 1 | 385 | 1 | 9 | 2.67 | 1027.42 | 2.67 | 24.02
19153236 | 2 | SAKARYA | GEYVE | INCIKSUYU DM / H04 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 00:33:22 | 19.06.2019 00:43:30 | 0.169 | 8 | 489 | 6 | 168 | 1.35 | 82.59 | 1.01 | 28.37
19153246 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307420 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:15:00 | 19.06.2019 01:32:03 | 0.284 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0.57 | 0 | 22.73
19153248 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / LD1B SDK: TR59B45 Bina: 4189072 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:07:53 | 19.06.2019 01:06:47 | 2.982 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0
19153260 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. OGRETMEN B / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:11:16 | 18.06.2019 22:46:23 | 0.585 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 133.44 | 0 | 0
19153261 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:12:00 | 18.06.2019 22:35:58 | 0.399 | 0 | 0 | 14 | 853 | 0 | 0 | 5.59 | 340.73
19153312 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADATM / SAPANCA-2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:56:01 | 18.06.2019 23:24:39 | 0.477 | 36 | 11023 | 16 | 2374 | 17.18 | 5260.42 | 7.64 | 1132.93
19153316 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAYLA KOYU TR 1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:46:03 | 19.06.2019 01:46:46 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 346.37
19153421 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 23:35:49 | 19.06.2019 03:29:25 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 424.37
19153438 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALI DERE YAZLA M / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:57:57 | 19.06.2019 02:32:30 | 3.576 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 125.15 | 0 | 28.61
19153449 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SKODA DM / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 00:08:53 | 19.06.2019 01:15:30 | 1.11 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26.65 | 0 | 1.11
19153455 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H09-BEYPAZARI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 00:32:53 | 19.06.2019 00:32:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19153475 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:10:54 | 19.06.2019 01:14:04 | 0.053 | 9 | 2127 | 6 | 3575 | 0.48 | 112.26 | 0.32 | 188.68
19153475 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:10:54 | 19.06.2019 01:14:06 | 0.053 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
19153475 | 3 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:10:54 | 19.06.2019 01:43:37 | 0.545 | 2 | 119 | 1 | 171 | 1.09 | 64.89 | 0.55 | 93.24
19153509 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K9-IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:47:27 | 19.06.2019 01:50:00 | 0.042 | 40 | 186 | 0 | 0 | 1.7 | 7.91 | 0 | 0
19153510 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 01:54:16 | 19.06.2019 02:34:59 | 0.679 | 0 | 2 | 2 | 615 | 0 | 1.36 | 1.36 | 417.35
19153534 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ILIM TEPESU DEPOSU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 02:36:03 | 19.06.2019 04:11:44 | 1.595 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0
19153536 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 03:20:55 | 19.06.2019 03:24:40 | 0.063 | 55 | 8698 | 4 | 1722 | 3.44 | 543.63 | 0.25 | 107.63
19153551 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 03:04:13 | 19.06.2019 03:08:31 | 0.072 | 6 | 85 | 57 | 4837 | 0.43 | 6.09 | 4.09 | 346.65
19153563 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H04-ARDEM KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 03:58:13 | 19.06.2019 03:59:11 | 0.016 | 2 | 2255 | 5 | 366 | 0.03 | 36.33 | 0.08 | 5.9
19153578 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 04:29:55 | 19.06.2019 05:24:06 | 0.903 | 15 | 272 | 29 | 848 | 13.55 | 245.63 | 26.19 | 765.79
19153580 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H02-TUZLA TM SANAYI1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 04:38:24 | 19.06.2019 04:47:38 | 0.154 | 54 | 22 | 0 | 0 | 8.31 | 3.39 | 0 | 0
19153585 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9159*4TR3 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:54:43 | 19.06.2019 07:03:55 | 1.153 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 1058.76 | 0 | 0
19153586 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H04-CELIK SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:08:22 | 19.06.2019 05:35:55 | 0.459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
19153587 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BORA B*NA / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:08:02 | 19.06.2019 05:43:22 | 0.589 | 3 | 3264 | 0 | 8 | 1.77 | 1922.13 | 0 | 4.71
19153611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ONDER TAVUKCULUK YAN / H07 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:36:56 | 19.06.2019 05:37:05 | 0.002 | 7 | 118 | 20 | 636 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 1.59
19153612 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:50:42 | 19.06.2019 05:50:43 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19153613 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY PARLAMENTERLE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:50:21 | 19.06.2019 06:35:18 | 0.749 | 8 | 1521 | 0 | 2 | 5.99 | 1139.48 | 0 | 1.5
19153627 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014114 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:36:11 | 19.06.2019 06:46:11 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.17 | 17.17
19153629 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S9-GISELER KABIN / H04-MOLLA KOY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:56:27 | 19.06.2019 05:57:18 | 0.014 | 11 | 725 | 0 | 12 | 0.16 | 10.27 | 0 | 0.17
19153630 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:57:32 | 19.06.2019 06:04:13 | 0.111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 0.33 | 0
19153641 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:58:39 | 19.06.2019 06:34:00 | 0.589 | 5 | 2293 | 0 | 2 | 2.95 | 1350.96 | 0 | 1.18
19153649 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:03:58 | 19.06.2019 06:03:59 | 0 | 2 | 119 | 1 | 171 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05
19153650 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SENPILIC YANI KABIN / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:08:42 | 19.06.2019 07:21:13 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.83
19153651 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:08:52 | 19.06.2019 06:16:09 | 0.121 | 9 | 2263 | 6 | 652 | 1.09 | 274.7 | 0.73 | 79.15
19153660 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:18:35 | 19.06.2019 06:18:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19153663 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:21:42 | 19.06.2019 06:34:56 | 0.221 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 577.86 | 0 | 0
19153665 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MEVLANA PAZAR YERI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:21:24 | 19.06.2019 06:59:26 | 0.634 | 1 | 3909 | 0 | 0 | 0.63 | 2477.87 | 0 | 0
19153668 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H02-HASAN CAVUS RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:28:59 | 19.06.2019 06:32:24 | 0.057 | 1 | 44 | 8 | 2249 | 0.06 | 2.51 | 0.46 | 128.07
19153668 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H01-HASANCAVUS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:28:59 | 19.06.2019 07:00:18 | 0.522 | 0 | 1 | 3 | 1464 | 0 | 0.52 | 1.57 | 764.13
19153669 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H07-FABRIKALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:28:58 | 19.06.2019 06:28:59 | 0 | 4 | 68 | 2 | 10 | 0 | 0.02 | 0 | 0
19153676 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:33:36 | 19.06.2019 06:33:37 | 0 | 0 | 910 | 1 | 829 | 0 | 0.25 | 0 | 0.23
19153678 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP218442 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:33:15 | 19.06.2019 08:43:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 21.5
19153682 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:45:59 | 19.06.2019 06:49:08 | 0.053 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0.26 | 0 | 5.41
19153682 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:45:59 | 19.06.2019 07:17:08 | 0.519 | 3 | 1431 | 4 | 2701 | 1.56 | 742.93 | 2.08 | 1402.27
19153686 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | JGC / kabn yen | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:24:27 | 19.06.2019 11:42:37 | 0.303 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 92.04 | 0 | 0
19153687 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S8-KARACAM KABIN / H03-KARACM KOYU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:50:43 | 19.06.2019 06:50:44 | 0 | 0 | 7 | 2 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0.21
19153688 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:52:17 | 19.06.2019 07:51:13 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 81.52
19153690 | 1 | BOLU | MERKEZ | B14-OGULDURUK KOK / H03-BAHCEKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:57:03 | 19.06.2019 06:57:04 | 0 | 0 | 1 | 5 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0.13
19153694 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:03:22 | 19.06.2019 10:23:22 | 3.333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 343.33 | 0 | 0
19153697 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CUMHUR*YET CD. CAM** / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:04:54 | 19.06.2019 07:41:42 | 0.613 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 138.61 | 0 | 0
19153703 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307420 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:29:56 | 19.06.2019 12:07:30 | 4.626 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 9.25 | 0 | 370.09
19153714 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP014347 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:37:00 | 19.06.2019 08:47:39 | 0.178 | 0 | 0 | 9 | 361 | 0 | 0 | 1.6 | 64.08
19153721 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H09-ESNTEPE-KAP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:48:30 | 19.06.2019 07:48:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19153721 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H09-ESNTEPE-KAP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:48:32 | 19.06.2019 08:07:10 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 31.99
19153722 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:51:58 | 19.06.2019 07:51:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19153727 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S15-AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:59:04 | 19.06.2019 07:59:05 | 0 | 4 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0
19153728 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:59:21 | 19.06.2019 12:53:13 | 4.898 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 29.39 | 5289.6 | 0 | 0
19153728 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H04-BOTAS RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:01:36 | 19.06.2019 11:19:59 | 3.306 | 0 | 0 | 39 | 2914 | 0 | 0 | 128.95 | 9634.82
19153728 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | G12-DILOVASI KOYLE / H05-NUH TM ISKELE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:05:36 | 19.06.2019 11:19:29 | 3.231 | 2 | 460 | 11 | 648 | 6.46 | 1486.44 | 35.55 | 2093.94
19153728 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H05-NUH TM ISKELE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:05:42 | 19.06.2019 11:20:48 | 3.252 | 10 | 391 | 0 | 2 | 32.52 | 1271.4 | 0 | 6.5
19153738 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KALIBRE BINA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:02:00 | 19.06.2019 09:33:36 | 1.527 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.91 | 0 | 0
19153742 | 1 | BOLU | MERKEZ | ANGORA*SITESI*YANI*K / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:03:13 | 19.06.2019 09:00:16 | 0.951 | 1 | 1368 | 0 | 2 | 0.95 | 1300.74 | 0 | 1.9
19153744 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / DUZCE KOYLR MUNCURL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:04:19 | 19.06.2019 08:33:10 | 0.481 | 14 | 1742 | 8 | 823 | 6.73 | 837.61 | 3.85 | 395.73
19153760 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H05-TEPEKOY HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:22:48 | 19.06.2019 09:35:39 | 1.214 | 1 | 1339 | 0 | 1 | 1.21 | 1625.77 | 0 | 1.21
19153760 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H04-Y.GOLCUK FIDERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:23:35 | 19.06.2019 09:34:49 | 0.187 | 2 | 2186 | 0 | 0 | 0.37 | 409.27 | 0 | 0
19153763 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / TOE | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:17:14 | 19.06.2019 10:20:26 | 2.053 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 0
19153763 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:17:14 | 19.06.2019 10:27:54 | 2.178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | 0
19153763 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G43-GYTE DM / H03-GYTE KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:17:14 | 19.06.2019 10:28:11 | 2.183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0
19153763 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G43-GYTE DM / H04-TOHUM SERTF. | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:17:14 | 19.06.2019 10:29:16 | 2.201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
19153763 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G43-GYTE DM / H06-TSE HATTI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:17:14 | 19.06.2019 10:29:25 | 2.203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0
19153764 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G4-2TR20 KABIN / H04-TR12 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:17:14 | 19.06.2019 08:48:06 | 0.514 | 8 | 7594 | 1 | 12 | 4.12 | 3906.69 | 0.51 | 6.17
19153767 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D1-T.OMER KABIN / H03-MUHACIRLER RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:19:48 | 19.06.2019 09:03:31 | 0.729 | 2 | 399 | 0 | 0 | 1.46 | 290.72 | 0 | 0
19153770 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM4001 / H12-GUNEY TR3 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:22:42 | 19.06.2019 09:09:14 | 0.776 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 407.17 | 0 | 0
19153774 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:25:46 | 19.06.2019 09:20:45 | 0.916 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.92 | 307.91 | 0 | 0
19153775 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:25:51 | 19.06.2019 08:52:53 | 0.451 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 146.88 | 0 | 0
19153777 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306732 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:23:00 | 19.06.2019 09:34:02 | 0.184 | 0 | 23 | 1 | 451 | 0 | 4.23 | 0.18 | 82.93
19153783 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / DILISKELESI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:09:21 | 19.06.2019 11:18:44 | 3.156 | 13 | 8677 | 6 | 1 | 41.03 | 27387.99 | 18.94 | 3.16
19153783 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G11-DILOVASI 5TR1 / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:09:21 | 19.06.2019 11:18:46 | 3.157 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 2029.92 | 0 | 0
19153786 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLCUK*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:37:52 | 19.06.2019 09:39:26 | 1.026 | 4 | 499 | 1 | 103 | 4.1 | 512.03 | 1.03 | 105.69
19153788 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:50:19 | 0.133 | 9 | 2263 | 6 | 652 | 1.2 | 301.1 | 0.8 | 86.75
19153789 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:50:37 | 0.138 | 9 | 1667 | 3 | 178 | 1.24 | 230.14 | 0.41 | 24.57
19153789 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:50:47 | 0.141 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
19153789 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:50:49 | 0.141 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 26.3 | 0 | 0.14
19153789 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H04-GOCMEN KON 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:50:59 | 0.144 | 0 | 747 | 0 | 22 | 0 | 107.69 | 0 | 3.17
19153789 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H05-NESE TEKS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:51:03 | 0.145 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.15 | 0.15
19153789 | 6 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:51:08 | 0.147 | 3 | 47 | 17 | 1186 | 0.44 | 6.89 | 2.49 | 173.95
19153789 | 7 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:42:20 | 19.06.2019 08:51:27 | 0.152 | 6 | 753 | 7 | 1636 | 0.91 | 114.41 | 1.06 | 248.58
19153806 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:47:28 | 19.06.2019 09:24:34 | 0.618 | 7 | 3265 | 2 | 10 | 4.33 | 2018.86 | 1.24 | 6.18
19153826 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219486 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:15:41 | 19.06.2019 09:25:41 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
19153833 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:55:49 | 19.06.2019 09:45:07 | 0.822 | 3 | 8534 | 0 | 5 | 2.47 | 7012.1 | 0 | 4.11
19153864 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9113*1TR2/1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:15:00 | 19.06.2019 10:25:05 | 0.168 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 137.81 | 0 | 0
19153865 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:58:16 | 19.06.2019 10:59:43 | 2.024 | 26 | 648 | 0 | 0 | 52.63 | 1311.66 | 0 | 0
19153874 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307423 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:06:06 | 19.06.2019 14:36:06 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11
19153882 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026061 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:31:26 | 19.06.2019 10:35:33 | 0.069 | 0 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0.07 | 0 | 24.01
19153886 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026042 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:09:48 | 19.06.2019 10:56:25 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 145.71
19153900 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:18:04 | 19.06.2019 09:18:05 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19153901 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H11-SPOR SALONU RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:17:50 | 19.06.2019 10:01:58 | 0.736 | 17 | 5116 | 0 | 22 | 12.5 | 3763.1 | 0 | 16.18
19153901 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 8 / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:17:50 | 19.06.2019 10:13:47 | 0.933 | 2 | 144 | 0 | 4 | 1.87 | 134.28 | 0 | 3.73
19153906 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:28:47 | 19.06.2019 11:11:05 | 0.705 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 265.08 | 0 | 0
19153906 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:28:47 | 19.06.2019 11:11:15 | 0.708 | 3 | 2325 | 1 | 148 | 2.12 | 1645.58 | 0.71 | 104.75
19153906 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H04-SEYMEN HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:28:47 | 19.06.2019 11:11:37 | 0.714 | 10 | 1569 | 0 | 41 | 7.14 | 1120.09 | 0 | 29.27
19153906 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:28:47 | 19.06.2019 11:11:41 | 0.715 | 1 | 1735 | 1 | 297 | 0.72 | 1240.53 | 0.72 | 212.36
19153906 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H06-DAMLAR HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:28:47 | 19.06.2019 11:11:47 | 0.717 | 6 | 2427 | 0 | 27 | 4.3 | 1739.35 | 0 | 19.35
19153911 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.LALE S / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:23:18 | 19.06.2019 11:05:00 | 1.695 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 991.58 | 0 | 0
19153921 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:27:12 | 19.06.2019 10:01:46 | 0.576 | 9 | 291 | 0 | 1 | 5.19 | 167.65 | 0 | 0.58
19153929 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI KOYU MERKEZ / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:30:19 | 19.06.2019 10:30:00 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.77
19153935 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:36:34 | 19.06.2019 10:30:00 | 0.891 | 0 | 1137 | 2 | 694 | 0 | 1012.56 | 1.78 | 618.05
19153944 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:35:00 | 19.06.2019 12:06:56 | 2.532 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 630.52 | 0 | 0
19153956 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ANADOLU *LK O*RT.YAN / LD1D SDK: TRP5031D9 Bina: 4050495 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:44:36 | 19.06.2019 10:41:55 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
19153969 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:16:16 | 19.06.2019 10:28:29 | 0.204 | 6 | 63 | 91 | 2573 | 1.22 | 12.83 | 18.53 | 523.89
19153969 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001681 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:16:16 | 19.06.2019 12:08:08 | 1.864 | 3 | 20 | 0 | 46 | 5.59 | 37.29 | 0 | 85.76
19153974 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUCE RIFAT / LD1F SDK: TRP444F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:02:51 | 19.06.2019 11:48:18 | 1.757 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.36 | 0 | 0
19153984 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:09:23 | 19.06.2019 10:18:25 | 0.151 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 71.51 | 0 | 0
19153986 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP306620 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:37:11 | 19.06.2019 12:47:11 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 495 | 0 | 0 | 1.5 | 82.5
19153998 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:10:00 | 20.06.2019 09:44:09 | 0.569 | 0 | 55 | 3 | 664 | 0 | 31.3 | 1.71 | 377.93
19153998 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:10:00 | 20.06.2019 14:15:00 | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19153998 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 13:52:00 | 20.06.2019 14:15:00 | 0.383 | 0 | 55 | 3 | 664 | 0 | 21.08 | 1.15 | 254.53
19154025 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / LD1A SDK: TR114A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:39:21 | 19.06.2019 11:36:51 | 0.958 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.33 | 0 | 0
19154030 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR10 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:46:06 | 19.06.2019 11:36:36 | 0.842 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 462.92 | 0 | 0
19154033 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G64-S.PINAR TOKI 1 / AG FIDER 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:33:10 | 22.06.2019 11:13:42 | 1.676 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 690.33 | 0 | 0
19154035 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:00 | 22.06.2019 09:24:00 | 0.4 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 0
19154035 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:00 | 22.06.2019 18:17:00 | 9.283 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1420.35 | 0 | 0
19154042 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003771 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:56:06 | 19.06.2019 14:17:48 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.6
19154045 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9034*3TR14 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:57:37 | 19.06.2019 12:35:36 | 1.633 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 749.57 | 0 | 0
19154055 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MUALLIMKOY TR2 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:09:27 | 19.06.2019 21:23:08 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 286.39
19154063 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:00:00 | 19.06.2019 12:13:14 | 0.221 | 0 | 1137 | 2 | 694 | 0 | 250.77 | 0.44 | 153.07
19154065 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP002468 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:00:00 | 19.06.2019 12:08:53 | 0.148 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0.44 | 24.87
19154070 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / D01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:18:43 | 19.06.2019 12:48:05 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 208.52
19154071 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:11:43 | 22.06.2019 09:33:35 | 0.364 | 0 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 867.74 | 0 | 0
19154071 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:11:43 | 22.06.2019 18:15:22 | 9.061 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 7855.74 | 0 | 0
19154071 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 17:38:05 | 22.06.2019 18:15:22 | 0.621 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 1726.22 | 0 | 0
19154081 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10078B*TR4/2B / LD1B SDK: TR10078B2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:21:12 | 19.06.2019 14:50:57 | 3.496 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0
19154085 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ANADOLU MOTOR DM / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:42:18 | 22.06.2019 12:52:45 | 4.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0
19154087 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HACIYUSUFLAR MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:04:23 | 19.06.2019 11:54:24 | 2.834 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 31.17 | 0 | 42.5
19154105 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:18 | 19.06.2019 11:33:45 | 0.024 | 0 | 88 | 4 | 1165 | 0 | 2.13 | 0.1 | 28.15
19154105 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H06-MELEN RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:18 | 19.06.2019 11:34:23 | 0.035 | 8 | 2015 | 5 | 836 | 0.28 | 69.97 | 0.17 | 29.03
19154105 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:18 | 19.06.2019 11:34:25 | 0.035 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0
19154105 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:18 | 19.06.2019 11:34:36 | 0.038 | 17 | 5909 | 0 | 649 | 0.65 | 226.51 | 0 | 24.88
19154105 | 5 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:18 | 19.06.2019 11:34:39 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19154105 | 6 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:18 | 19.06.2019 11:34:43 | 0.04 | 4 | 247 | 13 | 3254 | 0.16 | 9.95 | 0.52 | 131.06
19154113 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / AG FIDER 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:34:19 | 19.06.2019 13:26:12 | 1.865 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 67.13 | 0 | 52.21
19154114 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G3-HONDA KABIN / H01-ISUZU FAB. K. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:47:46 | 22.06.2019 13:04:15 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19154123 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G34-GEBZE DM1 / H10-SEDAS VE BLDIYE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:18:25 | 22.06.2019 14:02:17 | 4.731 | 2 | 8816 | 0 | 0 | 9.46 | 41709.48 | 0 | 0
19154130 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:21:36 | 19.06.2019 12:18:34 | 0.949 | 26 | 648 | 0 | 0 | 24.69 | 615.24 | 0 | 0
19154156 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H04-TR10284 TR46 K. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:05:33 | 19.06.2019 12:35:45 | 0.503 | 0 | 3080 | 0 | 1 | 0 | 1550.27 | 0 | 0.5
19154156 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H05-TR 70A ULUS K. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:05:33 | 19.06.2019 12:52:35 | 0.784 | 8 | 12426 | 0 | 19 | 6.27 | 9740.6 | 0 | 14.89
19154156 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / LV GIRIS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:05:33 | 19.06.2019 12:52:48 | 0.788 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 366.98 | 0 | 0
19154191 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S50-CELIKTAS KABIN / H03-ZIRAI ALETLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:11:49 | 19.06.2019 12:32:40 | 0.348 | 1 | 93 | 0 | 1 | 0.35 | 32.32 | 0 | 0.35
19154191 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H05-ERENLER STAD | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:11:49 | 19.06.2019 12:32:49 | 0.35 | 0 | 498 | 0 | 4 | 0 | 174.3 | 0 | 1.4
19154191 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:11:49 | 19.06.2019 12:32:57 | 0.352 | 11 | 1039 | 6 | 2532 | 3.87 | 365.96 | 2.11 | 891.83
19154191 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:11:49 | 19.06.2019 12:33:02 | 0.354 | 8 | 563 | 0 | 232 | 2.83 | 199.08 | 0 | 82.04
19154191 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:11:49 | 19.06.2019 12:33:08 | 0.355 | 8 | 402 | 0 | 2 | 2.84 | 142.82 | 0 | 0.71
19154191 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H09-TIC.BORSASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:11:49 | 19.06.2019 12:33:13 | 0.357 | 4 | 167 | 0 | 0 | 1.43 | 59.56 | 0 | 0
19154199 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YORUKLER DIREK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:39:14 | 19.06.2019 14:47:28 | 0.137 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 0 | 0
19154203 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307413 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:20:12 | 19.06.2019 12:38:32 | 0.306 | 0 | 9 | 2 | 414 | 0 | 2.75 | 0.61 | 126.5
19154220 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307262 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:10:00 | 19.06.2019 13:26:37 | 1.277 | 0 | 18 | 3 | 811 | 0 | 22.99 | 3.83 | 1035.6
19154222 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KOPRUYANI TR*7 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:25:28 | 19.06.2019 12:53:40 | 0.47 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0
19154223 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HACIHAL*M KAB*N / H07 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:11:29 | 19.06.2019 14:33:34 | 0.368 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 0 | 0
19154229 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:28:36 | 19.06.2019 12:48:16 | 0.328 | 54 | 22 | 0 | 0 | 17.7 | 7.21 | 0 | 0
19154238 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:33:51 | 19.06.2019 14:06:37 | 1.546 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 326.23 | 0 | 3.09
19154250 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10232*1TR16 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:26:05 | 19.06.2019 13:55:41 | 1.493 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 149.33 | 0 | 0
19154251 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1TR32 / LV65F | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:43:28 | 19.06.2019 13:51:52 | 0.14 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0
19154257 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HEBELER / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:44:44 | 19.06.2019 13:11:24 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 32
19154258 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K15-DERINCE DM4506 / K03-ZORLU K-PLAJY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:45:00 | 19.06.2019 13:05:13 | 0.337 | 1 | 1705 | 0 | 16 | 0.34 | 574.49 | 0 | 5.39
19154265 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:23:13 | 19.06.2019 13:07:43 | 0.742 | 0 | 3 | 5 | 1930 | 0 | 2.23 | 3.71 | 1431.42
19154277 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:54:12 | 19.06.2019 13:06:54 | 0.212 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.21 | 0 | 4.45
19154291 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:58:42 | 19.06.2019 13:55:18 | 0.943 | 0 | 7 | 14 | 3495 | 0 | 6.6 | 13.21 | 3296.95
19154304 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H14-SARKUYSAN BLOK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:03:28 | 19.06.2019 14:35:49 | 1.539 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 0 | 3415.41 | 0 | 0
19154309 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:05:50 | 19.06.2019 14:02:15 | 0.94 | 6 | 135 | 9 | 1540 | 5.64 | 126.94 | 8.46 | 1448.03
19154326 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ALTEK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:11:25 | 19.06.2019 13:20:13 | 0.147 | 5 | 1975 | 19 | 3760 | 0.73 | 289.67 | 2.79 | 551.47
19154330 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MERIC SOK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:06:17 | 19.06.2019 15:13:10 | 0.115 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 22.94 | 0 | 0
19154344 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / KOSEKOY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:35:43 | 0.384 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 54.17 | 0 | 0
19154344 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:37:47 | 0.419 | 10 | 15192 | 0 | 111 | 4.19 | 6359.54 | 0 | 46.47
19154344 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:37:49 | 0.419 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 147.13 | 0 | 0
19154344 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H02-DENIZ ALTI FILO | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:38:01 | 0.422 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
19154344 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H01-TERSANE HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:38:15 | 0.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0
19154344 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H10-TOPCULAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:38:37 | 0.432 | 0 | 2815 | 0 | 11 | 0 | 1217.49 | 0 | 4.76
19154344 | 7 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H12-YOLALTI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:38:49 | 0.436 | 1 | 4343 | 0 | 0 | 0.44 | 1892.82 | 0 | 0
19154344 | 8 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H13-YOLUSTU HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:12:40 | 19.06.2019 13:39:04 | 0.44 | 0 | 5433 | 1 | 564 | 0 | 2390.52 | 0.44 | 248.16
19154354 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:39:44 | 19.06.2019 14:21:45 | 0.7 | 1 | 2 | 29 | 4053 | 0.7 | 1.4 | 20.31 | 2838.23
19154371 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUCE RIFAT / LD1F SDK: TRP444F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:26:50 | 19.06.2019 14:43:44 | 1.282 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.23 | 0 | 0
19154373 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM4001 / H11-BATI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:15:21 | 19.06.2019 13:56:57 | 0.693 | 3 | 3303 | 0 | 15 | 2.08 | 2290.08 | 0 | 10.4
19154373 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:15:21 | 19.06.2019 13:56:59 | 0.694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 0 | 0
19154373 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:15:21 | 19.06.2019 13:58:26 | 0.718 | 1 | 1072 | 18 | 1602 | 0.72 | 769.76 | 12.93 | 1150.33
19154373 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / AG FIDER 3 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:15:21 | 19.06.2019 13:58:30 | 0.719 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0
19154373 | 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:15:21 | 19.06.2019 13:58:42 | 0.723 | 4 | 530 | 0 | 5 | 2.89 | 382.93 | 0 | 3.61
19154379 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU AYDINLATMA / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:50:00 | 19.06.2019 16:07:27 | 0.291 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 9.31 | 0 | 4.94
19154383 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307262 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:45:00 | 19.06.2019 14:52:04 | 0.118 | 0 | 18 | 3 | 811 | 0 | 2.12 | 0.35 | 95.52
19154390 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:35:31 | 19.06.2019 15:26:43 | 1.853 | 8 | 563 | 0 | 232 | 14.83 | 1043.43 | 0 | 429.97
19154394 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:36:14 | 19.06.2019 16:23:32 | 2.788 | 1 | 897 | 4 | 1052 | 2.79 | 2501.14 | 11.15 | 2933.33
19154394 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | TURAPLAR SAPAK KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:36:14 | 19.06.2019 18:51:58 | 5.262 | 0 | 0 | 3 | 561 | 0 | 0 | 15.79 | 2952.11
19154400 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H04-DERELI OKUL RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:38:33 | 19.06.2019 14:34:19 | 0.929 | 4 | 156 | 0 | 0 | 3.72 | 144.99 | 0 | 0
19154400 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI MAH. ILKOGRE / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:38:33 | 19.06.2019 16:12:26 | 2.565 | 8 | 314 | 0 | 0 | 20.52 | 805.32 | 0 | 0
19154405 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:36:00 | 19.06.2019 13:36:01 | 0 | 1 | 897 | 7 | 1613 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19154421 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:46:51 | 19.06.2019 13:46:52 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19154422 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:46:52 | 19.06.2019 17:05:30 | 3.311 | 28 | 264 | 27 | 1103 | 92.7 | 873.99 | 89.39 | 3651.54
19154451 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D3-CILIMLI ITO KIL / H06-MAHIRAGA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:58:34 | 19.06.2019 13:58:35 | 0 | 8 | 643 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0
19154457 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H07-KOK23 ESENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:59:02 | 19.06.2019 14:23:46 | 0.412 | 9 | 1383 | 6 | 634 | 3.71 | 570.1 | 2.47 | 261.35
19154469 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:45:47 | 19.06.2019 14:55:47 | 0.167 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 79.17 | 0 | 0
19154470 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H11-CAY MAH. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:38 | 19.06.2019 14:02:39 | 0 | 2 | 4871 | 0 | 16 | 0 | 1.35 | 0 | 0
19154471 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D32-CILIMLI KADEME / H06-OSMANCA TM F6 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 15:23:36 | 1.344 | 18 | 248 | 12 | 2359 | 24.2 | 333.35 | 16.13 | 3170.89
19154473 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D19-NUSRETTIN MAH. / H05-KUCUKSU RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 14:57:16 | 0.905 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 567.61 | 0 | 0
19154473 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H05-KOPRU YANI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 14:57:34 | 0.91 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 2044.48 | 0 | 0
19154473 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H06-E.BELEDIYE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 14:57:40 | 0.912 | 1 | 1850 | 0 | 0 | 0.91 | 1687.1 | 0 | 0
19154473 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H07-AGA MAH. KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 14:57:46 | 0.914 | 3 | 6762 | 0 | 25 | 2.74 | 6177.84 | 0 | 22.84
19154473 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H09-AZMIMILLI TOTAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 14:57:55 | 0.916 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 907.87 | 0 | 0
19154473 | 6 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H10-CEDIDYE NUR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 14:58:01 | 0.918 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0.92 | 449.71 | 0 | 0
19154473 | 7 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H01-KUCUKSU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 15:48:27 | 1.758 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 244.41 | 0 | 0
19154473 | 8 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H03-KARACALI 1 RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 15:48:42 | 1.762 | 6 | 2631 | 2 | 2102 | 10.58 | 4637.14 | 3.53 | 3704.78
19154473 | 9 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H04-SEHIR MRK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 15:48:56 | 1.766 | 1 | 472 | 0 | 29 | 1.77 | 833.74 | 0 | 51.23
19154473 | 10 | DÜZCE | MERKEZ | D26-AZMIMLLI YENIC / H06-YENI TERMINAL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:57 | 19.06.2019 17:09:24 | 3.107 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0
19154474 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / KUCUKSU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:02:25 | 19.06.2019 15:55:02 | 1.877 | 22 | 8929 | 0 | 27 | 41.29 | 16759.24 | 0 | 50.68
19154615 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA EPCELLER M / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:18:15 | 19.06.2019 16:30:00 | 0.196 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 22.72 | 0 | 0.2
19154619 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:09:32 | 19.06.2019 14:27:17 | 0.296 | 8 | 154 | 9 | 212 | 2.37 | 45.56 | 2.66 | 62.72
19154632 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H013 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:57:40 | 19.06.2019 15:13:00 | 1.256 | 5 | 118 | 17 | 636 | 6.28 | 148.16 | 21.34 | 798.53
19154640 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:13:36 | 19.06.2019 15:02:14 | 0.811 | 0 | 3 | 4 | 1070 | 0 | 2.43 | 3.24 | 867.29
19154641 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIRACMA KOYU MERKE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:15:05 | 19.06.2019 15:06:41 | 0.86 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 4.3 | 0 | 44.72
19154662 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:23:00 | 19.06.2019 14:43:46 | 0.346 | 8 | 1442 | 0 | 83 | 2.77 | 499.09 | 0 | 28.73
19154672 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:27:43 | 19.06.2019 14:44:37 | 0.282 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 8.45 | 25.63 | 7.61 | 544.18
19154680 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | PRENSES KIZ OGRENCI / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:32:32 | 19.06.2019 15:24:06 | 0.859 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 366.98 | 0 | 0
19154682 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | 1. ADA YANI TR*3 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:34:19 | 19.06.2019 14:44:31 | 0.17 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0
19154685 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE DOKTORLAR S / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:38:45 | 19.06.2019 16:15:57 | 1.62 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 0
19154687 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ERYU TEKSTIL KONF.TE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:39:32 | 19.06.2019 15:03:44 | 0.403 | 2 | 1478 | 0 | 884 | 0.81 | 596.13 | 0 | 356.55
19154692 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G8-AYNALI KARAKOL / H10 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:33 | 19.06.2019 14:52:03 | 0.158 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 0.16 | 165.78 | 0 | 0
19154692 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H09-AYNLI K. DARIC1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:33 | 19.06.2019 14:53:23 | 0.181 | 5 | 598 | 0 | 0 | 0.9 | 107.97 | 0 | 0
19154692 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H02-TR25 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:33 | 19.06.2019 14:53:58 | 0.19 | 0 | 5388 | 0 | 0 | 0 | 1025.22 | 0 | 0
19154692 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H11-4TR43 TR25 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:33 | 19.06.2019 14:54:32 | 0.2 | 0 | 3285 | 0 | 1 | 0 | 656.09 | 0 | 0.2
19154692 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H06-TR29 METROSTAR | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:33 | 19.06.2019 14:55:00 | 0.208 | 0 | 4685 | 0 | 3 | 0 | 972.14 | 0 | 0.62
19154692 | 6 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / H09-4TR40 TR31 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:33 | 19.06.2019 14:55:11 | 0.211 | 1 | 3804 | 0 | 0 | 0.21 | 800.95 | 0 | 0
19154740 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:43:26 | 19.06.2019 14:55:43 | 0.205 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 0.41 | 27.64 | 2.66 | 563.4
19154742 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D3-CILIMLI ITO KIL / H06-MAHIRAGA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:43:53 | 19.06.2019 14:43:54 | 0 | 8 | 643 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0
19154748 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / H06-NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:45:34 | 19.06.2019 15:00:55 | 0.256 | 17 | 4901 | 0 | 14 | 4.35 | 1253.84 | 0 | 3.58
19154754 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H09-SARIMESE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:20 | 19.06.2019 16:12:04 | 1.396 | 35 | 2693 | 0 | 0 | 48.84 | 3758.23 | 0 | 0
19154755 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:41 | 19.06.2019 14:48:42 | 0 | 58 | 12729 | 21 | 1749 | 0.02 | 3.54 | 0.01 | 0.49
19154755 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | S32-SAPNCA KIRKPIN / H04-TR2 CIKISI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 15:20:25 | 0.529 | 18 | 5295 | 5 | 572 | 9.52 | 2799 | 2.64 | 302.37
19154755 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 16:41:16 | 1.876 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0
19154755 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 16:42:00 | 1.888 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 156.73 | 0 | 1.89
19154755 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 16:42:25 | 1.895 | 13 | 3182 | 1 | 46 | 24.64 | 6030.77 | 1.9 | 87.18
19154755 | 6 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 16:44:40 | 1.933 | 5 | 1671 | 0 | 2 | 9.66 | 3229.67 | 0 | 3.87
19154755 | 7 | KOCAELİ | KARTEPE | S32-SAPNCA KIRKPIN / H02-KOSEKOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 17:52:45 | 3.068 | 4 | 239 | 6 | 2 | 12.27 | 733.13 | 18.41 | 6.14
19154755 | 8 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 18:14:00 | 3.422 | 12 | 186 | 8 | 0 | 41.06 | 636.43 | 27.37 | 0
19154755 | 9 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H02-DERBENT RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:48:42 | 19.06.2019 18:14:51 | 3.436 | 4 | 2073 | 1 | 1126 | 13.74 | 7122.48 | 3.44 | 3868.75
19154755 | 10 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:03:07 | 19.06.2019 17:27:55 | 0.413 | 20 | 4936 | 1 | 49 | 8.27 | 2040.21 | 0.41 | 20.25
19154755 | 11 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:27:56 | 19.06.2019 18:13:04 | 0.752 | 20 | 4542 | 1 | 49 | 15.04 | 3416.59 | 0.75 | 36.86
19154755 | 12 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H04-DAHILI TRAFO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:27:56 | 19.06.2019 18:31:38 | 1.062 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 418.3 | 0 | 0
19154766 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCYOL KOYU 2 / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:49:57 | 19.06.2019 17:08:41 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 284.4
19154771 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:51:13 | 19.06.2019 15:47:41 | 0.941 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 114.82 | 0 | 0
19154772 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:47:13 | 19.06.2019 18:32:09 | 3.749 | 5 | 2293 | 0 | 2 | 18.74 | 8596.2 | 0 | 7.5
19154773 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K5-IZMT TR601 KULL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:51:31 | 19.06.2019 15:22:59 | 0.524 | 9 | 43 | 4 | 690 | 4.72 | 22.55 | 2.1 | 361.87
19154775 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:50:33 | 19.06.2019 16:30:31 | 1.666 | 74 | 759 | 2 | 1 | 123.29 | 1264.58 | 3.33 | 1.67
19154791 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAA*AC MEZARLIK TR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:52:54 | 19.06.2019 17:39:04 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.69
19154793 | 1 | BOLU | MERKEZ | B17-SARIALAN / H04-ALADAG RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:53:25 | 19.06.2019 14:53:26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0.49
19154803 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:57:54 | 19.06.2019 14:57:55 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0.33
19154811 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H05-BALTALI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:59:52 | 19.06.2019 15:19:18 | 0.324 | 0 | 0 | 10 | 911 | 0 | 0 | 3.24 | 295.06
19154820 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SULTAN CAM** TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:00:27 | 19.06.2019 15:33:00 | 0.543 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 140.51 | 0 | 0
19154834 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H05-ERDOGDU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:02:30 | 19.06.2019 15:02:31 | 0 | 4 | 139 | 0 | 484 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13
19154834 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H05-ERDOGDU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:02:32 | 19.06.2019 16:26:39 | 1.402 | 4 | 139 | 0 | 484 | 5.61 | 194.87 | 0 | 678.54
19154834 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / AKYAZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:06:49 | 19.06.2019 15:55:31 | 0.812 | 8 | 2319 | 1 | 124 | 6.49 | 1882.26 | 0.81 | 100.65
19154839 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:07:33 | 19.06.2019 15:07:34 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19154870 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:12:13 | 19.06.2019 18:00:12 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.19
19154871 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013560 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:55:14 | 19.06.2019 18:24:05 | 1.481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0
19154881 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307413 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:30:00 | 19.06.2019 16:43:42 | 0.228 | 0 | 9 | 2 | 414 | 0 | 2.06 | 0.46 | 94.53
19154891 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:13:07 | 19.06.2019 18:15:00 | 4.031 | 0 | 3 | 5 | 1930 | 0 | 12.09 | 20.16 | 7780.58
19154892 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:16:14 | 19.06.2019 15:16:15 | 0 | 1 | 128 | 0 | 848 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19154892 | 2 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:17:26 | 19.06.2019 15:31:29 | 0.234 | 1 | 128 | 0 | 848 | 0.23 | 29.97 | 0 | 198.57
19154893 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H03-SEHIR 2 FIDERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:13:11 | 19.06.2019 15:55:18 | 0.702 | 14 | 14635 | 3 | 2029 | 9.83 | 10272.96 | 2.11 | 1424.25
19154893 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / K13-ASKERLIK SUBE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:13:11 | 19.06.2019 15:55:31 | 0.706 | 3 | 6619 | 0 | 2 | 2.12 | 4670.07 | 0 | 1.41
19154893 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / K10-SSK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:13:11 | 19.06.2019 15:55:42 | 0.709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0
19154893 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / K02-AYDINLAR HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:13:11 | 19.06.2019 15:55:55 | 0.712 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 219.36 | 0 | 0
19154893 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:13:11 | 19.06.2019 15:56:23 | 0.72 | 3 | 3 | 0 | 211 | 2.16 | 2.16 | 0 | 151.92
19154893 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:13:11 | 19.06.2019 16:23:08 | 1.166 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 127.08 | 0 | 1.17
19154901 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:20:58 | 19.06.2019 15:20:59 | 0 | 3 | 1436 | 4 | 2804 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19154901 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H01-KUZULK YENI HAT | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:27:50 | 19.06.2019 18:10:23 | 2.709 | 3 | 1431 | 4 | 2701 | 8.13 | 3876.82 | 10.84 | 7317.46
19154901 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H07-KUZULUK DM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:27:50 | 19.06.2019 18:17:06 | 2.821 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 14.11 | 0 | 290.57
19154913 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:23:50 | 19.06.2019 15:23:51 | 0 | 3 | 1431 | 4 | 2701 | 0 | 0.4 | 0 | 0.75
19154918 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU TOKAT DERE / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:24:15 | 19.06.2019 17:47:10 | 2.382 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 169.12 | 0 | 0
19154920 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:24:51 | 19.06.2019 15:24:52 | 0 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05
19154920 | 2 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:24:52 | 19.06.2019 16:26:22 | 1.025 | 1 | 6 | 19 | 188 | 1.03 | 6.15 | 19.48 | 192.7
19154940 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP320783 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:15:00 | 19.06.2019 17:34:34 | 0.326 | 0 | 4 | 1 | 232 | 0 | 1.3 | 0.33 | 75.66
19154944 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:29:17 | 19.06.2019 15:33:20 | 0.067 | 4 | 0 | 102 | 3361 | 0.27 | 0 | 6.89 | 226.87
19154944 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:29:17 | 19.06.2019 15:33:24 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.54
19154944 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:29:17 | 19.06.2019 16:50:13 | 1.349 | 0 | 0 | 16 | 560 | 0 | 0 | 21.58 | 755.38
19154957 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G31-OSMANGAZI DM / H21-T.OREN 1 GIRIS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:32:01 | 19.06.2019 15:56:10 | 0.402 | 1 | 873 | 0 | 0 | 0.4 | 351.38 | 0 | 0
19154989 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:36:05 | 19.06.2019 16:30:07 | 0.901 | 0 | 3 | 23 | 3260 | 0 | 2.7 | 20.71 | 2935.81
19155008 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306599 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:46:00 | 19.06.2019 16:59:30 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0.23 | 84.6
19155009 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:37:06 | 19.06.2019 17:39:13 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 168.93
19155019 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:36:05 | 19.06.2019 15:39:19 | 0.054 | 5 | 15374 | 0 | 19 | 0.27 | 828.49 | 0 | 1.02
19155019 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H06-TOPCULAR I.O.O | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:36:05 | 19.06.2019 16:25:54 | 0.83 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 383.59 | 0 | 0
19155019 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | AKCAKENT / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:36:05 | 19.06.2019 19:08:15 | 3.536 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 5077.86 | 0 | 0
19155037 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K62-KARTEPE TR2307 / AG FIDER 4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:45:31 | 19.06.2019 17:33:43 | 1.803 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 241.65 | 0 | 0
19155039 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:45:50 | 19.06.2019 16:41:25 | 0.926 | 3 | 68 | 11 | 465 | 2.78 | 62.99 | 10.19 | 430.77
19155041 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:46:22 | 19.06.2019 16:38:22 | 0.867 | 11 | 6330 | 0 | 0 | 9.53 | 5486 | 0 | 0
19155052 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:48:18 | 19.06.2019 16:42:42 | 0.907 | 26 | 3552 | 9 | 547 | 23.57 | 3220.48 | 8.16 | 495.95
19155062 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307197 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:50:00 | 19.06.2019 17:05:47 | 0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0
19155065 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OREN YOLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:02:42 | 19.06.2019 16:00:00 | 0.955 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 189.09 | 0 | 0
19155068 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:34:48 | 19.06.2019 16:46:36 | 1.197 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 275.23 | 0 | 0
19155070 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219608 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:45:00 | 19.06.2019 22:00:08 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.55
19155072 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H05-BALTALI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:40:00 | 19.06.2019 20:56:33 | 0.276 | 0 | 0 | 10 | 911 | 0 | 0 | 2.76 | 251.28
19155084 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE MERKEZ T / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:59:03 | 19.06.2019 17:21:11 | 1.369 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 171.11 | 0 | 0
19155086 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR3 BINA TR / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:59:25 | 19.06.2019 16:56:17 | 0.948 | 11 | 185 | 0 | 0 | 10.43 | 175.34 | 0 | 0
19155091 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:15:00 | 19.06.2019 19:31:16 | 0.271 | 0 | 8 | 4 | 263 | 0 | 2.17 | 1.08 | 71.3
19155119 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:06:20 | 19.06.2019 17:33:47 | 1.458 | 0 | 22 | 2 | 377 | 0 | 32.07 | 2.92 | 549.48
19155120 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:06:24 | 19.06.2019 16:06:25 | 0 | 0 | 695 | 0 | 291 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08
19155120 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:06:25 | 19.06.2019 16:39:25 | 0.55 | 0 | 695 | 0 | 291 | 0 | 382.25 | 0 | 160.05
19155125 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SINIRCI HATIPLAR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:07:06 | 19.06.2019 19:50:34 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.59
19155127 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:19:42 | 19.06.2019 17:22:01 | 2.039 | 19 | 114 | 0 | 0 | 38.73 | 232.4 | 0 | 0
19155144 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP332864 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:11:47 | 19.06.2019 17:00:00 | 0.804 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 2.41 | 627.62
19155152 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:14:15 | 19.06.2019 16:33:07 | 0.314 | 0 | 2 | 1 | 268 | 0 | 0.63 | 0.31 | 84.27
19155157 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OSMANIYE EREGLI YOLU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:15:22 | 19.06.2019 17:34:00 | 1.311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0
19155160 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9110*4TR41 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:17:47 | 19.06.2019 17:12:28 | 0.911 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 97.52 | 0 | 0
19155161 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:17:49 | 19.06.2019 16:37:08 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19155161 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H05-SINAN VE YVLIDRE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:17:49 | 19.06.2019 16:37:45 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19155161 | 3 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:17:49 | 19.06.2019 16:37:49 | 0.333 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0.33
19155161 | 4 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H02-FINDIK FAB. RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:17:49 | 19.06.2019 16:38:04 | 0.337 | 2 | 161 | 0 | 3 | 0.68 | 54.34 | 0 | 1.01
19155161 | 5 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:17:49 | 19.06.2019 16:38:19 | 0.342 | 0 | 46 | 5 | 1074 | 0 | 15.72 | 1.71 | 366.95
19155180 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:22:04 | 19.06.2019 16:29:22 | 0.122 | 2 | 3233 | 0 | 4 | 0.24 | 393.35 | 0 | 0.49
19155180 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:22:04 | 19.06.2019 16:29:24 | 0.122 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 37.16 | 0 | 0
19155180 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:22:04 | 19.06.2019 16:29:46 | 0.128 | 2 | 2128 | 0 | 3 | 0.26 | 273.09 | 0 | 0.39
19155180 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:22:04 | 19.06.2019 16:29:48 | 0.129 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 57.36 | 0 | 0
19155180 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:22:04 | 19.06.2019 16:30:48 | 0.146 | 3 | 1503 | 10 | 2441 | 0.44 | 218.77 | 1.46 | 355.3
19155180 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H08-ADATIP HASTANE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:29:46 | 19.06.2019 16:31:31 | 0.029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19155190 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | TRASLAR DAG / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:24:30 | 19.06.2019 16:50:15 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.74
19155193 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TASOCAGI *TR12* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:25:24 | 19.06.2019 17:27:03 | 1.027 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.91 | 0 | 0
19155195 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANLI INSAAT KONUT / LD1E SDK: TR-284DUZCEE1 Bina: A BLOK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:25:29 | 19.06.2019 20:50:52 | 4.423 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
19155197 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H01-DAHILI TRAFO | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:26:42 | 19.06.2019 19:52:13 | 3.425 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 373.36 | 0 | 3.43
19155197 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H07-UMUMI TRAFO 2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:01:22 | 19.06.2019 18:28:18 | 0.449 | 18 | 21562 | 3 | 2031 | 8.08 | 9678.94 | 1.35 | 911.69
19155197 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:01:22 | 19.06.2019 18:28:33 | 0.453 | 3 | 3 | 0 | 211 | 1.36 | 1.36 | 0 | 95.59
19155197 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H02-TR3 3/2 DENIZ | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:45:10 | 19.06.2019 19:52:12 | 0.117 | 21 | 21565 | 3 | 2242 | 2.46 | 2527.9 | 0.35 | 262.81
19155198 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASAGI DEREKOY KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:26:33 | 19.06.2019 18:33:25 | 2.114 | 2 | 109 | 0 | 587 | 4.23 | 230.47 | 0 | 1241.18
19155203 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAAHMETLI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:25:50 | 19.06.2019 17:40:37 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 147.07
19155206 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA L*SES* TRF*2 / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:05:00 | 19.06.2019 17:22:41 | 0.295 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 42.15 | 0 | 0
19155208 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:31:45 | 19.06.2019 16:31:46 | 0 | 15 | 1075 | 83 | 3624 | 0 | 0.3 | 0.02 | 1.01
19155208 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:32:41 | 19.06.2019 16:38:08 | 0.091 | 15 | 1075 | 83 | 3624 | 1.36 | 97.65 | 7.54 | 329.18
19155209 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:32:10 | 19.06.2019 17:44:25 | 1.204 | 73 | 11318 | 55 | 5992 | 87.9 | 13628.76 | 66.23 | 7215.37
19155243 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAK KOY 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:35:50 | 19.06.2019 19:48:03 | 3.204 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 44.85 | 0 | 224.25
19155265 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:38:35 | 19.06.2019 17:17:27 | 0.648 | 13 | 725 | 0 | 6 | 8.42 | 469.64 | 0 | 3.89
19155272 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:38:00 | 19.06.2019 17:29:43 | 0.862 | 4 | 6816 | 0 | 0 | 3.45 | 5875.01 | 0 | 0
19155272 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DEREKENARI TR*6 KAB* / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:38:00 | 19.06.2019 18:03:00 | 1.417 | 3 | 3370 | 0 | 2 | 4.25 | 4774.17 | 0 | 2.83
19155272 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H03-GULER SABANCI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:38:00 | 19.06.2019 18:04:05 | 1.435 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 733.14 | 0 | 0
19155272 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H02-TR1 HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:38:00 | 19.06.2019 18:04:33 | 1.442 | 3 | 5006 | 0 | 109 | 4.33 | 7221.16 | 0 | 157.23
19155272 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DEREKENARI TR*6 KAB* / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:00:52 | 19.06.2019 18:03:00 | 0.036 | 1 | 2605 | 0 | 0 | 0.04 | 92.62 | 0 | 0
19155281 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABUKU*SAMUNCUOGLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:43:34 | 20.06.2019 01:27:57 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.84
19155291 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:17:07 | 19.06.2019 21:15:00 | 2.965 | 0 | 190 | 1 | 849 | 0 | 563.3 | 2.96 | 2517.05
19155291 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU T35 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:17:07 | 19.06.2019 23:39:17 | 5.369 | 0 | 11 | 0 | 74 | 0 | 59.06 | 0 | 397.34
19155296 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC TOPALLAR GI / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:54:12 | 19.06.2019 17:40:00 | 0.763 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0.76 | 0 | 85.49
19155297 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKASLAR MODUL / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:30:21 | 19.06.2019 19:00:00 | 1.494 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 46.32 | 0 | 46.32
19155298 | 1 | BOLU | MERKEZ | B45-CAYDURT KOK / H06-ERICEK KOK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:55:18 | 19.06.2019 18:46:44 | 1.857 | 2 | 302 | 2 | 235 | 3.71 | 560.88 | 3.71 | 436.45
19155302 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:57:16 | 19.06.2019 17:19:18 | 0.367 | 15 | 1075 | 83 | 3624 | 5.51 | 394.76 | 30.48 | 1330.81
19155355 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H03-TR676 (TR1) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:00:34 | 19.06.2019 17:21:09 | 0.343 | 0 | 1742 | 0 | 14 | 0 | 597.6 | 0 | 4.8
19155366 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENKOY DM III/21 ET / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:02:31 | 19.06.2019 17:29:19 | 0.447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
19155375 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:56:09 | 19.06.2019 18:24:33 | 0.473 | 3 | 68 | 11 | 465 | 1.42 | 32.19 | 5.21 | 220.1
19155386 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DONGELLI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:06:32 | 19.06.2019 17:29:59 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.95
19155395 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:10:00 | 19.06.2019 18:23:32 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 26.16
19155396 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI YENI MAH. T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:08:25 | 19.06.2019 19:17:39 | 2.154 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2.15 | 0 | 68.92
19155398 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:08:53 | 19.06.2019 22:08:32 | 4.994 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1113.7 | 0 | 0
19155400 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:08:59 | 19.06.2019 17:33:16 | 0.405 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.4 | 0.4 | 2.43 | 525.73
19155402 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:09:04 | 19.06.2019 17:38:39 | 0.493 | 1 | 91 | 8 | 286 | 0.49 | 44.87 | 3.94 | 141.01
19155411 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003045 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:10:13 | 19.06.2019 20:33:54 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.39
19155416 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:08:59 | 19.06.2019 17:49:02 | 0.668 | 0 | 2 | 12 | 2085 | 0 | 1.34 | 8.01 | 1391.74
19155426 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H07-PAZARKOY TOKI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:14:22 | 19.06.2019 17:57:12 | 0.714 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.71 | 456.89 | 0 | 0
19155452 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H02-SANAYI KABIN | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:18:55 | 19.06.2019 19:17:43 | 1.98 | 1 | 1010 | 12 | 1155 | 1.98 | 1999.8 | 23.76 | 2286.9
19155452 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H02-SANAYI KABIN | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:18:55 | 19.06.2019 19:18:15 | 1.989 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 7.96 | 155.13
19155452 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:20:48 | 19.06.2019 19:13:03 | 1.871 | 3 | 711 | 9 | 2237 | 5.61 | 1330.16 | 16.84 | 4185.05
19155465 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002765 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:15:06 | 19.06.2019 18:27:05 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 88.78
19155482 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AYDIN ORME | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:25:44 | 19.06.2019 18:35:10 | 1.157 | 5 | 68 | 2 | 222 | 5.79 | 78.69 | 2.31 | 256.9
19155494 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1A SDK: DM3TR12A3 Bina: 5216988 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:28:24 | 20.06.2019 01:12:33 | 7.736 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 170.19 | 0 | 0
19155495 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:28:37 | 19.06.2019 17:52:24 | 0.396 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.59 | 0 | 0
19155496 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:23:38 | 19.06.2019 20:02:01 | 1.64 | 2 | 4064 | 0 | 1 | 3.28 | 6663.83 | 0 | 1.64
19155551 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:04:44 | 19.06.2019 19:53:07 | 2.806 | 0 | 2 | 3 | 804 | 0 | 5.61 | 8.42 | 2256.34
19155553 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:08:59 | 19.06.2019 17:13:37 | 0.077 | 2 | 5128 | 0 | 0 | 0.15 | 396 | 0 | 0
19155553 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:08:59 | 19.06.2019 17:42:32 | 0.559 | 3 | 10708 | 0 | 19 | 1.68 | 5987.56 | 0 | 10.62
19155556 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025879 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:20:00 | 19.06.2019 18:36:29 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 40.66
19155565 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:36:54 | 19.06.2019 19:01:39 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.43
19155566 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MEZARLIK YANI DM / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:10:39 | 19.06.2019 21:09:04 | 3.974 | 1 | 811 | 0 | 4 | 3.97 | 3222.6 | 0 | 15.89
19155582 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:40:38 | 19.06.2019 17:40:39 | 0 | 2 | 892 | 35 | 2514 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19155591 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / AG FIDER 1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:42:46 | 19.06.2019 19:17:25 | 1.578 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0
19155618 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:52:33 | 19.06.2019 18:31:47 | 0.654 | 0 | 2 | 12 | 145 | 0 | 1.31 | 7.85 | 94.81
19155630 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP329043 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:20:00 | 19.06.2019 19:27:54 | 0.132 | 0 | 1 | 1 | 245 | 0 | 0.13 | 0.13 | 32.26
19155632 | 1 | BOLU | MERKEZ | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:59:08 | 19.06.2019 17:59:09 | 0 | 6 | 341 | 7 | 56 | 0 | 0.09 | 0 | 0.02
19155634 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:00:21 | 19.06.2019 18:33:04 | 0.545 | 4 | 118 | 7 | 56 | 2.18 | 64.34 | 3.82 | 30.54
19155634 | 2 | BOLU | MENGEN | B44-GOKCESU KOK / H06-PASA HES KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:00:21 | 19.06.2019 19:32:05 | 1.529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0
19155634 | 3 | BOLU | MENGEN | B44-GOKCESU KOK / H03-DEDEOGLU GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:00:21 | 19.06.2019 19:32:27 | 1.535 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 342.31 | 0 | 0
19155643 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:01:00 | 19.06.2019 20:15:11 | 0.236 | 4 | 1242 | 1 | 1567 | 0.95 | 293.6 | 0.24 | 370.42
19155646 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H07-PAZARKOY TOKI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:08:06 | 19.06.2019 18:26:09 | 0.301 | 1 | 640 | 0 | 0 | 0.3 | 192.53 | 0 | 0
19155673 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H01-ADA I | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:55:33 | 19.06.2019 18:57:02 | 0.025 | 9 | 2263 | 6 | 652 | 0.22 | 55.95 | 0.15 | 16.12
19155673 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:55:33 | 19.06.2019 18:57:19 | 0.029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
19155691 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H09-SANAYI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:08:49 | 19.06.2019 18:56:31 | 0.795 | 1 | 103 | 1 | 59 | 0.8 | 81.89 | 0.8 | 46.91
19155705 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACALAR*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:11:45 | 20.06.2019 01:40:50 | 7.485 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 202.09
19155720 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:19:39 | 19.06.2019 20:04:29 | 4.747 | 9 | 1303 | 0 | 1 | 42.73 | 6185.63 | 0 | 4.75
19155744 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY YENI MAHALLE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:22:34 | 19.06.2019 19:55:08 | 1.543 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9.26 | 0 | 18.51
19155770 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:26:05 | 19.06.2019 21:40:00 | 3.232 | 48 | 204 | 2 | 0 | 155.13 | 659.32 | 6.46 | 0
19155775 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:27:06 | 19.06.2019 18:34:13 | 0.119 | 0 | 4 | 2 | 582 | 0 | 0.47 | 0.24 | 69.03
19155776 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312100 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:20:32 | 19.06.2019 22:10:41 | 3.836 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 299.2
19155779 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CARSIBASI CAD / LD1A SDK: TRP431A32 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:27:27 | 20.06.2019 00:14:31 | 5.784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
19155783 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR20 / LD1G SDK: DM168TR673G1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:29:30 | 19.06.2019 20:05:41 | 1.603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 0
19155788 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:21:31 | 19.06.2019 19:17:34 | 0.934 | 10 | 2940 | 3 | 475 | 9.34 | 2746.45 | 2.8 | 443.73
19155788 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H01-MERKEZ HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:21:31 | 19.06.2019 22:41:58 | 4.341 | 3 | 1409 | 0 | 1 | 13.02 | 6116.23 | 0 | 4.34
19155806 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:36:34 | 19.06.2019 18:58:00 | 0.357 | 0 | 4 | 2 | 582 | 0 | 1.43 | 0.71 | 207.9
19155807 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:55:25 | 19.06.2019 19:03:05 | 0.128 | 0 | 4 | 0 | 317 | 0 | 0.51 | 0 | 40.51
19155808 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP017012 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:58:18 | 19.06.2019 20:08:18 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0.17 | 0 | 8.5
19155811 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:13:59 | 19.06.2019 19:01:02 | 0.784 | 0 | 44 | 2 | 400 | 0 | 34.5 | 1.57 | 313.67
19155812 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ACMALAR BILGIN SOKAK / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:36:24 | 19.06.2019 23:07:11 | 4.513 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 595.72 | 0 | 0
19155817 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:37:54 | 19.06.2019 18:52:33 | 0.244 | 11 | 539 | 5 | 972 | 2.69 | 131.61 | 1.22 | 237.33
19155818 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | NAMAZGAH BARAJI DM / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:37:26 | 19.06.2019 19:13:57 | 0.609 | 0 | 2 | 7 | 3293 | 0 | 1.22 | 4.26 | 2004.16
19155828 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESK* S*NEMA TR / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:38:29 | 19.06.2019 19:47:53 | 1.157 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 0
19155845 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:48:56 | 19.06.2019 18:51:49 | 0.048 | 51 | 16638 | 0 | 12 | 2.45 | 799.55 | 0 | 0.58
19155845 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:48:56 | 19.06.2019 18:51:51 | 0.049 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0
19155845 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:48:56 | 19.06.2019 18:51:53 | 0.049 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 0 | 0
19155845 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:48:56 | 19.06.2019 19:27:30 | 0.643 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 1684.08 | 0 | 0
19155852 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:35:00 | 19.06.2019 21:45:00 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 529 | 0 | 0.17 | 0 | 88.17
19155854 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOTIL TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:24:14 | 19.06.2019 19:34:14 | 0.167 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 18.17 | 0 | 0.17
19155861 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | UMURCA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:51:13 | 19.06.2019 20:13:35 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1
19155875 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:57:54 | 19.06.2019 15:28:50 | 0.516 | 0 | 2 | 12 | 2085 | 0 | 1.03 | 6.19 | 1074.93
19155883 | 1 | BOLU | MERKEZ | B17-SARIALAN / H04-ALADAG RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:59:29 | 19.06.2019 19:08:59 | 0.158 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0.32 | 32.14
19155883 | 2 | BOLU | MERKEZ | JGC / HAT BASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:59:29 | 19.06.2019 20:26:19 | 1.447 | 0 | 0 | 7 | 1557 | 0 | 0 | 10.13 | 2253.33
19155908 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:08:12 | 19.06.2019 19:08:13 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19155933 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:14:52 | 19.06.2019 22:46:43 | 3.531 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 10.59 | 0 | 275.41
19155945 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003304 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:19:50 | 19.06.2019 21:03:21 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 433.04
19155946 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003196 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:20:07 | 19.06.2019 21:41:10 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 329.12
19155960 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:24:22 | 19.06.2019 19:47:52 | 0.392 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 4.7 | 0 | 37.6
19155987 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / LD1B SDK: TR45B7 Bina: 5873286 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:38:17 | 19.06.2019 21:55:56 | 2.294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.41 | 0 | 0
19156008 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BALABAN / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:40:03 | 19.06.2019 20:10:21 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 39.9
19156009 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE MAH.14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:41:39 | 19.06.2019 21:14:30 | 1.547 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 0
19156017 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9098*4TR35 / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:17:54 | 19.06.2019 20:29:06 | 0.187 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 63.84 | 0 | 0
19156019 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | EMNIYET / LD1B SDK: TRP4014B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:44:35 | 19.06.2019 20:45:12 | 1.01 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65.67 | 0 | 0
19156020 | 1 | BOLU | MERKEZ | TEPECIK MUFTULUK ARK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:44:45 | 19.06.2019 20:25:34 | 0.68 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 53.06 | 0 | 0
19156036 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI ANKARA CAD. *Y / LD1B SDK: TRP837B9 Bina: 5037707 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:47:02 | 19.06.2019 23:00:53 | 3.231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0
19156039 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP027906 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:20:00 | 19.06.2019 21:30:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 49.67
19156064 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:48:13 | 19.06.2019 20:46:56 | 0.979 | 1 | 897 | 7 | 1613 | 0.98 | 877.81 | 6.85 | 1578.5
19156072 | 1 | BOLU | MERKEZ | B17-SARIALAN / H04-ALADAG RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:54:33 | 19.06.2019 20:12:40 | 0.302 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0.6 | 61.29
19156086 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:01:37 | 19.06.2019 21:15:26 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 743 | 1.23 | 0 | 0 | 914.1
19156099 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:05:45 | 19.06.2019 20:24:35 | 0.314 | 4 | 0 | 74 | 1914 | 1.26 | 0 | 23.23 | 600.78
19156099 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:05:45 | 19.06.2019 20:24:39 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.3
19156099 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:05:45 | 19.06.2019 20:25:44 | 0.333 | 0 | 0 | 28 | 1447 | 0 | 0 | 9.33 | 481.93
19156099 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:05:45 | 19.06.2019 20:25:48 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.68
19156099 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:05:45 | 19.06.2019 20:34:54 | 0.486 | 0 | 0 | 16 | 560 | 0 | 0 | 7.77 | 272.07
19156121 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | NAILIYE KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:48:00 | 19.06.2019 21:54:58 | 2.116 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 19.05 | 0 | 137.55
19156126 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:17:47 | 19.06.2019 23:23:32 | 0.096 | 1 | 128 | 0 | 848 | 0.1 | 12.27 | 0 | 81.27
19156130 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 2 / LD1D SDK: DM266TR843D8 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:19:25 | 19.06.2019 20:46:42 | 0.455 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0
19156131 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SOFUALI*CAMIYANI / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:17:03 | 19.06.2019 22:51:06 | 2.568 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 449.31 | 0 | 0
19156134 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKENT TR3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:14:14 | 19.06.2019 21:09:11 | 0.916 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
19156139 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:23:52 | 20.06.2019 00:42:35 | 4.312 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 823.58 | 0 | 0
19156143 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESK* S*NEMA TR / LD1C SDK: TRP3349C1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:25:59 | 20.06.2019 01:55:31 | 5.492 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 444.87 | 0 | 0
19156160 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003068 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:00:00 | 19.06.2019 22:11:22 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.2
19156162 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 50 NOL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:36:03 | 19.06.2019 23:35:00 | 2.983 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 187.9 | 0 | 0
19156164 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014007 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:42:09 | 19.06.2019 21:52:09 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.83
19156192 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:56:34 | 19.06.2019 21:06:50 | 0.171 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.17 | 21.39
19156197 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:12:51 | 19.06.2019 23:22:37 | 1.163 | 1 | 78 | 3 | 397 | 1.16 | 90.7 | 3.49 | 461.62
19156224 | 1 | BOLU | MERKEZ | RUZGARLAR*MERKEZ*MAH / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:08:44 | 20.06.2019 00:00:30 | 2.863 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.59
19156227 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:15:22 | 19.06.2019 22:16:24 | 0.017 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.52 | 1.57 | 0.47 | 33.27
19156240 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY OKUL YANI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:10:44 | 20.06.2019 01:55:05 | 4.739 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 241.7 | 0 | 4.74
19156255 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:53:56 | 19.06.2019 23:11:27 | 0.292 | 0 | 296 | 3 | 256 | 0 | 86.42 | 0.88 | 74.74
19156262 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:17:23 | 19.06.2019 22:50:00 | 1.544 | 71 | 3063 | 8 | 869 | 109.6 | 4728.08 | 12.35 | 1341.4
19156277 | 1 | BOLU | MENGEN | KONAK*CAZLAR*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:09:34 | 20.06.2019 01:08:12 | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 127.27
19156288 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:33:05 | 19.06.2019 19:52:58 | 1.331 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.33 | 0 | 2.66 | 10.65
19156288 | 2 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP328712 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:33:05 | 20.06.2019 00:30:50 | 5.962 | 3 | 118 | 5 | 48 | 17.89 | 703.58 | 29.81 | 286.2
19156288 | 3 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:36:50 | 20.06.2019 00:03:02 | 2.437 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2.44 | 0 | 4.87 | 19.49
19156288 | 4 | BOLU | MENGEN | B44-GOKCESU KOK / H01-AVSAR KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:29:10 | 20.06.2019 00:31:04 | 0.032 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0.06 | 7.06 | 0 | 0
19156304 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OGRETMENLER CAD. / LD1C SDK: TRP4555C15 Bina: AHMET GÖKBAYRAK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:42:33 | 19.06.2019 23:11:21 | 1.48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
19156312 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SARISU DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:27:51 | 19.06.2019 22:48:52 | 1.35 | 2 | 208 | 0 | 0 | 2.7 | 280.86 | 0 | 0
19156323 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BORA B*NA / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:53:01 | 19.06.2019 22:51:34 | 0.976 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 105.39 | 0 | 0
19156326 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:53:57 | 19.06.2019 21:53:58 | 0 | 3 | 1431 | 4 | 2701 | 0 | 0.4 | 0 | 0.75
19156340 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BALABAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:02:18 | 20.06.2019 03:07:17 | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 401.56
19156347 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026156 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:12:51 | 19.06.2019 22:17:18 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7.57
19156363 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:23:44 | 19.06.2019 22:25:15 | 0.025 | 2 | 438 | 0 | 2 | 0.05 | 11.07 | 0 | 0.05
19156368 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:20:41 | 20.06.2019 01:41:17 | 3.343 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.9
19156370 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:31:54 | 19.06.2019 22:31:55 | 0 | 3 | 1503 | 10 | 2441 | 0 | 0.42 | 0 | 0.68
19156375 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ORTAKOY TANGAZ MAH.Y / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:42:46 | 20.06.2019 01:16:47 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.64
19156377 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S53-BAHCELIEVLER K / H04-SAPAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:45:50 | 19.06.2019 22:50:50 | 0.083 | 2 | 3537 | 0 | 4 | 0.17 | 294.75 | 0 | 0.33
19156377 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:45:50 | 19.06.2019 23:13:44 | 0.465 | 4 | 4076 | 10 | 2444 | 1.86 | 1895.34 | 4.65 | 1136.46
19156414 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TOP SAHASI CA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:07:53 | 19.06.2019 23:32:00 | 0.402 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0
19156418 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:18:12 | 20.06.2019 00:16:49 | 0.977 | 73 | 11318 | 55 | 5992 | 71.32 | 11057.06 | 53.73 | 5853.85
19156450 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*POLIS*LO / LD1C SDK: TR1062C6 Bina: 1036838 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:36:31 | 20.06.2019 01:51:26 | 2.249 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0
19156453 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:40:56 | 19.06.2019 23:44:15 | 0.055 | 9 | 1086 | 4 | 465 | 0.5 | 60.03 | 0.22 | 25.7
19156453 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM1090 / H04-MUNCURLU KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:40:56 | 19.06.2019 23:44:35 | 0.061 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0 | 0.06
19156453 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM1090 / H03-K.KONUTLAR DM | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:40:56 | 20.06.2019 00:20:08 | 0.653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0
19156464 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:49:17 | 20.06.2019 04:28:12 | 9.649 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 3830.5 | 0 | 9.65
19156464 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / H1.1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:03:48 | 20.06.2019 04:28:12 | 0.407 | 32 | 52 | 0 | 0 | 13.01 | 21.15 | 0 | 0
19156465 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H01-ADA I | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:53:08 | 19.06.2019 23:53:40 | 0.009 | 11 | 2263 | 6 | 652 | 0.1 | 20.12 | 0.05 | 5.8
19156480 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | C.TASKOPRU KOYU / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:53:53 | 20.06.2019 01:02:58 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 86.35
19156486 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR6 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:04:10 | 20.06.2019 04:20:00 | 4.264 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 375.22 | 0 | 0
19156491 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIR MERKEZ DM / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:01:40 | 20.06.2019 01:02:29 | 1.014 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134.81 | 0 | 0
19156502 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:58:26 | 20.06.2019 03:09:09 | 3.179 | 4 | 412 | 2 | 459 | 12.71 | 1309.59 | 6.36 | 1458.98
19156508 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:44:35 | 20.06.2019 01:22:50 | 0.638 | 0 | 2 | 12 | 2086 | 0 | 1.28 | 7.65 | 1329.83
19156508 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:26:06 | 20.06.2019 01:55:30 | 0.49 | 0 | 2 | 12 | 2086 | 0 | 0.98 | 5.88 | 1022.14
19156512 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:23:59 | 20.06.2019 02:28:33 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 454.67
19156527 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / TANK PALET 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:50:16 | 20.06.2019 03:23:28 | 3.553 | 38 | 1759 | 1 | 84 | 135.03 | 6250.31 | 3.55 | 298.48
19156527 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / TANK PALET 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:39:06 | 20.06.2019 00:48:25 | 0.155 | 33 | 1304 | 7 | 785 | 5.12 | 202.48 | 1.09 | 121.89
19156541 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 03:43:00 | 20.06.2019 03:58:09 | 0.253 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 135.85 | 0 | 0
19156542 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H11-KAS KORUCK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:00:42 | 20.06.2019 01:00:42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0
19156548 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | D3-CILIMLI ITO KIL / H06-MAHIRAGA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:14:13 | 20.06.2019 01:14:14 | 0 | 8 | 643 | 2 | 4 | 0 | 0.18 | 0 | 0
19156563 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OSMNCATM / DM1003 K.MELEN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:14:05 | 20.06.2019 01:59:46 | 0.761 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0
19156563 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | ADAKOY SAPAK KABIN / H01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:14:16 | 20.06.2019 02:19:25 | 1.086 | 13 | 4892 | 4 | 2524 | 14.12 | 5311.9 | 4.34 | 2740.64
19156563 | 3 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:14:16 | 20.06.2019 02:20:57 | 1.111 | 26 | 3465 | 10 | 1752 | 28.9 | 3850.96 | 11.11 | 1947.15
19156563 | 4 | DÜZCE | CUMAYERİ | OSMNCATM / DM1003 K.MELEN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 02:02:42 | 20.06.2019 02:16:12 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
19156610 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KABIN / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 01:37:42 | 20.06.2019 02:56:05 | 1.306 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0
19156692 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GARAJ ARKASI UVERSIT / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 03:06:34 | 20.06.2019 03:20:19 | 0.229 | 0 | 358 | 0 | 1 | 0 | 82.04 | 0 | 0.23
19156696 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H08-ADATIP HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 03:34:02 | 20.06.2019 03:37:58 | 0.066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
19156696 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H08-ADATIP HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 03:38:46 | 20.06.2019 03:46:34 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
19156704 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:36:50 | 20.06.2019 04:42:43 | 0.098 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0.49 | 14.12
19156714 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H04-TR653 (TR2) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:23:55 | 20.06.2019 04:28:34 | 0.077 | 2 | 2224 | 0 | 0 | 0.16 | 172.36 | 0 | 0
19156722 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / UMRAN BORU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:43:54 | 20.06.2019 05:00:24 | 0.275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
19156725 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:44:55 | 20.06.2019 06:09:45 | 1.414 | 1 | 29 | 1 | 884 | 1.41 | 41 | 1.41 | 1249.88
19156725 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:44:55 | 20.06.2019 06:10:18 | 1.423 | 29 | 8261 | 22 | 5905 | 41.27 | 11755.86 | 31.31 | 8403.14
19156761 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP328044 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:24:00 | 20.06.2019 05:39:42 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0.26 | 172.96
19156772 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:08:01 | 20.06.2019 06:29:16 | 1.354 | 35 | 412 | 0 | 3 | 47.4 | 557.92 | 0 | 4.06
19156774 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ESKI OGRETMEN EVLERI / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:12:04 | 20.06.2019 05:24:17 | 0.204 | 3 | 3222 | 0 | 83 | 0.61 | 656.04 | 0 | 16.9
19156795 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:23:54 | 20.06.2019 05:28:25 | 0.075 | 2 | 1 | 7 | 1059 | 0.15 | 0.08 | 0.53 | 79.72
19156795 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H05-HACIYAKUP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:23:54 | 20.06.2019 06:12:41 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 397.58
19156796 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AYDIN ORME | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:24:13 | 20.06.2019 06:18:00 | 0.896 | 5 | 68 | 2 | 222 | 4.48 | 60.95 | 1.79 | 199
19156799 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:25:54 | 20.06.2019 05:30:10 | 0.071 | 5 | 15373 | 0 | 19 | 0.36 | 1093.19 | 0 | 1.35
19156799 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H06-TOPCULAR I.O.O | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:25:54 | 20.06.2019 06:15:40 | 0.829 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 1574.29 | 0 | 0
19156804 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / ADAPAZARI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:27:10 | 20.06.2019 05:36:59 | 0.164 | 8 | 137 | 1 | 1156 | 1.31 | 22.41 | 0.16 | 189.13
19156807 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:28:49 | 20.06.2019 06:44:20 | 1.259 | 0 | 43 | 2 | 692 | 0 | 54.12 | 2.52 | 870.96
19156813 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H03-TR13-TR14 B.BAGI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:32:50 | 20.06.2019 05:55:46 | 0.382 | 1 | 6038 | 0 | 2 | 0.38 | 2307.86 | 0 | 0.76
19156813 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H03-TR13-TR14 B.BAGI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:32:50 | 20.06.2019 05:56:03 | 0.387 | 0 | 3078 | 0 | 1 | 0 | 1191.02 | 0 | 0.39
19156813 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:32:50 | 20.06.2019 05:56:44 | 0.398 | 7 | 6382 | 0 | 17 | 2.79 | 2542.16 | 0 | 6.77
19156813 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:32:52 | 20.06.2019 05:56:44 | 0.398 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 73.19 | 0 | 0
19156813 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:32:54 | 20.06.2019 05:55:50 | 0.382 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 32.11 | 0 | 0
19156835 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:34:07 | 20.06.2019 08:41:52 | 3.129 | 0 | 36 | 8 | 854 | 0 | 112.65 | 25.03 | 2672.31
19156843 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:46:41 | 20.06.2019 05:46:42 | 0 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.01
19156848 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H02-DEREICI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:54:13 | 20.06.2019 05:54:13 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0
19156855 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:55:54 | 20.06.2019 11:12:09 | 5.271 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2498.38 | 0 | 0
19156858 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H08-TR9081 DM4 K. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:53:23 | 20.06.2019 06:43:01 | 0.827 | 1 | 1603 | 0 | 11 | 0.83 | 1326.04 | 0 | 9.1
19156858 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / H05-TR26/A HATTI | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:53:23 | 20.06.2019 06:44:31 | 0.852 | 1 | 2425 | 1 | 1 | 0.85 | 2066.64 | 0.85 | 0.85
19156858 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H08-TR9081 DM4 K. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:53:23 | 20.06.2019 07:24:14 | 1.514 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 813.11 | 0 | 0
19156858 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G6-DARICA DM4 / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:53:23 | 20.06.2019 07:41:19 | 1.799 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 805.9 | 0 | 0
19156858 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H08-TR9081 DM4 K. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:44:58 | 20.06.2019 07:24:14 | 0.654 | 2 | 4028 | 1 | 12 | 1.31 | 2636.1 | 0.65 | 7.85
19156858 | 6 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H08-TR9081 DM4 K. | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:25:26 | 20.06.2019 07:41:16 | 0.264 | 2 | 4565 | 1 | 12 | 0.53 | 1204.65 | 0.26 | 3.17
19156860 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CI*MEKS INS.TAAH. 14 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:00:47 | 20.06.2019 08:50:41 | 2.832 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0
19156869 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.UNCUOGLU / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:03:19 | 20.06.2019 06:40:15 | 0.616 | 0 | 405 | 0 | 1 | 0 | 249.3 | 0 | 0.62
19156879 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026378 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:04:00 | 20.06.2019 09:14:53 | 0.181 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0.36 | 51.51
19156886 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:15:48 | 20.06.2019 06:15:48 | 0 | 4 | 92 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0
19156892 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:19:59 | 20.06.2019 06:20:00 | 0 | 1 | 128 | 0 | 848 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19156894 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:21:54 | 20.06.2019 06:21:55 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19156897 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:23:26 | 20.06.2019 06:40:23 | 0.283 | 8 | 2517 | 0 | 261 | 2.26 | 711.05 | 0 | 73.73
19156911 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:25:01 | 20.06.2019 06:34:35 | 0.159 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 0.32 | 3.67 | 293.7
19156912 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:25:01 | 20.06.2019 06:33:54 | 0.148 | 3 | 2108 | 1 | 93 | 0.44 | 312.1 | 0.15 | 13.77
19156919 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:26:05 | 20.06.2019 07:43:16 | 1.286 | 38 | 328 | 0 | 2 | 48.88 | 421.94 | 0 | 2.57
19156920 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCULLU KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:26:50 | 20.06.2019 07:26:36 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.86
19156932 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGANTEPE RMU / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:27:24 | 20.06.2019 08:57:56 | 2.509 | 1 | 42 | 4 | 410 | 2.51 | 105.37 | 10.04 | 1028.64
19156936 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H04-SASKI KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:29:45 | 20.06.2019 06:29:46 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
19156950 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:41:24 | 20.06.2019 06:41:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19156951 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H01-ADA I | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:23:24 | 20.06.2019 06:26:37 | 0.054 | 11 | 2262 | 6 | 652 | 0.59 | 121.27 | 0.32 | 34.95
19156951 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:23:25 | 20.06.2019 06:35:26 | 0.2 | 11 | 539 | 5 | 972 | 2.2 | 107.95 | 1 | 194.67
19156951 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:23:25 | 20.06.2019 06:56:47 | 0.556 | 24 | 3224 | 20 | 2170 | 13.35 | 1792.9 | 11.12 | 1206.76
19156952 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7104*3TR1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:43:24 | 20.06.2019 08:43:18 | 1.998 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1051.12 | 0 | 0
19156956 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H10-KUCUKSU KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:24:11 | 20.06.2019 06:35:00 | 0.18 | 34 | 32019 | 2 | 2183 | 6.13 | 5772.31 | 0.36 | 393.55
19156956 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:35:00 | 20.06.2019 07:35:17 | 1.005 | 1 | 897 | 7 | 1613 | 1 | 901.24 | 7.03 | 1620.62
19156959 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:43:15 | 20.06.2019 07:12:03 | 0.48 | 3 | 18 | 10 | 726 | 1.44 | 8.64 | 4.8 | 348.48
19156964 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H16-BARBAROS HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:57:07 | 20.06.2019 07:32:57 | 0.597 | 19 | 8481 | 0 | 15 | 11.35 | 5065.04 | 0 | 8.96
19156968 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H05-ERDOGDU RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:59:21 | 20.06.2019 08:27:27 | 1.468 | 4 | 139 | 0 | 484 | 5.87 | 204.1 | 0 | 710.67
19156969 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / AKYAZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:59:21 | 20.06.2019 07:01:44 | 0.04 | 8 | 2320 | 1 | 124 | 0.32 | 92.16 | 0.04 | 4.93
19156972 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H18-FRITOLAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:00:34 | 20.06.2019 07:32:09 | 0.526 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0
19156974 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H06-TOPCULAR I.O.O | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:21:31 | 20.06.2019 09:15:37 | 1.902 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 878.57 | 0 | 0
19156974 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | AKCAKENT / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:21:31 | 20.06.2019 11:36:34 | 4.251 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 6104.2 | 0 | 0
19156980 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:57:06 | 20.06.2019 08:04:59 | 1.131 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 519.31 | 0 | 0
19156993 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*3 / LV65B | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:05:46 | 20.06.2019 09:05:08 | 1.989 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 167.11 | 0 | 0
19156994 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H01-MERKEZ HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:06:48 | 20.06.2019 07:30:06 | 0.388 | 3 | 1409 | 0 | 1 | 1.17 | 547.16 | 0 | 0.39
19157000 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:13:00 | 20.06.2019 07:23:29 | 0.175 | 3 | 223 | 4 | 694 | 0.52 | 38.96 | 0.7 | 121.26
19157002 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:13:41 | 20.06.2019 09:30:14 | 2.276 | 3 | 312 | 1 | 16 | 6.83 | 710.06 | 2.28 | 36.41
19157011 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:18:28 | 20.06.2019 07:18:29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0.22
19157021 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:18:32 | 20.06.2019 07:39:15 | 0.345 | 4 | 1719 | 25 | 3470 | 1.38 | 593.53 | 8.63 | 1198.11
19157025 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP015993 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:29:17 | 20.06.2019 10:06:34 | 2.621 | 0 | 1 | 1 | 101 | 0 | 2.62 | 2.62 | 264.76
19157029 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HORZUM DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:40:00 | 20.06.2019 11:13:55 | 0.565 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2.26 | 7.91
19157033 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H03-B.OGLU PETROL | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:32:30 | 20.06.2019 07:40:36 | 0.135 | 5 | 4322 | 0 | 4 | 0.68 | 583.47 | 0 | 0.54
19157033 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G29-DARIC27 DM / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:32:30 | 20.06.2019 07:40:38 | 0.136 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 74.96 | 0 | 0
19157037 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014011 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:31:31 | 20.06.2019 08:41:31 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 171 | 0 | 0.17 | 0.33 | 28.5
19157038 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:14:36 | 20.06.2019 09:24:36 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0.17 | 72.33
19157046 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:45:29 | 20.06.2019 07:46:36 | 0.019 | 2 | 0 | 101 | 3005 | 0.04 | 0 | 1.88 | 55.93
19157046 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:45:29 | 20.06.2019 07:46:40 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.73
19157046 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:45:29 | 20.06.2019 07:47:54 | 0.04 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0.08 | 0 | 0.68 | 36.89
19157049 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SELAMI GENCER / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:59:00 | 20.06.2019 09:09:35 | 0.176 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 0
19157053 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:46:59 | 20.06.2019 10:20:56 | 2.566 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7.7 | 41.05
19157053 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:13:10 | 20.06.2019 10:20:56 | 0.129 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0.26 | 43.49
19157055 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307197 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:30:15 | 20.06.2019 08:44:08 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0
19157058 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:56:27 | 20.06.2019 10:22:23 | 1.432 | 5 | 33 | 0 | 3 | 7.16 | 47.26 | 0 | 4.3
19157060 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP219369 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:30:00 | 20.06.2019 09:42:31 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.01
19157062 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 7 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:30:00 | 20.06.2019 08:39:31 | 0.159 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 82.64 | 0 | 0.16
19157070 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP309583 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:00:00 | 20.06.2019 09:18:04 | 0.301 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
19157071 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H05-KARAPINAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:01:52 | 20.06.2019 08:01:53 | 0 | 8 | 2565 | 13 | 3090 | 0 | 0.71 | 0 | 0.86
19157078 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | AHMET HOROZOGLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:03:04 | 20.06.2019 09:52:05 | 1.817 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0
19157085 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / AYAZLI FISKO KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:06:52 | 20.06.2019 08:13:17 | 0.107 | 11 | 2100 | 7 | 1161 | 1.18 | 224.58 | 0.75 | 124.16
19157087 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:15:59 | 20.06.2019 10:09:34 | 0.893 | 4 | 92 | 1 | 291 | 3.57 | 82.16 | 0.89 | 259.88
19157094 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:12:39 | 20.06.2019 08:20:59 | 0.139 | 0 | 4 | 2 | 582 | 0 | 0.56 | 0.28 | 80.83
19157095 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:12:39 | 20.06.2019 08:51:39 | 0.65 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 0 | 0
19157106 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:17:38 | 20.06.2019 09:13:03 | 0.924 | 5 | 0 | 35 | 0 | 4.62 | 0 | 32.33 | 0
19157110 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:12:43 | 20.06.2019 08:58:15 | 0.759 | 0 | 438 | 0 | 2 | 0 | 332.39 | 0 | 1.52
19157110 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:12:43 | 20.06.2019 10:01:21 | 1.811 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0
19157119 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:23:27 | 20.06.2019 08:23:28 | 0 | 12 | 216 | 4 | 55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02
19157121 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003403 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:20:00 | 20.06.2019 11:26:45 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.03
19157123 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KULOGLU KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:24:21 | 20.06.2019 10:00:41 | 1.606 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.63 | 0 | 3.21
19157124 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:25:51 | 20.06.2019 08:26:56 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.02 | 2.74
19157124 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:25:51 | 20.06.2019 09:02:13 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 348.51
19157130 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN*BEYPI*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:31:59 | 20.06.2019 09:44:40 | 0.211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0
19157141 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002973 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:20:00 | 20.06.2019 09:33:27 | 0.224 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
19157146 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307271 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:20:00 | 20.06.2019 10:26:58 | 0.116 | 0 | 5 | 0 | 349 | 0 | 0.58 | 0 | 40.52
19157147 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUYUK HATAPLI MERKEZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:45:45 | 20.06.2019 12:27:25 | 3.694 | 0 | 38 | 0 | 65 | 0 | 140.39 | 0 | 240.14
19157150 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE YUKARI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:47:53 | 20.06.2019 09:56:35 | 1.145 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | 17.18 | 0 | 59.54
19157155 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:04:00 | 21.06.2019 17:10:03 | 7.101 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 454.45 | 0 | 0
19157156 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI TONGUC TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:51:35 | 20.06.2019 12:46:25 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 227.01
19157164 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:00 | 22.06.2019 16:49:30 | 7.825 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 500.8 | 0 | 0
19157168 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:00 | 22.06.2019 18:18:09 | 9.302 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1116.3 | 0 | 18.61
19157175 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. TICARE / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:59:12 | 20.06.2019 10:22:47 | 1.393 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 105.87 | 0 | 0
19157176 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:00 | 22.06.2019 18:18:34 | 9.309 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 4040.3 | 0 | 0
19157179 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H12-SEBEN TOKI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:24:52 | 22.06.2019 13:04:02 | 3.653 | 1 | 1697 | 0 | 39 | 3.65 | 6198.76 | 0 | 142.46
19157181 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KIYIRLI / LD1A SDK: TRP5318A19 Bina: 4188546 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:03:10 | 20.06.2019 11:56:27 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.33
19157185 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*KABIN / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:31:00 | 22.06.2019 11:20:00 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 506.85
19157189 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKSU MERKEZ TR*2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:08:55 | 20.06.2019 10:47:39 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.14
19157195 | 1 | BOLU | MERKEZ | KETENLER*KOYU / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 11:30:27 | 22.06.2019 13:56:24 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.25
19157196 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN*KOY KENT KONUT / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:16:23 | 20.06.2019 10:20:35 | 2.07 | 0 | 554 | 1 | 296 | 0 | 1146.78 | 2.07 | 612.72
19157197 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MUALLIM CAD / LD1A SDK: TRP624A2 Bina: 4300276 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:13:24 | 20.06.2019 12:07:59 | 2.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 0
19157200 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:15:01 | 20.06.2019 09:15:02 | 0 | 7 | 1444 | 3 | 739 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21
19157208 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:50:00 | 20.06.2019 11:00:01 | 0.167 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 1.67 | 41.74
19157215 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K3-IZMIT DM4 TR448 / H29-DM6 AYM4 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:42 | 20.06.2019 09:29:04 | 0.039 | 25 | 12391 | 8 | 298 | 0.99 | 488.76 | 0.32 | 11.75
19157216 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:33:21 | 20.06.2019 10:07:29 | 1.569 | 0 | 4 | 26 | 3502 | 0 | 6.28 | 40.79 | 5494.25
19157237 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:41 | 20.06.2019 09:29:48 | 0.052 | 0 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 102.12 | 0 | 0
19157237 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H03-TR10 DAGITIM | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:41 | 20.06.2019 09:33:28 | 0.113 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 52.23 | 0 | 0
19157237 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H04-ORMAN ISLETME | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:41 | 20.06.2019 09:36:39 | 0.166 | 2 | 1705 | 0 | 0 | 0.33 | 283.22 | 0 | 0
19157237 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H12-AKCAKOCA | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:41 | 20.06.2019 09:36:53 | 0.17 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 112.71 | 0 | 0
19157237 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H13-AKCAKOCA KAFES | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:41 | 20.06.2019 09:37:02 | 0.172 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 56.58 | 0 | 0
19157237 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:26:41 | 20.06.2019 09:59:29 | 0.547 | 3 | 10711 | 0 | 19 | 1.64 | 5855.35 | 0 | 10.39
19157241 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEG*RMEN TR / LD1C SDK: TRP2106C1 Bina: 4121127 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:32:49 | 20.06.2019 10:19:40 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
19157244 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:05:52 | 20.06.2019 14:14:22 | 0.142 | 0 | 1 | 0 | 412 | 0 | 0.14 | 0 | 58.37
19157248 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP039790 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:00:00 | 20.06.2019 13:09:00 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
19157249 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:38:44 | 20.06.2019 10:30:11 | 0.857 | 7 | 1649 | 10 | 2530 | 6 | 1414.02 | 8.58 | 2169.48
19157250 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CUMHUR*YET CD. CAM** / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:37:50 | 20.06.2019 10:14:18 | 0.608 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.43 | 0 | 0
19157251 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025929 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:30:00 | 20.06.2019 10:49:56 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.58
19157252 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OVA KOK / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:50:00 | 20.06.2019 11:04:10 | 0.236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0
19157255 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306735 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:30:00 | 20.06.2019 11:41:19 | 0.189 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.19 | 0 | 4.15
19157259 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:46:06 | 20.06.2019 10:36:40 | 0.843 | 0 | 36 | 8 | 854 | 0 | 30.34 | 6.74 | 719.73
19157263 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002341 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:10:00 | 20.06.2019 11:17:45 | 0.129 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.13 | 7.1
19157274 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014007 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:51:35 | 20.06.2019 11:01:35 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.83
19157329 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:20:00 | 20.06.2019 12:34:19 | 0.239 | 0 | 5 | 2 | 311 | 0 | 1.19 | 0.48 | 74.21
19157330 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:36 | 23.06.2019 16:34:28 | 7.564 | 79 | 330 | 0 | 2 | 597.59 | 2496.27 | 0 | 15.13
19157332 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:02:17 | 20.06.2019 11:23:05 | 0.347 | 4 | 92 | 1 | 291 | 1.39 | 31.89 | 0.35 | 100.88
19157334 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:20:00 | 20.06.2019 11:45:38 | 1.427 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 1948.16 | 0 | 0
19157338 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:08:52 | 0.019 | 51 | 16644 | 0 | 12 | 0.99 | 323.63 | 0 | 0.23
19157338 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:08:54 | 0.02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
19157338 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:08:55 | 0.02 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
19157338 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / F8_C_FEVZI C.OKL TAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:08:56 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19157338 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:08:57 | 0.021 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 0 | 0
19157338 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / H04-TR38A INONU MAH | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:56:10 | 0.808 | 0 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 2116.38 | 0 | 0
19157348 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | YALTEKS KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:40:00 | 23.06.2019 11:01:58 | 1.366 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.37 | 0 | 12.3 | 0
19157351 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H02-CARDAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:28:39 | 20.06.2019 10:28:40 | 0 | 4 | 279 | 4 | 433 | 0 | 0.08 | 0 | 0.12
19157352 | 1 | SAKARYA | GEYVE | VIYADUK KOK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:28:10 | 20.06.2019 11:13:24 | 0.754 | 9 | 2524 | 9 | 1555 | 6.79 | 1902.82 | 6.79 | 1172.3
19157382 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H02-REDIFLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:36:20 | 20.06.2019 10:36:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19157383 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 08:46:38 | 23.06.2019 15:01:16 | 6.244 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168.59 | 0
19157386 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC KAZAKLAR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:39:03 | 20.06.2019 11:16:34 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 48.15
19157387 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306972 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:51:48 | 20.06.2019 11:59:45 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14.58
19157389 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:41:40 | 23.06.2019 15:16:42 | 4.584 | 2 | 0 | 17 | 915 | 9.17 | 0 | 77.93 | 4194.26
19157399 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP027324 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:50:00 | 20.06.2019 12:57:13 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0
19157400 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI ANKARA CAD. *Y / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:10:00 | 20.06.2019 12:23:46 | 0.229 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 17.9 | 0 | 0.23
19157401 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H05-ESKIOGRT.EV RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:43:03 | 20.06.2019 10:43:04 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
19157403 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:43:31 | 20.06.2019 13:46:31 | 3.05 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 6.1 | 335.5
19157404 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:02:09 | 23.06.2019 12:46:49 | 3.744 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 0 | 0 | 0
19157408 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZ MESLEK LISESI YA / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:45:28 | 20.06.2019 11:07:46 | 0.372 | 2 | 2702 | 1 | 631 | 0.74 | 1004.24 | 0.37 | 234.52
19157414 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AYDIN ORME | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:46:35 | 20.06.2019 11:02:27 | 0.264 | 5 | 68 | 2 | 222 | 1.32 | 17.98 | 0.53 | 58.71
19157424 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1C SDK: TRP1917C2 Bina: 4091896 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:52:35 | 20.06.2019 12:13:37 | 1.351 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
19157432 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AHMETBEYLER* KOYU / LV65B | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:58:06 | 20.06.2019 12:10:28 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.74
19157449 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H03-BEKIRLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:06:18 | 20.06.2019 11:06:19 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0.76
19157450 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:06:25 | 20.06.2019 11:11:39 | 0.087 | 26 | 2057 | 0 | 0 | 2.27 | 179.42 | 0 | 0
19157471 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI ELEKT / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:14:15 | 20.06.2019 11:22:23 | 0.136 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 0 | 0
19157475 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307593 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:50:00 | 20.06.2019 12:01:10 | 0.186 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.37 | 0 | 0.56 | 0
19157478 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H12-DAYIOGLU TR35 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:06:25 | 20.06.2019 11:11:07 | 0.078 | 7 | 6204 | 12 | 395 | 0.55 | 485.98 | 0.94 | 30.94
19157478 | 2 | BOLU | GEREDE | B58-DEMIRCILER TR1 / H01-SEVILLER TR25 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:06:25 | 20.06.2019 11:22:34 | 0.269 | 0 | 1189 | 0 | 2 | 0 | 320.04 | 0 | 0.54
19157478 | 3 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:06:25 | 20.06.2019 11:54:56 | 0.809 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 3138.22 | 0 | 0
19157478 | 4 | BOLU | GEREDE | B58-DEMIRCILER TR1 / H05-DEMIRCILER TR18 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:23:30 | 20.06.2019 11:55:54 | 0.54 | 0 | 1189 | 0 | 2 | 0 | 642.06 | 0 | 1.08
19157478 | 5 | BOLU | GEREDE | B58-DEMIRCILER TR1 / H01-SEVILLER TR25 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:32:20 | 20.06.2019 12:13:17 | 0.683 | 4 | 3937 | 12 | 395 | 2.73 | 2687 | 8.19 | 269.59
19157478 | 6 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H12-DAYIOGLU TR35 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:32:20 | 20.06.2019 13:20:50 | 1.808 | 3 | 2267 | 0 | 0 | 5.43 | 4099.49 | 0 | 0
19157478 | 7 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H11-OTOSANAYI TR2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:53:59 | 20.06.2019 11:54:56 | 0.016 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
19157479 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:17:45 | 20.06.2019 11:17:46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0.11
19157481 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307167 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:00:06 | 20.06.2019 12:04:41 | 0.076 | 13 | 725 | 0 | 6 | 0.99 | 55.38 | 0 | 0.46
19157481 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:04:44 | 20.06.2019 12:10:03 | 0.089 | 13 | 725 | 0 | 6 | 1.15 | 64.24 | 0 | 0.53
19157481 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:10:05 | 20.06.2019 12:15:21 | 0.088 | 13 | 725 | 0 | 6 | 1.14 | 63.64 | 0 | 0.53
19157487 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:21:28 | 20.06.2019 11:28:49 | 0.122 | 0 | 1 | 1 | 231 | 0 | 0.12 | 0.12 | 28.3
19157519 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013979 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:20:35 | 20.06.2019 13:30:35 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0.33 | 22.5
19157520 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10258*2TR32 / LD1C SDK: TR10258C3000669 Bina: 3081981 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:30:25 | 20.06.2019 15:12:53 | 3.708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0
19157522 | 1 | SAKARYA | KARASU | HASTANE ONU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:30:12 | 20.06.2019 12:20:00 | 0.83 | 4 | 2612 | 0 | 16 | 3.32 | 2167.96 | 0 | 13.28
19157523 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9161*4TR25 / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:00:00 | 20.06.2019 15:33:00 | 1.55 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
19157533 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:33 | 20.06.2019 11:42:47 | 0.104 | 0 | 2 | 12 | 2086 | 0 | 0.21 | 1.25 | 216.71
19157551 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:32 | 20.06.2019 14:08:57 | 2.54 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 2.54 | 317.53
19157571 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZIKRI SOYER2 / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:35 | 20.06.2019 12:13:09 | 0.609 | 2 | 21331 | 0 | 6 | 1.22 | 13000.06 | 0 | 3.66
19157571 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:35 | 20.06.2019 12:14:00 | 0.624 | 11 | 6333 | 0 | 0 | 6.86 | 3949.33 | 0 | 0
19157571 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:35 | 20.06.2019 12:16:48 | 0.67 | 0 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 1317.77 | 0 | 0
19157571 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H03-TR10 DAGITIM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:35 | 20.06.2019 12:17:09 | 0.676 | 5 | 15305 | 0 | 19 | 3.38 | 10347.88 | 0 | 12.85
19157626 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:50:50 | 20.06.2019 11:50:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19157632 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:54:05 | 20.06.2019 11:58:38 | 0.076 | 0 | 2 | 12 | 2086 | 0 | 0.15 | 0.91 | 158.19
19157640 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:58:01 | 20.06.2019 12:04:12 | 0.103 | 11 | 462 | 4 | 814 | 1.13 | 47.61 | 0.41 | 83.89
19157660 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BORA B*NA / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:10:27 | 20.06.2019 15:01:46 | 2.855 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 282.67 | 0 | 0
19157700 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:18:05 | 20.06.2019 12:19:29 | 0.023 | 23 | 7002 | 7 | 3751 | 0.54 | 163.38 | 0.16 | 87.52
19157700 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:18:05 | 20.06.2019 12:19:31 | 0.024 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
19157707 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN KAPALI SPOR / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:53:22 | 20.06.2019 12:55:30 | 1.036 | 15 | 4570 | 0 | 24 | 15.53 | 4732.49 | 0 | 24.85
19157711 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKTA* / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:43:00 | 20.06.2019 13:53:21 | 0.172 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 203.03 | 0 | 0
19157731 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI KK / H03 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:21:54 | 20.06.2019 13:28:03 | 1.103 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0
19157735 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:24:33 | 20.06.2019 12:51:55 | 0.456 | 0 | 4 | 2 | 582 | 0 | 1.82 | 0.91 | 265.46
19157748 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:31:56 | 20.06.2019 13:38:17 | 1.106 | 0 | 115 | 1 | 600 | 0 | 127.17 | 1.11 | 663.5
19157751 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:12:53 | 20.06.2019 12:13:29 | 0.01 | 29 | 8384 | 22 | 5905 | 0.29 | 83.84 | 0.22 | 59.05
19157759 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:13:10 | 20.06.2019 12:37:14 | 0.401 | 1 | 1072 | 27 | 2097 | 0.4 | 429.99 | 10.83 | 841.13
19157759 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:13:10 | 20.06.2019 12:37:18 | 0.402 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 28.56 | 0 | 19.31
19157773 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / LD1C SDK: TR622C20 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:44:44 | 20.06.2019 15:28:46 | 2.734 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0
19157776 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:47:49 | 20.06.2019 14:19:50 | 1.534 | 2 | 73 | 5 | 1398 | 3.07 | 111.95 | 7.67 | 2143.99
19157779 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIR MERKEZ DM / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:49:06 | 20.06.2019 15:35:00 | 2.765 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 367.75 | 0 | 0
19157781 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH* 3 T50 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:51:14 | 20.06.2019 16:21:34 | 3.506 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 406.64 | 0 | 0
19157788 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014011 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:11:29 | 20.06.2019 15:21:29 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 171 | 0 | 0.17 | 0.33 | 28.5
19157791 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014114 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:27:21 | 20.06.2019 14:37:21 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.17 | 17.17
19157814 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPEKOY MERKEZ *TR13 / D01 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:00:18 | 20.06.2019 17:23:19 | 0.384 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 0 | 0
19157821 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:10:20 | 20.06.2019 13:10:21 | 0 | 11 | 1040 | 6 | 2532 | 0 | 0.29 | 0 | 0.7
19157822 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:10:20 | 20.06.2019 13:10:21 | 0 | 25 | 454 | 4 | 1314 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.37
19157832 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:15:19 | 20.06.2019 13:47:13 | 0.532 | 0 | 751 | 2 | 474 | 0 | 399.28 | 1.06 | 252.01
19157842 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:21:45 | 20.06.2019 15:45:38 | 2.398 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | 0 | 0
19157847 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP306620 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:24:47 | 20.06.2019 14:47:26 | 1.378 | 0 | 0 | 9 | 495 | 0 | 0 | 12.4 | 681.86
19157847 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:46:27 | 20.06.2019 14:47:26 | 0.016 | 1 | 1072 | 18 | 1602 | 0.02 | 17.57 | 0.3 | 26.26
19157847 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:46:27 | 20.06.2019 14:47:30 | 0.018 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 1.24 | 0 | 0.84
19157850 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:25:47 | 20.06.2019 14:04:57 | 0.653 | 5 | 2516 | 0 | 97 | 3.26 | 1642.39 | 0 | 63.32
19157859 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:28:53 | 20.06.2019 13:28:54 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19157859 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:28:54 | 20.06.2019 13:56:33 | 0.461 | 30 | 91 | 27 | 1932 | 13.83 | 41.94 | 12.44 | 890.33
19157860 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H12-CYERI SAPAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:28:54 | 20.06.2019 13:28:55 | 0 | 39 | 8357 | 14 | 4276 | 0.01 | 2.32 | 0 | 1.19
19157866 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:34:31 | 20.06.2019 15:06:36 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.63
19157867 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KISLACAY KOYU T35 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:35:00 | 20.06.2019 14:15:00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.67
19157868 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:38:31 | 20.06.2019 13:38:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19157872 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HACETLER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:40:00 | 20.06.2019 13:50:00 | 0.167 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 7.67 | 0 | 0.67
19157873 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:40:31 | 20.06.2019 13:54:02 | 0.225 | 0 | 0 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0.23 | 95.74
19157874 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H07-DAHILI TRAFO | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:59:59 | 20.06.2019 16:17:30 | 2.292 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 861.77 | 0 | 0
19157874 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H02-YNKOY-YUVACIK | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:36:18 | 20.06.2019 15:48:00 | 1.195 | 20 | 8018 | 2 | 514 | 23.9 | 9581.51 | 2.39 | 614.23
19157879 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:43:52 | 20.06.2019 15:26:55 | 1.717 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0
19157884 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:49:20 | 20.06.2019 15:18:58 | 1.494 | 0 | 4 | 2 | 582 | 0 | 5.98 | 2.99 | 869.44
19157884 | 2 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:33:31 | 20.06.2019 15:19:19 | 0.763 | 0 | 0 | 5 | 578 | 0 | 0 | 3.82 | 441.21
19157891 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | AHILER KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:20:00 | 20.06.2019 17:32:41 | 0.211 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0.63 | 0 | 12.68
19157904 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YAZICI KAB*N / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:04:29 | 20.06.2019 14:41:40 | 0.62 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 49.58 | 0 | 0
19157905 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR3 BINA TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:01:39 | 20.06.2019 14:54:35 | 0.882 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 68.81 | 0 | 0
19157911 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:09:24 | 20.06.2019 14:09:39 | 0.004 | 0 | 86 | 5 | 1944 | 0 | 0.36 | 0.02 | 8.1
19157914 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H06 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:11:01 | 20.06.2019 14:30:00 | 0.316 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 45.24 | 0 | 0.32
19157917 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:33:07 | 20.06.2019 12:35:00 | 0.031 | 9 | 6783 | 2 | 1607 | 0.28 | 212.91 | 0.06 | 50.44
19157923 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003740 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:40:00 | 20.06.2019 14:47:41 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.4
19157943 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. 2012 KABI / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:24:37 | 20.06.2019 14:48:07 | 0.392 | 0 | 179 | 0 | 849 | 0 | 70.11 | 0 | 332.53
19157944 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:24:14 | 20.06.2019 15:26:39 | 1.04 | 20 | 113 | 0 | 0 | 20.81 | 117.55 | 0 | 0
19157945 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:34:59 | 20.06.2019 16:46:36 | 0.194 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1.55 | 0.19 | 0.97 | 0
19157960 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:37:30 | 20.06.2019 14:47:42 | 0.17 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 1.53 | 384.54 | 1.02 | 110.84
19157968 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:41:07 | 20.06.2019 14:43:33 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.04 | 6.16
19157968 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H03-ELOREN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:41:07 | 20.06.2019 20:54:44 | 6.227 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 3580.49
19157968 | 3 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:04:38 | 20.06.2019 18:40:44 | 1.602 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.6 | 243.45
19157989 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:00:00 | 20.06.2019 16:22:00 | 0.367 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8.8 | 1.1 | 0 | 0
19158002 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:03:27 | 20.06.2019 17:19:25 | 0.266 | 0 | 2 | 2 | 999 | 0 | 0.53 | 0.53 | 265.85
19158014 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:06:13 | 20.06.2019 18:14:36 | 0.14 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 0.84 | 150.9 | 0 | 0
19158028 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H08-GOSB TAYSAD 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:24:39 | 20.06.2019 15:26:35 | 0.032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19158028 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:24:39 | 20.06.2019 15:27:02 | 0.04 | 35 | 701 | 0 | 0 | 1.39 | 27.85 | 0 | 0
19158049 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:22:50 | 20.06.2019 17:33:16 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 425 | 0 | 0 | 0.17 | 73.9
19158095 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DEGIRMENOZU*KOYU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:19:50 | 20.06.2019 16:52:20 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.46
19158098 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:18:54 | 20.06.2019 18:59:28 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 133.81
19158099 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KULDAN*KOK / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:21:52 | 20.06.2019 17:38:18 | 1.274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0
19158101 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SEHIT ALBAY GUNER OK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:22:25 | 20.06.2019 16:37:04 | 0.244 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 31.5 | 0 | 0.24
19158111 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E TR3 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:15:10 | 21.06.2019 17:58:01 | 8.714 | 0 | 419 | 0 | 3 | 0 | 3651.24 | 0 | 26.14
19158133 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:37:14 | 20.06.2019 16:37:15 | 0 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19158135 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KAB*N / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:15:57 | 21.06.2019 18:33:39 | 9.295 | 7 | 1884 | 0 | 0 | 65.07 | 17511.78 | 0 | 0
19158135 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | ULUS KAB*N*D*SPANSER / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:15:57 | 21.06.2019 19:50:00 | 10.568 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 295.89 | 0 | 0
19158137 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MAH.1 SAPANCA / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:36:38 | 20.06.2019 17:44:19 | 0.128 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 12.42 | 0 | 0.26
19158143 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2019 08:29:03 | 22.06.2019 09:29:15 | 1.003 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 376.25 | 0 | 0
19158143 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2019 08:29:03 | 22.06.2019 19:35:47 | 11.112 | 1 | 771 | 0 | 0 | 11.11 | 8567.52 | 0 | 0
19158143 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2019 18:23:31 | 22.06.2019 19:35:47 | 1.204 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 451.67 | 0 | 0
19158146 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 22.06.2019 08:30:01 | 22.06.2019 19:46:31 | 11.275 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0
19158147 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:45:09 | 20.06.2019 16:55:12 | 0.168 | 0 | 5 | 1 | 3227 | 0 | 0.84 | 0.17 | 540.52
19158150 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ASGAZ C.HALAT | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:46:25 | 20.06.2019 17:19:02 | 0.544 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0
19158157 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:05:41 | 21.06.2019 17:25:00 | 8.322 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1431.37 | 0 | 0
19158158 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:08:23 | 20.06.2019 20:49:00 | 0.677 | 1 | 0 | 10 | 293 | 0.68 | 0 | 6.77 | 198.34
19158160 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY TEPE MAH. / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:53:07 | 20.06.2019 19:32:55 | 2.663 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.33 | 0 | 29.3
19158161 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:01:03 | 20.06.2019 18:10:26 | 0.156 | 13 | 466 | 0 | 2 | 2.03 | 72.88 | 0 | 0.31
19158166 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU OKUL TR*1 / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:54:44 | 20.06.2019 17:34:46 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0.67 | 0 | 68.06
19158171 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / ORTA MAHALLE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:35:30 | 20.06.2019 17:50:13 | 0.245 | 2 | 1301 | 0 | 445 | 0.49 | 319.11 | 0 | 109.15
19158172 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002294 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:14:56 | 20.06.2019 19:19:56 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4.92
19158174 | 1 | BOLU | MUDURNU | DELICE*KOYU*BAYRAMLI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:00:55 | 20.06.2019 18:28:41 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.18
19158178 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MESALE SOKAK INCI KA / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:59:00 | 22.06.2019 17:08:45 | 8.162 | 0 | 152 | 0 | 12 | 0 | 1240.7 | 0 | 97.95
19158180 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:33:19 | 22.06.2019 14:12:16 | 5.649 | 11 | 3075 | 0 | 8 | 62.14 | 17371.19 | 0 | 45.19
19158182 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EKINLI KOYU 14.16 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:06:42 | 20.06.2019 17:38:01 | 0.522 | 0 | 8 | 0 | 230 | 0 | 4.18 | 0 | 120.05
19158183 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERAY KAB*N*174* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:01:27 | 21.06.2019 12:56:31 | 3.918 | 1 | 807 | 0 | 0 | 3.92 | 3161.65 | 0 | 0
19158187 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ELMALI KOYU 14.16 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:18:27 | 22.06.2019 14:10:13 | 4.863 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 34.04 | 0 | 116.71
19158188 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARI* CD. TR2 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:08:38 | 20.06.2019 17:59:37 | 0.85 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0
19158194 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALON SAHA / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:20:00 | 21.06.2019 11:51:26 | 2.524 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1655.67 | 0 | 0
19158199 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:59:07 | 22.06.2019 12:02:22 | 3.054 | 0 | 19 | 10 | 513 | 0 | 58.03 | 30.54 | 1566.79
19158199 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:59:07 | 22.06.2019 15:10:45 | 6.194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.16 | 0
19158199 | 3 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H03-SARIGAZI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:54:16 | 22.06.2019 15:10:45 | 0.275 | 0 | 19 | 10 | 513 | 0 | 5.22 | 2.75 | 140.93
19158201 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*DAGEVLERI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:18:55 | 20.06.2019 17:56:29 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.14
19158204 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LV65F | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:00 | 23.06.2019 12:42:43 | 3.712 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 207.87 | 0 | 0
19158206 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASILKENT BINA TR / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 13:46:23 | 21.06.2019 15:20:00 | 1.56 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 1410.49 | 0 | 0
19158207 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SAKARYA HAL ISLETMEC / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 08:33:47 | 23.06.2019 15:08:27 | 6.578 | 5 | 353 | 7 | 786 | 32.89 | 2321.96 | 46.04 | 5170.13
19158210 | 1 | BOLU | MERKEZ | B6-SALIBEYLER MEZA / H01-KILICARSLAN K | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:25:23 | 22.06.2019 10:33:33 | 1.136 | 2 | 1384 | 0 | 0 | 2.27 | 1572.38 | 0 | 0
19158212 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:28:51 | 20.06.2019 17:40:00 | 0.186 | 4 | 1054 | 0 | 2 | 0.74 | 195.87 | 0 | 0.37
19158215 | 1 | BOLU | MERKEZ | B6-SALIBEYLER MEZA / H02-S. COLMEKCILER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:35:33 | 22.06.2019 11:43:40 | 1.135 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 183.92 | 0 | 0
19158217 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEMAL MIDILLI / LD1A SDK: V_4277540 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:32:17 | 20.06.2019 20:29:58 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19158220 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:33:55 | 20.06.2019 17:46:09 | 0.204 | 2 | 616 | 9 | 1479 | 0.41 | 125.6 | 1.84 | 301.55
19158221 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KAYNARCA MERKEZ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:33:57 | 20.06.2019 17:45:58 | 0.2 | 6 | 3209 | 0 | 71 | 1.2 | 642.69 | 0 | 14.22
19158227 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S8-KARACAM KABIN / H03-KARACM KOYU RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:05 | 23.06.2019 14:32:51 | 5.546 | 0 | 7 | 2 | 747 | 0 | 38.82 | 11.09 | 4142.95
19158232 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:37:31 | 20.06.2019 18:42:11 | 1.078 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5.39 | 0 | 37.72 | 0
19158235 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*KOROGLU*H / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 13:16:32 | 22.06.2019 14:30:16 | 1.229 | 3 | 5262 | 0 | 0 | 3.69 | 6466.41 | 0 | 0
19158243 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:46:23 | 20.06.2019 18:17:15 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 72.02
19158245 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SIRIN SOK. T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:48:37 | 20.06.2019 19:14:56 | 1.439 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 313.62 | 0 | 0
19158249 | 1 | BOLU | MERKEZ | KETENLER*KOYU / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:40:59 | 23.06.2019 15:49:34 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 159.72
19158256 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TM / PELITLI 2 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:54:14 | 20.06.2019 18:50:40 | 0.941 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.94 | 0 | 21.63 | 0
19158277 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:02:46 | 20.06.2019 18:10:06 | 0.122 | 3 | 160 | 16 | 866 | 0.37 | 19.56 | 1.96 | 105.84
19158284 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ASGAZ C.HALAT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:06:04 | 20.06.2019 18:38:25 | 0.539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0
19158304 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:20 | 20.06.2019 20:02:00 | 1.694 | 1 | 243 | 0 | 0 | 1.69 | 411.75 | 0 | 0
19158306 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003279 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:21:16 | 20.06.2019 19:39:23 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 109.36
19158308 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:45:00 | 20.06.2019 20:01:24 | 0.273 | 0 | 16 | 0 | 124 | 0 | 4.37 | 0 | 33.89
19158315 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCUK DM3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:45 | 20.06.2019 18:50:18 | 0.493 | 3 | 4214 | 0 | 0 | 1.48 | 2075.4 | 0 | 0
19158315 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:45 | 20.06.2019 19:25:53 | 1.086 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 554.72 | 0 | 0
19158315 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H02-TR1 HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:45 | 20.06.2019 19:26:12 | 1.091 | 1 | 3714 | 0 | 95 | 1.09 | 4051.36 | 0 | 103.63
19158315 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H03-GULER SABANCI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:45 | 20.06.2019 19:39:07 | 1.306 | 4 | 5226 | 0 | 2 | 5.22 | 6825.74 | 0 | 2.61
19158315 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GULER SABANCI KAB*N / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:45 | 20.06.2019 19:45:00 | 1.404 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 1051.72 | 0 | 0
19158315 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:45 | 20.06.2019 19:51:33 | 1.513 | 2 | 1292 | 0 | 14 | 3.03 | 1955.23 | 0 | 21.19
19158318 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:25:54 | 20.06.2019 19:46:35 | 1.345 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 112.96 | 0 | 0
19158319 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014406 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:19:43 | 20.06.2019 19:34:43 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
19158323 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HUZUR DILEK YAPI / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:35:02 | 20.06.2019 19:42:00 | 0.116 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0.12 | 19.86 | 0 | 0
19158334 | 1 | BOLU | MUDURNU | KAYGANA*MAH*BESKAVAK / LD1C SDK: TR7010C21 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:37:07 | 20.06.2019 21:00:42 | 2.393 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.32 | 0 | 0
19158352 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARAMANLAR YENI SARI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:49:30 | 20.06.2019 20:01:47 | 1.205 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 9.64 | 0 | 98.79
19158357 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:53:58 | 20.06.2019 18:53:59 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19158357 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:53:59 | 20.06.2019 19:10:23 | 0.273 | 25 | 41 | 0 | 0 | 6.83 | 11.21 | 0 | 0
19158359 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:38:57 | 20.06.2019 20:05:12 | 0.438 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0
19158365 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:49:28 | 20.06.2019 21:38:51 | 0.823 | 4 | 1317 | 0 | 12 | 3.29 | 1083.96 | 0 | 9.88
19158377 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307413 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:11:34 | 20.06.2019 19:32:06 | 0.342 | 0 | 9 | 2 | 414 | 0 | 3.08 | 0.68 | 141.68
19158389 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP318163 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:17:00 | 20.06.2019 19:33:26 | 0.274 | 0 | 1 | 0 | 339 | 0 | 0.27 | 0 | 92.85
19158402 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:31:40 | 20.06.2019 20:21:49 | 0.836 | 1 | 542 | 3 | 406 | 0.84 | 453.02 | 2.51 | 339.35
19158402 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:31:41 | 20.06.2019 20:08:23 | 0.612 | 0 | 80 | 7 | 285 | 0 | 48.93 | 4.28 | 174.33
19158402 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:31:44 | 20.06.2019 20:08:23 | 0.611 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 43.37 | 0 | 29.32
19158427 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACALAR*MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:43:18 | 20.06.2019 21:18:40 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.36
19158431 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:51:56 | 20.06.2019 20:31:00 | 0.651 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 13.67 | 199.24
19158437 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:53:10 | 20.06.2019 20:01:20 | 0.136 | 11 | 539 | 5 | 972 | 1.5 | 73.36 | 0.68 | 132.3
19158443 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALI HOCALAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:57:33 | 20.06.2019 20:50:57 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.91
19158449 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:05:00 | 20.06.2019 21:19:51 | 0.248 | 0 | 42 | 3 | 435 | 0 | 10.4 | 0.74 | 107.66
19158452 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003762 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:40:00 | 20.06.2019 20:50:29 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.18
19158459 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:09:54 | 20.06.2019 20:30:50 | 0.349 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
19158459 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / BINGO | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:09:54 | 20.06.2019 20:32:55 | 0.384 | 67 | 30488 | 7 | 1352 | 25.7 | 11695.54 | 2.69 | 518.64
19158459 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K52-BASISKELE DM2505 / TR1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:09:54 | 20.06.2019 20:32:56 | 0.384 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0 | 0
19158459 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / KARAKOPRU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:09:54 | 20.06.2019 20:33:02 | 0.386 | 40 | 6067 | 0 | 614 | 15.42 | 2339.17 | 0 | 236.73
19158459 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:09:54 | 20.06.2019 20:33:09 | 0.387 | 27 | 18501 | 12 | 1558 | 10.46 | 7169.14 | 4.65 | 603.73
19158521 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:29:54 | 20.06.2019 20:49:58 | 0.334 | 0 | 5 | 1 | 3227 | 0 | 1.67 | 0.33 | 1079.25
19158545 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:01:54 | 20.06.2019 21:23:39 | 0.362 | 0 | 0 | 21 | 306 | 0 | 0 | 7.61 | 110.93
19158567 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:05:00 | 20.06.2019 21:17:43 | 0.212 | 0 | 5 | 2 | 311 | 0 | 1.06 | 0.42 | 65.91
19158568 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:14:13 | 20.06.2019 21:28:31 | 2.238 | 0 | 66 | 1 | 531 | 0 | 147.73 | 2.24 | 1188.56
19158575 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:47:55 | 20.06.2019 21:43:01 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 125.81
19158575 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:29:40 | 20.06.2019 21:43:01 | 0.222 | 1 | 542 | 3 | 269 | 0.22 | 120.6 | 0.67 | 59.85
19158580 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:50:30 | 20.06.2019 21:48:11 | 0.961 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0
19158583 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL HARMANLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:51:48 | 20.06.2019 21:47:10 | 0.923 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 0 | 0
19158588 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H04-KARADERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:55:46 | 20.06.2019 20:55:47 | 0 | 3 | 49 | 0 | 236 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07
19158615 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR2 RMU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:07:24 | 20.06.2019 22:57:40 | 1.838 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 244.42 | 0 | 0
19158629 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LV65G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:16:44 | 20.06.2019 23:11:56 | 1.92 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 236.16 | 0 | 0
19158643 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | NAILIYE KOYU 14.16 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:30:40 | 20.06.2019 22:38:30 | 1.131 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 10.18 | 0 | 73.49
19158652 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENI AYNALI*ORDULU* / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:40:51 | 20.06.2019 23:32:11 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.22
19158656 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAGER INSAAT* KUZEY / LD1E SDK: TRP840E29 Bina: 5232232 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:22:36 | 21.06.2019 00:23:06 | 3.008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 0 | 0
19158661 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KERTIL KOYU HAYALLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:39:00 | 20.06.2019 22:54:25 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.06
19158670 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI SAC KABIN / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 23:16:12 | 20.06.2019 23:29:02 | 0.214 | 6 | 841 | 2 | 139 | 1.28 | 179.88 | 0.43 | 29.73
19158677 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI TUZA*ZI TR2 / LD1A SDK: TRP5986A13 Bina: 4113958 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:19:12 | 20.06.2019 23:38:47 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.98
19158678 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:13:33 | 20.06.2019 23:51:19 | 1.629 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 151.54 | 0 | 3.26
19158681 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YA*AR DO*U CAD. TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:07:21 | 20.06.2019 23:10:36 | 1.054 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 179.21 | 0 | 0
19158690 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKTAS KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:50:23 | 20.06.2019 23:25:46 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.87
19158691 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NALLI SOKAK DIREK / LD1A SDK: TRP4569A11 Bina: 4101095 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:50:51 | 20.06.2019 23:34:03 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
19158715 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUNUS EMRE CAD. / LD1B SDK: TRP2567B58 Bina: 4279484 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 23:29:28 | 21.06.2019 00:59:25 | 1.499 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
19158717 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*3 / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 02:12:18 | 21.06.2019 03:30:08 | 1.297 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 239.99 | 0 | 0
19158731 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 02:22:31 | 21.06.2019 02:41:44 | 0.32 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
19158736 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 01:10:59 | 21.06.2019 01:11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19158739 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TAHTALI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 01:15:00 | 21.06.2019 03:35:35 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 133.55
19158751 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H09-FINDIK HATTI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 02:10:47 | 21.06.2019 02:42:16 | 0.525 | 0 | 0 | 3 | 221 | 0 | 0 | 1.57 | 115.96
19158752 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H08-GOL HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 02:10:49 | 21.06.2019 02:42:05 | 0.521 | 0 | 81 | 8 | 811 | 0 | 42.21 | 4.17 | 422.62
19158761 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 03:08:10 | 21.06.2019 04:08:36 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 179.29
19158763 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | IGDIR SU POMPASI / D01 | Hırsızlık Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 03:31:37 | 21.06.2019 11:06:41 | 7.584 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 182.03
19158764 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H06-OSMANCA TM F4 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 03:33:13 | 21.06.2019 03:33:31 | 0.005 | 26 | 18702 | 9 | 1541 | 0.13 | 93.51 | 0.05 | 7.71
19158842 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 04:05:56 | 21.06.2019 04:35:13 | 0.488 | 1 | 1072 | 27 | 2098 | 0.49 | 523.2 | 13.18 | 1023.94
19158842 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 04:05:56 | 21.06.2019 04:35:17 | 0.489 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 34.73 | 0 | 23.48
19158845 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219427000000000168 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:10:00 | 21.06.2019 06:18:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 46.67
19158848 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H05-KOC YAZI MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 04:56:59 | 21.06.2019 04:57:12 | 0.004 | 26 | 18702 | 9 | 1541 | 0.09 | 67.54 | 0.03 | 5.56
19158895 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH* 3 T50 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:02:01 | 21.06.2019 08:07:04 | 3.084 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178.88 | 0 | 0
19158898 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H03-SEBEN 2 RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:10:16 | 21.06.2019 05:10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
19158900 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H04-AKPINAR MAH. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:17:26 | 21.06.2019 05:18:13 | 0.013 | 35 | 32907 | 9 | 3796 | 0.46 | 429.62 | 0.12 | 49.56
19158941 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:23:30 | 21.06.2019 06:04:59 | 0.691 | 4 | 2129 | 0 | 1 | 2.77 | 1471.97 | 0 | 0.69
19158947 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:30:24 | 21.06.2019 05:30:25 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1933 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19158956 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:52:07 | 21.06.2019 08:16:09 | 2.401 | 0 | 115 | 1 | 599 | 0 | 276.06 | 2.4 | 1437.93
19158964 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H11-YAMAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:59:18 | 21.06.2019 06:03:54 | 0.077 | 2 | 4970 | 0 | 9 | 0.15 | 381.03 | 0 | 0.69
19158965 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:59:18 | 21.06.2019 05:59:19 | 0 | 2 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
19158972 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S11-GARAJLAR KABIN / H12-PASAJ 67 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:03:55 | 21.06.2019 06:42:14 | 0.639 | 0 | 2947 | 0 | 115 | 0 | 1881.99 | 0 | 73.44
19158974 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:04:09 | 21.06.2019 06:04:10 | 0 | 2 | 892 | 35 | 2514 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19158976 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:04:03 | 21.06.2019 07:06:04 | 1.034 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10.34 | 6.2 | 0 | 0
19158976 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:04:03 | 21.06.2019 07:06:37 | 1.043 | 16 | 884 | 7 | 786 | 16.68 | 921.82 | 7.3 | 819.62
19158976 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H05-TEM GISE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:04:03 | 21.06.2019 07:06:49 | 1.046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0
19158983 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H09-CAKALLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:05:12 | 21.06.2019 06:14:53 | 0.161 | 6 | 1281 | 10 | 2558 | 0.97 | 206.74 | 1.61 | 412.83
19158991 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H10-BEYCILER SU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:06:17 | 21.06.2019 06:06:18 | 0 | 20 | 3730 | 0 | 13 | 0.01 | 1.04 | 0 | 0
19158991 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H10-BEYCILER SU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:06:18 | 21.06.2019 08:01:53 | 1.926 | 20 | 3730 | 0 | 13 | 38.53 | 7185.43 | 0 | 25.04
19158996 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:07:42 | 21.06.2019 06:07:43 | 0 | 0 | 46 | 5 | 1074 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3
19158997 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S8-KARACAM KABIN / H05-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:08:36 | 21.06.2019 07:47:47 | 1.653 | 9 | 1 | 14 | 17 | 14.88 | 1.65 | 23.14 | 28.1
19158998 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKASLAR MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:08:38 | 21.06.2019 07:25:59 | 1.289 | 0 | 0 | 4 | 499 | 0 | 0 | 5.16 | 643.29
19159005 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:12:11 | 21.06.2019 07:23:38 | 1.191 | 2 | 1279 | 0 | 1 | 2.38 | 1523.08 | 0 | 1.19
19159009 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H03-MEZBAHA HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:12:18 | 21.06.2019 06:58:29 | 0.77 | 34 | 1066 | 0 | 0 | 26.17 | 820.52 | 0 | 0
19159013 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:18:42 | 21.06.2019 06:55:28 | 0.613 | 0 | 3 | 5 | 1812 | 0 | 1.84 | 3.06 | 1110.35
19159020 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:26:55 | 21.06.2019 06:26:56 | 0 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0 | 0.18 | 0 | 0.01
19159021 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:25:58 | 21.06.2019 07:16:52 | 0.848 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 19.51 | 11.88 | 506.46
19159024 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:28:03 | 21.06.2019 07:12:45 | 0.745 | 0 | 1139 | 2 | 694 | 0 | 848.56 | 1.49 | 517.03
19159034 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:30:54 | 21.06.2019 06:59:21 | 0.474 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0
19159034 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S61-KAMPUSK / H05-DM7 TR31 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:30:54 | 21.06.2019 07:00:22 | 0.491 | 4 | 1777 | 0 | 12 | 1.96 | 872.7 | 0 | 5.89
19159034 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S61-KAMPUSK / H03-DM5 TR17 RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:30:54 | 21.06.2019 07:00:33 | 0.494 | 16 | 4857 | 0 | 13 | 7.91 | 2400.17 | 0 | 6.42
19159035 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:30:09 | 21.06.2019 07:23:31 | 0.889 | 25 | 925 | 1 | 2 | 22.24 | 822.74 | 0.89 | 1.78
19159037 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:30:09 | 21.06.2019 07:13:52 | 0.729 | 13 | 3181 | 1 | 46 | 9.47 | 2317.71 | 0.73 | 33.52
19159065 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:32:23 | 21.06.2019 07:03:54 | 0.525 | 1 | 178 | 5 | 2326 | 0.53 | 93.5 | 2.63 | 1221.8
19159076 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002655 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:10:00 | 21.06.2019 08:21:42 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.46
19159077 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:42:34 | 21.06.2019 06:42:35 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4053 | 0 | 0 | 0.01 | 1.13
19159081 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:46:11 | 21.06.2019 07:50:44 | 1.076 | 0 | 1 | 5 | 510 | 0 | 1.08 | 5.38 | 548.68
19159085 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:49:00 | 21.06.2019 06:49:01 | 0 | 1 | 540 | 2 | 364 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1
19159093 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003123 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:10:00 | 21.06.2019 09:25:42 | 0.262 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0.26 | 0 | 21.98
19159094 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OTABAN YOLU / H10 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:54:29 | 21.06.2019 07:24:21 | 0.498 | 8 | 765 | 1 | 56 | 3.98 | 380.8 | 0.5 | 27.88
19159106 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP316637 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:45:00 | 21.06.2019 08:54:36 | 0.16 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 38.56 | 0 | 0
19159108 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OP-34 / OP013809 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:00:00 | 21.06.2019 08:17:19 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.83
19159114 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:07:48 | 21.06.2019 07:36:39 | 0.481 | 7 | 1833 | 3 | 892 | 3.37 | 881.37 | 1.44 | 428.9
19159119 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014114 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:20:39 | 21.06.2019 07:30:39 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0.17 | 17.17
19159129 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / H04-AZKLI-CALCA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:19:56 | 21.06.2019 07:19:57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0.09
19159131 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307490 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:05:00 | 21.06.2019 09:15:00 | 0.167 | 0 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0.83 | 0.17 | 15
19159134 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:04:53 | 21.06.2019 08:27:44 | 2.381 | 2 | 0 | 9 | 1118 | 4.76 | 0 | 21.43 | 2661.77
19159141 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:28:15 | 21.06.2019 08:20:04 | 0.864 | 0 | 893 | 0 | 3 | 0 | 771.2 | 0 | 2.59
19159142 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S53-BAHCELIEVLER K / H04-SAPAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:28:15 | 21.06.2019 07:33:38 | 0.09 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 0
19159142 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:28:15 | 21.06.2019 07:34:34 | 0.105 | 5 | 2737 | 10 | 2443 | 0.53 | 288.15 | 1.05 | 257.19
19159142 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:28:15 | 21.06.2019 07:34:36 | 0.106 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
19159142 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-SERDIVAN AVM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:28:15 | 21.06.2019 07:34:45 | 0.108 | 1 | 3237 | 0 | 4 | 0.11 | 350.68 | 0 | 0.43
19159142 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:28:15 | 21.06.2019 07:34:50 | 0.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
19159143 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MAYA EVLERI / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:00:00 | 21.06.2019 09:07:20 | 0.122 | 8 | 23 | 1 | 55 | 0.98 | 2.81 | 0.12 | 6.72
19159146 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:27:57 | 21.06.2019 08:40:28 | 1.209 | 0 | 5 | 1 | 3230 | 0 | 6.04 | 1.21 | 3903.81
19159158 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H03-HACI SULEYMAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:33:41 | 21.06.2019 07:38:41 | 0.083 | 13 | 2862 | 8 | 2395 | 1.08 | 238.5 | 0.67 | 199.58
19159160 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:35:15 | 21.06.2019 08:59:17 | 1.401 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 857.14 | 0 | 1.4
19159161 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:36:04 | 21.06.2019 07:36:58 | 0.015 | 2 | 0 | 57 | 998 | 0.03 | 0 | 0.86 | 14.97
19159161 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:36:04 | 21.06.2019 07:37:02 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.34
19159161 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:36:04 | 21.06.2019 07:38:50 | 0.046 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0.09 | 0 | 0.78 | 42.24
19159161 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:36:04 | 21.06.2019 07:44:07 | 0.134 | 0 | 0 | 25 | 1409 | 0 | 0 | 3.35 | 189.04
19159161 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H02-MOLLAFENARI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:36:04 | 21.06.2019 07:49:49 | 0.229 | 0 | 0 | 19 | 600 | 0 | 0 | 4.35 | 137.5
19159161 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:36:04 | 21.06.2019 07:49:53 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.91
19159164 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:23:30 | 21.06.2019 08:31:23 | 0.131 | 3 | 18 | 25 | 1383 | 0.39 | 2.37 | 3.28 | 181.71
19159180 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:43:41 | 21.06.2019 09:14:55 | 3.521 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1894.06 | 0 | 0
19159185 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013653 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:00:00 | 21.06.2019 09:19:34 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25.44
19159188 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7026*4TR59 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:39:56 | 21.06.2019 08:37:33 | 0.96 | 5 | 6238 | 0 | 0 | 4.8 | 5990.21 | 0 | 0
19159203 | 1 | BOLU | MERKEZ | TEPECIK*KURAN*KURSU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:44:15 | 21.06.2019 09:22:26 | 1.636 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 230.73 | 0 | 0
19159206 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:29:05 | 21.06.2019 08:21:40 | 0.876 | 1 | 0 | 5 | 2130 | 0.88 | 0 | 4.38 | 1866.71
19159211 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKCAY KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:55:57 | 21.06.2019 08:31:04 | 0.585 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2.93 | 0 | 4.68 | 0
19159212 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:34:32 | 21.06.2019 08:38:21 | 0.064 | 0 | 0 | 5 | 352 | 0 | 0 | 0.32 | 22.39
19159216 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DM7551*8TR11 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:01:46 | 21.06.2019 09:08:53 | 1.119 | 18 | 33 | 0 | 0 | 20.14 | 36.91 | 0 | 0
19159218 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:04:15 | 21.06.2019 08:31:37 | 0.456 | 1 | 1190 | 0 | 18 | 0.46 | 542.77 | 0 | 8.21
19159226 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PUNA KOY *YENITR* / LD1B SDK: TRP229B6 Bina: 5156346 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:07:06 | 21.06.2019 10:19:42 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.42
19159238 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:21:09 | 21.06.2019 08:29:08 | 0.133 | 5 | 2737 | 10 | 2443 | 0.67 | 364.17 | 1.33 | 325.05
19159238 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:21:09 | 21.06.2019 09:09:26 | 0.805 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 358.91 | 0 | 0
19159238 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:21:09 | 21.06.2019 10:36:12 | 2.251 | 0 | 893 | 0 | 3 | 0 | 2009.99 | 0 | 6.75
19159238 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S53-BAHCELIEVLER K / H04-SAPAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:29:09 | 21.06.2019 08:30:44 | 0.026 | 2 | 3237 | 0 | 4 | 0.05 | 85.42 | 0 | 0.11
19159238 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:29:09 | 21.06.2019 08:30:46 | 0.027 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0
19159238 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:29:09 | 21.06.2019 08:31:42 | 0.042 | 1 | 1011 | 0 | 0 | 0.04 | 42.97 | 0 | 0
19159238 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H05-SAPAK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:29:09 | 21.06.2019 09:09:23 | 0.671 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 149.53 | 0 | 0
19159238 | 8 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:29:09 | 21.06.2019 09:09:43 | 0.676 | 3 | 1503 | 10 | 2443 | 2.03 | 1016.2 | 6.76 | 1651.74
19159238 | 9 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H08-ADATIP HASTANE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:29:09 | 21.06.2019 09:10:04 | 0.682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0
19159238 | 10 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:31:42 | 21.06.2019 09:03:51 | 0.536 | 1 | 1011 | 0 | 0 | 0.54 | 541.73 | 0 | 0
19159250 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAYKOY*KOYU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:27:42 | 21.06.2019 10:26:19 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 83.03
19159254 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. FATIH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:15:00 | 21.06.2019 09:23:00 | 0.133 | 0 | 524 | 0 | 11 | 0 | 69.87 | 0 | 1.47
19159272 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:36:34 | 21.06.2019 09:44:29 | 1.132 | 0 | 0 | 21 | 307 | 0 | 0 | 23.77 | 347.51
19159287 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | AHILER KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:25:00 | 21.06.2019 09:32:36 | 0.127 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0.38 | 0 | 7.6
19159293 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H03-KARGALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:52:19 | 21.06.2019 08:52:20 | 0 | 4 | 155 | 1 | 208 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06
19159297 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:50:00 | 21.06.2019 11:04:54 | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
19159300 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003634 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:50:00 | 21.06.2019 11:02:28 | 0.208 | 0 | 1 | 14 | 148 | 0 | 0.21 | 2.91 | 30.75
19159314 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026052 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:10:00 | 21.06.2019 11:18:32 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12.37
19159316 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:09:43 | 21.06.2019 09:32:23 | 0.378 | 3 | 10404 | 0 | 0 | 1.13 | 3930.4 | 0 | 0
19159316 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA DM3 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:09:43 | 21.06.2019 13:03:00 | 3.888 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 0
19159316 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA DM3 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:09:43 | 21.06.2019 13:43:37 | 4.565 | 1 | 5890 | 1 | 10 | 4.57 | 26887.85 | 4.57 | 45.65
19159332 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000009 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:06:20 | 24.06.2019 10:12:00 | 1.094 | 1 | 228 | 0 | 44 | 1.09 | 249.53 | 0 | 48.16
19159334 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KULDAN*KOK / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:15:43 | 21.06.2019 09:41:47 | 0.434 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
19159343 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KALIBRE BINA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:17:40 | 21.06.2019 09:43:06 | 0.424 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0
19159344 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:04:13 | 24.06.2019 11:48:44 | 2.742 | 9 | 94 | 93 | 2453 | 24.68 | 257.74 | 255 | 6725.99
19159346 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:18:29 | 21.06.2019 10:02:19 | 0.731 | 0 | 4 | 0 | 327 | 0 | 2.92 | 0 | 238.89
19159349 | 1 | BOLU | MUDURNU | TAVSANSUYU*MERKEZ*MA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:06:43 | 25.06.2019 14:01:38 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 227.09
19159364 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR2 RMU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:23:45 | 21.06.2019 10:06:40 | 0.715 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 95.13 | 0 | 0
19159365 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:15:22 | 25.06.2019 10:05:00 | 0.827 | 8 | 766 | 1 | 98 | 6.62 | 633.65 | 0.83 | 81.07
19159372 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:03:19 | 25.06.2019 12:41:36 | 3.638 | 9 | 94 | 77 | 2248 | 32.74 | 341.98 | 280.13 | 8178.35
19159374 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAUMAA / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:35:01 | 21.06.2019 10:45:01 | 0.167 | 17 | 86 | 0 | 0 | 2.83 | 14.33 | 0 | 0
19159380 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:32:15 | 21.06.2019 09:34:44 | 0.041 | 0 | 2 | 12 | 2086 | 0 | 0.08 | 0.5 | 86.34
19159381 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:32:15 | 21.06.2019 09:44:39 | 0.207 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.21 | 0.21 | 1.24 | 268.46
19159384 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:32:04 | 21.06.2019 10:35:27 | 1.056 | 6 | 697 | 0 | 20 | 6.34 | 736.3 | 0 | 21.13
19159402 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:33:45 | 21.06.2019 13:07:23 | 3.561 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 10.68 | 1648.54
19159402 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:53:13 | 21.06.2019 13:07:23 | 0.236 | 3 | 40 | 34 | 11717 | 0.71 | 9.44 | 8.03 | 2766.51
19159407 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MIMAS MODUL*HURDACIL / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:19:05 | 21.06.2019 09:49:24 | 0.505 | 14 | 6785 | 0 | 8 | 7.07 | 3428.31 | 0 | 4.04
19159407 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K64-KORFEZ DM5003 / H05-TR121 CAMLIKTP | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:19:05 | 21.06.2019 09:50:06 | 0.517 | 7 | 912 | 0 | 0 | 3.62 | 471.45 | 0 | 0
19159407 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K64-KORFEZ DM5003 / H03-TR60 KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:19:05 | 21.06.2019 09:50:59 | 0.532 | 0 | 1317 | 0 | 509 | 0 | 700.21 | 0 | 270.62
19159408 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:40:19 | 21.06.2019 10:34:53 | 0.909 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 20.92 | 12.73 | 542.94
19159410 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *CEVIZLIK* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:42:06 | 21.06.2019 12:39:23 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.42
19159418 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:51:07 | 21.06.2019 09:51:07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0
19159429 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H03-CINARLI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:33:43 | 21.06.2019 11:48:14 | 0.242 | 1 | 1 | 11 | 3203 | 0.24 | 0.24 | 2.66 | 774.95
19159430 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN*BEYPI*KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:00:00 | 21.06.2019 11:14:17 | 0.238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
19159437 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE MERKEZ 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:50:19 | 21.06.2019 12:10:12 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 352.04
19159443 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026156 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:25:00 | 21.06.2019 10:33:27 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 14.37
19159444 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7104*3TR1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:07:37 | 21.06.2019 11:41:42 | 1.568 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 823.23 | 0 | 0
19159446 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OP-34 / OP307176 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:00:00 | 21.06.2019 11:13:18 | 0.222 | 0 | 11 | 2 | 136 | 0 | 2.44 | 0.44 | 30.15
19159449 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014177 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:15:16 | 21.06.2019 11:26:07 | 1.181 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1.18 | 120.45
19159456 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:21:08 | 21.06.2019 11:10:23 | 0.821 | 0 | 1139 | 2 | 694 | 0 | 934.93 | 1.64 | 569.66
19159467 | 1 | BOLU | MERKEZ | YOLCATI*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:25:28 | 21.06.2019 12:25:08 | 1.994 | 20 | 563 | 7 | 300 | 39.89 | 1122.87 | 13.96 | 598.33
19159470 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP014206 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:47:00 | 21.06.2019 11:57:21 | 0.172 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.17 | 5.18
19159476 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:47:47 | 24.06.2019 12:20:20 | 2.542 | 4 | 550 | 1 | 1567 | 10.17 | 1398.38 | 2.54 | 3984.1
19159481 | 1 | BOLU | MERKEZ | VALILIK*ARKASI*I / LV65C | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:27:54 | 21.06.2019 11:04:23 | 0.608 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 130.73 | 0 | 0
19159482 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YENIKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:31:57 | 21.06.2019 14:08:13 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129.76
19159485 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:33:12 | 21.06.2019 11:04:43 | 0.525 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.53 | 1.05 | 0.53 | 366.12
19159489 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:35:54 | 21.06.2019 11:40:27 | 1.076 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 145.24 | 0 | 1.08
19159492 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MEGAKENT TR / LD1B SDK: TRP10114B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:36:29 | 21.06.2019 13:03:05 | 2.443 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 239.45 | 0 | 0
19159493 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H04-BEYKOY RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 16:57:38 | 24.06.2019 17:04:02 | 0.107 | 4 | 1271 | 1 | 1827 | 0.43 | 135.57 | 0.11 | 194.88
19159493 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | JGC / cut | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 16:57:38 | 24.06.2019 18:41:28 | 1.731 | 0 | 758 | 0 | 274 | 0 | 1311.76 | 0 | 474.17
19159493 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | JGC / cut | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 18:37:08 | 24.06.2019 18:41:28 | 0.072 | 4 | 1271 | 1 | 1827 | 0.29 | 91.79 | 0.07 | 131.95
19159498 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H02-HASAN CAVUS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:40:59 | 21.06.2019 10:41:00 | 0 | 30 | 8430 | 33 | 9500 | 0.01 | 2.34 | 0.01 | 2.64
19159501 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:41:44 | 21.06.2019 11:10:28 | 0.479 | 0 | 73 | 5 | 1733 | 0 | 34.96 | 2.39 | 829.91
19159501 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:10:30 | 21.06.2019 12:49:56 | 1.657 | 0 | 73 | 5 | 1733 | 0 | 120.98 | 8.29 | 2871.97
19159503 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025577 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:00:00 | 21.06.2019 11:11:32 | 0.192 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0.38 | 62.47
19159506 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. MAVI H / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:40:05 | 21.06.2019 11:26:39 | 0.776 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 57.43 | 0 | 0
19159507 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARADERE MERKEZ / LD1A SDK: TRP130A22 Bina: 5168043 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:43:28 | 21.06.2019 12:14:44 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
19159510 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:59:51 | 25.06.2019 11:43:24 | 0.726 | 10 | 1175 | 2 | 466 | 7.26 | 852.85 | 1.45 | 338.24
19159510 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025243 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:59:51 | 25.06.2019 12:22:00 | 1.369 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 64.35 | 2.74 | 0
19159511 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10021A*DM2/11A / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:36 | 24.06.2019 14:05:00 | 5.073 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1866.99 | 0 | 0
19159523 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU YENICAMI M / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:46:53 | 21.06.2019 12:46:44 | 1.997 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 143.82 | 0 | 0
19159524 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10075*2TR4 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 16:15:02 | 24.06.2019 16:50:33 | 0.592 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 213.1 | 0 | 0
19159533 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / MELENAGZI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:45:02 | 21.06.2019 11:09:17 | 0.404 | 29 | 8174 | 18 | 4740 | 11.72 | 3303.66 | 7.28 | 1915.75
19159533 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:45:02 | 21.06.2019 11:09:19 | 0.405 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 0
19159533 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | S36-KOCAALI SAHIL / AG FIDER 4 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:45:02 | 21.06.2019 11:09:20 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19159533 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / MELENAGZI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:45:02 | 21.06.2019 11:14:14 | 0.487 | 1 | 137 | 17 | 5507 | 0.49 | 66.67 | 8.27 | 2680.07
19159534 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:20:00 | 24.06.2019 17:28:21 | 8.139 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1245.29 | 0 | 0
19159536 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:30:54 | 25.06.2019 17:18:26 | 7.792 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1566.24 | 0 | 0
19159539 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AKYAZI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:47:15 | 21.06.2019 11:23:00 | 0.596 | 27 | 16531 | 4 | 1617 | 16.09 | 9849.72 | 2.38 | 963.46
19159542 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025243 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 12:23:00 | 25.06.2019 15:39:00 | 3.267 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 153.53 | 6.53 | 0
19159544 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:55:00 | 21.06.2019 11:26:57 | 0.532 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 0 | 0
19159544 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:55:00 | 21.06.2019 18:39:37 | 7.744 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 348.46 | 0 | 0
19159545 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10192 1 TR 34/1 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:08:00 | 25.06.2019 09:21:34 | 0.226 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 81.85 | 0 | 0
19159545 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10192 1 TR 34/1 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:08:00 | 25.06.2019 17:28:44 | 8.346 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 525.77 | 0 | 0
19159550 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G29-DARIC27 DM / AG FIDER 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:04:49 | 25.06.2019 16:44:27 | 8.661 | 0 | 213 | 0 | 4 | 0 | 1844.7 | 0 | 34.64
19159556 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALI DERE YAZLA M / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:20:49 | 21.06.2019 15:19:06 | 2.971 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 62.4 | 0 | 14.86
19159558 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ERGUVAN EVLERI / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:58:36 | 25.06.2019 12:35:24 | 3.613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
19159561 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H04-GUNESLER HAVAI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:06:46 | 21.06.2019 11:48:53 | 0.702 | 10 | 1096 | 0 | 1 | 7.02 | 769.33 | 0 | 0.7
19159568 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H03-YAHYALAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:36 | 25.06.2019 12:22:22 | 3.363 | 4 | 1599 | 0 | 77 | 13.45 | 5377.08 | 0 | 258.93
19159583 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:15:47 | 21.06.2019 11:15:48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19159586 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S.S HIDAYET YAPI KOO / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:12:10 | 21.06.2019 12:46:40 | 1.575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0
19159597 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | NAILIYE KOYU 14.16 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:15:00 | 21.06.2019 12:34:19 | 1.322 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 11.9 | 0 | 85.93
19159604 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10049 1*TR35/B / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:20:30 | 25.06.2019 17:17:10 | 7.944 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0
19159610 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:30:16 | 21.06.2019 11:30:17 | 0 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19159617 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:32:40 | 21.06.2019 12:11:23 | 0.645 | 38 | 329 | 0 | 2 | 24.52 | 212.3 | 0 | 1.29
19159627 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:36:20 | 21.06.2019 11:36:21 | 0 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19159628 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:36:20 | 21.06.2019 11:43:05 | 0.112 | 4 | 247 | 13 | 3254 | 0.45 | 27.79 | 1.46 | 366.08
19159629 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:36:58 | 21.06.2019 11:50:21 | 0.223 | 17 | 178 | 7 | 2326 | 3.79 | 39.7 | 1.56 | 518.83
19159630 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:36:58 | 21.06.2019 11:36:58 | 0 | 3 | 1434 | 4 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0
19159643 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:03:47 | 25.06.2019 09:42:14 | 0.641 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 1.92 | 33.32
19159643 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:03:47 | 25.06.2019 15:17:00 | 6.22 | 0 | 0 | 18 | 256 | 0 | 0 | 111.97 | 1592.39
19159643 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 15:07:26 | 25.06.2019 15:17:00 | 0.159 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.48 | 8.29
19159645 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:44:29 | 21.06.2019 11:47:48 | 0.055 | 2 | 112 | 0 | 502 | 0.11 | 6.19 | 0 | 27.75
19159645 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:44:29 | 21.06.2019 11:50:44 | 0.104 | 2 | 135 | 13 | 2752 | 0.21 | 14.06 | 1.35 | 286.67
19159648 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10146*4TR15 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 08:56:51 | 26.06.2019 16:52:00 | 7.919 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 696.89 | 0 | 0
19159652 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10146*4TR15 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 08:56:51 | 26.06.2019 16:52:13 | 7.923 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1045.81 | 0 | 0
19159654 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP307779 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:48:50 | 21.06.2019 13:21:41 | 1.548 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1.55 | 0 | 58.81
19159655 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 08:54:55 | 26.06.2019 15:27:38 | 6.545 | 0 | 0 | 16 | 562 | 0 | 0 | 104.72 | 3678.45
19159673 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K5-IZMT TR601 KULL / H10-KARTEPE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:58:52 | 21.06.2019 12:47:31 | 0.811 | 4 | 140 | 8 | 364 | 3.24 | 113.52 | 6.49 | 295.14
19159676 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306721 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:10:00 | 21.06.2019 12:17:53 | 0.131 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.13 | 0 | 0.53 | 1.18
19159677 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:27:14 | 21.06.2019 15:31:03 | 0.064 | 3 | 1537 | 9 | 3999 | 0.19 | 97.77 | 0.57 | 254.38
19159679 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HACIYUSUFLAR MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:02:35 | 21.06.2019 17:46:00 | 5.724 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 45.79 | 0 | 22.89
19159689 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:10:30 | 21.06.2019 14:26:25 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 582.18
19159697 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:30:29 | 19.06.2019 07:36:08 | 0.094 | 26 | 3552 | 9 | 547 | 2.45 | 334.48 | 0.85 | 51.51
19159705 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLU BURUN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:16:23 | 21.06.2019 14:41:58 | 0.426 | 0 | 1 | 2 | 975 | 0 | 0.43 | 0.85 | 415.73
19159708 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:27:44 | 21.06.2019 12:47:49 | 0.335 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0
19159724 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:39:37 | 21.06.2019 16:38:39 | 3.984 | 2 | 121 | 2 | 686 | 7.97 | 482.05 | 7.97 | 2732.95
19159724 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:10:52 | 21.06.2019 13:15:30 | 0.077 | 9 | 920 | 4 | 1846 | 0.7 | 71.04 | 0.31 | 142.55
19159744 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:39:44 | 21.06.2019 12:40:00 | 0.004 | 29 | 8174 | 18 | 4740 | 0.13 | 36.33 | 0.08 | 21.07
19159744 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:39:44 | 21.06.2019 12:40:02 | 0.005 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
19159745 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARADENIZ CADDESI BI / K03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:44:57 | 21.06.2019 14:16:16 | 1.522 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1648.27 | 0 | 0
19159746 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:10:00 | 21.06.2019 20:28:31 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 30.24
19159754 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*1 / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:48:45 | 21.06.2019 15:31:52 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.97
19159774 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / KOSEKOY | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:32:29 | 0.598 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 84.25 | 0 | 0
19159774 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K21-GOLCUK DM3006 / H01-TERSANE HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:34:42 | 0.634 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0
19159774 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K21-GOLCUK DM3006 / H02-DENIZ ALTI FILO | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:34:53 | 0.638 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0
19159774 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K21-GOLCUK DM3006 / H10-TOPCULAR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:35:09 | 0.642 | 0 | 2820 | 0 | 11 | 0 | 1810.28 | 0 | 7.06
19159774 | 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K21-GOLCUK DM3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:35:19 | 0.645 | 3 | 4218 | 0 | 0 | 1.93 | 2719.44 | 0 | 0
19159774 | 6 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K21-GOLCUK DM3006 / H12-YOLALTI HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:35:31 | 0.648 | 1 | 4343 | 0 | 0 | 0.65 | 2814.51 | 0 | 0
19159774 | 7 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K21-GOLCUK DM3006 / H13-YOLUSTU HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:38 | 21.06.2019 13:35:41 | 0.651 | 0 | 5433 | 1 | 562 | 0 | 3535.98 | 0.65 | 365.77
19159779 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / YENI GOLCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:41 | 21.06.2019 13:31:39 | 0.583 | 3 | 3937 | 0 | 13 | 1.75 | 2294.4 | 0 | 7.58
19159779 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM4007 / H04-Y.GOLCUK FIDERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:41 | 21.06.2019 13:31:58 | 0.588 | 3 | 3525 | 0 | 1 | 1.76 | 2072.9 | 0 | 0.59
19159779 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K20-GOLCUK DM3009 / H04-K.MRSEL Y.GOLCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:41 | 21.06.2019 13:36:34 | 0.665 | 5 | 4291 | 0 | 16 | 3.32 | 2852.32 | 0 | 10.64
19159779 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K59-K.MURSEL DM4008 / H05-YENI GOLCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:56:41 | 21.06.2019 13:55:34 | 0.981 | 4 | 1194 | 0 | 0 | 3.93 | 1171.78 | 0 | 0
19159793 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:04:10 | 21.06.2019 13:48:17 | 1.735 | 1 | 106 | 1 | 854 | 1.74 | 183.94 | 1.74 | 1481.93
19159819 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:01:35 | 21.06.2019 13:46:19 | 0.746 | 1 | 1228 | 0 | 1 | 0.75 | 915.54 | 0 | 0.75
19159822 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARAMANLAR KOYU MANA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:02:09 | 21.06.2019 14:00:54 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.58
19159828 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:03:44 | 21.06.2019 13:34:21 | 0.51 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 586.31 | 0 | 0
19159830 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI CUKUR KOK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:05:42 | 21.06.2019 17:09:01 | 4.055 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 259.54 | 0 | 0
19159841 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KIRKPINAR EVLERI T50 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:08:05 | 21.06.2019 14:32:13 | 1.402 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 113.58 | 0 | 0
19159842 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:09:19 | 21.06.2019 13:09:20 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3574 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19159845 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:09:08 | 21.06.2019 13:36:28 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 165.37
19159852 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:27:00 | 21.06.2019 14:37:18 | 0.172 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 81.37 | 0 | 0
19159863 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H07-DM2225 TR8 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:01:16 | 21.06.2019 13:55:49 | 0.909 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 102.74 | 0 | 0
19159863 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:01:16 | 21.06.2019 13:57:29 | 0.937 | 11 | 3091 | 0 | 1 | 10.31 | 2896.1 | 0 | 0.94
19159863 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:01:16 | 21.06.2019 13:57:42 | 0.941 | 2 | 211 | 0 | 474 | 1.88 | 198.46 | 0 | 445.82
19159863 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H01-MERKEZ HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:01:16 | 21.06.2019 13:57:54 | 0.944 | 3 | 1409 | 0 | 1 | 2.83 | 1329.94 | 0 | 0.94
19159863 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H03-D.TEPE-KULLAR | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:01:16 | 21.06.2019 14:46:02 | 1.746 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 54.13 | 5.24 | 1.75
19159867 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:03:42 | 21.06.2019 15:38:56 | 1.587 | 0 | 73 | 5 | 1733 | 0 | 115.87 | 7.94 | 2750.66
19159899 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:32:53 | 21.06.2019 13:49:28 | 0.276 | 0 | 450 | 17 | 1407 | 0 | 124.38 | 4.7 | 388.88
19159921 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:40:38 | 21.06.2019 15:00:00 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 178.58
19159931 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:43:53 | 21.06.2019 13:48:46 | 0.081 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 32.31 | 0 | 0.08
19159961 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:00:34 | 21.06.2019 14:44:15 | 0.728 | 1 | 693 | 10 | 739 | 0.73 | 504.54 | 7.28 | 538.03
19159983 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306702 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:06:47 | 21.06.2019 15:09:20 | 1.043 | 0 | 0 | 3 | 257 | 0 | 0 | 3.13 | 267.92
19159997 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H03-CEZAEVI HAMAM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:20:03 | 21.06.2019 14:22:00 | 0.033 | 15 | 6928 | 8 | 321 | 0.49 | 225.16 | 0.26 | 10.43
19159997 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:20:09 | 21.06.2019 14:47:11 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.35
19160000 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:18:13 | 21.06.2019 15:35:00 | 1.28 | 1 | 10 | 4 | 465 | 1.28 | 12.8 | 5.12 | 595.07
19160001 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PANAYIR TR*1 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:19:32 | 21.06.2019 14:43:01 | 0.391 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0.78 | 0 | 15.66
19160028 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YA*AR DO*U CAD. TR / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:30:00 | 21.06.2019 15:39:02 | 0.151 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 79.64 | 0 | 0
19160032 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H12-KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:29:33 | 21.06.2019 14:33:13 | 0.061 | 23 | 7006 | 7 | 3751 | 1.41 | 428.14 | 0.43 | 229.23
19160032 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:29:33 | 21.06.2019 14:33:15 | 0.062 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
19160040 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:31:01 | 21.06.2019 15:09:27 | 0.641 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
19160053 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | UZAK KISLA KOYU YOL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:40:22 | 21.06.2019 16:35:52 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.48
19160065 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:03:42 | 21.06.2019 17:12:55 | 0.154 | 6 | 753 | 7 | 1637 | 0.92 | 115.67 | 1.08 | 251.46
19160066 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:06:24 | 21.06.2019 16:14:44 | 0.139 | 1 | 179 | 5 | 816 | 0.14 | 24.86 | 0.69 | 113.33
19160084 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H04-ATSO VE SAK MAH. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:03:25 | 21.06.2019 19:07:41 | 0.071 | 7 | 190 | 0 | 0 | 0.5 | 13.51 | 0 | 0
19160089 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:02:00 | 21.06.2019 15:20:47 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24.73
19160107 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPEC*K KAB*N / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:22:45 | 22.06.2019 16:50:27 | 7.462 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1402.79 | 0 | 0
19160109 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YENIKOY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:14:25 | 21.06.2019 17:00:17 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.52
19160112 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | *HURR*YET CAD.*COCUK / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:13:38 | 22.06.2019 18:00:25 | 8.78 | 2 | 147 | 0 | 1 | 17.56 | 1290.62 | 0 | 8.78
19160116 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026374 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:45:00 | 21.06.2019 19:00:07 | 0.252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
19160117 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:58:08 | 22.06.2019 13:54:50 | 4.945 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 5681.81 | 0 | 0
19160141 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026252 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:30:41 | 21.06.2019 15:49:20 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 45.69
19160142 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:31:55 | 21.06.2019 15:49:08 | 0.287 | 3 | 3 | 0 | 211 | 0.86 | 0.86 | 0 | 60.55
19160145 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CALDIRAN KAB*N / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:32:40 | 21.06.2019 17:43:59 | 2.189 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 623.75 | 0 | 0
19160151 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K4-IZMIT DM6 TR302 / H04-TAVSANTEPE HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:54:48 | 22.06.2019 12:16:33 | 3.363 | 4 | 5629 | 0 | 0 | 13.45 | 18927.51 | 0 | 0
19160152 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CERCILI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:03:31 | 22.06.2019 14:55:00 | 5.858 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1704.69
19160153 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP333911 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:03:00 | 21.06.2019 19:13:00 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0.17 | 31
19160158 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR2 RMU / LD1C SDK: DM172TR677C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:43:51 | 21.06.2019 17:20:32 | 1.611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0
19160165 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:14 | 22.06.2019 17:33:06 | 8.548 | 0 | 1059 | 0 | 2 | 0 | 9052.1 | 0 | 17.1
19160175 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:53:02 | 21.06.2019 16:42:01 | 0.816 | 5 | 390 | 1 | 36 | 4.08 | 318.39 | 0.82 | 29.39
19160177 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:38:31 | 22.06.2019 12:34:20 | 2.93 | 0 | 2 | 12 | 2086 | 0 | 5.86 | 35.16 | 6112.56
19160182 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:57:20 | 21.06.2019 15:57:21 | 0 | 28 | 264 | 27 | 1103 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.31
19160187 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:00 | 23.06.2019 14:12:11 | 5.203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.61 | 0 | 0 | 0
19160187 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H11-TEZCAN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:20:10 | 23.06.2019 14:10:43 | 4.843 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 537.52 | 0 | 4.84
19160205 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP319823 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:24:16 | 21.06.2019 17:34:16 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.5
19160213 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA TOKI 2.BOLGE / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:00:00 | 21.06.2019 18:51:00 | 0.85 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
19160217 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE KAYMAKAMLIK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 12:07:12 | 23.06.2019 14:12:50 | 2.094 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 0
19160229 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*DOGU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:15:30 | 21.06.2019 18:17:14 | 2.029 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 85.21 | 0 | 0
19160230 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:10:24 | 21.06.2019 17:22:05 | 0.195 | 6 | 135 | 9 | 1540 | 1.17 | 26.29 | 1.75 | 299.87
19160232 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*KARACOMAK*M / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:20:30 | 21.06.2019 16:36:58 | 0.274 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 10.43 | 0 | 0.27
19160235 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:04:41 | 19.06.2019 21:04:42 | 0 | 1 | 128 | 0 | 848 | 0 | 0.04 | 0 | 0.24
19160236 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307359 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:55:00 | 21.06.2019 20:09:33 | 0.243 | 0 | 18 | 1 | 180 | 0 | 4.37 | 0.24 | 43.65
19160240 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:27:35 | 21.06.2019 16:37:36 | 0.167 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 1.5 | 377.63 | 1 | 108.85
19160249 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:17 | 23.06.2019 12:40:00 | 3.662 | 1 | 2003 | 0 | 0 | 3.66 | 7334.87 | 0 | 0
19160249 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:17 | 23.06.2019 13:36:02 | 4.596 | 15 | 78 | 0 | 0 | 68.94 | 358.48 | 0 | 0
19160249 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:17 | 23.06.2019 13:37:48 | 4.625 | 18 | 285 | 0 | 0 | 83.26 | 1318.2 | 0 | 0
19160255 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:35:19 | 21.06.2019 16:35:20 | 0 | 2 | 892 | 35 | 2514 | 0 | 0.25 | 0.01 | 0.7
19160262 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 08:57:52 | 23.06.2019 18:23:05 | 9.42 | 0 | 374 | 0 | 6 | 0 | 3523.18 | 0 | 56.52
19160276 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:08:00 | 24.06.2019 16:15:00 | 7.117 | 6 | 697 | 0 | 20 | 42.7 | 4960.32 | 0 | 142.33
19160277 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP027909 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:20:20 | 21.06.2019 20:48:49 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.71
19160279 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SANAT OKULU YANI TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:44:08 | 21.06.2019 17:51:09 | 0.117 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 41.63 | 0 | 0.23
19160287 | 1 | BOLU | MENGEN | B29-MENGEN B17 / H02-CUBUK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:56:14 | 21.06.2019 18:22:51 | 1.444 | 0 | 8 | 14 | 1125 | 0 | 11.55 | 20.21 | 1624.06
19160288 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BEYLERBEYI 1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:10:00 | 23.06.2019 13:05:00 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 415.17
19160294 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OZ YILDIRIMLAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:06:48 | 23.06.2019 10:38:14 | 1.524 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 188.96 | 0 | 0
19160324 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:41:51 | 21.06.2019 18:51:51 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0.17 | 72.33
19160325 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:07:07 | 24.06.2019 09:09:28 | 0.039 | 14 | 5513 | 5 | 805 | 0.55 | 215.93 | 0.2 | 31.53
19160325 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:07:07 | 24.06.2019 15:20:08 | 6.217 | 7 | 3289 | 0 | 5 | 43.52 | 20447.53 | 0 | 31.08
19160342 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:25:07 | 21.06.2019 17:25:30 | 0.006 | 9 | 2128 | 6 | 3575 | 0.06 | 13.6 | 0.04 | 22.84
19160342 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:25:07 | 21.06.2019 17:25:32 | 0.007 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19160342 | 3 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:25:07 | 21.06.2019 18:06:02 | 0.682 | 2 | 119 | 1 | 171 | 1.36 | 81.15 | 0.68 | 116.61
19160358 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:34:33 | 21.06.2019 19:21:08 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.65
19160360 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YENIKOY / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:37:49 | 21.06.2019 23:03:35 | 5.429 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 228.04
19160367 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HASANCAVUS KABIN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:41:40 | 21.06.2019 17:56:09 | 0.241 | 1 | 60 | 5 | 1691 | 0.24 | 14.48 | 1.21 | 408.19
19160367 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:41:40 | 21.06.2019 18:23:39 | 0.7 | 29 | 8297 | 18 | 4740 | 20.29 | 5805.6 | 12.6 | 3316.68
19160367 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S35-MELEN KOK / H04-KOCAALI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:41:40 | 21.06.2019 19:15:16 | 1.56 | 0 | 57 | 0 | 358 | 0 | 88.92 | 0 | 558.48
19160411 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:27:00 | 21.06.2019 18:37:18 | 0.172 | 0 | 5 | 2 | 311 | 0 | 0.86 | 0.34 | 53.39
19160418 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:58:06 | 21.06.2019 17:58:07 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3574 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19160420 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:58:18 | 21.06.2019 18:54:30 | 0.937 | 0 | 155 | 10 | 1708 | 0 | 145.18 | 9.37 | 1599.83
19160427 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H04-ARMETAL HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:00:24 | 21.06.2019 18:14:06 | 0.228 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 0
19160443 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:04:37 | 21.06.2019 18:04:38 | 0 | 3 | 47 | 17 | 1186 | 0 | 0.01 | 0 | 0.33
19160445 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:06:39 | 21.06.2019 22:05:58 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107.69
19160456 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KUMBASI KOYU SEMERCI / LV65A | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:11:53 | 21.06.2019 18:50:30 | 0.644 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 10.94 | 0 | 2.57
19160457 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SAKLI BAHCE YANI YEN / LV65E | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:21:58 | 21.06.2019 19:41:32 | 0.326 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 43.05 | 0 | 0
19160470 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM1090 / H04-MUNCURLU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:30:26 | 21.06.2019 19:11:54 | 0.691 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 94.68 | 0 | 0.69
19160470 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM1090 / H03-K.KONUTLAR DM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:30:26 | 21.06.2019 19:12:46 | 0.706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0
19160480 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE SANAYI SITESI / LD1A SDK: TR124A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:37:42 | 21.06.2019 19:16:45 | 0.651 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 7.16 | 0 | 1.95
19160518 | 1 | BOLU | GEREDE | KAYIZOPRAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:19:37 | 21.06.2019 21:55:10 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.89
19160526 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003172 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:26:19 | 21.06.2019 20:28:34 | 1.037 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 4.15 | 256.26
19160527 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:27:15 | 21.06.2019 19:30:21 | 0.052 | 3 | 40 | 37 | 12338 | 0.16 | 2.07 | 1.91 | 637.46
19160528 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H18-AGA MAHALLESI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:28:21 | 21.06.2019 19:56:27 | 0.468 | 9 | 3136 | 9 | 1347 | 4.22 | 1468.69 | 4.22 | 630.85
19160550 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. IPTAL D / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:37:12 | 21.06.2019 20:30:00 | 0.88 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 124.08 | 0 | 0
19160551 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 22:30:11 | 21.06.2019 22:35:46 | 0.093 | 5 | 277 | 6 | 3574 | 0.47 | 25.78 | 0.56 | 332.58
19160565 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:59:09 | 21.06.2019 21:04:09 | 0.083 | 1 | 106 | 1 | 854 | 0.08 | 8.83 | 0.08 | 71.17
19160566 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:52:08 | 21.06.2019 19:52:09 | 0 | 6 | 412 | 12 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19160577 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306676 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:41:31 | 21.06.2019 21:51:31 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 26.33
19160578 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT*KOYU*MERK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:01:47 | 22.06.2019 02:38:42 | 6.615 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 119.08
19160606 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKONUT TR / LD1B SDK: TR10124B9 Bina: 3026975 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:43:29 | 21.06.2019 22:36:24 | 5.882 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.93 | 0 | 0
19160624 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K*MPA* TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:48:25 | 21.06.2019 23:21:31 | 2.552 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 163.31 | 0 | 0
19160632 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME SAGLIK OCAGI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:52:28 | 21.06.2019 21:46:54 | 0.907 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
19160659 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:27:56 | 22.06.2019 00:43:14 | 3.255 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 208.32 | 0 | 6.51
19160660 | 1 | BOLU | MUDURNU | YEGENDERESI*MERKEZ*M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:31:35 | 21.06.2019 22:13:20 | 0.696 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.74 | 0 | 0
19160663 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:35:18 | 21.06.2019 21:35:19 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19160664 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:35:18 | 21.06.2019 21:42:15 | 0.116 | 6 | 753 | 7 | 1637 | 0.7 | 87.22 | 0.81 | 189.62
19160673 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CINARDIBI KOYU *YENI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 23:18:15 | 21.06.2019 23:32:50 | 0.243 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 3.16 | 0 | 10.45
19160680 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307490 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:40:00 | 21.06.2019 21:55:49 | 0.264 | 0 | 5 | 1 | 90 | 0 | 1.32 | 0.26 | 23.73
19160719 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU MUHT / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 23:00:41 | 22.06.2019 02:21:01 | 3.339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0
19160750 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 23:58:32 | 22.06.2019 00:08:50 | 0.172 | 24 | 18468 | 2 | 540 | 4.12 | 3170.34 | 0.34 | 92.7
19160766 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 00:12:16 | 22.06.2019 00:12:17 | 0 | 0 | 695 | 0 | 291 | 0 | 0.19 | 0 | 0.08
19160787 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 00:56:25 | 22.06.2019 01:42:37 | 0.77 | 0 | 10 | 19 | 449 | 0 | 7.7 | 14.63 | 345.73
19160793 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH* 3 T50 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:21:37 | 22.06.2019 02:21:19 | 0.995 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 57.71 | 0 | 0
19160798 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1F SDK: TR322F27 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:41:43 | 22.06.2019 02:05:09 | 0.391 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 0 | 0
19160799 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H06-HENDEK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:42:03 | 22.06.2019 01:43:06 | 0.018 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1.19 | 0 | 0.02
19160799 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H05-AKKUR PLAST RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:42:03 | 22.06.2019 01:43:21 | 0.022 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0.33 | 0.22 | 0 | 0.02
19160799 | 3 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:42:03 | 22.06.2019 01:43:29 | 0.024 | 25 | 453 | 4 | 1317 | 0.6 | 10.82 | 0.1 | 31.46
19160799 | 4 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:42:03 | 22.06.2019 01:43:40 | 0.027 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0.32 | 17.3 | 0.08 | 0.7
19160799 | 5 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR K.RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 01:42:03 | 22.06.2019 01:43:50 | 0.03 | 1 | 764 | 0 | 1 | 0.03 | 22.71 | 0 | 0.03
19160814 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DERE SOKAK / LD1D SDK: TRP328D12 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 02:06:26 | 22.06.2019 03:15:34 | 1.152 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0
19160815 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H08-SOGANCI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 02:07:59 | 22.06.2019 02:08:00 | 0 | 7 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0
19160832 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:06:53 | 22.06.2019 04:05:21 | 0.974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0
19160843 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:09:29 | 22.06.2019 03:44:33 | 0.584 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 232.02 | 0 | 0.58
19160845 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:06:09 | 22.06.2019 04:03:54 | 0.962 | 12 | 1601 | 6 | 1221 | 11.55 | 1540.96 | 5.78 | 1175.21
19160845 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:06:15 | 22.06.2019 04:04:01 | 0.963 | 23 | 6638 | 0 | 25 | 22.14 | 6390.92 | 0 | 24.07
19160846 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H12-ORMAN ISLETMESI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:27:02 | 22.06.2019 03:27:46 | 0.012 | 5 | 3329 | 0 | 19 | 0.06 | 40.69 | 0 | 0.23
19160846 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H03-CEZAEVI HAMAM | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:27:02 | 22.06.2019 03:28:19 | 0.021 | 15 | 6928 | 8 | 321 | 0.32 | 148.18 | 0.17 | 6.87
19160864 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:32:11 | 22.06.2019 03:55:53 | 0.395 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0
19160882 | 1 | SAKARYA | KARASU | HALDIZ SITESI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 04:07:32 | 22.06.2019 05:38:01 | 1.508 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 227.72 | 0 | 0
19160891 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 04:42:42 | 22.06.2019 04:47:24 | 0.078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
19160894 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:23:35 | 22.06.2019 05:23:36 | 0 | 28 | 264 | 27 | 1103 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.31
19160907 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:36:13 | 22.06.2019 05:42:33 | 0.106 | 2 | 3069 | 0 | 1 | 0.21 | 323.95 | 0 | 0.11
19160912 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP335040 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:24:00 | 22.06.2019 06:39:08 | 0.252 | 0 | 9 | 6 | 286 | 0 | 2.27 | 1.51 | 72.14
19160913 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:49:34 | 22.06.2019 05:49:35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19160914 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:53:02 | 22.06.2019 06:30:23 | 0.623 | 47 | 308 | 2 | 0 | 29.26 | 191.73 | 1.25 | 0
19160926 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:58:44 | 22.06.2019 06:13:46 | 0.251 | 7 | 1833 | 3 | 892 | 1.75 | 459.27 | 0.75 | 223.5
19160928 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:02:16 | 22.06.2019 06:02:17 | 0 | 6 | 412 | 12 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19160929 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H013 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:04:48 | 22.06.2019 06:42:31 | 0.629 | 5 | 118 | 17 | 636 | 3.14 | 74.18 | 10.69 | 399.8
19160937 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ABDULHAMITHAN CAD.D* / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:09:36 | 22.06.2019 11:06:49 | 4.954 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 500.31 | 0 | 0
19160937 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ABDULHAMITHAN CAD.D* / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:00:00 | 22.06.2019 11:06:49 | 3.114 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 554.22 | 0 | 0
19160938 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BETUL DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:11:22 | 22.06.2019 06:46:02 | 0.578 | 1 | 2379 | 0 | 5 | 0.58 | 1374.53 | 0 | 2.89
19160944 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*TOKI*1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:13:28 | 22.06.2019 08:44:54 | 2.524 | 8 | 460 | 0 | 0 | 20.19 | 1160.99 | 0 | 0
19160946 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:19:34 | 22.06.2019 06:34:05 | 0.242 | 4 | 529 | 0 | 5 | 0.97 | 127.99 | 0 | 1.21
19160950 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027833 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:30:00 | 22.06.2019 07:43:31 | 0.225 | 0 | 5 | 2 | 89 | 0 | 1.13 | 0.45 | 20.05
19160951 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:00:00 | 22.06.2019 07:09:59 | 0.166 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0.5 | 0 | 12.98
19160955 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:36:41 | 22.06.2019 06:47:01 | 0.172 | 1 | 15 | 14 | 184 | 0.17 | 2.58 | 2.41 | 31.69
19160956 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / HENDEK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:37:42 | 22.06.2019 07:00:23 | 0.378 | 13 | 1743 | 25 | 3852 | 4.91 | 658.95 | 9.45 | 1456.27
19160964 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307341 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:15:00 | 22.06.2019 07:26:23 | 0.19 | 3 | 3 | 3 | 294 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 55.78
19160972 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:37:45 | 22.06.2019 07:01:13 | 0.391 | 0 | 3 | 5 | 1811 | 0 | 1.17 | 1.96 | 708.3
19160974 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H03-HAMAMUSTU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:55:24 | 22.06.2019 06:58:50 | 0.057 | 2 | 1 | 7 | 1061 | 0.11 | 0.06 | 0.4 | 60.71
19160974 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H05-HACIYAKUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:55:24 | 22.06.2019 07:06:15 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 88.79
19160978 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:01:02 | 22.06.2019 08:40:11 | 1.653 | 1 | 305 | 0 | 462 | 1.65 | 504.01 | 0 | 763.46
19160979 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SELAMI GENCER / H05 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:46:53 | 22.06.2019 09:52:46 | 1.098 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 274.51 | 0 | 0
19160984 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | IHSANIYE TR5 MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:05:27 | 22.06.2019 07:51:02 | 0.76 | 6 | 797 | 0 | 0 | 4.56 | 605.5 | 0 | 0
19160987 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:57:36 | 22.06.2019 09:29:22 | 0.529 | 0 | 442 | 0 | 601 | 0 | 234.01 | 0 | 318.2
19160991 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:12:48 | 22.06.2019 08:22:00 | 1.153 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 26.53 | 16.15 | 688.54
19161001 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:20:08 | 22.06.2019 08:49:17 | 1.486 | 4 | 1082 | 0 | 28 | 5.94 | 1607.67 | 0 | 41.6
19161005 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004109 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:30:00 | 22.06.2019 11:46:57 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.65
19161012 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:47:16 | 22.06.2019 07:53:03 | 0.096 | 26 | 3553 | 9 | 547 | 2.51 | 342.47 | 0.87 | 52.72
19161015 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306972 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:12:55 | 22.06.2019 09:17:59 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9.29
19161020 | 1 | BOLU | MUDURNU | B47-CAYIRKOK / H03-SIRCALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:54:42 | 22.06.2019 07:54:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0.11
19161022 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H05-UN FAB.-KILISE B | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:56:03 | 22.06.2019 08:06:44 | 0.178 | 0 | 152 | 0 | 8 | 0 | 27.06 | 0 | 1.42
19161031 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:56:04 | 22.06.2019 08:08:45 | 0.211 | 20 | 2363 | 28 | 2997 | 4.23 | 499.51 | 5.92 | 633.53
19161041 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP324483 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:40:00 | 22.06.2019 09:49:51 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 25.28
19161043 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:14:47 | 22.06.2019 08:14:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19161045 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:16:50 | 22.06.2019 08:16:51 | 0 | 3 | 47 | 17 | 1186 | 0 | 0.01 | 0 | 0.33
19161048 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:22:32 | 22.06.2019 08:24:07 | 0.026 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 0.4 | 6.68
19161048 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:18:04 | 22.06.2019 09:33:17 | 0.254 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 3.8 | 64.16
19161051 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:25:01 | 22.06.2019 08:33:42 | 0.145 | 11 | 539 | 5 | 972 | 1.59 | 78.01 | 0.72 | 140.67
19161064 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*MERKEZ*MAH / D01 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:33:18 | 22.06.2019 10:53:09 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91.83
19161065 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:39:58 | 22.06.2019 10:22:23 | 1.707 | 8 | 766 | 1 | 98 | 13.66 | 1307.52 | 1.71 | 167.28
19161068 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307279 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:42:37 | 22.06.2019 10:19:30 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 1.61 | 0 | 200.23
19161069 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:20:00 | 22.06.2019 09:30:17 | 0.171 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.17 | 0.34 | 35.48
19161070 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:04:18 | 22.06.2019 10:08:52 | 0.076 | 4 | 1 | 8 | 509 | 0.3 | 0.08 | 0.61 | 38.74
19161075 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:15:00 | 22.06.2019 09:24:27 | 0.157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
19161076 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER SUPURGECILE / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:45:00 | 22.06.2019 08:55:51 | 0.181 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 0
19161077 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H05-SAGLIK SALIBYLR | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:52:18 | 22.06.2019 08:53:03 | 0.012 | 2 | 2255 | 5 | 366 | 0.03 | 28.19 | 0.06 | 4.58
19161085 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MERKEZ MH. BASKENT1 / LV65E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:55:54 | 22.06.2019 10:28:00 | 1.535 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 127.41 | 0 | 0
19161087 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP328044 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:30:00 | 22.06.2019 09:43:13 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0.22 | 145.6
19161106 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SANCAKLAR BET.DIREK / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:07:03 | 22.06.2019 10:35:00 | 1.466 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 234.53 | 0 | 0
19161107 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:07:27 | 22.06.2019 10:05:26 | 0.966 | 3 | 221 | 0 | 1 | 2.9 | 213.57 | 0 | 0.97
19161110 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCA KOY MERKEZ / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:09:14 | 22.06.2019 09:36:36 | 0.456 | 0 | 21 | 2 | 364 | 0 | 9.58 | 0.91 | 166.02
19161116 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:12:53 | 22.06.2019 10:01:59 | 0.818 | 0 | 3 | 1 | 141 | 0 | 2.46 | 0.82 | 115.39
19161117 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK SALIHIYE YOL / LD1A SDK: TRP2A19 Bina: 5080991 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:12:55 | 22.06.2019 14:22:07 | 5.153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0 | 0
19161123 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003981 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:54:00 | 22.06.2019 10:04:54 | 0.182 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 43.24 | 0 | 0
19161135 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP309353 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:03:00 | 22.06.2019 13:13:15 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 22.38
19161141 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EKINLI KOYU OKUL ONU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:31:07 | 22.06.2019 10:55:58 | 1.414 | 0 | 5 | 0 | 155 | 0 | 7.07 | 0 | 219.2
19161154 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306742 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:36:02 | 22.06.2019 12:55:53 | 3.331 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 203.18 | 0 | 16.65
19161165 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:43:59 | 22.06.2019 11:26:56 | 1.716 | 4 | 156 | 11 | 579 | 6.86 | 267.67 | 18.87 | 993.47
19161171 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | AHILER KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:10:00 | 22.06.2019 10:18:15 | 0.138 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0.41 | 0 | 8.25
19161174 | 1 | BOLU | MUDURNU | BULANIK*KOYU*YUKARI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:50:00 | 22.06.2019 10:57:46 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7.64
19161179 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CELIK PETROL / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:59:11 | 22.06.2019 10:47:00 | 0.797 | 0 | 1029 | 0 | 1 | 0 | 820.06 | 0 | 0.8
19161186 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU ORTA MAH.TR* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:04:11 | 22.06.2019 11:15:24 | 1.187 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 123.44 | 0 | 0
19161201 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE KABIN*T / LD1B SDK: TR1003B10 Bina: 4079030 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:17:23 | 22.06.2019 12:14:19 | 1.949 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
19161203 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:18:07 | 22.06.2019 11:32:44 | 1.244 | 2 | 5 | 10 | 199 | 2.49 | 6.22 | 12.44 | 247.48
19161206 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H11-HENDEK 2 CIKISI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:18:35 | 22.06.2019 12:21:50 | 2.054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0
19161212 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:40:05 | 22.06.2019 14:21:30 | 1.69 | 4 | 294 | 0 | 5 | 6.76 | 496.94 | 0 | 8.45
19161212 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | COCUK YUVASI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:40:05 | 22.06.2019 14:30:07 | 1.834 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 141.21 | 0 | 0
19161213 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MERKEZ MH. BASKENT1 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:24:28 | 22.06.2019 14:03:56 | 3.658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.58 | 0 | 0
19161217 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:38:08 | 22.06.2019 11:42:33 | 0.074 | 0 | 2 | 3 | 805 | 0 | 0.15 | 0.22 | 59.26
19161232 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | HAKKI BEY KONAKLARI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:39:44 | 22.06.2019 12:58:02 | 2.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
19161236 | 1 | BOLU | MUDURNU | B22-ARPASEKI KOK / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:43:11 | 22.06.2019 11:18:24 | 0.587 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0
19161247 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003315 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:20:00 | 22.06.2019 12:28:30 | 0.142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0
19161251 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ROYAL YURT YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:49:31 | 22.06.2019 11:50:35 | 1.018 | 6 | 1098 | 0 | 0 | 6.11 | 1117.52 | 0 | 0
19161258 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HACIYUSUFLAR MAH / LD1B SDK: TR-58AKCAKOCAB2 Bina: 2005015 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:04:49 | 22.06.2019 11:52:27 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
19161265 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAHARIYE CAD. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:45:03 | 22.06.2019 12:48:28 | 0.057 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 45.61 | 0 | 0
19161270 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:16:55 | 22.06.2019 11:20:45 | 0.064 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 44.53
19161271 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MAH.PTT ONU / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:18:18 | 22.06.2019 11:31:00 | 0.212 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 0 | 0
19161287 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP027320 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:20:00 | 22.06.2019 12:30:09 | 0.169 | 0 | 0 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0.17 | 78.32
19161297 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:39:14 | 22.06.2019 11:43:39 | 0.074 | 3 | 312 | 1 | 16 | 0.22 | 22.97 | 0.07 | 1.18
19161304 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H03-KIZILKAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:43:33 | 22.06.2019 11:43:33 | 0 | 1 | 6 | 3 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0
19161306 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:47:02 | 22.06.2019 12:10:23 | 0.389 | 2 | 185 | 0 | 164 | 0.78 | 72 | 0 | 63.82
19161309 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E GARAJ TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:44:36 | 22.06.2019 12:46:27 | 1.031 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 91.74 | 0 | 0
19161316 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. OKTAYLAR / LD1D SDK: V_2027771 Bina: 2027771 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:58:12 | 22.06.2019 17:08:37 | 5.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
19161324 | 1 | BOLU | GEREDE | DIKMEN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:23:32 | 22.06.2019 15:33:32 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8.33
19161326 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:16:24 | 22.06.2019 13:17:00 | 1.01 | 14 | 4634 | 27 | 4197 | 14.14 | 4680.34 | 27.27 | 4238.97
19161362 | 1 | BOLU | MERKEZ | B6-SALIBEYLER MEZA / H04-DIREK T.TRAFOLAR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:18:41 | 22.06.2019 12:56:52 | 0.636 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 663.75 | 0 | 0
19161380 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2019 10:10:00 | 24.06.2019 18:00:00 | 7.833 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1308.17 | 0 | 0
19161382 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:27:22 | 22.06.2019 13:11:51 | 0.741 | 0 | 7 | 14 | 3494 | 0 | 5.19 | 10.38 | 2590.41
19161394 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10264*2TR24/A / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:24:53 | 22.06.2019 14:50:44 | 2.431 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 3143.07 | 0 | 0
19161401 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | YESILKENT SITESI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:43:06 | 22.06.2019 12:52:37 | 0.159 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 43.62 | 0 | 0
19161406 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2019 08:40:00 | 24.06.2019 18:50:19 | 10.172 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 1220.63 | 0 | 20.34
19161407 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:37:04 | 22.06.2019 13:58:58 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.75
19161409 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2019 08:30:00 | 24.06.2019 19:07:08 | 10.619 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 4608.6 | 0 | 0
19161410 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2019 08:30:52 | 24.06.2019 18:21:04 | 9.837 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1573.87 | 0 | 0
19161423 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 24.06.2019 08:29:58 | 24.06.2019 18:20:04 | 9.835 | 1 | 1146 | 0 | 0 | 9.84 | 11270.91 | 0 | 0
19161426 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:27:00 | 24.06.2019 13:15:01 | 2.8 | 8 | 563 | 0 | 232 | 22.4 | 1576.56 | 0 | 649.66
19161427 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CALTICAK KOYU 2 T35 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:49:46 | 22.06.2019 13:07:00 | 0.287 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 35.04 | 0 | 0.57
19161432 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:00 | 24.06.2019 15:48:36 | 6.81 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 435.84 | 0 | 0
19161455 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:09:56 | 22.06.2019 13:26:00 | 0.268 | 3 | 158 | 3 | 361 | 0.8 | 42.31 | 0.8 | 96.67
19161470 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003977 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:19:20 | 22.06.2019 13:22:49 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.61
19161481 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BULANIK*BAHCELER*DER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:32:55 | 22.06.2019 14:13:45 | 0.681 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0
19161482 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307444 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:03:24 | 22.06.2019 15:12:36 | 0.153 | 1 | 49 | 2 | 319 | 0.15 | 7.51 | 0.31 | 48.91
19161484 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:37:59 | 22.06.2019 14:17:16 | 0.655 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.65 | 2.62 | 0 | 0
19161532 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / H06-OGUZ SOKAK RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 08:32:46 | 25.06.2019 19:40:09 | 11.123 | 0 | 384 | 0 | 7 | 0 | 4271.25 | 0 | 77.86
19161535 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:37:58 | 22.06.2019 14:25:56 | 0.799 | 14 | 4634 | 26 | 4127 | 11.19 | 3704.63 | 20.79 | 3299.31
19161535 | 2 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:37:58 | 22.06.2019 21:25:00 | 7.784 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 7.78 | 544.87
19161535 | 3 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:39:13 | 22.06.2019 21:18:43 | 2.658 | 15 | 4638 | 26 | 4127 | 39.88 | 12329.35 | 69.12 | 10970.94
19161536 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:46:48 | 22.06.2019 13:46:49 | 0 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19161541 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP002669 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:20:25 | 22.06.2019 17:30:25 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.83 | 14.17
19161548 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU KOY KONAGI / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:59:02 | 22.06.2019 15:06:30 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.22
19161549 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / AG FIDER 5 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 08:33:49 | 25.06.2019 16:32:00 | 7.97 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 980.28 | 0 | 0
19161554 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 08:48:13 | 25.06.2019 16:25:00 | 7.613 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 746.08 | 0 | 0
19161558 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307419 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:46:00 | 22.06.2019 14:56:41 | 0.178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
19161559 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:09:09 | 22.06.2019 14:09:09 | 0 | 3 | 199 | 5 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0
19161561 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9067A*1TR2/1 / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:10:20 | 22.06.2019 14:54:50 | 0.742 | 0 | 6970 | 0 | 8 | 0 | 5169.42 | 0 | 5.93
19161576 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:37:59 | 22.06.2019 13:46:44 | 0.146 | 26 | 2059 | 0 | 0 | 3.79 | 300.27 | 0 | 0
19161582 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:21:59 | 22.06.2019 14:30:23 | 0.14 | 26 | 2059 | 0 | 0 | 3.64 | 288.26 | 0 | 0
19161583 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI BARAJ YOL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:22:35 | 22.06.2019 14:54:56 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.24
19161585 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:23:06 | 22.06.2019 15:41:15 | 1.303 | 0 | 201 | 1 | 924 | 0 | 261.8 | 1.3 | 1203.51
19161592 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H04-KAPALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:28:25 | 22.06.2019 14:36:51 | 0.141 | 3 | 6354 | 0 | 18 | 0.42 | 893.09 | 0 | 2.53
19161599 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:28:06 | 22.06.2019 15:04:04 | 0.599 | 29 | 8174 | 18 | 4740 | 17.38 | 4899.86 | 10.79 | 2841.37
19161599 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:28:06 | 22.06.2019 15:09:41 | 0.693 | 1 | 117 | 5 | 2049 | 0.69 | 81.09 | 3.47 | 1420.07
19161636 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARI*AYDINCIK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:36:12 | 22.06.2019 20:11:54 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 134.28
19161648 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004259 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:29:43 | 22.06.2019 15:39:43 | 0.167 | 0 | 2 | 2 | 358 | 0 | 0.33 | 0.33 | 59.67
19161649 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:47:04 | 22.06.2019 15:19:34 | 0.542 | 0 | 2 | 3 | 805 | 0 | 1.08 | 1.63 | 436.04
19161655 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | TASKISIGI DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:35:12 | 22.06.2019 15:33:09 | 0.966 | 3 | 397 | 0 | 1 | 2.9 | 383.44 | 0 | 0.97
19161657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 09:27:09 | 25.06.2019 16:32:00 | 7.081 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1182.5 | 0 | 0
19161658 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM1/16*SABAN ALKAN / LD1C SDK: TR10013C3 Bina: 3013705 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:48:54 | 22.06.2019 17:32:05 | 2.72 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.59 | 0 | 0
19161659 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 09:22:52 | 25.06.2019 17:42:00 | 8.319 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1405.89 | 0 | 0
19161662 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65D | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 09:23:12 | 25.06.2019 17:42:00 | 8.313 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 299.28 | 0 | 0
19161683 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 09:24:05 | 25.06.2019 17:42:00 | 8.299 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 1543.54 | 0 | 8.3
19161686 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKGOL KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:05:16 | 22.06.2019 16:57:05 | 1.864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.23 | 0 | 0
19161694 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 3 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 10:12:40 | 25.06.2019 13:54:39 | 3.7 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 443.97 | 0 | 7.4
19161702 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 10:11:47 | 25.06.2019 13:54:39 | 3.714 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1612.07 | 0 | 0
19161713 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAAT BANKASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:18:38 | 22.06.2019 16:07:08 | 0.808 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 190.77 | 0 | 0.81
19161714 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10191 UMMU GULSUM / LD1B SDK: TRP10191B17 Bina: 3097601 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:18:58 | 22.06.2019 16:52:26 | 1.558 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0
19161718 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9067A*1TR2/1 / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:08:25 | 22.06.2019 15:44:56 | 0.609 | 0 | 1934 | 0 | 0 | 0 | 1177.05 | 0 | 0
19161733 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H02-DEREICI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:33:55 | 22.06.2019 15:33:56 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1071 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3
19161738 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE OTOKAR YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:35:26 | 22.06.2019 17:04:41 | 1.488 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 343.61 | 0 | 0
19161741 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAKA KOYU* CATANA* T / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:39:19 | 22.06.2019 16:27:49 | 0.808 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 33.14 | 0 | 0.81
19161743 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | UMMIYE *KAMPARA* / LD1A SDK: TRP3657A20 Bina: 4176148 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:40:18 | 22.06.2019 18:06:58 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44
19161744 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:40:47 | 22.06.2019 15:40:47 | 0 | 3 | 1434 | 4 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0
19161745 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / IHLAS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:41:16 | 22.06.2019 15:52:43 | 0.191 | 4 | 819 | 5 | 1441 | 0.76 | 156.29 | 0.95 | 274.99
19161745 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:41:16 | 22.06.2019 17:28:33 | 1.788 | 3 | 1434 | 4 | 2703 | 5.36 | 2564.07 | 7.15 | 4833.11
19161751 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:52:44 | 22.06.2019 16:59:37 | 1.115 | 0 | 103 | 5 | 1296 | 0 | 114.82 | 5.57 | 1444.68
19161753 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H06 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 09:35:14 | 25.06.2019 15:53:18 | 6.301 | 0 | 751 | 0 | 1 | 0 | 4732.13 | 0 | 6.3
19161755 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H08-SOGANCI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:48:59 | 22.06.2019 15:49:00 | 0 | 7 | 726 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0
19161764 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAHRAMANLAR BINA / LD1B SDK: TR4607B17 Bina: 4093358 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:56:18 | 22.06.2019 17:08:29 | 1.203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
19161773 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKM YANI TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:51:30 | 22.06.2019 16:11:03 | 0.326 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.28 | 0 | 0.65
19161775 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 25.06.2019 09:34:32 | 25.06.2019 15:28:33 | 5.9 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 5.9 | 6755.82 | 0 | 0
19161778 | 1 | BOLU | MERKEZ | B9-GOLKOY KOK / H03-IKMAL GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:03:44 | 22.06.2019 16:11:27 | 0.129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0
19161779 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:03:45 | 22.06.2019 16:03:46 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1280 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.36
19161779 | 2 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:03:47 | 22.06.2019 20:40:39 | 4.614 | 9 | 198 | 35 | 1280 | 41.53 | 913.66 | 161.51 | 5906.49
19161780 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H09-ABANT PARKE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:03:44 | 22.06.2019 16:13:19 | 0.16 | 3 | 5405 | 0 | 0 | 0.48 | 863.3 | 0 | 0
19161790 | 1 | BOLU | MUDURNU | B47-CAYIRKOK / H03-SIRCALI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:07:36 | 22.06.2019 16:07:37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0.11
19161790 | 2 | BOLU | MUDURNU | B47-CAYIRKOK / H03-SIRCALI RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:07:38 | 22.06.2019 18:38:30 | 2.514 | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 0 | 7.54 | 998.23
19161792 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUKURBAF / LD1D SDK: TRP83D2 Bina: 4059009 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:07:58 | 22.06.2019 17:21:35 | 1.227 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 0
19161797 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:06:03 | 25.06.2019 17:10:22 | 8.072 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 0
19161799 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SAIT*ALPASLAN*TAVUKC / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:10:34 | 22.06.2019 17:03:23 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19161800 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOK *OZGUR KA / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:18:15 | 22.06.2019 17:50:17 | 1.534 | 0 | 7 | 2 | 251 | 0 | 10.74 | 3.07 | 385.01
19161808 | 1 | BOLU | MUDURNU | KOVUCAK*BESLER / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:24:05 | 22.06.2019 19:24:27 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.04
19161812 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:27:42 | 22.06.2019 17:29:42 | 1.033 | 0 | 55 | 3 | 664 | 0 | 56.83 | 3.1 | 686.13
19161818 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP325116 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:20:37 | 22.06.2019 19:30:37 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
19161823 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KREDI YURTLAR KURUMU / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:37:57 | 26.06.2019 16:25:00 | 6.784 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 929.43 | 0 | 0
19161824 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA MERKEZ BEL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:36:29 | 22.06.2019 18:15:00 | 1.642 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 353.02 | 0 | 0
19161828 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PRESTIJ KONUTLARI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:41:27 | 22.06.2019 17:23:34 | 0.702 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 416.96 | 0 | 0
19161829 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARA CALILIK KOYU T3 / LD1B SDK: TRP10B30 Bina: 5019998 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:41:50 | 22.06.2019 17:04:40 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
19161833 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:44:09 | 22.06.2019 17:05:32 | 0.356 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
19161837 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:48:01 | 22.06.2019 17:37:46 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 90.38
19161852 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:21:21 | 22.06.2019 18:31:21 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.5 | 41.67
19161858 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:04:25 | 22.06.2019 19:15:38 | 2.187 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 94.04 | 0 | 4.37
19161860 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOY SNAYI / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:05:07 | 22.06.2019 19:29:07 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
19161871 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:10:47 | 22.06.2019 17:33:34 | 0.38 | 9 | 616 | 0 | 237 | 3.42 | 233.91 | 0 | 89.99
19161872 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S35-MELEN KOK / H03-AKCAKOCA CIKISI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:12:05 | 22.06.2019 17:14:32 | 0.041 | 0 | 88 | 4 | 1165 | 0 | 3.59 | 0.16 | 47.57
19161873 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:12:12 | 22.06.2019 19:25:00 | 2.213 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 807.87 | 0 | 0
19161895 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306743 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:00:00 | 22.06.2019 20:10:11 | 0.17 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 27.5 | 0 | 1.02
19161897 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. 13.BO / LD1B SDK: TR-195DUZCEB2 Bina: 2104836 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:31:33 | 22.06.2019 19:06:44 | 1.586 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 0 | 0
19161900 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:32:17 | 22.06.2019 17:33:53 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 15.33
19161900 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:32:17 | 22.06.2019 18:04:27 | 0.536 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.54 | 81.49
19161905 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:33:11 | 22.06.2019 19:49:38 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.56
19161915 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H01-MAVIKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:38:35 | 22.06.2019 17:38:36 | 0 | 5 | 2291 | 0 | 7 | 0 | 0.64 | 0 | 0
19161917 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:45:30 | 22.06.2019 19:05:35 | 0.335 | 10 | 2819 | 0 | 5 | 3.35 | 943.58 | 0 | 1.67
19161923 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H02-CARDAK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:52:22 | 22.06.2019 17:57:05 | 0.079 | 4 | 279 | 4 | 433 | 0.31 | 21.93 | 0.31 | 34.04
19161926 | 1 | BOLU | MERKEZ | COMLEKCILER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:41:05 | 22.06.2019 22:29:01 | 4.799 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 201.55 | 0 | 0
19161935 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:45:10 | 22.06.2019 18:17:06 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.11
19161944 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:31:08 | 22.06.2019 18:49:25 | 1.305 | 1 | 904 | 3 | 330 | 1.3 | 1179.47 | 3.91 | 430.56
19161955 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU MANA / LD1C SDK: TRP177C11 Bina: erol tangaz1376999 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:54:18 | 22.06.2019 20:32:06 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63
19161956 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE DEMIRLIK T3 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:54:33 | 22.06.2019 19:25:55 | 1.523 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 39.59 | 0 | 1.52
19161961 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*ASAGI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:56:45 | 22.06.2019 22:06:35 | 4.164 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 158.23 | 0 | 0
19161981 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003314;3;16;KDR002 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:11:08 | 22.06.2019 19:21:08 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.33
19161982 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003665 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:08:56 | 22.06.2019 18:12:45 | 0.064 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 18.13 | 0 | 0.06
19161985 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:11:58 | 22.06.2019 18:13:33 | 0.026 | 1 | 1233 | 0 | 0 | 0.03 | 32.54 | 0 | 0
19161985 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:11:58 | 22.06.2019 18:13:35 | 0.027 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0 | 0
19161985 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H03-ALTINISIK CAD. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:11:58 | 22.06.2019 18:13:55 | 0.033 | 0 | 893 | 0 | 3 | 0 | 29.02 | 0 | 0.1
19161985 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:11:58 | 22.06.2019 18:14:48 | 0.047 | 3 | 1288 | 10 | 2443 | 0.14 | 60.82 | 0.47 | 115.36
19161985 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H08-ADATIP HASTANE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:11:58 | 22.06.2019 19:02:05 | 0.835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
19161987 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:12:12 | 22.06.2019 18:15:53 | 0.061 | 26 | 3467 | 10 | 1752 | 1.6 | 212.84 | 0.61 | 107.55
19161988 | 1 | BOLU | GEREDE | UMITKOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:10:12 | 22.06.2019 20:13:00 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.4
19161998 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | F. CAKMAK MAH. SEHIT / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:12:23 | 22.06.2019 18:16:21 | 0.066 | 0 | 231 | 0 | 3 | 0 | 15.27 | 0 | 0.2
19162011 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MAHMUT OGLU SOKAK T3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:22:02 | 22.06.2019 19:27:47 | 1.096 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 105.2 | 0 | 1.1
19162016 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SAZKOY TR*2082 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:19:21 | 22.06.2019 19:57:57 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.22
19162018 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT GOL MH.TR*3 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:26:43 | 22.06.2019 18:39:48 | 0.218 | 0 | 142 | 0 | 5 | 0 | 30.96 | 0 | 1.09
19162020 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:18 | 22.06.2019 18:29:19 | 0 | 12 | 216 | 4 | 55 | 0 | 0.06 | 0 | 0.02
19162021 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H04-TR653 (TR2) | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:34 | 22.06.2019 19:03:42 | 0.569 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 441.46 | 0 | 0
19162021 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR4 / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:34 | 22.06.2019 20:08:34 | 1.65 | 2 | 1448 | 0 | 0 | 3.3 | 2389.2 | 0 | 0
19162022 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H05-AKADEMI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:36:39 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19162022 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H06-GECEKONDU ONL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:36:58 | 0.123 | 0 | 9415 | 0 | 24 | 0 | 1158.57 | 0 | 2.95
19162022 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H10-OZAN SOKAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:37:26 | 0.131 | 1 | 859 | 0 | 2 | 0.13 | 112.39 | 0 | 0.26
19162022 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H16-VALIDE SULTAN C | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:38:06 | 0.142 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 57.63 | 0 | 0.14
19162022 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H17-KOSEOGLU CAMI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:39:18 | 0.162 | 1 | 1410 | 0 | 5 | 0.16 | 228.34 | 0 | 0.81
19162022 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:39:25 | 0.164 | 4 | 298 | 0 | 1 | 0.66 | 48.84 | 0 | 0.16
19162022 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H19-OGRETMEN EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:39:29 | 0.165 | 0 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 488.73 | 0 | 0
19162022 | 8 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H07-AKADEMI BAHCE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:40:41 | 0.185 | 0 | 867 | 0 | 12 | 0 | 160.4 | 0 | 2.22
19162022 | 9 | SAKARYA | SERDİVAN | S15-AKADEMI KABIN / H20-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:41:21 | 0.196 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
19162022 | 10 | SAKARYA | SERDİVAN | S73-DEMIRCIOGLU / H03-AKADEMI RING | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:42:02 | 0.207 | 1 | 1950 | 0 | 4 | 0.21 | 404.63 | 0 | 0.83
19162022 | 11 | SAKARYA | SERDİVAN | S73-DEMIRCIOGLU / H07-DAGDIBI HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:42:27 | 0.214 | 33 | 1742 | 0 | 23 | 7.08 | 373.56 | 0 | 4.93
19162022 | 12 | SAKARYA | SERDİVAN | S73-DEMIRCIOGLU / H04-DOGAN ORME RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:29:35 | 22.06.2019 18:42:37 | 0.217 | 2 | 379 | 0 | 5 | 0.43 | 82.33 | 0 | 1.09
19162041 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:38:09 | 22.06.2019 20:20:00 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 412.49
19162048 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:41:45 | 22.06.2019 19:17:05 | 0.589 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 54.77 | 0 | 1.18
19162050 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:43:08 | 22.06.2019 19:22:39 | 0.659 | 0 | 1 | 5 | 648 | 0 | 0.66 | 3.29 | 426.78
19162061 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:47:06 | 22.06.2019 19:56:07 | 1.15 | 0 | 1 | 17 | 395 | 0 | 1.15 | 19.55 | 454.36
19162069 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H02-CUKURKOY RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:59:55 | 22.06.2019 19:07:49 | 0.132 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 1.71 | 0 | 53.59
19162069 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H02-CUKURKOY RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:19:23 | 22.06.2019 20:50:42 | 1.522 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 19.79 | 0 | 619.43
19162082 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / AG FIDER 3 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:11:36 | 22.06.2019 20:39:28 | 1.464 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 185.98 | 0 | 0
19162085 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7037*2TR44 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:15:42 | 22.06.2019 20:27:16 | 1.193 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 0
19162087 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H04-CORAK-KAYISLAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:15:52 | 22.06.2019 22:18:33 | 3.045 | 0 | 0 | 2 | 574 | 0 | 0 | 6.09 | 1747.67
19162097 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GOCMEN KONUTLARI T3 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:28:01 | 22.06.2019 19:53:43 | 0.428 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 53.11 | 0 | 0
19162110 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:36:07 | 22.06.2019 19:52:59 | 0.281 | 2 | 657 | 1 | 213 | 0.56 | 184.69 | 0.28 | 59.88
19162112 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:36:33 | 22.06.2019 20:59:48 | 1.387 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 129.04 | 0 | 2.78
19162121 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE MERKEZ PTT / LD1B SDK: TRP33B2 Bina: 5118709 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:46:46 | 22.06.2019 22:21:54 | 2.586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0
19162122 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA KUM TIC SAN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:46:05 | 22.06.2019 20:14:17 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0
19162131 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*OLCAK*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:55:38 | 22.06.2019 23:07:37 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.79
19162132 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307463 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:10:32 | 22.06.2019 21:18:30 | 0.133 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 1.46 | 0 | 11.95
19162139 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP047089 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:12:13 | 22.06.2019 21:22:13 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 1673 | 0 | 0 | 0.5 | 278.83
19162161 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:41:57 | 22.06.2019 21:51:57 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.17 | 0.33 | 53
19162166 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BELDE LIMAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:35:17 | 22.06.2019 22:00:00 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19162181 | 1 | BOLU | SEBEN | DEREBOY*KOYU*MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:46:32 | 22.06.2019 21:49:21 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.31
19162187 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ERTAN GERIDONUSUM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:54:00 | 22.06.2019 22:00:15 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.83
19162188 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR SONU T35 / LD1A SDK: TRP22A2 Bina: 5015181 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:55:00 | 22.06.2019 21:27:46 | 0.546 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
19162194 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:56:48 | 22.06.2019 19:56:49 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4053 | 0 | 0 | 0.01 | 1.13
19162219 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP311120 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:25:33 | 22.06.2019 21:27:10 | 0.027 | 0 | 17 | 0 | 439 | 0 | 0.46 | 0 | 11.83
19162234 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:47:15 | 22.06.2019 21:47:16 | 0 | 6 | 753 | 7 | 1637 | 0 | 0.21 | 0 | 0.45
19162236 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:50:32 | 22.06.2019 22:41:24 | 0.848 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 78.84 | 0 | 1.7
19162245 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219486 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 00:33:00 | 23.06.2019 00:48:32 | 0.259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
19162260 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKADILAR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 02:20:35 | 23.06.2019 02:35:00 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.89
19162280 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 00:40:00 | 23.06.2019 00:55:41 | 0.261 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.26 | 0.52 | 54.11
19162286 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BURHANIYE MAH. G.KAZ / LD1B SDK: TR-9DUZCEB5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 23:54:35 | 23.06.2019 01:13:43 | 1.319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.51 | 0 | 0
19162291 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP321345 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 01:40:24 | 23.06.2019 01:49:41 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.49
19162307 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*IL*OZEL*I / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 01:14:26 | 23.06.2019 01:28:19 | 0.231 | 2 | 1416 | 0 | 0 | 0.46 | 327.65 | 0 | 0
19162309 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | IBRAHIM KARAKAS / LD1A SDK: OTR-9920A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 01:31:24 | 23.06.2019 01:55:11 | 0.396 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0
19162328 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H03-KOK27 ARIZA YANI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 02:15:38 | 23.06.2019 02:16:51 | 0.02 | 15 | 78 | 0 | 2 | 0.3 | 1.58 | 0 | 0.04
19162328 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 02:15:38 | 23.06.2019 02:17:06 | 0.024 | 25 | 453 | 4 | 1317 | 0.61 | 11.07 | 0.1 | 32.19
19162328 | 3 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 02:15:38 | 23.06.2019 02:17:26 | 0.03 | 12 | 642 | 3 | 26 | 0.36 | 19.26 | 0.09 | 0.78
19162328 | 4 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR K.RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 02:15:38 | 23.06.2019 02:17:41 | 0.034 | 1 | 764 | 0 | 1 | 0.03 | 26.1 | 0 | 0.03
19162341 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 03:18:00 | 23.06.2019 03:34:00 | 0.267 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.27 | 0.53 | 55.2
19162357 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GOODYEAR DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 04:30:24 | 23.06.2019 05:28:08 | 0.962 | 9 | 387 | 0 | 0 | 8.66 | 372.38 | 0 | 0
19162359 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H05-UN FAB.-KILISE B | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 04:40:41 | 23.06.2019 04:51:12 | 0.175 | 0 | 152 | 0 | 8 | 0 | 26.64 | 0 | 1.4
19162362 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAKI / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 04:38:58 | 23.06.2019 06:01:30 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.76
19162367 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENESUYU BINA* ETIKE / K01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:10:27 | 23.06.2019 05:31:11 | 0.346 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 162.07 | 0 | 0
19162368 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP321444 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:35:00 | 23.06.2019 06:50:47 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 54.72
19162371 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:20:41 | 23.06.2019 05:25:13 | 0.076 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0.38 | 0 | 7.78
19162371 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:20:41 | 23.06.2019 06:13:46 | 0.885 | 3 | 1434 | 4 | 2703 | 2.65 | 1268.69 | 3.54 | 2391.4
19162375 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:25:56 | 23.06.2019 05:25:57 | 0 | 3 | 1503 | 10 | 2443 | 0 | 0.42 | 0 | 0.68
19162376 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:26:09 | 23.06.2019 05:59:36 | 0.558 | 4 | 198 | 7 | 414 | 2.23 | 110.39 | 3.9 | 230.81
19162382 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:28:23 | 23.06.2019 08:33:00 | 3.077 | 0 | 8 | 0 | 230 | 0 | 24.62 | 0 | 707.7
19162382 | 2 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:28:23 | 23.06.2019 08:57:00 | 3.477 | 0 | 45 | 4 | 1349 | 0 | 156.46 | 13.91 | 4690.4
19162388 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:30:30 | 23.06.2019 07:18:57 | 1.808 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 16.27 | 4088.57 | 10.85 | 1178.49
19162393 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:33:44 | 23.06.2019 07:12:42 | 1.649 | 0 | 0 | 3 | 463 | 0 | 0 | 4.95 | 763.69
19162394 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:33:10 | 23.06.2019 06:18:25 | 0.754 | 0 | 10 | 19 | 449 | 0 | 7.54 | 14.33 | 338.62
19162405 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H04-CAZLAR YOLU B17 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:40:14 | 23.06.2019 07:41:01 | 2.013 | 0 | 392 | 14 | 1454 | 0 | 789.12 | 28.18 | 2926.98
19162407 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:44:37 | 23.06.2019 08:16:57 | 2.539 | 0 | 1 | 22 | 1024 | 0 | 2.54 | 55.86 | 2599.82
19162408 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:44:37 | 23.06.2019 07:22:51 | 1.637 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 37.66 | 22.92 | 977.42
19162415 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H02-CUKURKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:46:06 | 23.06.2019 06:00:37 | 0.242 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 3.15 | 0 | 98.47
19162426 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:52:00 | 23.06.2019 06:41:39 | 0.828 | 5 | 1737 | 0 | 0 | 4.14 | 1437.37 | 0 | 0
19162432 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:57:03 | 23.06.2019 05:57:04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0.1
19162454 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:49:09 | 23.06.2019 06:49:09 | 0 | 8 | 563 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
19162456 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S1-SAHINEVLER DM / H04-ELMAS OTEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:53:49 | 23.06.2019 07:02:19 | 0.142 | 1 | 1121 | 0 | 0 | 0.14 | 158.81 | 0 | 0
19162460 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306969 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:07:00 | 23.06.2019 09:21:00 | 0.233 | 0 | 1 | 2 | 91 | 0 | 0.23 | 0.47 | 21.23
19162465 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:08:10 | 23.06.2019 09:20:30 | 2.206 | 1 | 305 | 0 | 462 | 2.21 | 672.69 | 0 | 1018.97
19162467 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307603 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:25:00 | 23.06.2019 08:35:32 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.92
19162470 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / KAYNASLI SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:25:24 | 23.06.2019 08:40:23 | 1.25 | 5 | 3380 | 2 | 483 | 6.25 | 4224.06 | 2.5 | 603.62
19162476 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:27:37 | 23.06.2019 09:22:06 | 1.908 | 1 | 336 | 0 | 0 | 1.91 | 641.11 | 0 | 0
19162477 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H06-CAMYOLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:29:36 | 23.06.2019 07:29:37 | 0 | 3 | 448 | 0 | 16 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19162479 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H05-KARAPINAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:33:57 | 23.06.2019 07:33:58 | 0 | 8 | 2566 | 13 | 3093 | 0 | 0.71 | 0 | 0.86
19162480 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KASGARLI MAHMUT PARK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:34:58 | 23.06.2019 08:38:07 | 1.052 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 0
19162486 | 1 | BOLU | MUDURNU | B20-TARIM KREDI KO / H04-CATALYOL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:46:28 | 23.06.2019 07:56:30 | 0.167 | 7 | 984 | 14 | 1015 | 1.17 | 164.55 | 2.34 | 169.73
19162520 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:49:58 | 23.06.2019 08:24:05 | 0.569 | 1 | 1739 | 0 | 0 | 0.57 | 988.81 | 0 | 0
19162520 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G29-DARIC27 DM / H03-ITFAIYE RMU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:49:58 | 23.06.2019 08:33:32 | 0.726 | 0 | 213 | 0 | 4 | 0 | 154.66 | 0 | 2.9
19162520 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G29-DARIC27 DM / H02-1 TR 2/1 MUHTRLK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:49:58 | 23.06.2019 08:35:18 | 0.756 | 0 | 6969 | 0 | 8 | 0 | 5265.47 | 0 | 6.04
19162521 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:06:00 | 23.06.2019 09:21:39 | 0.261 | 0 | 42 | 3 | 436 | 0 | 10.96 | 0.78 | 113.72
19162523 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE SAKARYA KENA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:52:13 | 23.06.2019 09:40:53 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 121.34
19162524 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:55:48 | 23.06.2019 07:55:48 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0
19162525 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DOGUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:57:01 | 23.06.2019 11:20:00 | 3.383 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0 | 0
19162529 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:59:26 | 23.06.2019 09:46:37 | 1.786 | 1 | 5062 | 1 | 10 | 1.79 | 9042.7 | 1.79 | 17.86
19162529 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP10215*4TR50 / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:59:26 | 23.06.2019 11:46:31 | 3.785 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 3137.53 | 0 | 0
19162538 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:03:10 | 23.06.2019 08:13:49 | 0.177 | 1 | 1072 | 27 | 2098 | 0.18 | 190.28 | 4.79 | 372.4
19162538 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:03:10 | 23.06.2019 08:13:53 | 0.179 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 12.68 | 0 | 8.57
19162541 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:49:00 | 23.06.2019 08:59:00 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0.17 | 0.17 | 14.17
19162543 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DORUS KABIN / H01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:40:00 | 23.06.2019 09:29:02 | 0.817 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4.09 | 0 | 2.45 | 0
19162547 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATERMIT KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:11:02 | 23.06.2019 09:16:06 | 1.084 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3.25 | 0 | 6.51 | 0
19162548 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S50-CELIKTAS KABIN / H06-MUSTERILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:12:48 | 23.06.2019 08:21:57 | 0.153 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0
19162549 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE CAMI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:58:54 | 23.06.2019 08:43:03 | 0.736 | 0 | 12 | 0 | 186 | 0 | 8.83 | 0 | 136.87
19162553 | 1 | BOLU | MUDURNU | YEGENDERESI*MERKEZ*M / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:20:51 | 23.06.2019 09:34:07 | 1.221 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 63.5 | 0 | 1.22
19162555 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:24:17 | 23.06.2019 08:24:18 | 0 | 3 | 47 | 17 | 1186 | 0 | 0.01 | 0 | 0.33
19162558 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:24:13 | 23.06.2019 09:20:10 | 0.933 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 21.45 | 13.06 | 556.7
19162562 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306972 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:37:41 | 23.06.2019 09:46:09 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15.52
19162576 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / H08 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:34:12 | 23.06.2019 09:30:00 | 0.93 | 10 | 121 | 0 | 315 | 9.3 | 112.53 | 0 | 292.95
19162578 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1 TR 1 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:39:34 | 23.06.2019 10:33:04 | 1.892 | 2 | 5751 | 0 | 1 | 3.78 | 10878.98 | 0 | 1.89
19162579 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H04-BOTAS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:41:03 | 23.06.2019 08:41:04 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2916 | 0 | 0 | 0.01 | 0.81
19162581 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU A*A*I / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:26:00 | 23.06.2019 09:36:01 | 0.167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
19162603 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S2-ORMAN ISLETMESI / H07-TERMINAL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:53:51 | 23.06.2019 09:14:08 | 0.338 | 10 | 300 | 0 | 0 | 3.38 | 101.42 | 0 | 0
19162604 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H06-MUSTERILER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:18:06 | 23.06.2019 10:35:13 | 0.285 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0
19162606 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307379 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:55:33 | 23.06.2019 09:59:44 | 1.07 | 0 | 6 | 1 | 107 | 0 | 6.42 | 1.07 | 114.46
19162614 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:59:19 | 23.06.2019 08:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19162623 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KAB*N / H06 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:20:00 | 23.06.2019 17:05:00 | 7.75 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 4603.5 | 0 | 7.75
19162633 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAKIRLAR DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:05:38 | 23.06.2019 11:00:00 | 1.906 | 0 | 1 | 4 | 256 | 0 | 1.91 | 7.62 | 487.96
19162638 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:09:48 | 23.06.2019 10:12:26 | 1.044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.19 | 0 | 0
19162639 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE KOYU / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:10:00 | 23.06.2019 11:26:34 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20.98
19162641 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:11:56 | 23.06.2019 09:59:28 | 0.792 | 0 | 0 | 9 | 632 | 0 | 0 | 7.13 | 500.68
19162655 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | NAMAZGAH BARAJI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:19:09 | 23.06.2019 09:47:01 | 0.464 | 0 | 2 | 7 | 3188 | 0 | 0.93 | 3.25 | 1480.65
19162667 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:21:21 | 23.06.2019 09:21:21 | 0 | 1 | 2 | 29 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0
19162667 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:21:24 | 23.06.2019 09:35:36 | 0.237 | 0 | 1 | 18 | 850 | 0 | 0.24 | 4.26 | 201.17
19162667 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D48-DURAKLAR MERKE / H03-CINARLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:21:24 | 23.06.2019 10:05:18 | 0.732 | 1 | 1 | 11 | 3203 | 0.73 | 0.73 | 8.05 | 2343.53
19162667 | 4 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:35:37 | 23.06.2019 09:52:05 | 0.274 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0
19162667 | 5 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D48-DURAKLAR MERKE / H02-AGA MAHALLESI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:35:37 | 23.06.2019 10:03:05 | 0.458 | 0 | 1 | 11 | 676 | 0 | 0.46 | 5.04 | 309.46
19162667 | 6 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DURAKLAR OSB YANI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:35:37 | 23.06.2019 10:06:17 | 0.511 | 0 | 0 | 4 | 174 | 0 | 0 | 2.04 | 88.93
19162667 | 7 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:52:06 | 23.06.2019 12:51:56 | 2.997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19162667 | 8 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D48-DURAKLAR MERKE / H01-DURAKLAR OSB | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:52:06 | 23.06.2019 12:56:52 | 3.079 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0
19162667 | 9 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D48-DURAKLAR MERKE / H01-DURAKLAR OSB | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:52:58 | 23.06.2019 12:56:52 | 0.065 | 0 | 0 | 4 | 174 | 0 | 0 | 0.26 | 11.31
19162670 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:05:00 | 23.06.2019 10:15:55 | 0.182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
19162674 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISU YANI MODUL*156* / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:25:26 | 23.06.2019 10:16:11 | 0.846 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0
19162682 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DOGANCILAR KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:31:44 | 23.06.2019 10:04:44 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 45.1
19162696 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:41:26 | 23.06.2019 10:57:01 | 1.26 | 0 | 0 | 10 | 250 | 0 | 0 | 12.6 | 314.93
19162710 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:50:36 | 23.06.2019 10:17:19 | 0.445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
19162711 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:49:49 | 23.06.2019 10:42:51 | 0.884 | 0 | 973 | 13 | 2330 | 0 | 860.02 | 11.49 | 2059.46
19162728 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOCA KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:53:48 | 23.06.2019 11:46:58 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 603.56
19162730 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | A.DEREKOY E*5 KENARI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:55:05 | 23.06.2019 10:35:53 | 0.68 | 0 | 7 | 0 | 141 | 0 | 4.76 | 0 | 95.88
19162737 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:01:21 | 23.06.2019 10:09:29 | 0.136 | 12 | 186 | 8 | 0 | 1.63 | 25.21 | 1.08 | 0
19162742 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:03:08 | 23.06.2019 13:03:22 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 420.54
19162757 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE KOK / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:31:18 | 23.06.2019 10:49:28 | 0.303 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.61 | 37.85
19162759 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307234 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:50:00 | 23.06.2019 10:58:27 | 0.141 | 1 | 4 | 3 | 74 | 0.14 | 0.56 | 0.42 | 10.42
19162764 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:28:02 | 23.06.2019 11:13:12 | 0.753 | 7 | 2912 | 0 | 610 | 5.27 | 2192.09 | 0 | 459.19
19162779 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7104*3TR1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:15:02 | 23.06.2019 12:38:12 | 0.386 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 202.71 | 0 | 0
19162784 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:09:14 | 23.06.2019 11:21:03 | 0.197 | 11 | 3075 | 0 | 8 | 2.17 | 605.6 | 0 | 1.58
19162787 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:34:00 | 23.06.2019 12:44:40 | 0.178 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0.53 | 65.24
19162789 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:52:59 | 23.06.2019 11:20:11 | 0.453 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 145.52 | 0 | 0
19162789 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10341*4TR49 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:14:08 | 23.06.2019 11:20:11 | 0.101 | 4 | 15880 | 1 | 10 | 0.4 | 1601.23 | 0.1 | 1.01
19162794 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307352 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:38:00 | 23.06.2019 11:48:38 | 0.177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
19162800 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ULU CAMI YANI / LD1E SDK: DM225TR146E7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:53:08 | 23.06.2019 15:20:42 | 4.459 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.14 | 0 | 0
19162805 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAFFET YILD*T / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:56:22 | 23.06.2019 12:27:07 | 1.512 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 196.63 | 0 | 0
19162824 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:13:12 | 23.06.2019 11:15:25 | 0.037 | 1 | 4104 | 0 | 2 | 0.04 | 151.62 | 0 | 0.07
19162825 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:13:12 | 23.06.2019 11:20:55 | 0.129 | 1 | 2 | 1 | 697 | 0.13 | 0.26 | 0.13 | 89.64
19162827 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | JGC / cut | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:56:00 | 23.06.2019 13:06:49 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26.32
19162846 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SIRIN SOK. T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:24:22 | 23.06.2019 15:24:18 | 3.999 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 867.76 | 0 | 0
19162850 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:22:43 | 23.06.2019 16:53:12 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 128.18
19162857 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | PELITLI KK1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:36:16 | 23.06.2019 12:16:29 | 0.67 | 0 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 2.68 | 58.31
19162865 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:49:12 | 23.06.2019 12:27:46 | 0.643 | 3 | 812 | 0 | 2 | 1.93 | 521.94 | 0 | 1.29
19162874 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE SARACOGLU K / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:06:10 | 23.06.2019 12:34:26 | 0.471 | 1 | 670 | 0 | 1 | 0.47 | 315.64 | 0 | 0.47
19162883 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SASKI ALIFUATPASA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:30:00 | 23.06.2019 12:46:31 | 0.275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
19162893 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:20:25 | 23.06.2019 12:27:42 | 0.121 | 19 | 433 | 0 | 1 | 2.31 | 52.56 | 0 | 0.12
19162898 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:27:24 | 23.06.2019 12:30:01 | 0.044 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0
19162898 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H03-PELITLI DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:27:24 | 23.06.2019 12:30:31 | 0.052 | 3 | 2 | 133 | 917 | 0.16 | 0.1 | 6.91 | 47.63
19162909 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.PATATE / LD1D SDK: TRP278D8 Bina: 5189350 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:36:00 | 23.06.2019 13:55:26 | 1.324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
19162910 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:01:46 | 23.06.2019 14:38:03 | 0.605 | 3 | 2 | 159 | 917 | 1.81 | 1.21 | 96.15 | 554.53
19162927 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAGDAT CAMI TR / LD1C SDK: TR5086C6 Bina: YAKUP AKPOLAT | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:08:15 | 23.06.2019 14:37:43 | 1.491 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 | 0
19162928 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARTVIN SANAYI 50 NOL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:04:25 | 23.06.2019 14:37:55 | 1.558 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 296.08 | 0 | 0
19162933 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | JGC / cut | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:22:00 | 23.06.2019 14:40:00 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 96.2
19162935 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP045467 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:50:00 | 23.06.2019 16:03:53 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
19162936 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANAGA MAH.T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:27:16 | 23.06.2019 14:40:24 | 1.219 | 0 | 93 | 0 | 7 | 0 | 113.36 | 0 | 8.53
19162940 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | REYHAN BINA TR / K02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:36:27 | 23.06.2019 14:09:16 | 0.547 | 1 | 654 | 0 | 37 | 0.55 | 357.7 | 0 | 20.24
19162949 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI BARAJ YOL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:52:32 | 23.06.2019 15:21:41 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.92
19162955 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9034*3TR14 / LD1B SDK: V_3137419 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:58:11 | 23.06.2019 21:05:46 | 7.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19162965 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CINAR EVLER TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:05:26 | 23.06.2019 14:42:58 | 0.626 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0
19162971 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003444 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:23:52 | 23.06.2019 17:33:09 | 0.155 | 0 | 0 | 7 | 327 | 0 | 0 | 1.08 | 50.59
19162972 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARISU BINA / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:12:43 | 23.06.2019 14:24:16 | 0.192 | 1 | 19 | 3 | 167 | 0.19 | 3.66 | 0.58 | 32.15
19162978 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:20:01 | 23.06.2019 15:12:00 | 0.866 | 3 | 8540 | 0 | 5 | 2.6 | 7398.96 | 0 | 4.33
19162991 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUMCUK ALASAR / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:24:01 | 23.06.2019 14:43:34 | 0.326 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0
19162992 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GUVERCIN SK RMU* ESE / K03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:02:24 | 24.06.2019 11:38:00 | 2.593 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 2909.72 | 0 | 0
19162997 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:19:16 | 24.06.2019 09:46:48 | 0.459 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 1.84 | 74.34
19162997 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISHAKCILAR / H07 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:19:16 | 24.06.2019 16:47:14 | 7.466 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 | 7.47 | 1418.56
19163000 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10015*TR1/12 / LV65I | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:37:43 | 23.06.2019 16:57:56 | 2.337 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 109.84 | 0 | 0
19163002 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V*LAYET CAD. / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:29:47 | 24.06.2019 17:45:00 | 7.254 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1175.09 | 0 | 0
19163023 | 1 | BOLU | MENGEN | TURKBEYLI*KOK*B10 / LD1A SDK: TR6008A5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:55:25 | 23.06.2019 15:34:38 | 0.654 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0
19163027 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPEC*K KAB*N / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:10:00 | 25.06.2019 09:20:00 | 0.167 | 0 | 754 | 0 | 1 | 0 | 125.67 | 0 | 0.17
19163027 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPEC*K KAB*N / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:10:00 | 25.06.2019 12:39:26 | 3.491 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 572.45 | 0 | 0
19163034 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:59:54 | 25.06.2019 13:26:00 | 2.435 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 17.05 | 1025.14
19163036 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP025633 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:08:05 | 23.06.2019 16:48:10 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 688.91
19163040 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:07:09 | 25.06.2019 16:31:39 | 7.408 | 0 | 0 | 4 | 162 | 0 | 0 | 29.63 | 1200.15
19163049 | 1 | BOLU | MERKEZ | SULTANKOY*YAYLASI / LD1B SDK: TR1523B10 Bina: 1093090 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:21:08 | 23.06.2019 16:52:55 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.71
19163053 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:24:06 | 23.06.2019 15:45:20 | 0.354 | 3 | 2 | 159 | 917 | 1.06 | 0.71 | 56.27 | 324.52
19163056 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:00 | 25.06.2019 16:43:44 | 7.729 | 2 | 72 | 4 | 563 | 15.46 | 556.48 | 30.92 | 4351.36
19163066 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026046 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:01:10 | 23.06.2019 18:11:10 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17
19163085 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OSMANIYE EREGLI YOLU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:46:11 | 23.06.2019 19:01:00 | 3.247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0
19163088 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZ MESLEK LISESI YA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:48:14 | 23.06.2019 16:32:00 | 0.729 | 2 | 2925 | 1 | 631 | 1.46 | 2133.63 | 0.73 | 460.28
19163105 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003172 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:28:04 | 23.06.2019 17:33:54 | 0.097 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 0.39 | 24.01
19163106 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:37:46 | 23.06.2019 16:49:02 | 1.188 | 0 | 1139 | 2 | 694 | 0 | 1352.88 | 2.38 | 824.32
19163110 | 1 | BOLU | MERKEZ | PELITCIK*KARABOZLAR* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:05:38 | 23.06.2019 17:35:10 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.92
19163128 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:30:02 | 23.06.2019 17:04:04 | 0.567 | 3 | 1712 | 0 | 1 | 1.7 | 971.08 | 0 | 0.57
19163129 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR2 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:30:33 | 23.06.2019 20:52:00 | 4.357 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.58
19163143 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:46:44 | 23.06.2019 17:43:48 | 0.951 | 4 | 1063 | 4 | 2522 | 3.8 | 1011.03 | 3.8 | 2398.7
19163170 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G8-AYNALI KARAKOL / H10 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:13:36 | 23.06.2019 17:19:39 | 0.101 | 1 | 1046 | 0 | 0 | 0.1 | 105.47 | 0 | 0
19163170 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H09-AYNLI K. DARIC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:13:36 | 23.06.2019 17:32:29 | 0.315 | 1 | 17935 | 0 | 4 | 0.31 | 5644.54 | 0 | 1.26
19163170 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:13:36 | 23.06.2019 17:32:31 | 0.315 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 258.84 | 0 | 0
19163170 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H07-ASKRIYE DUMNKAYA | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:13:36 | 23.06.2019 17:40:48 | 0.453 | 5 | 551 | 0 | 0 | 2.27 | 249.79 | 0 | 0
19163177 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:23:02 | 23.06.2019 18:37:16 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.15
19163184 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:25:19 | 23.06.2019 18:24:53 | 0.993 | 38 | 330 | 0 | 2 | 37.73 | 327.62 | 0 | 1.99
19163184 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:02:01 | 23.06.2019 18:02:36 | 0.01 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
19163194 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:27:28 | 23.06.2019 18:06:13 | 0.646 | 0 | 0 | 5 | 1386 | 0 | 0 | 3.23 | 895.13
19163206 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H04-ISU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:30:01 | 23.06.2019 17:48:24 | 0.306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
19163227 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:12:42 | 23.06.2019 19:19:35 | 0.115 | 0 | 44 | 1 | 703 | 0 | 5.05 | 0.11 | 80.65
19163236 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G47-YUCEL BORU KAB / H08-SIDDIK KARDESLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:48:01 | 23.06.2019 18:01:22 | 0.223 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0
19163265 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H03-CEMALLER YOLU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:06:27 | 23.06.2019 18:12:39 | 0.103 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 0
19163293 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D35-DIPSIZGOL KABI / H02-DIPSIZGOL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:31:23 | 23.06.2019 18:31:24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0.3
19163297 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026378 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:57:22 | 23.06.2019 20:07:22 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0.33 | 47.33
19163302 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:27:28 | 23.06.2019 19:55:37 | 2.469 | 0 | 12 | 11 | 586 | 0 | 29.63 | 27.16 | 1446.93
19163304 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKASYA EVLERI T50 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:40:57 | 23.06.2019 19:41:30 | 1.009 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 0 | 0
19163309 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SEVILKENT SITESI T50 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:48:53 | 23.06.2019 19:51:03 | 1.036 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 169.92 | 0 | 0
19163310 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU SARICAM / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:48:23 | 23.06.2019 21:02:12 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.38
19163312 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARANLIKDERE KOYU M / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:52:04 | 23.06.2019 19:32:12 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.03
19163314 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI MAH. / LD1A SDK: TRP715A32 Bina: 5004334 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:56:31 | 23.06.2019 19:55:12 | 0.978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
19163318 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CEMALBEY MAH. T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:04:43 | 23.06.2019 20:12:03 | 1.122 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 57.23 | 0 | 4.49
19163321 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:11:00 | 23.06.2019 19:23:45 | 0.212 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.21 | 71.4 | 0 | 0
19163332 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMYURDU*KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:20:25 | 23.06.2019 20:27:06 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67.79
19163333 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:23:12 | 23.06.2019 20:46:27 | 1.387 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.14 | 0 | 0
19163334 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H05-YENI MAHAL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:26:24 | 23.06.2019 19:26:25 | 0 | 4 | 1849 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0
19163338 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DUTLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:30:07 | 23.06.2019 19:54:03 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.12
19163343 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:29:01 | 23.06.2019 19:56:29 | 0.458 | 8 | 2233 | 0 | 0 | 3.66 | 1022.22 | 0 | 0
19163347 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:45:53 | 23.06.2019 19:45:54 | 0 | 3 | 1439 | 4 | 2806 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19163348 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003315 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:24:36 | 23.06.2019 21:34:26 | 0.164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
19163358 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:51:02 | 23.06.2019 20:19:47 | 0.479 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0
19163358 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:51:04 | 23.06.2019 20:17:04 | 0.433 | 0 | 43 | 9 | 159 | 0 | 18.63 | 3.9 | 68.9
19163358 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:51:04 | 23.06.2019 20:19:45 | 0.478 | 29 | 8249 | 22 | 5498 | 13.86 | 3943.48 | 10.52 | 2628.35
19163358 | 4 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:51:04 | 23.06.2019 20:19:47 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19163358 | 5 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H02-CUKURKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:51:04 | 23.06.2019 20:45:19 | 0.904 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 11.75 | 0 | 368
19163361 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004053 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:55:28 | 23.06.2019 22:05:28 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0.17 | 23.17
19163365 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OLUKLU TR2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:58:34 | 23.06.2019 21:39:52 | 1.688 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38
19163368 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:04:43 | 23.06.2019 22:12:25 | 0.128 | 0 | 1 | 7 | 1176 | 0 | 0.13 | 0.9 | 150.92
19163369 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARMANTEPE APSALAR / LD1C SDK: TRP165C3 Bina: 5158550 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:06:23 | 23.06.2019 23:00:38 | 2.904 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9
19163384 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025577 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:25:03 | 23.06.2019 21:28:13 | 0.053 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0.11 | 17.15
19163386 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP034507 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:37:09 | 23.06.2019 21:47:09 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 642 | 0 | 0.17 | 0 | 107
19163390 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE GURCU T / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:36:21 | 23.06.2019 21:45:14 | 1.148 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 2.3 | 0 | 145.8
19163420 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KABIN / LD1B SDK: TR1903B23 Bina: 4088187 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:11:50 | 23.06.2019 23:21:29 | 2.161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
19163427 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D24-SOYAK KABIN / H04-HASNLAR HES RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:18:06 | 23.06.2019 21:18:07 | 0 | 5 | 1975 | 21 | 3759 | 0 | 0.55 | 0.01 | 1.04
19163428 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR2 RMU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:18:28 | 23.06.2019 22:17:45 | 0.988 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 131.41 | 0 | 0
19163455 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / LD1D SDK: TR5034D13 Bina: 4053294 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:19:06 | 23.06.2019 23:46:45 | 1.461 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 0 | 0
19163457 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:30:09 | 23.06.2019 22:36:54 | 0.112 | 29 | 8246 | 28 | 5717 | 3.26 | 927.68 | 3.15 | 643.16
19163457 | 2 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:30:09 | 23.06.2019 22:36:56 | 0.113 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0
19163466 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VEZIR CIFTCILIGI CAD / LD1B SDK: TRP625B33 Bina: 4026685 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:36:15 | 23.06.2019 23:38:46 | 1.042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0
19163472 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:47:32 | 24.06.2019 01:58:39 | 3.185 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.71
19163475 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / LD1C SDK: DM255TR324C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:56:44 | 24.06.2019 00:59:18 | 2.043 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0
19163486 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025963 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 00:18:15 | 24.06.2019 00:28:15 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19.83
19163487 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU MA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 23:15:32 | 24.06.2019 02:32:23 | 3.281 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3.28 | 0 | 59.06
19163493 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SAKARYA MAH.ZEKERIYA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 23:41:33 | 24.06.2019 01:06:42 | 1.419 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0
19163494 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 23:48:24 | 24.06.2019 00:16:08 | 0.462 | 4 | 1 | 8 | 509 | 1.85 | 0.46 | 3.7 | 235.27
19163500 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*CARSI / LD1C SDK: TR7204C11 Bina: 1010508 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 00:14:07 | 24.06.2019 01:09:30 | 0.923 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
19163502 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026251 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 00:59:22 | 24.06.2019 01:09:22 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 40
19163506 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 00:33:52 | 24.06.2019 00:49:12 | 0.256 | 54 | 8699 | 4 | 1724 | 13.8 | 2223.08 | 1.02 | 440.58
19163506 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013870 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 00:33:52 | 24.06.2019 01:06:01 | 0.536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0
19163514 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 00:45:29 | 24.06.2019 01:02:23 | 0.282 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 3.1 | 1.97 | 80.28
19163526 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S47-DERYAOGLU KABI / H06-DORTYOL SANAYI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 01:27:59 | 24.06.2019 01:36:39 | 0.144 | 14 | 531 | 0 | 1 | 2.02 | 76.7 | 0 | 0.14
19163527 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ULU CAMII YANI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 01:28:38 | 24.06.2019 02:26:45 | 0.969 | 2 | 777 | 0 | 2 | 1.94 | 752.61 | 0 | 1.94
19163530 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 02:21:17 | 24.06.2019 02:31:17 | 0.167 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.17 | 0.33 | 53
19163549 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:30:27 | 24.06.2019 05:40:27 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 434 | 0 | 0 | 0.17 | 72.33
19163550 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / SOSE MAHALLESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 04:28:26 | 24.06.2019 04:40:16 | 0.197 | 4 | 477 | 1 | 14 | 0.79 | 94.08 | 0.2 | 2.76
19163553 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 04:47:19 | 24.06.2019 05:16:46 | 0.491 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 4.42 | 1110.27 | 2.95 | 320.02
19163560 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:58:41 | 24.06.2019 06:08:41 | 0.167 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0.17 | 40.5 | 0 | 0
19163571 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:30:07 | 24.06.2019 06:04:00 | 0.565 | 1 | 99 | 2 | 50 | 0.56 | 55.91 | 1.13 | 28.24
19163574 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:35:32 | 24.06.2019 06:23:39 | 0.802 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 7.22 | 1814 | 4.81 | 522.87
19163575 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / BOGAZICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:34:44 | 24.06.2019 06:23:44 | 0.817 | 2 | 1004 | 0 | 1390 | 1.63 | 819.93 | 0 | 1135.17
19163590 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:41:04 | 24.06.2019 05:41:05 | 0 | 3 | 1503 | 10 | 2443 | 0 | 0.42 | 0 | 0.68
19163603 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:40:18 | 24.06.2019 06:27:52 | 0.793 | 0 | 1139 | 2 | 694 | 0 | 902.97 | 1.59 | 550.19
19163608 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:13:07 | 24.06.2019 07:03:49 | 0.845 | 9 | 5540 | 2 | 1600 | 7.61 | 4681.3 | 1.69 | 1352
19163625 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:27:17 | 24.06.2019 06:52:44 | 0.424 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 167.12 | 0 | 0
19163628 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:33:14 | 24.06.2019 06:36:37 | 0.056 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 0.51 | 127.55 | 0.34 | 36.77
19163631 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:11:27 | 24.06.2019 07:08:42 | 0.954 | 3 | 158 | 3 | 361 | 2.86 | 150.76 | 2.86 | 344.45
19163639 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:36:22 | 24.06.2019 07:15:23 | 0.65 | 0 | 1 | 17 | 395 | 0 | 0.65 | 11.05 | 256.86
19163643 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KISLA MH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:04:00 | 24.06.2019 07:19:04 | 0.251 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0 | 0
19163645 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:13:00 | 24.06.2019 07:28:34 | 0.259 | 0 | 42 | 3 | 437 | 0 | 10.9 | 0.78 | 113.38
19163646 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:43:39 | 24.06.2019 07:25:58 | 0.705 | 0 | 3 | 5 | 1812 | 0 | 2.12 | 3.53 | 1277.96
19163653 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP306604 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:45:35 | 24.06.2019 07:40:48 | 0.92 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0.92 | 195.1 | 0 | 0
19163655 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:48:02 | 24.06.2019 09:12:53 | 2.414 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0
19163663 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:51:40 | 24.06.2019 06:51:40 | 0 | 4 | 90 | 1 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0
19163668 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | JGC / pk 26895 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:35:00 | 24.06.2019 08:44:19 | 0.155 | 0 | 6 | 0 | 417 | 0 | 0.93 | 0 | 64.75
19163672 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:12:30 | 24.06.2019 08:43:28 | 0.516 | 9 | 5540 | 2 | 1600 | 4.65 | 2859.26 | 1.03 | 825.78
19163677 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H08-KARACALI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:07:17 | 24.06.2019 09:13:16 | 0.1 | 4 | 84 | 4 | 570 | 0.4 | 8.38 | 0.4 | 56.84
19163679 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K5-IZMT TR601 KULL / H11-KULLAR TR3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:27:17 | 24.06.2019 09:32:10 | 0.081 | 35 | 2651 | 0 | 0 | 2.85 | 215.76 | 0 | 0
19163680 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIRAZDERE HES GUC EV / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:21:11 | 24.06.2019 08:58:16 | 1.618 | 2 | 43 | 4 | 691 | 3.24 | 69.58 | 6.47 | 1118.08
19163683 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S41-P.OVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:28:13 | 24.06.2019 08:09:43 | 0.692 | 2 | 185 | 0 | 164 | 1.38 | 127.96 | 0 | 113.43
19163686 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:33:18 | 24.06.2019 08:40:33 | 1.121 | 0 | 3 | 4 | 1070 | 0 | 3.36 | 4.48 | 1199.29
19163692 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:35:24 | 24.06.2019 08:13:31 | 0.635 | 0 | 36 | 8 | 854 | 0 | 22.87 | 5.08 | 542.53
19163705 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:48:31 | 24.06.2019 08:28:16 | 0.662 | 5 | 1682 | 0 | 2 | 3.31 | 1114.33 | 0 | 1.33
19163706 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:47:00 | 24.06.2019 11:02:32 | 0.259 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
19163710 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307365 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:11:00 | 24.06.2019 09:26:26 | 0.257 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.51 | 24.18
19163712 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP306620 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:11:58 | 24.06.2019 09:21:58 | 0.167 | 0 | 0 | 9 | 495 | 0 | 0 | 1.5 | 82.5
19163714 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKAS SK DIREK / K01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:24:20 | 24.06.2019 09:37:00 | 0.211 | 0 | 554 | 0 | 1 | 0 | 116.96 | 0 | 0.21
19163715 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H02-SULLU KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:00:32 | 24.06.2019 08:02:50 | 0.038 | 11 | 153 | 33 | 6002 | 0.42 | 5.87 | 1.27 | 230.08
19163724 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:08:38 | 24.06.2019 09:30:05 | 1.358 | 1 | 25 | 1 | 832 | 1.36 | 33.94 | 1.36 | 1129.44
19163739 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:13:36 | 24.06.2019 08:13:37 | 0 | 3 | 11 | 9 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.09
19163743 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ERYU TEKSTIL KONF.TE / H03 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:18:02 | 24.06.2019 09:07:35 | 0.826 | 2 | 1479 | 0 | 884 | 1.65 | 1221.41 | 0 | 730.04
19163745 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:33:17 | 24.06.2019 10:36:14 | 0.049 | 0 | 0 | 44 | 1965 | 0 | 0 | 2.16 | 96.61
19163745 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:33:17 | 24.06.2019 10:36:18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.85
19163756 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP026261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:20:00 | 24.06.2019 08:51:12 | 0.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0
19163761 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307502 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:40:00 | 24.06.2019 09:55:49 | 0.264 | 0 | 12 | 4 | 196 | 0 | 3.16 | 1.05 | 51.67
19163766 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HACIHAL*M KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:33:03 | 24.06.2019 09:34:51 | 1.03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0
19163774 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:38:20 | 24.06.2019 08:42:32 | 0.07 | 8 | 131 | 1 | 739 | 0.56 | 9.17 | 0.07 | 51.73
19163779 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / CIVAR KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:38:30 | 24.06.2019 06:58:21 | 0.331 | 0 | 0 | 17 | 1400 | 0 | 0 | 5.62 | 463.17
19163779 | 2 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:58:25 | 24.06.2019 08:30:00 | 1.526 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 10.68 | 1097.47
19163779 | 3 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:58:25 | 24.06.2019 09:00:00 | 2.026 | 0 | 0 | 7 | 497 | 0 | 0 | 14.18 | 1007.12
19163779 | 4 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003503 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:58:25 | 24.06.2019 11:01:00 | 4.043 | 0 | 0 | 3 | 184 | 0 | 0 | 12.13 | 743.92
19163783 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR2 RMU / LD1E SDK: DM172TR677E1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:45:00 | 24.06.2019 08:57:00 | 0.2 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 9.8 | 0 | 0.4
19163791 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:45:00 | 24.06.2019 09:54:18 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15.19
19163822 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:03:30 | 24.06.2019 11:31:22 | 2.464 | 1 | 336 | 0 | 0 | 2.46 | 828.05 | 0 | 0
19163870 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:24:40 | 24.06.2019 09:24:41 | 0 | 0 | 0 | 13 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0.22
19163877 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:33:09 | 24.06.2019 09:47:46 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 215.6
19163877 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:41:39 | 24.06.2019 09:47:46 | 0.102 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 0.2 | 57.8
19163889 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025994 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:22:44 | 24.06.2019 13:21:54 | 0.986 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0.99 | 280.06
19163893 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 08:58:55 | 26.06.2019 11:07:16 | 2.139 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 2455.76 | 0 | 0
19163895 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / LV65F | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:42:04 | 24.06.2019 11:01:24 | 1.322 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 146.77 | 0 | 0
19163899 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V*LAYET CAD. / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:10:00 | 26.06.2019 17:08:47 | 6.98 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1130.72 | 0 | 0
19163900 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:36:35 | 24.06.2019 10:06:41 | 0.502 | 0 | 1736 | 1 | 297 | 0 | 870.89 | 0.5 | 149
19163900 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:36:35 | 24.06.2019 17:45:01 | 8.141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0
19163900 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 17:00:52 | 24.06.2019 17:45:01 | 0.736 | 0 | 1708 | 1 | 297 | 0 | 1256.8 | 0.74 | 218.54
19163905 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / LD1C SDK: DM255TR324C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:51:08 | 24.06.2019 10:52:02 | 1.015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0
19163907 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H04-YEDIYER VILLALAR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:08:24 | 27.06.2019 15:03:34 | 5.919 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 17.76 | 224.94
19163911 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / BOGAZICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:07:43 | 24.06.2019 15:39:27 | 0.529 | 2 | 1004 | 0 | 1390 | 1.06 | 531 | 0 | 735.16
19163914 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*MAH.*OTELCI / LV65D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:00:09 | 24.06.2019 10:25:36 | 0.424 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 48.78 | 0 | 0
19163916 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | V.KOPRU TR4 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:03:47 | 24.06.2019 11:17:43 | 1.232 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0
19163924 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KABIN / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:08:09 | 24.06.2019 11:47:33 | 1.657 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.67 | 0 | 0
19163927 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TESTLA ELK. LAB. ICI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:04:03 | 24.06.2019 13:32:49 | 0.479 | 1 | 477 | 1 | 14 | 0.48 | 228.7 | 0.48 | 6.71
19163932 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320793 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:00:00 | 24.06.2019 12:17:54 | 0.298 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
19163935 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:46:22 | 26.06.2019 17:54:57 | 8.143 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 545.58 | 0 | 0
19163939 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN FAB YANI*6DM / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:22:49 | 24.06.2019 11:40:00 | 1.286 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0
19163940 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / LD1A SDK: TR45A34 Bina: 5300846 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:23:40 | 24.06.2019 13:45:00 | 3.356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.98 | 0 | 0
19163967 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | ASILBEY*KURANKURSU / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:46:31 | 24.06.2019 11:31:13 | 0.745 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 102.81 | 0 | 0
19163973 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:50:14 | 24.06.2019 10:50:15 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3575 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19163976 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. TICARE / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:52:00 | 24.06.2019 11:41:04 | 0.818 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 0 | 0
19163978 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:56:40 | 24.06.2019 11:16:56 | 0.338 | 28 | 652 | 0 | 0 | 9.46 | 220.23 | 0 | 0
19163979 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027833 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:44:00 | 24.06.2019 12:59:36 | 0.26 | 0 | 5 | 2 | 89 | 0 | 1.3 | 0.52 | 23.14
19163981 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ERTAN GERIDONUSUM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:56:57 | 24.06.2019 13:19:47 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.33
19163982 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP027839 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:16:00 | 24.06.2019 12:26:22 | 0.173 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.35 | 15.9
19163986 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KK / H02 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:03:24 | 24.06.2019 11:34:36 | 0.52 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0.52 | 7.8 | 1.04 | 1.56
19163988 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:03:29 | 24.06.2019 12:28:09 | 1.411 | 2 | 39 | 4 | 585 | 2.82 | 55.03 | 5.64 | 825.5
19163991 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G64-S.PINAR TOKI 1 / H04-ISIKLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:03:15 | 24.06.2019 12:31:28 | 1.47 | 64 | 137 | 0 | 0 | 94.1 | 201.43 | 0 | 0
19163995 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:00:00 | 24.06.2019 12:14:16 | 0.238 | 7 | 2039 | 0 | 1 | 1.66 | 484.83 | 0 | 0.24
19164013 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:16:02 | 24.06.2019 11:45:01 | 0.483 | 3 | 160 | 15 | 727 | 1.45 | 77.29 | 7.25 | 351.18
19164013 | 2 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003661 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:16:02 | 24.06.2019 15:00:11 | 3.736 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 3.74 | 519.28
19164014 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / F0X | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:11:24 | 24.06.2019 11:35:26 | 0.401 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 28.44 | 0 | 19.23
19164023 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH. 100. / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:20:47 | 24.06.2019 12:25:53 | 1.085 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1.09 | 62.93 | 0 | 1.09
19164028 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:20:37 | 26.06.2019 09:46:16 | 0.428 | 0 | 1737 | 1 | 297 | 0 | 742.57 | 0.43 | 126.97
19164028 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:20:37 | 26.06.2019 17:08:47 | 7.803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0
19164028 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:00 | 26.06.2019 17:08:47 | 7.146 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 0 | 0
19164028 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 16:26:50 | 26.06.2019 17:08:47 | 0.699 | 0 | 1709 | 1 | 297 | 0 | 1194.88 | 0.7 | 207.65
19164041 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZNIK YOLU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:44:19 | 24.06.2019 14:06:13 | 2.365 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1300.75 | 0 | 0
19164042 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:44:42 | 24.06.2019 12:49:35 | 1.081 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 219.52 | 0 | 0
19164043 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002531 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:33:00 | 24.06.2019 12:43:18 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.47
19164044 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003059 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:32:00 | 24.06.2019 12:47:37 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22.38
19164052 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10258*2TR32 / LD1D SDK: TR10258D1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:57:23 | 24.06.2019 12:58:33 | 1.019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 0 | 0
19164063 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ARAPCIFTLIGI MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:11:32 | 24.06.2019 14:01:13 | 1.828 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 95.06 | 0 | 0
19164065 | 1 | SAKARYA | GEYVE | RAY SOKAK T35 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:12:33 | 24.06.2019 19:46:54 | 7.573 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 287.76 | 0 | 0
19164104 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YALNIZLAR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:00:00 | 24.06.2019 14:08:00 | 1.133 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 117.87 | 0 | 0
19164108 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP218811 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:29:47 | 24.06.2019 15:39:47 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.17 | 12
19164118 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | *HURRIYET CAD.* COCU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:25:11 | 24.06.2019 15:22:15 | 1.951 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 401.93 | 0 | 0
19164124 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LD1B SDK: DM63TR206B5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:36:48 | 24.06.2019 15:34:10 | 1.956 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84.11 | 0 | 0
19164125 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | YALTEKS KABIN / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:37:00 | 24.06.2019 14:05:00 | 0.467 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0
19164128 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*BOZKURT*S / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:41:12 | 24.06.2019 14:03:59 | 0.38 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0
19164133 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUMHURIYET CAD. / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:43 | 27.06.2019 16:52:28 | 7.863 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 7.86 | 0 | 212.29
19164136 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K64-KORFEZ DM5003 / AG FIDER 3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:48:16 | 24.06.2019 14:05:58 | 0.295 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 78.77 | 0 | 0
19164148 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | EMINACMA KOYU TR 1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:58:52 | 24.06.2019 16:58:07 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.69
19164149 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:00:09 | 24.06.2019 14:00:57 | 0.013 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 0.03 | 7.56
19164149 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:00:09 | 24.06.2019 14:21:26 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 313.93
19164154 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:03:04 | 27.06.2019 14:17:57 | 5.248 | 6 | 1294 | 0 | 0 | 31.49 | 6790.98 | 0 | 0
19164161 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DM7552*8TR23 / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:50:40 | 24.06.2019 15:34:01 | 0.723 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0
19164171 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY OKUL YANI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:14:28 | 24.06.2019 14:51:55 | 0.624 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 0 | 0
19164178 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KULTUR MAH.CUMHURIYE / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:01:44 | 27.06.2019 09:17:40 | 0.266 | 1 | 730 | 0 | 527 | 0.27 | 193.86 | 0 | 139.95
19164178 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | KULTUR MAH.CUMHURIYE / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:01:44 | 27.06.2019 10:44:55 | 1.72 | 1 | 278 | 8 | 1864 | 1.72 | 478.08 | 13.76 | 3205.56
19164178 | 3 | DÜZCE | GÖLYAKA | KULTUR MAH.CUMHURIYE / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:41:44 | 27.06.2019 10:44:55 | 0.053 | 1 | 730 | 0 | 527 | 0.05 | 38.73 | 0 | 27.96
19164179 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / LD1A SDK: TR-4020A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:24:07 | 24.06.2019 18:10:48 | 3.778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.23 | 0 | 0
19164183 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI CUKUR KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:00 | 28.06.2019 12:10:00 | 3.167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 202.67 | 0 | 0
19164186 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:14:38 | 24.06.2019 15:38:37 | 0.4 | 0 | 1 | 7 | 1140 | 0 | 0.4 | 2.8 | 455.68
19164186 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:14:38 | 24.06.2019 20:56:58 | 5.706 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 205.4
19164186 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:22:44 | 24.06.2019 20:56:58 | 1.571 | 0 | 1 | 4 | 575 | 0 | 1.57 | 6.28 | 903.07
19164192 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003991 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:13:24 | 24.06.2019 15:23:36 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.17 | 7.99
19164203 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.2 DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:53:21 | 24.06.2019 15:53:53 | 1.009 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 99.88 | 0 | 1.01
19164272 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATERMIT KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:25:29 | 24.06.2019 17:56:13 | 2.512 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7.54 | 0 | 15.07 | 0
19164273 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY TEPE MAH. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:23:56 | 24.06.2019 18:39:47 | 3.264 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6.53 | 0 | 35.91
19164277 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:32:24 | 24.06.2019 17:04:02 | 1.527 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 198.54 | 0 | 0
19164279 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:33:51 | 24.06.2019 17:44:51 | 2.183 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 146.28 | 0 | 0
19164299 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H03-CAYAGZI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:55:52 | 24.06.2019 15:55:53 | 0 | 2 | 38 | 4 | 818 | 0 | 0.01 | 0 | 0.23
19164302 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME BELEDIYE / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:59:55 | 24.06.2019 17:04:54 | 1.083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.07 | 0 | 0
19164316 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:55:30 | 24.06.2019 16:27:32 | 0.534 | 0 | 2 | 1 | 268 | 0 | 1.07 | 0.53 | 143.08
19164317 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.1 DM / LD1A SDK: TRP409D23 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:05:44 | 24.06.2019 21:18:45 | 5.217 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 579.08 | 0 | 0
19164320 | 1 | BOLU | MENGEN | KIYASLAR*GEBESOGLU*M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:08:21 | 24.06.2019 16:46:02 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.82
19164323 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE AYAZ CA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:11:30 | 24.06.2019 17:42:03 | 1.509 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 7.55 | 0 | 39.24
19164327 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:20:38 | 24.06.2019 16:23:51 | 0.054 | 0 | 1 | 7 | 1140 | 0 | 0.05 | 0.38 | 61.12
19164332 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKPINAR KULUCKA TR* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:15:30 | 24.06.2019 17:25:30 | 0.167 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 9.17 | 0 | 0.5
19164341 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIZ YURDU / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:15:51 | 24.06.2019 16:51:27 | 0.593 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 91.97 | 0 | 0
19164342 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026098 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:06:30 | 24.06.2019 17:12:27 | 0.099 | 0 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 0.4 | 63.67
19164344 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADA BILIM KOLEJI YAN / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:24:39 | 24.06.2019 21:10:46 | 4.769 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 405.33 | 0 | 4.77
19164347 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:26:59 | 24.06.2019 17:11:55 | 0.749 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
19164364 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI KABIN / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:19:43 | 24.06.2019 18:29:43 | 0.167 | 0 | 17 | 0 | 166 | 0 | 2.83 | 0 | 27.67
19164376 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:57:19 | 24.06.2019 17:49:14 | 0.865 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0
19164384 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR26*TIC. LISESI DM / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:07:45 | 24.06.2019 17:37:23 | 0.494 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 102.73 | 0 | 0
19164391 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP307222 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:10:00 | 24.06.2019 18:16:59 | 0.116 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0.12 | 13.85
19164392 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.PETEK S / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:10:36 | 24.06.2019 18:35:08 | 1.409 | 0 | 197 | 0 | 1 | 0 | 277.55 | 0 | 1.41
19164399 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H01-SILINDIR BAYIRI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:21:07 | 24.06.2019 18:00:42 | 0.66 | 10 | 2717 | 1 | 2 | 6.6 | 1792.47 | 0.66 | 1.32
19164402 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKEVLER 2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:40:06 | 24.06.2019 18:50:06 | 0.167 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
19164403 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306743 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:32:58 | 24.06.2019 18:37:00 | 0.067 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 10.89 | 0 | 0.4
19164406 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G8-AYNALI KARAKOL / ESKIHISAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:30:07 | 24.06.2019 18:02:23 | 0.538 | 0 | 752 | 1 | 361 | 0 | 404.41 | 0.54 | 194.14
19164411 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:55:24 | 24.06.2019 19:22:46 | 0.456 | 5 | 3631 | 10 | 2446 | 2.28 | 1656.14 | 4.56 | 1115.65
19164411 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:55:24 | 24.06.2019 19:22:48 | 0.457 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 203.67 | 0 | 0
19164424 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER CAN SITESI K / LD1D SDK: DM223TR621D2.2 Bina: 5225110 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:48:46 | 24.06.2019 21:05:20 | 3.276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 0 | 0
19164426 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LD1A SDK: TRP110A28 Bina: 5069281 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:52:02 | 24.06.2019 19:24:26 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54
19164430 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10352*DM1/10 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:54:56 | 24.06.2019 18:46:57 | 0.867 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 616.4 | 0 | 0
19164496 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:35:45 | 24.06.2019 18:53:12 | 0.291 | 0 | 20 | 3 | 397 | 0 | 5.82 | 0.87 | 115.46
19164511 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:51:13 | 24.06.2019 19:24:16 | 0.551 | 1 | 25 | 1 | 832 | 0.55 | 13.77 | 0.55 | 458.29
19164513 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.DIK SOK. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:55:21 | 24.06.2019 19:29:35 | 0.571 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 96.42 | 0 | 0
19164519 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:59:51 | 24.06.2019 19:15:26 | 0.26 | 0 | 1 | 6 | 700 | 0 | 0.26 | 1.56 | 181.81
19164528 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:05:07 | 24.06.2019 19:05:08 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19164528 | 2 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:08:17 | 24.06.2019 19:08:18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19164537 | 1 | BOLU | SEBEN | ALABARDA*YAYLA*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:07:57 | 24.06.2019 19:51:58 | 0.734 | 0 | 0 | 2 | 389 | 0 | 0 | 1.47 | 285.37
19164539 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. TEPE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:08:22 | 24.06.2019 20:01:02 | 0.878 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100.07 | 0 | 0
19164544 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003815 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:07:37 | 24.06.2019 21:17:37 | 0.167 | 0 | 24 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 17.17
19164545 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:04:55 | 24.06.2019 19:42:35 | 0.628 | 23 | 7053 | 7 | 3752 | 14.44 | 4427.72 | 4.39 | 2355.42
19164555 | 1 | BOLU | MERKEZ | B17-SARIALAN / H04-ALADAG RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:11:43 | 24.06.2019 19:11:43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0
19164565 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H10-Y.BEYAZID I.O.O | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:27:27 | 24.06.2019 19:47:48 | 0.339 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.34 | 39.68 | 0 | 0
19164565 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H05-GEBZE CENTER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:27:27 | 24.06.2019 19:48:24 | 0.349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0
19164565 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:27:27 | 24.06.2019 19:49:34 | 0.369 | 11 | 4897 | 0 | 9 | 4.05 | 1805.09 | 0 | 3.32
19164565 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H02-FABRIKALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:27:27 | 24.06.2019 19:49:53 | 0.374 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0
19164575 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. BASOGLU / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:31:07 | 24.06.2019 19:47:39 | 0.276 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0
19164576 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:31:47 | 24.06.2019 19:31:48 | 0 | 28 | 264 | 27 | 1104 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.31
19164581 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PRESTIJ KONUTLARI / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:43:25 | 24.06.2019 21:48:08 | 0.079 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0
19164590 | 1 | BOLU | MERKEZ | KASAPLAR*SU*POMPASI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:44:35 | 24.06.2019 20:20:48 | 0.604 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0
19164603 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE ACILIK MA / LD1B SDK: TRP159B41 Bina: 5244113 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:53:01 | 24.06.2019 21:28:09 | 1.586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
19164611 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:56:23 | 24.06.2019 20:47:12 | 0.847 | 6 | 697 | 0 | 20 | 5.08 | 590.32 | 0 | 16.94
19164615 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KIZ MESLEK LISESI YA / LV65H | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:59:34 | 24.06.2019 20:25:47 | 0.437 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 0 | 0
19164621 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H03-HATAPLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:03:32 | 24.06.2019 20:03:32 | 0 | 0 | 77 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
19164630 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP321444 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:56:05 | 24.06.2019 22:03:28 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 25.6
19164631 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.DOLUNA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:15:07 | 24.06.2019 21:43:58 | 1.481 | 0 | 502 | 0 | 7 | 0 | 743.38 | 0 | 10.37
19164644 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEVOGLU CADDESI BA*I / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:28:32 | 24.06.2019 21:37:37 | 1.151 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 305.12 | 0 | 1.15
19164646 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASANLAR*MERKEZ*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:30:14 | 24.06.2019 21:46:22 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.95
19164648 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:35:00 | 24.06.2019 21:30:15 | 0.921 | 0 | 0 | 25 | 52 | 0 | 0 | 23.02 | 47.88
19164654 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:41:53 | 24.06.2019 21:05:13 | 0.389 | 2 | 684 | 10 | 2010 | 0.78 | 266 | 3.89 | 781.67
19164655 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:42:01 | 24.06.2019 21:07:34 | 0.426 | 2 | 900 | 35 | 5667 | 0.85 | 383.25 | 14.9 | 2413.2
19164657 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:42:54 | 24.06.2019 21:55:55 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.95
19164667 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:27:34 | 24.06.2019 22:44:20 | 0.279 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 153.97 | 0 | 0
19164670 | 1 | SAKARYA | GEYVE | RAY SOKAK T35 / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:54:40 | 24.06.2019 23:37:58 | 2.722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.83 | 0 | 0
19164675 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:00:56 | 24.06.2019 22:21:10 | 1.337 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 605.76 | 0 | 0
19164684 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HACIOGLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:07:34 | 24.06.2019 22:32:01 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 94.3
19164697 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**MERK / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:11:07 | 24.06.2019 22:57:54 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 101.44
19164701 | 1 | BOLU | MUDURNU | YENICESIHLAR*YOLKENA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:12:47 | 24.06.2019 21:53:39 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.71
19164704 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | AKSU CADDESI / LD1C SDK: TR-2GOLYAKAC6 Bina: 2036707 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:16:44 | 25.06.2019 00:08:10 | 2.857 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
19164707 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUHLAR KOYU TR.673 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:11:17 | 24.06.2019 22:34:30 | 1.387 | 0 | 5 | 0 | 89 | 0 | 6.93 | 0 | 123.44
19164722 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:37:48 | 24.06.2019 21:37:49 | 0 | 2 | 900 | 31 | 5248 | 0 | 0.25 | 0.01 | 1.46
19164724 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI SARIKASIM TR / LD1A SDK: TR-2NASIRLIA1 Bina: 2089789 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:45:49 | 24.06.2019 22:17:22 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53
19164730 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:34:16 | 24.06.2019 22:42:04 | 0.13 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0.13 | 0.13 | 11.05
19164739 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 23:11:48 | 24.06.2019 23:41:08 | 0.489 | 23 | 7053 | 7 | 3752 | 11.24 | 3448.13 | 3.42 | 1834.31
19164740 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:14:25 | 24.06.2019 22:42:46 | 0.472 | 3 | 68 | 10 | 466 | 1.42 | 32.13 | 4.73 | 220.19
19164740 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306832 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:14:25 | 24.06.2019 23:21:36 | 1.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0
19164742 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025605 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 00:32:01 | 25.06.2019 00:42:01 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
19164750 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10046*TR3/7 / LD1D SDK: TR10046D4 Bina: 3087052 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:32:18 | 25.06.2019 01:14:28 | 2.703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 0 | 0
19164759 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / LD1C SDK: TR2213C9 Bina: 4118831 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 23:05:16 | 24.06.2019 23:59:10 | 0.898 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
19164761 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | EMIRHAN KOYU SOFUOGL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 23:09:57 | 25.06.2019 00:45:51 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.38
19164798 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 00:03:01 | 25.06.2019 00:30:00 | 0.45 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 203.72 | 0 | 0
19164799 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 23:08:36 | 25.06.2019 02:21:16 | 3.211 | 0 | 3 | 0 | 197 | 0 | 9.63 | 0 | 632.59
19164799 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 00:45:00 | 25.06.2019 02:21:16 | 1.604 | 4 | 36 | 15 | 765 | 6.42 | 57.76 | 24.07 | 1227.4
19164812 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 00:36:22 | 25.06.2019 01:10:58 | 0.577 | 4 | 550 | 1 | 1567 | 2.31 | 317.17 | 0.58 | 903.64
19164824 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K7-IZMIT TR3 SERDA / LD1E SDK: TR3E1 Bina: 4055764 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 00:48:37 | 25.06.2019 02:43:50 | 1.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 0
19164826 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | NARZANLAR*KOK / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 01:00:42 | 25.06.2019 01:18:09 | 0.291 | 0 | 1 | 16 | 206 | 0 | 0.29 | 4.65 | 59.91
19164835 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OKTEN SOKAK TR / LD1D SDK: TR5093D1 Bina: 4047725 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 01:36:10 | 25.06.2019 02:18:06 | 0.699 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
19164841 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H02-KOSEKOY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 03:02:59 | 25.06.2019 03:23:48 | 0.347 | 4 | 240 | 6 | 2 | 1.39 | 83.27 | 2.08 | 0.69
19164848 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 03:23:31 | 25.06.2019 03:34:09 | 0.177 | 0 | 11 | 7 | 285 | 0 | 1.95 | 1.24 | 50.51
19164850 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 03:36:27 | 25.06.2019 03:37:12 | 0.012 | 18 | 5296 | 5 | 572 | 0.23 | 66.2 | 0.06 | 7.15
19164862 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE YN / H05-STADYUM KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:03:35 | 25.06.2019 05:11:18 | 0.129 | 1 | 4108 | 0 | 2 | 0.13 | 528.33 | 0 | 0.26
19164867 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:24:10 | 25.06.2019 05:24:10 | 0 | 2 | 900 | 35 | 5667 | 0 | 0 | 0 | 0
19164868 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H10-BEYCILER SU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:24:10 | 25.06.2019 05:24:10 | 0 | 21 | 3887 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
19164882 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:24:29 | 25.06.2019 06:56:46 | 1.538 | 2 | 9611 | 0 | 0 | 3.08 | 14782.25 | 0 | 0
19164885 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI ZADELER M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:31:58 | 25.06.2019 06:55:55 | 1.399 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.37
19164886 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:00:00 | 25.06.2019 07:09:52 | 0.164 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.16 | 0.33 | 52.29
19164893 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:29:21 | 25.06.2019 05:31:42 | 0.039 | 4 | 0 | 74 | 1916 | 0.16 | 0 | 2.9 | 75.04
19164893 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:29:21 | 25.06.2019 05:31:46 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.85
19164893 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:29:21 | 25.06.2019 06:01:01 | 0.528 | 0 | 0 | 44 | 2014 | 0 | 0 | 23.22 | 1062.94
19164893 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:29:21 | 25.06.2019 06:01:05 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.99
19164907 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / YAZLIK 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:37:18 | 25.06.2019 06:07:26 | 0.502 | 49 | 23262 | 0 | 103 | 24.61 | 11682.69 | 0 | 51.73
19164907 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.OGRETMEN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:37:18 | 25.06.2019 07:00:00 | 1.378 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 4077.11 | 0 | 0
19164918 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:40:44 | 25.06.2019 06:55:45 | 1.25 | 13 | 6291 | 8 | 298 | 16.25 | 7865.5 | 10 | 372.58
19164919 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:48:24 | 25.06.2019 06:03:17 | 0.248 | 0 | 2 | 12 | 2087 | 0 | 0.5 | 2.98 | 517.69
19164920 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:48:09 | 25.06.2019 06:26:49 | 0.644 | 10 | 836 | 1 | 9 | 6.44 | 538.76 | 0.64 | 5.8
19164923 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:48:10 | 25.06.2019 06:46:49 | 0.977 | 1 | 2396 | 0 | 0 | 0.98 | 2342.09 | 0 | 0
19164927 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H02-KOCYAZI MAH. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:53:00 | 25.06.2019 05:57:27 | 0.074 | 0 | 292 | 0 | 8 | 0 | 21.66 | 0 | 0.59
19164927 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H05-KAZIM DEMIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:53:00 | 25.06.2019 05:57:59 | 0.083 | 2 | 856 | 0 | 2 | 0.17 | 71.1 | 0 | 0.17
19164927 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H06-SEVEN SK. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:53:00 | 25.06.2019 05:58:02 | 0.084 | 1 | 1013 | 0 | 13 | 0.08 | 84.98 | 0 | 1.09
19164927 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H07-ADALI SK. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:53:00 | 25.06.2019 05:58:06 | 0.085 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 0 | 0
19164927 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H03-YAHYALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:53:00 | 25.06.2019 06:24:43 | 0.529 | 4 | 1599 | 0 | 77 | 2.11 | 845.25 | 0 | 40.7
19164930 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:59:59 | 25.06.2019 06:00:00 | 0 | 30 | 638 | 4 | 98 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0.03
19164938 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:10:29 | 25.06.2019 06:19:29 | 0.15 | 10 | 1222 | 4 | 466 | 1.5 | 183.3 | 0.6 | 69.9
19164947 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:13:36 | 25.06.2019 07:05:00 | 0.857 | 0 | 0 | 21 | 308 | 0 | 0 | 17.99 | 263.85
19164948 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:13:43 | 25.06.2019 06:13:44 | 0 | 11 | 1042 | 6 | 2533 | 0 | 0.29 | 0 | 0.7
19164949 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:14:03 | 25.06.2019 06:39:19 | 0.421 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 2.53 | 454.8 | 0 | 0
19164959 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026237 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:50:44 | 25.06.2019 07:02:44 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 778 | 0 | 0.2 | 0.2 | 155.6
19164962 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:26:28 | 25.06.2019 07:25:08 | 0.978 | 73 | 1833 | 0 | 0 | 71.38 | 1792.27 | 0 | 0
19164962 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H10-FASTAD KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:26:28 | 25.06.2019 09:45:27 | 3.316 | 11 | 1 | 51 | 3 | 36.48 | 3.32 | 169.14 | 9.95
19164962 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:26:53 | 25.06.2019 07:28:06 | 1.02 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1386.56 | 0 | 0
19164976 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H02-REDIFLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:31:26 | 25.06.2019 06:31:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
19164977 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:31:55 | 25.06.2019 06:43:36 | 0.195 | 0 | 3 | 4 | 1070 | 0 | 0.58 | 0.78 | 208.35
19164981 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G8-AYNALI KARAKOL / ESKIHISAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:37:39 | 25.06.2019 07:19:44 | 0.701 | 0 | 752 | 1 | 361 | 0 | 527.44 | 0.7 | 253.2
19164991 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S73-DEMIRCIOGLU / H07-DAGDIBI HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:50:26 | 25.06.2019 06:52:44 | 0.038 | 5 | 1214 | 0 | 6 | 0.19 | 46.54 | 0 | 0.23
19164991 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H04-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:50:26 | 25.06.2019 06:53:07 | 0.045 | 3 | 487 | 0 | 17 | 0.13 | 21.78 | 0 | 0.76
19164991 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL.HA / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:50:26 | 25.06.2019 06:53:19 | 0.048 | 25 | 41 | 0 | 0 | 1.2 | 1.97 | 0 | 0
19165003 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:05:02 | 25.06.2019 07:17:56 | 0.215 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0
19165009 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KASGARLI MAHMUT PARK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:02:28 | 25.06.2019 08:08:32 | 1.101 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 0 | 0 | 0
19165010 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:05:01 | 25.06.2019 07:17:18 | 0.205 | 4 | 0 | 118 | 3930 | 0.82 | 0 | 24.16 | 804.56
19165010 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:05:01 | 25.06.2019 07:17:23 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.83
19165014 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:10:25 | 25.06.2019 08:41:43 | 1.522 | 1 | 31 | 0 | 22 | 1.52 | 47.17 | 0 | 33.48
19165016 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H04-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:12:08 | 25.06.2019 07:12:08 | 0 | 0 | 1 | 2 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0
19165018 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:11:50 | 25.06.2019 08:52:00 | 1.669 | 0 | 3 | 5 | 1812 | 0 | 5.01 | 8.35 | 3025.03
19165027 | 1 | BOLU | SEBEN | TASLI YAYLA*DERECEOR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:23:14 | 25.06.2019 08:32:15 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 563 | 0 | 0 | 2.3 | 647.61
19165031 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:37:10 | 25.06.2019 10:45:04 | 0.132 | 5 | 113 | 3 | 1534 | 0.66 | 14.88 | 0.4 | 201.98
19165033 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:23:00 | 25.06.2019 09:34:52 | 0.198 | 0 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16.81
19165034 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:00:00 | 25.06.2019 10:27:01 | 0.45 | 0 | 828 | 0 | 20 | 0 | 372.83 | 0 | 9.01
19165035 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:33:31 | 25.06.2019 08:25:03 | 0.859 | 0 | 36 | 8 | 854 | 0 | 30.92 | 6.87 | 733.49
19165038 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:37:13 | 25.06.2019 07:51:53 | 0.244 | 0 | 1171 | 0 | 2 | 0 | 286.24 | 0 | 0.49
19165038 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:51:53 | 25.06.2019 08:35:12 | 0.722 | 0 | 939 | 0 | 1 | 0 | 677.91 | 0 | 0.72
19165038 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S51-KARAMAN 10 NOL / H04-TR17 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:51:53 | 25.06.2019 08:57:12 | 1.089 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 252.56 | 0 | 1.09
19165038 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:42:45 | 25.06.2019 08:44:58 | 0.037 | 0 | 939 | 0 | 1 | 0 | 34.69 | 0 | 0.04
19165040 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:41:44 | 25.06.2019 08:19:53 | 0.636 | 0 | 1058 | 0 | 3 | 0 | 672.71 | 0 | 1.91
19165043 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAMSUN MAH.KAB*N*TR2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:25:13 | 25.06.2019 08:39:45 | 1.242 | 7 | 1265 | 0 | 1 | 8.7 | 1571.41 | 0 | 1.24
19165048 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K32-KARTEPE TR1301 / H05-ASAGIDEREKOYK. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:52:02 | 25.06.2019 13:04:19 | 5.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0
19165049 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:51:37 | 25.06.2019 08:29:15 | 0.627 | 34 | 2367 | 0 | 0 | 21.33 | 1484.64 | 0 | 0
19165064 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:05:31 | 25.06.2019 10:01:42 | 1.936 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 1715.64 | 0 | 0
19165066 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP335036 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:02:00 | 25.06.2019 09:12:56 | 0.182 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 1.09 | 0 | 8.38
19165073 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S61-KAMPUSK / H07-KOK23 ESENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:12:41 | 25.06.2019 08:23:41 | 0.183 | 0 | 3 | 2 | 227 | 0 | 0.55 | 0.37 | 41.62
19165073 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | SAFAK EVLER / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:12:41 | 25.06.2019 08:24:55 | 0.204 | 8 | 1380 | 4 | 407 | 1.63 | 281.37 | 0.82 | 82.98
19165076 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:16:15 | 25.06.2019 09:49:48 | 1.559 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 9.36 | 1683.9 | 0 | 0
19165078 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002655 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:40:00 | 25.06.2019 09:48:58 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.18
19165085 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S9-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:50:10 | 25.06.2019 10:16:41 | 0.442 | 16 | 884 | 7 | 786 | 7.07 | 390.68 | 3.09 | 347.37
19165087 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:20:39 | 25.06.2019 09:00:00 | 0.656 | 3 | 1713 | 0 | 1 | 1.97 | 1123.44 | 0 | 0.66
19165089 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:22:42 | 25.06.2019 08:53:00 | 0.505 | 0 | 0 | 2 | 1216 | 0 | 0 | 1.01 | 614.08
19165089 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:22:43 | 25.06.2019 08:37:32 | 0.247 | 1 | 197 | 1 | 838 | 0.25 | 48.65 | 0.25 | 206.94
19165097 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT JANDARAM KAB / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:27:44 | 25.06.2019 10:33:23 | 2.094 | 0 | 1778 | 1 | 888 | 0 | 3723.43 | 2.09 | 1859.62
19165107 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:48:09 | 25.06.2019 09:50:35 | 0.041 | 29 | 8250 | 28 | 5721 | 1.18 | 334.58 | 1.14 | 232.02
19165107 | 2 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:48:09 | 25.06.2019 09:50:36 | 0.041 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
19165119 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:49:25 | 25.06.2019 10:47:50 | 1.974 | 2 | 132 | 0 | 1 | 3.95 | 260.52 | 0 | 1.97
19165121 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306675 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:48:45 | 25.06.2019 10:13:17 | 1.409 | 0 | 2 | 1 | 146 | 0 | 2.82 | 1.41 | 205.7
19165122 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | 95 EVLER TR 60 KAB*N / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:46:25 | 25.06.2019 10:03:04 | 0.278 | 0 | 4766 | 0 | 32 | 0 | 1322.57 | 0 | 8.88
19165129 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:01:31 | 25.06.2019 12:07:10 | 3.094 | 3 | 3 | 0 | 211 | 9.28 | 9.28 | 0 | 652.87
19165133 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:02:22 | 25.06.2019 09:37:38 | 0.588 | 1 | 524 | 0 | 5 | 0.59 | 308 | 0 | 2.94
19165142 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAKI BINA / K02 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:06:17 | 25.06.2019 10:42:26 | 1.603 | 1 | 5821 | 0 | 7 | 1.6 | 9328.15 | 0 | 11.22
19165144 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H12-CYERI SAPAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:08:15 | 25.06.2019 09:08:16 | 0 | 39 | 8366 | 14 | 4278 | 0.01 | 2.32 | 0 | 1.19
19165183 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:25:29 | 25.06.2019 09:32:42 | 0.12 | 3 | 2 | 44 | 752 | 0.36 | 0.24 | 5.29 | 90.45
19165183 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:25:31 | 25.06.2019 09:27:10 | 0.027 | 0 | 0 | 115 | 165 | 0 | 0 | 3.16 | 4.54
19165197 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:34:58 | 25.06.2019 11:45:00 | 0.167 | 2 | 132 | 0 | 1 | 0.33 | 22.07 | 0 | 0.17
19165215 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KAZAKBURUN / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:10:00 | 25.06.2019 12:12:00 | 1.033 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.63 | 0 | 0
19165217 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GURPINAR KOYU KABAKO / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:32:53 | 25.06.2019 10:27:35 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.59
19165219 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:37:00 | 25.06.2019 09:37:01 | 0 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05
19165219 | 2 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:37:02 | 25.06.2019 10:17:32 | 0.675 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.68 | 4.05 | 12.83 | 126.9
19165224 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:39:46 | 25.06.2019 10:29:38 | 0.831 | 3 | 0 | 28 | 48 | 2.49 | 0 | 23.27 | 39.89
19165259 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:52:47 | 25.06.2019 10:42:47 | 0.833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 0
19165267 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:05:23 | 25.06.2019 12:10:00 | 0.077 | 0 | 164 | 3 | 2025 | 0 | 12.62 | 0.23 | 155.81
19165270 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:02:12 | 25.06.2019 12:14:28 | 0.204 | 3 | 2 | 159 | 917 | 0.61 | 0.41 | 32.51 | 187.48
19165290 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:56:38 | 25.06.2019 12:02:20 | 0.095 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.1 | 0.57 | 1.81 | 17.86
19165302 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:20:00 | 28.06.2019 17:10:55 | 7.849 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1075.26 | 0 | 0
19165304 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:27:36 | 25.06.2019 10:47:02 | 0.324 | 5 | 229 | 26 | 2959 | 1.62 | 74.17 | 8.42 | 958.39
19165307 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10146*4TR15 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:00 | 28.06.2019 16:59:24 | 7.99 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1214.48 | 0 | 0
19165320 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:41:17 | 25.06.2019 11:15:51 | 0.576 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | 1.15 | 1.15 | 338.18
19165329 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:42:19 | 25.06.2019 11:26:12 | 0.731 | 11 | 1257 | 2 | 38 | 8.05 | 919.36 | 1.46 | 27.79
19165343 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:39:20 | 25.06.2019 13:39:21 | 0 | 9 | 82 | 76 | 2413 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.67
19165343 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:39:22 | 25.06.2019 14:23:55 | 0.742 | 9 | 82 | 76 | 2413 | 6.68 | 60.89 | 56.43 | 1791.65
19165348 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:47:41 | 25.06.2019 10:54:13 | 0.109 | 0 | 939 | 0 | 1 | 0 | 102.25 | 0 | 0.11
19165351 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S15-AKADEMI KABIN / H19-OGRETMEN EVLERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:47:41 | 25.06.2019 10:50:41 | 0.05 | 0 | 2958 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
19165354 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TOYLAR SAPAGI DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:42:19 | 25.06.2019 12:23:09 | 1.681 | 0 | 1 | 10 | 867 | 0 | 1.68 | 16.81 | 1457.04
19165365 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP013671 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:44:00 | 25.06.2019 11:54:37 | 0.177 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0.18 | 41.41
19165378 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ERTAN GERIDONUSUM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:57:55 | 25.06.2019 14:00:54 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.7
19165381 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:02:00 | 25.06.2019 11:24:45 | 0.379 | 2 | 19 | 14 | 5500 | 0.76 | 7.2 | 5.31 | 2085.42
19165397 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:09:55 | 25.06.2019 11:48:28 | 0.643 | 3 | 1713 | 0 | 1 | 1.93 | 1100.6 | 0 | 0.64
19165402 | 1 | BOLU | GEREDE | AKTAS / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:12:06 | 25.06.2019 13:52:38 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.03
19165403 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:11:16 | 25.06.2019 12:16:25 | 1.086 | 8 | 1443 | 0 | 83 | 8.69 | 1566.86 | 0 | 90.12
19165415 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR2 / LD1B SDK: TRP11005B1 Bina: 3010101 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:18:34 | 25.06.2019 19:43:50 | 8.421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.42
19165416 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | BELEN*MERKEZ*MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:19:59 | 25.06.2019 15:27:15 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 226.66
19165423 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SILINDIR BAYIRI KABI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:22:52 | 25.06.2019 13:10:00 | 1.786 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0
19165424 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.2 NOLU S / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:23:04 | 25.06.2019 11:30:00 | 0.116 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 33.97 | 0 | 0.12
19165427 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H02-KYNSLI TM F7 RIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:25:53 | 25.06.2019 11:42:16 | 0.273 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0
19165443 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:32:11 | 25.06.2019 13:24:37 | 1.874 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | 3.75 | 3.75 | 1099.97
19165448 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:03:26 | 25.06.2019 17:15:56 | 0.208 | 9 | 198 | 35 | 1281 | 1.88 | 41.25 | 7.29 | 266.88
19165466 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:50:04 | 25.06.2019 12:15:33 | 0.425 | 11 | 4903 | 0 | 9 | 4.67 | 2082.41 | 0 | 3.82
19165493 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307593 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:34:38 | 25.06.2019 12:47:17 | 0.211 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.42 | 0 | 0.63 | 0
19165504 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / LD1A SDK: TR5021A17 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:11:13 | 25.06.2019 14:40:52 | 2.494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
19165508 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER MEZARLIK YA / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:18:30 | 25.06.2019 13:42:26 | 1.399 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 124.5 | 0 | 4.2
19165519 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. YENI SA / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:19:46 | 25.06.2019 12:50:00 | 0.504 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 116.9 | 0 | 0
19165521 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR2 RMU / LD1A SDK: DM194TR706A2 Bina: 5003958 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:35:00 | 25.06.2019 14:53:16 | 2.304 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 0
19165529 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:07:43 | 25.06.2019 14:14:41 | 0.116 | 1 | 1010 | 16 | 1233 | 0.12 | 117.27 | 1.86 | 143.17
19165530 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:45:17 | 25.06.2019 12:45:18 | 0 | 9 | 82 | 76 | 2413 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.67
19165530 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:45:19 | 25.06.2019 12:54:27 | 0.152 | 9 | 82 | 76 | 2413 | 1.37 | 12.48 | 11.57 | 367.31
19165533 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:37:44 | 25.06.2019 14:40:20 | 0.043 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.3 | 0.56 | 0 | 0
19165534 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:25:29 | 25.06.2019 09:35:51 | 0.173 | 4 | 0 | 97 | 3622 | 0.69 | 0 | 16.76 | 625.8
19165534 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:25:29 | 25.06.2019 09:35:55 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.61
19165551 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306951 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:29:20 | 25.06.2019 13:35:05 | 0.096 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
19165568 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:32:46 | 25.06.2019 13:54:28 | 0.362 | 5 | 2508 | 0 | 98 | 1.81 | 907.06 | 0 | 35.44
19165579 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:39:53 | 25.06.2019 13:39:54 | 0 | 3 | 1440 | 4 | 2807 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19165580 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / SOSE MAHALLESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:39:53 | 25.06.2019 14:10:51 | 0.516 | 4 | 477 | 1 | 14 | 2.06 | 246.19 | 0.52 | 7.23
19165585 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TA*LI TARLA OTABAN U / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:13:38 | 25.06.2019 15:43:15 | 0.494 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 55.78 | 0 | 0
19165592 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ATAFEN BINA TR / LD1B SDK: TR57B66 Bina: 4189547 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:50:51 | 25.06.2019 15:10:33 | 1.328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
19165593 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.51 NOLU / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:52:18 | 25.06.2019 14:42:31 | 0.837 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 404.24 | 0 | 0.84
19165595 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:53:27 | 25.06.2019 13:56:00 | 0.042 | 1 | 169 | 4 | 2207 | 0.04 | 7.18 | 0.17 | 93.8
19165608 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENI AYNALI *MEZARLI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:01:51 | 25.06.2019 14:32:36 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.48
19165614 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K51-BASISKELE DM2506 / H11-YUVAKCIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:11:43 | 25.06.2019 14:31:46 | 0.334 | 10 | 3781 | 0 | 102 | 3.34 | 1263.48 | 0 | 34.09
19165614 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:11:43 | 25.06.2019 14:31:48 | 0.335 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100.42 | 0 | 0
19165614 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H02-ORMAN DEPOSU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:11:43 | 25.06.2019 14:32:30 | 0.346 | 0 | 1009 | 1 | 10 | 0 | 349.51 | 0.35 | 3.46
19165614 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H03-KANLIDERE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:11:43 | 25.06.2019 14:32:43 | 0.35 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0.35 | 93.45 | 0 | 0
19165614 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-BASISKELE DM2505 / H05-YUVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:11:43 | 25.06.2019 14:32:56 | 0.354 | 1 | 151 | 0 | 131 | 0.35 | 53.4 | 0 | 46.32
19165615 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:12:09 | 25.06.2019 18:34:55 | 4.379 | 26 | 2397 | 0 | 1 | 113.87 | 10497.53 | 0 | 4.38
19165615 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:12:09 | 25.06.2019 19:30:00 | 5.297 | 0 | 588 | 0 | 1 | 0 | 3114.93 | 0 | 5.3
19165615 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:02:39 | 25.06.2019 18:21:27 | 0.313 | 7 | 2990 | 0 | 612 | 2.19 | 936.87 | 0 | 191.76
19165615 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:35:00 | 25.06.2019 19:30:00 | 0.917 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 831.42 | 0 | 0
19165636 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KAYARLAR ET SAN. YA / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:19:48 | 25.06.2019 17:44:53 | 3.418 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 300.79 | 0 | 0
19165637 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DOGUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:20:21 | 25.06.2019 14:57:01 | 0.611 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0
19165657 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SEMIKS EVLERI OKUL M / LV65C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:40:37 | 25.06.2019 14:59:42 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19165664 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:42:19 | 25.06.2019 15:21:36 | 0.655 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 0 | 0
19165689 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SUNGUT KOYU KIRAN M / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:09:07 | 25.06.2019 19:39:50 | 4.512 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 31.58 | 0 | 85.73
19165693 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU PARK RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:10:24 | 25.06.2019 15:28:45 | 0.306 | 0 | 969 | 0 | 1 | 0 | 296.35 | 0 | 0.31
19165698 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SIRIN SOK. T35 / LD1D SDK: TRP60D31 Bina: 5030209 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:14:12 | 25.06.2019 19:36:25 | 4.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 0 | 0
19165701 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307191 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:40:00 | 25.06.2019 16:54:13 | 0.237 | 0 | 5 | 2 | 311 | 0 | 1.18 | 0.47 | 73.69
19165702 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H12-ASAGISOKU SAN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:33:02 | 25.06.2019 16:10:08 | 0.618 | 6 | 754 | 0 | 0 | 3.71 | 466.22 | 0 | 0
19165703 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAYALAR / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:16:37 | 25.06.2019 16:32:11 | 1.259 | 0 | 1 | 7 | 867 | 0 | 1.26 | 8.82 | 1091.94
19165719 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU ASKERIYE / LD1B SDK: TRP65B38 Bina: 5118341 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:21:04 | 25.06.2019 17:40:41 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33
19165720 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:46:40 | 25.06.2019 16:50:12 | 0.059 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
19165722 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:22:54 | 25.06.2019 17:06:34 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 369.74
19165727 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:25:52 | 25.06.2019 17:41:49 | 0.266 | 0 | 296 | 3 | 256 | 0 | 78.69 | 0.8 | 68.05
19165728 | 1 | BOLU | MUDURNU | YENICESIHLAR*DIKILIT / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:26:45 | 25.06.2019 17:51:33 | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86.88
19165729 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G50-KARSAN KABIN / H02-M.KOY-KOY HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:38:44 | 25.06.2019 16:08:32 | 0.497 | 0 | 0 | 12 | 349 | 0 | 0 | 5.96 | 173.34
19165731 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CAMLIK CAM* TR / LD1B SDK: TRP1004B26 Bina: 4091992 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:41:41 | 25.06.2019 17:27:05 | 1.757 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0
19165743 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:52:08 | 25.06.2019 17:14:29 | 1.373 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 366.46 | 0 | 0
19165744 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:05:38 | 27.06.2019 17:08:58 | 8.056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 515.56 | 0 | 0
19165746 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | EVCE YANI 13.16 / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:00 | 27.06.2019 18:20:00 | 9.333 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 970.67 | 0 | 0
19165750 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1A SDK: TR-1KALKINA80 Bina: 2010363 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:04:01 | 25.06.2019 18:24:41 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34
19165751 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SAFRANLAR*KOK / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:06:18 | 25.06.2019 16:15:33 | 0.154 | 0 | 5 | 72 | 2083 | 0 | 0.77 | 11.1 | 321.13
19165760 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306743 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:30:00 | 25.06.2019 17:44:34 | 0.243 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 39.33 | 0 | 1.46
19165771 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:30:18 | 25.06.2019 17:39:22 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.87
19165772 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:52:00 | 25.06.2019 17:30:31 | 0.642 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0.64 | 44.94
19165777 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003822 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:45:00 | 25.06.2019 18:57:53 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 49.17
19165781 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 08:30:00 | 27.06.2019 12:16:37 | 3.777 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.55 | 0 | 0
19165785 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY ORMAN MAH.T / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.06.2019 08:54:45 | 27.06.2019 19:20:00 | 10.421 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 750.3 | 0 | 10.42
19165787 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK KARABOGAZ MAH / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.06.2019 08:02:28 | 27.06.2019 19:23:07 | 11.344 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 589.9 | 0 | 22.69
19165792 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADAPINAR 14.16 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:46:01 | 25.06.2019 20:25:48 | 4.663 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 359.06 | 0 | 0
19165794 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:27:32 | 27.06.2019 11:44:10 | 2.277 | 11 | 537 | 5 | 972 | 25.05 | 1222.87 | 11.39 | 2213.46
19165796 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI KESER. / LV65E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 08:30:00 | 28.06.2019 14:17:34 | 5.793 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 353.36 | 0 | 0
19165798 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307314 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:04:08 | 28.06.2019 14:04:28 | 5.006 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 1326.47 | 0 | 20.02
19165800 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / LD1D SDK: TRP6013D8 Bina: 4115342 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:02:33 | 25.06.2019 17:19:02 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27
19165801 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H04-KIBRISCIK SEHIR | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:10:21 | 25.06.2019 17:38:53 | 0.476 | 0 | 749 | 0 | 1 | 0 | 356.19 | 0 | 0.48
19165804 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR1 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:04:34 | 25.06.2019 18:44:20 | 1.663 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0
19165809 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 08:59:01 | 28.06.2019 17:05:00 | 8.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 518.38 | 0 | 0
19165818 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAHCE ICI / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:20:23 | 25.06.2019 18:46:25 | 1.434 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 362.77 | 0 | 1.43
19165820 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:08:08 | 28.06.2019 15:29:18 | 6.353 | 0 | 46 | 5 | 1073 | 0 | 292.23 | 31.76 | 6816.53
19165826 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:12:32 | 28.06.2019 15:32:27 | 6.332 | 4 | 648 | 1 | 607 | 25.33 | 4103.1 | 6.33 | 3843.49
19165826 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:21:57 | 28.06.2019 15:32:27 | 6.175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0
19165827 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10046*TR3/7 / LD1D SDK: TR10046D3054604 Bina: 3071339 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:26:15 | 25.06.2019 18:56:08 | 1.498 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0
19165838 | 1 | BOLU | MUDURNU | TAVSANSUYU*SIGIRLIK* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:06:06 | 27.06.2019 14:00:34 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 132.86
19165841 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:41:41 | 27.06.2019 12:47:45 | 3.101 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 18.61 | 288.4
19165843 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306833 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:12:00 | 25.06.2019 18:22:38 | 0.177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0.18 | 0
19165844 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:40:14 | 25.06.2019 18:55:47 | 1.259 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 1.26 | 311.01
19165848 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESKI ASKERLIK SUBESI / LD2E SDK: DM42TR173E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:46:30 | 25.06.2019 19:04:55 | 1.307 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 0 | 0
19165853 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:22:22 | 25.06.2019 19:32:48 | 0.174 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0.52 | 73.03
19165855 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KOYU TR1 / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:52:07 | 25.06.2019 20:14:41 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 90.29
19165858 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H02-HASAN CAVUS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:44:08 | 25.06.2019 17:44:09 | 0 | 1 | 42 | 11 | 3543 | 0 | 0.01 | 0 | 0.98
19165861 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:58:33 | 25.06.2019 18:34:33 | 0.6 | 0 | 23 | 14 | 597 | 0 | 13.8 | 8.4 | 358.2
19165876 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:03:18 | 25.06.2019 19:07:11 | 1.065 | 7 | 3266 | 2 | 10 | 7.45 | 3477.38 | 2.13 | 10.65
19165876 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:03:21 | 25.06.2019 19:05:12 | 1.031 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | 0 | 0
19165886 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKTUGLA / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:11:01 | 25.06.2019 19:17:58 | 1.116 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 51.33 | 0 | 7.81
19165887 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:50:00 | 25.06.2019 19:57:15 | 0.121 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 0.85 | 86.88
19165889 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:06:00 | 25.06.2019 19:21:27 | 0.258 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0.26 | 0.52 | 53.3
19165893 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / ADAPAZARI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:17:11 | 25.06.2019 18:52:04 | 0.581 | 4 | 78 | 15 | 1598 | 2.33 | 45.35 | 8.72 | 929.06
19165893 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:17:11 | 25.06.2019 20:03:56 | 1.779 | 0 | 24 | 0 | 269 | 0 | 42.7 | 0 | 478.6
19165898 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:21:15 | 25.06.2019 18:34:02 | 0.213 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.21 | 0.21 | 1.28 | 276.76
19165902 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10352*DM1/10 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:24:36 | 25.06.2019 19:43:40 | 1.318 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 934.3 | 0 | 0
19165912 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:31:46 | 25.06.2019 19:03:29 | 0.529 | 0 | 28 | 13 | 1152 | 0 | 14.8 | 6.87 | 608.96
19165914 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI CUKUR KOK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:00:00 | 25.06.2019 19:10:53 | 0.181 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0
19165926 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:41:12 | 25.06.2019 18:41:13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19165929 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*AYDIN*EVLER / LD1C SDK: TR1108C16 Bina: 1134481 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:43:31 | 25.06.2019 19:12:14 | 0.479 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0
19165946 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:57:17 | 25.06.2019 19:16:54 | 0.327 | 0 | 1 | 31 | 459 | 0 | 0.33 | 10.14 | 150.07
19165947 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | A.N.V. KUM OCAGI ISL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:30:00 | 25.06.2019 19:37:05 | 0.118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
19165951 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP219369 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:38:00 | 25.06.2019 20:53:25 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.33
19165959 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IHSANIYE ARPALIK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:57:11 | 25.06.2019 20:38:06 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 158.1
19165963 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUHLAR KOYU TR.673 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:06:43 | 25.06.2019 20:42:19 | 1.593 | 0 | 5 | 0 | 89 | 0 | 7.97 | 0 | 141.81
19165970 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ADINTAS BLOKLARI / LD1B SDK: TR294B1 Bina: 5046075 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:10:58 | 25.06.2019 21:22:58 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
19165974 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H02-KEMER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:04:47 | 25.06.2019 20:12:01 | 1.121 | 2 | 1503 | 8 | 1852 | 2.24 | 1684.2 | 8.96 | 2075.27
19165975 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / GOYNUK(SEHIR) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:14:14 | 25.06.2019 19:15:11 | 0.016 | 17 | 2778 | 93 | 3321 | 0.27 | 43.99 | 1.47 | 52.58
19166004 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / LD1D SDK: TRP10053D30 Bina: 3072121 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:19:00 | 25.06.2019 21:01:57 | 1.716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0
19166012 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H05-PAZARKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:26:31 | 25.06.2019 19:26:32 | 0 | 1 | 648 | 4 | 1528 | 0 | 0.18 | 0 | 0.42
19166021 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN*BEYPI*KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:35:56 | 25.06.2019 20:19:30 | 0.726 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0
19166023 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:37:25 | 25.06.2019 19:41:16 | 0.064 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 0.32 | 0 | 6.61
19166023 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H07-KUZULUK DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:37:25 | 25.06.2019 20:08:39 | 0.521 | 3 | 1435 | 4 | 2704 | 1.56 | 747 | 2.08 | 1407.58
19166024 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:37:59 | 25.06.2019 19:37:59 | 0 | 17 | 5102 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
19166024 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:38:00 | 25.06.2019 19:49:36 | 0.193 | 17 | 5102 | 0 | 164 | 3.29 | 986.39 | 0 | 31.71
19166032 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. 212 SOK. D / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:44:05 | 25.06.2019 21:36:33 | 1.874 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 298.04 | 0 | 0
19166035 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:46:45 | 25.06.2019 20:23:17 | 0.609 | 0 | 38 | 10 | 1530 | 0 | 23.14 | 6.09 | 931.6
19166044 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU KUL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:58:30 | 25.06.2019 20:35:16 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.96
19166056 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:03:28 | 25.06.2019 20:35:10 | 0.528 | 20 | 112 | 0 | 0 | 10.57 | 59.17 | 0 | 0
19166061 | 1 | BOLU | MUDURNU | DELICE*KOYU*MERKEZ*M / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:07:10 | 25.06.2019 21:26:13 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.08
19166070 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MESELI KOYU UST TARA / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:05:00 | 25.06.2019 22:14:00 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0.45 | 0 | 8.55
19166072 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HEREKE KOK KAB*N*16* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:10:52 | 25.06.2019 21:42:13 | 0.522 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 79.94 | 0 | 0
19166078 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.ARI SOK. / LD1A SDK: TRP253A17 Bina: 5199908 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:32:17 | 25.06.2019 23:25:29 | 2.887 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0
19166081 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAK* KAB*N / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:29:18 | 25.06.2019 21:24:26 | 0.919 | 0 | 1 | 3 | 1199 | 0 | 0.92 | 2.76 | 1101.75
19166092 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:47:58 | 25.06.2019 21:26:55 | 0.649 | 0 | 28 | 13 | 1152 | 0 | 18.18 | 8.44 | 747.84
19166098 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH. 1. NO / LD1D SDK: TRP246D2 Bina: 5189407 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:01:36 | 25.06.2019 21:56:38 | 0.917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 0 | 0
19166099 | 1 | SAKARYA | KARASU | OZSU ONU DM / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:19:00 | 25.06.2019 22:34:00 | 0.25 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
19166100 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR*OKULYANI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:02:19 | 25.06.2019 23:13:39 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.97
19166105 | 1 | BOLU | MUDURNU | YEGENDERESI*HAMITLER / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:15:35 | 25.06.2019 22:10:00 | 0.907 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 0
19166128 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:01:06 | 25.06.2019 22:31:00 | 0.498 | 4 | 549 | 0 | 24 | 1.99 | 273.59 | 0 | 11.96
19166144 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH. 1. NO / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:32:05 | 26.06.2019 00:59:57 | 2.464 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 219.34 | 0 | 0
19166144 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH. 1. NO / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:20:56 | 26.06.2019 00:59:57 | 0.65 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 327.74 | 0 | 0
19166150 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AMAC YAPI KOOP. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:32:41 | 25.06.2019 23:42:41 | 0.167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 0
19166151 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:02:07 | 25.06.2019 23:23:52 | 0.363 | 1 | 1 | 6 | 1299 | 0.36 | 0.36 | 2.18 | 470.89
19166152 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:02:07 | 25.06.2019 23:22:41 | 0.343 | 0 | 1 | 5 | 675 | 0 | 0.34 | 1.71 | 231.38
19166152 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H07-MURATKOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:02:07 | 25.06.2019 23:22:52 | 0.346 | 0 | 2 | 15 | 2087 | 0 | 0.69 | 5.19 | 721.75
19166152 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H01-SARIHOCALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:02:07 | 25.06.2019 23:23:24 | 0.355 | 0 | 1 | 7 | 1176 | 0 | 0.35 | 2.48 | 417.15
19166161 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MANDIRA / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:31:56 | 26.06.2019 02:42:12 | 3.171 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 247.35
19166161 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 01:54:22 | 26.06.2019 02:42:12 | 0.797 | 1 | 1 | 6 | 1221 | 0.8 | 0.8 | 4.78 | 973.41
19166164 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:37:59 | 25.06.2019 23:49:41 | 0.195 | 11 | 5674 | 0 | 0 | 2.15 | 1106.43 | 0 | 0
19166171 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AMAC YAPI KOOP. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 02:25:29 | 26.06.2019 02:50:00 | 0.409 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 0
19166184 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:05:34 | 26.06.2019 00:47:03 | 0.691 | 0 | 67 | 1 | 531 | 0 | 46.32 | 0.69 | 367.13
19166186 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAVUZ SEL*M B*NA TR / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:04:59 | 26.06.2019 00:35:21 | 0.506 | 7 | 317 | 0 | 0 | 3.54 | 160.44 | 0 | 0
19166186 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:32:05 | 26.06.2019 00:35:21 | 0.054 | 4 | 5360 | 0 | 0 | 0.22 | 291.82 | 0 | 0
19166205 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARICALAR KOK / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:50:57 | 26.06.2019 01:11:02 | 0.335 | 0 | 1 | 16 | 206 | 0 | 0.33 | 5.36 | 68.95
19166209 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ANTAPLI / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 01:45:00 | 26.06.2019 01:58:39 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.69
19166211 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 01:18:05 | 26.06.2019 01:40:19 | 0.371 | 7 | 123 | 0 | 1 | 2.59 | 45.58 | 0 | 0.37
19166223 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 02:17:55 | 26.06.2019 02:52:07 | 0.57 | 8 | 698 | 4 | 461 | 4.56 | 397.86 | 2.28 | 262.77
19166223 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H02 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 02:17:55 | 26.06.2019 03:10:52 | 0.883 | 2 | 524 | 0 | 5 | 1.77 | 462.43 | 0 | 4.41
19166228 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / K07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 02:46:08 | 26.06.2019 02:49:38 | 0.058 | 1 | 3791 | 0 | 4 | 0.06 | 221.14 | 0 | 0.23
19166240 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASILKENT BINA TR / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 03:11:12 | 26.06.2019 03:16:04 | 0.081 | 3 | 3338 | 0 | 0 | 0.24 | 270.75 | 0 | 0
19166241 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ALACAMESCIT SAHIN PL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 03:40:00 | 26.06.2019 04:15:19 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 53.56
19166242 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 03:29:47 | 26.06.2019 03:38:24 | 0.144 | 2 | 1884 | 8 | 1854 | 0.29 | 270.56 | 1.15 | 266.26
19166247 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 04:00:17 | 26.06.2019 04:34:03 | 0.563 | 0 | 73 | 0 | 1735 | 0 | 41.08 | 0 | 976.42
19166259 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKM YANI TR / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 04:11:36 | 26.06.2019 04:47:00 | 0.59 | 0 | 386 | 0 | 3 | 0 | 227.74 | 0 | 1.77
19166262 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026098 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:37:01 | 26.06.2019 05:40:07 | 0.052 | 0 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 0.21 | 33.17
19166274 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:17:10 | 26.06.2019 06:22:47 | 1.094 | 0 | 44 | 1 | 703 | 0 | 48.12 | 1.09 | 768.81
19166277 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:23:06 | 26.06.2019 05:34:13 | 0.185 | 3 | 160 | 17 | 866 | 0.56 | 29.64 | 3.15 | 160.45
19166278 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:28:10 | 26.06.2019 05:30:37 | 0.041 | 2 | 0 | 101 | 3015 | 0.08 | 0 | 4.12 | 123.11
19166278 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:28:10 | 26.06.2019 05:30:38 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.56
19166278 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:28:10 | 26.06.2019 05:43:15 | 0.251 | 2 | 0 | 17 | 915 | 0.5 | 0 | 4.27 | 230.02
19166285 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:30:52 | 26.06.2019 05:55:28 | 0.41 | 2 | 3072 | 0 | 1 | 0.82 | 1259.52 | 0 | 0.41
19166288 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H03-VAKIF RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:32:28 | 26.06.2019 05:32:28 | 0 | 1 | 577 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
19166290 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H03-GOCMEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:44:57 | 26.06.2019 05:54:57 | 0.167 | 2 | 1848 | 0 | 47 | 0.33 | 308 | 0 | 7.83
19166292 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / KAYALIDERE | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:54:03 | 26.06.2019 06:12:12 | 0.302 | 0 | 0 | 15 | 253 | 0 | 0 | 4.54 | 76.53
19166297 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H03-TR676 (TR1) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:56:06 | 26.06.2019 05:58:29 | 0.04 | 0 | 1742 | 0 | 14 | 0 | 69.2 | 0 | 0.56
19166299 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK I NOLU / H03-TR7 GOKMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:57:18 | 26.06.2019 06:12:36 | 0.255 | 1 | 1282 | 0 | 0 | 0.26 | 326.91 | 0 | 0
19166305 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KETENCE KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:57:52 | 26.06.2019 06:33:46 | 0.598 | 0 | 973 | 13 | 2331 | 0 | 582.18 | 7.78 | 1394.72
19166320 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:09:27 | 26.06.2019 07:06:46 | 0.955 | 0 | 111 | 3 | 932 | 0 | 106.04 | 2.87 | 890.32
19166321 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:11:26 | 26.06.2019 09:14:52 | 3.057 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 229.29
19166322 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / ORTA MAHALLE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:34:07 | 26.06.2019 06:41:32 | 0.124 | 4 | 2323 | 0 | 500 | 0.49 | 287.15 | 0 | 61.81
19166326 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H01-HIMMETLER RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:15:43 | 26.06.2019 06:15:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19166329 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:25:46 | 26.06.2019 06:31:24 | 0.094 | 26 | 3470 | 10 | 1752 | 2.44 | 325.79 | 0.94 | 164.49
19166338 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:38:26 | 26.06.2019 07:00:24 | 0.366 | 5 | 1684 | 0 | 2 | 1.83 | 616.53 | 0 | 0.73
19166341 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:38:27 | 26.06.2019 07:09:24 | 0.516 | 3 | 137 | 0 | 361 | 1.55 | 70.67 | 0 | 186.22
19166349 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:55:57 | 26.06.2019 07:38:21 | 0.707 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.71 | 237.44 | 0 | 0
19166350 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H05-ERDOGDU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:05:49 | 26.06.2019 07:05:50 | 0 | 4 | 139 | 0 | 484 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13
19166350 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H05-ERDOGDU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:05:59 | 26.06.2019 07:39:57 | 0.566 | 4 | 139 | 0 | 484 | 2.26 | 78.69 | 0 | 274
19166353 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:08:58 | 26.06.2019 07:15:33 | 0.11 | 0 | 73 | 5 | 1651 | 0 | 8.01 | 0.55 | 181.15
19166360 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H08-KARACALI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:42:28 | 26.06.2019 09:09:22 | 0.448 | 4 | 84 | 4 | 570 | 1.79 | 37.66 | 1.79 | 255.55
19166365 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:37:28 | 26.06.2019 07:46:20 | 0.148 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | 0.3 | 0.3 | 86.75
19166368 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:40:57 | 26.06.2019 08:00:07 | 0.319 | 19 | 429 | 0 | 1 | 6.07 | 137.04 | 0 | 0.32
19166377 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:47:54 | 26.06.2019 08:35:20 | 0.791 | 0 | 115 | 1 | 599 | 0 | 90.91 | 0.79 | 473.54
19166383 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:58:30 | 26.06.2019 07:58:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19166384 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:58:27 | 26.06.2019 08:47:02 | 0.81 | 3 | 312 | 1 | 16 | 2.43 | 252.63 | 0.81 | 12.96
19166386 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:07:47 | 26.06.2019 08:11:30 | 0.062 | 9 | 1668 | 3 | 179 | 0.56 | 103.32 | 0.19 | 11.09
19166386 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:07:47 | 26.06.2019 08:11:56 | 0.069 | 6 | 793 | 1 | 23 | 0.42 | 54.85 | 0.07 | 1.59
19166386 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:07:47 | 26.06.2019 08:11:58 | 0.07 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 12.97 | 0 | 0.07
19166386 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:07:47 | 26.06.2019 08:12:29 | 0.078 | 3 | 47 | 17 | 1186 | 0.24 | 3.68 | 1.33 | 92.9
19166386 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:07:47 | 26.06.2019 08:24:06 | 0.272 | 6 | 754 | 7 | 1637 | 1.63 | 205.05 | 1.9 | 445.17
19166393 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:09:53 | 26.06.2019 08:09:54 | 0 | 2 | 900 | 35 | 5667 | 0 | 0.25 | 0.01 | 1.57
19166396 | 1 | BOLU | SEBEN | KIZIK YAYLA KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:11:57 | 26.06.2019 10:09:34 | 1.96 | 0 | 0 | 3 | 1206 | 0 | 0 | 5.88 | 2364.1
19166401 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OP-34 / OP339654 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:51:49 | 26.06.2019 10:59:37 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9.62
19166404 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H08 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:54:09 | 26.06.2019 08:42:30 | 0.806 | 4 | 263 | 0 | 0 | 3.22 | 211.93 | 0 | 0
19166423 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YENISOY MOBILYA YANI / LD1F SDK: DM56TR193F9 Bina: 5231475 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:08:21 | 26.06.2019 13:01:24 | 3.884 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 0 | 0
19166431 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:07:28 | 26.06.2019 10:47:48 | 1.672 | 2 | 516 | 0 | 0 | 3.34 | 862.87 | 0 | 0
19166435 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ITO DEGIRMEN TR*3 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 12:00:22 | 29.06.2019 13:59:03 | 1.978 | 4 | 1209 | 0 | 57 | 7.91 | 2391.47 | 0 | 112.75
19166437 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025963 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:16:25 | 26.06.2019 11:07:18 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 219.92
19166439 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:17:15 | 26.06.2019 10:23:14 | 1.1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 210.05 | 0 | 0
19166442 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H04-ATSO VE SAK MAH. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:18:36 | 26.06.2019 09:24:53 | 0.105 | 7 | 190 | 0 | 0 | 0.73 | 19.9 | 0 | 0
19166460 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H04-SASKI KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:46:42 | 26.06.2019 09:46:43 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
19166461 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KOYU*YENI*MA / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:45:59 | 26.06.2019 11:03:51 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.93
19166467 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / AG FIDER 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:50:32 | 26.06.2019 10:43:43 | 0.886 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 366.08 | 0 | 0
19166468 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:51:27 | 26.06.2019 10:15:12 | 0.396 | 9 | 2262 | 6 | 652 | 3.56 | 895.38 | 2.38 | 258.08
19166478 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:55:28 | 26.06.2019 10:10:05 | 0.244 | 6 | 564 | 3 | 83 | 1.46 | 137.4 | 0.73 | 20.22
19166483 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:58:30 | 26.06.2019 10:38:02 | 0.659 | 2 | 3072 | 0 | 1 | 1.32 | 2024.11 | 0 | 0.66
19166488 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307359 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:23:00 | 26.06.2019 13:34:01 | 0.184 | 0 | 18 | 1 | 181 | 0 | 3.31 | 0.18 | 33.23
19166491 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ULUYOL CAD. / D01 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:08:49 | 26.06.2019 11:44:25 | 1.593 | 1 | 336 | 0 | 0 | 1.59 | 535.36 | 0 | 0
19166493 | 1 | SAKARYA | KARASU | A. AZIZIYE MH DERYA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:13:19 | 26.06.2019 11:07:33 | 0.904 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 114.79 | 0 | 0
19166494 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*5 EMEK KAB*N / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:46:37 | 26.06.2019 10:39:21 | 0.879 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0
19166496 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S50-CELIKTAS KABIN / H04-ATSO VE SAK MAH. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:52:55 | 26.06.2019 11:07:12 | 0.238 | 7 | 190 | 0 | 0 | 1.67 | 45.23 | 0 | 0
19166499 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.YILDIZTEP / LV65C | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:21:19 | 26.06.2019 11:55:19 | 1.567 | 0 | 424 | 0 | 14 | 0 | 664.27 | 0 | 21.93
19166500 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 08:59:15 | 29.06.2019 17:05:32 | 8.105 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1077.93 | 0 | 0
19166502 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CAFER KILIC / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:05:00 | 26.06.2019 11:17:27 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
19166504 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*2 T50 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:24:45 | 26.06.2019 11:56:32 | 1.53 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 183.57 | 0 | 1.53
19166511 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:24 | 29.06.2019 17:02:17 | 8.031 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1100.3 | 0 | 0
19166512 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:36:54 | 26.06.2019 11:30:00 | 0.885 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 102.66 | 0 | 0
19166519 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K4-IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:41:03 | 26.06.2019 11:03:05 | 0.367 | 3 | 5037 | 0 | 0 | 1.1 | 1849.7 | 0 | 0
19166519 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN *. ERGU / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:41:03 | 26.06.2019 11:18:00 | 0.616 | 5 | 1757 | 0 | 0 | 3.08 | 1082.02 | 0 | 0
19166519 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:41:03 | 26.06.2019 15:46:26 | 5.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.27 | 0 | 0 | 0
19166526 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-TAVSANLI KOYICI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:40:00 | 26.06.2019 13:05:00 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 592.08
19166526 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-TAVSANLI KOYICI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:47:02 | 26.06.2019 12:51:41 | 1.078 | 0 | 4 | 3 | 551 | 0 | 4.31 | 3.23 | 593.7
19166539 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OVACIK TRP1 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 14:16:30 | 29.06.2019 15:35:00 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.4
19166541 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:54:14 | 26.06.2019 11:38:04 | 0.731 | 2 | 1279 | 0 | 1 | 1.46 | 934.38 | 0 | 0.73
19166543 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SUBASI KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:55:26 | 26.06.2019 12:14:12 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.51
19166544 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10147*4TR15/A / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:11:30 | 29.06.2019 10:00:00 | 0.808 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 0 | 0
19166557 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H09 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:06:30 | 26.06.2019 11:25:06 | 0.31 | 40 | 12229 | 93 | 4648 | 12.4 | 3790.99 | 28.83 | 1440.88
19166606 | 1 | BOLU | MUDURNU | FINDICAK*KOYU*KAYABA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:08:54 | 26.06.2019 15:02:00 | 3.885 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3.89 | 0 | 128.21
19166621 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003209 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:50:00 | 26.06.2019 14:00:42 | 0.178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
19166622 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026328 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:50:00 | 26.06.2019 11:53:37 | 0.06 | 6 | 58 | 0 | 2 | 0.36 | 3.5 | 0 | 0.12
19166639 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:35:03 | 26.06.2019 11:35:03 | 0 | 0 | 696 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0
19166647 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KADIKOY HOROZLAR T50 / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:42:02 | 26.06.2019 14:43:57 | 3.032 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 136.44 | 0 | 21.22
19166650 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H10-BELKARA AGAC | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:47:30 | 26.06.2019 12:03:58 | 0.274 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.27 | 0 | 0 | 2.47
19166653 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANCAY 2 T35 / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:30:00 | 26.06.2019 12:06:41 | 0.611 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.61 | 0 | 34.85
19166659 | 1 | BOLU | GEREDE | HASANLAR / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:55:46 | 26.06.2019 12:15:00 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.78
19166671 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | TASKISIGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:05:42 | 26.06.2019 12:47:00 | 0.688 | 4 | 648 | 1 | 609 | 2.75 | 446.04 | 0.69 | 419.2
19166681 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10151*4TR19 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:08:55 | 26.06.2019 14:07:30 | 1.976 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 262.86 | 0 | 0
19166788 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H09 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:56:11 | 26.06.2019 13:10:58 | 0.246 | 15 | 6929 | 8 | 321 | 3.7 | 1707.23 | 1.97 | 79.09
19166788 | 2 | SAKARYA | GEYVE | YENIKOY KOK DM / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:56:11 | 26.06.2019 13:11:17 | 0.252 | 15 | 1759 | 10 | 368 | 3.78 | 442.68 | 2.52 | 92.61
19166788 | 3 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H09 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:56:11 | 26.06.2019 13:21:41 | 0.425 | 10 | 3541 | 75 | 3959 | 4.25 | 1504.93 | 31.88 | 1682.58
19166794 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OGRETMENLER CAD. / K01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:05:56 | 26.06.2019 16:27:00 | 3.351 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 3009.3 | 0 | 0
19166799 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10162*5TR72 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:12:12 | 26.06.2019 14:27:14 | 1.251 | 0 | 483 | 0 | 1 | 0 | 604.02 | 0 | 1.25
19166800 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BAKIRLI KOYU TR*1 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:13:24 | 26.06.2019 13:54:43 | 0.689 | 0 | 3 | 0 | 168 | 0 | 2.07 | 0 | 115.69
19166810 | 1 | SAKARYA | KARASU | SUBATAGI KOYU YORUK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:18:58 | 26.06.2019 14:01:10 | 0.703 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 2.81 | 0 | 20.4
19166822 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004155 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:27:38 | 26.06.2019 14:33:07 | 0.091 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0.09 | 21.48 | 0 | 0
19166823 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10290*5TR69/A / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:27:21 | 26.06.2019 14:20:27 | 0.885 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 799.16 | 0 | 0
19166824 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:28:16 | 26.06.2019 13:29:06 | 0.014 | 0 | 0 | 115 | 165 | 0 | 0 | 1.6 | 2.29
19166824 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:28:16 | 26.06.2019 14:13:07 | 0.747 | 3 | 2 | 38 | 740 | 2.24 | 1.5 | 28.41 | 553.15
19166824 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:28:16 | 26.06.2019 14:30:00 | 1.029 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.17 | 12.35
19166838 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219427000000000168 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:45:00 | 26.06.2019 14:52:47 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 45.4
19166840 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ASAGI MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:42:22 | 26.06.2019 17:07:07 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.66
19166854 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KUGU SOKAK D*REK T*P / LD1E SDK: TRP5048E4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:45:39 | 26.06.2019 15:16:27 | 1.513 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0
19166860 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:59:04 | 26.06.2019 15:01:38 | 1.043 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 127.22 | 0 | 0
19166863 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.24 NOLU S / LD1B SDK: TRP272B4 Bina: 5045408 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:01:13 | 26.06.2019 16:43:23 | 2.703 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0
19166868 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:10:00 | 26.06.2019 14:11:39 | 0.027 | 8 | 479 | 4 | 465 | 0.22 | 13.17 | 0.11 | 12.79
19166868 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H04-KARADERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:10:00 | 26.06.2019 14:17:56 | 0.132 | 3 | 49 | 0 | 236 | 0.4 | 6.48 | 0 | 31.2
19166868 | 3 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:10:00 | 26.06.2019 14:46:32 | 0.609 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 5.48 | 0.61 | 165.01
19166882 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:21:52 | 26.06.2019 14:51:36 | 0.496 | 0 | 53 | 4 | 1580 | 0 | 26.26 | 1.98 | 782.98
19166894 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. BARIS / LD1A SDK: TR-76DUZCEA6 Bina: 2051917 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:33:24 | 26.06.2019 16:54:35 | 2.353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
19166903 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LV65E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:42:44 | 26.06.2019 17:35:11 | 2.874 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
19166904 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DOGUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:45:57 | 26.06.2019 16:48:12 | 2.038 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0 | 0 | 0
19166912 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ORTAKOY SITESI T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:56:11 | 26.06.2019 18:09:10 | 3.216 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 263.74 | 0 | 3.22
19166922 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:03:45 | 26.06.2019 15:08:06 | 0.073 | 53 | 6329 | 4 | 480 | 3.84 | 458.85 | 0.29 | 34.8
19166922 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K62-KARTEPE TR2307 / H02-SUADIYE MEZAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:03:45 | 26.06.2019 15:11:15 | 0.125 | 2 | 2369 | 0 | 1245 | 0.25 | 296.13 | 0 | 155.63
19166922 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:08:07 | 26.06.2019 15:09:52 | 0.029 | 37 | 1476 | 1 | 3 | 1.08 | 43.05 | 0.03 | 0.09
19166922 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H07-DM2225 TR8 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:08:07 | 26.06.2019 15:11:57 | 0.064 | 5 | 1766 | 3 | 476 | 0.32 | 112.83 | 0.19 | 30.41
19166922 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:08:07 | 26.06.2019 15:13:41 | 0.093 | 11 | 3087 | 0 | 1 | 1.02 | 286.41 | 0 | 0.09
19166922 | 6 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:17:26 | 26.06.2019 18:33:18 | 3.264 | 6 | 799 | 0 | 0 | 19.59 | 2608.29 | 0 | 0
19166928 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:10:00 | 26.06.2019 15:18:00 | 0.133 | 1 | 106 | 1 | 854 | 0.13 | 14.13 | 0.13 | 113.87
19166934 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:12:19 | 26.06.2019 15:12:20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19166935 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MAH. TUL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:11:55 | 26.06.2019 17:23:28 | 2.193 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 445.08 | 0 | 0
19166940 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1E SDK: DM3TR12E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:16:13 | 26.06.2019 16:54:00 | 1.63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0
19166950 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE*KOYU* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:44:00 | 26.06.2019 15:54:44 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.65
19166955 | 1 | BOLU | MUDURNU | TAVSANSUYU*MERKEZ*MA / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:37:32 | 26.06.2019 17:12:02 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.28
19166958 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR2 / LD1A SDK: TR-66KAYNASLIA32 Bina: 2080332 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:38:44 | 26.06.2019 17:48:48 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.34
19166971 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:11:42 | 26.06.2019 17:12:07 | 0.007 | 0 | 3 | 29 | 2333 | 0 | 0.02 | 0.2 | 16.2
19166971 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:12:24 | 26.06.2019 17:24:05 | 0.195 | 0 | 3 | 29 | 2333 | 0 | 0.58 | 5.65 | 454.29
19166972 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDIYE KON / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:54:02 | 26.06.2019 17:03:15 | 1.154 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 134.97 | 0 | 0
19166978 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ADIYAMANLILAR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:00:18 | 26.06.2019 17:20:53 | 1.343 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 205.49 | 0 | 0
19166980 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:01:32 | 26.06.2019 17:30:19 | 1.48 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 165.73 | 0 | 1.48
19166983 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIRACMA KOYU MERKE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:02:35 | 26.06.2019 17:10:02 | 1.124 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 5.62 | 0 | 58.46
19166994 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:07:31 | 26.06.2019 16:58:52 | 0.856 | 0 | 6 | 0 | 243 | 0 | 5.14 | 0 | 207.97
19166998 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K62-KARTEPE TR2307 / LD1D SDK: TR2307D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:10:56 | 26.06.2019 18:43:13 | 2.538 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 0 | 0
19167002 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CARSICAMI RMU / LD1B SDK: TR6035B12 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:07:36 | 26.06.2019 16:57:53 | 0.838 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.51 | 0 | 0.84
19167003 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:33:41 | 26.06.2019 18:44:43 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12.87
19167004 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S5-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:16:00 | 26.06.2019 20:45:00 | 0.483 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 209.77 | 0 | 0
19167007 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR8 / LD1C SDK: TR3008C18 Bina: 1001477 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:22:47 | 26.06.2019 17:22:16 | 0.991 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0
19167008 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:25:11 | 26.06.2019 16:35:38 | 0.174 | 26 | 2567 | 5 | 0 | 4.53 | 447.09 | 0.87 | 0
19167013 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UMUT SOKAK TRF*TR175 / LD1C SDK: TRP5073C7 Bina: 4047411 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:27:05 | 26.06.2019 21:15:41 | 4.81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.29 | 0 | 0
19167018 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA MERKEZ / LD1C SDK: TR-638DUZCEC5 Bina: 2108563 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:30:29 | 26.06.2019 18:54:52 | 2.406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
19167019 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:24:48 | 26.06.2019 17:15:05 | 0.838 | 20 | 112 | 0 | 0 | 16.76 | 93.86 | 0 | 0
19167027 | 1 | BOLU | MUDURNU | FINDICAK*KOYU*KAYABA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:35:55 | 26.06.2019 17:44:07 | 1.137 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.14 | 0 | 14.78
19167030 | 1 | BOLU | MERKEZ | TEPECIK*ESKI*KARACAS / LD1C SDK: V_1034478 Bina: 1034478 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:44:14 | 26.06.2019 17:10:45 | 0.442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
19167034 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SOLAK KOYU D / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:51:53 | 26.06.2019 19:52:44 | 3.014 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 6.03 | 0 | 135.64
19167040 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ULU CAMII YANI / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:58:17 | 26.06.2019 17:30:00 | 0.529 | 0 | 447 | 0 | 4 | 0 | 236.29 | 0 | 2.11
19167052 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / AKYAZI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:02:30 | 26.06.2019 17:07:49 | 0.089 | 4 | 480 | 0 | 525 | 0.35 | 42.53 | 0 | 46.52
19167072 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:13:06 | 26.06.2019 17:42:37 | 0.492 | 0 | 0 | 7 | 719 | 0 | 0 | 3.44 | 353.71
19167076 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HORASLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:14:43 | 26.06.2019 18:36:47 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.7
19167077 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / AKYAZI 1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:15:01 | 26.06.2019 17:42:56 | 0.465 | 8 | 1498 | 3 | 746 | 3.72 | 696.99 | 1.4 | 347.1
19167077 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H02-ALTINDERE RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:15:01 | 26.06.2019 18:23:37 | 1.143 | 0 | 534 | 1 | 0 | 0 | 610.54 | 1.14 | 0
19167077 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / AKYAZI 1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:15:02 | 26.06.2019 17:19:34 | 0.076 | 4 | 480 | 0 | 525 | 0.3 | 36.27 | 0 | 39.67
19167084 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / F3_B_GEBZE CEN. ONU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:20:24 | 26.06.2019 19:32:22 | 2.199 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74.78 | 0 | 0
19167086 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCILER*EMEN*MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:33:00 | 26.06.2019 17:48:02 | 0.251 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 18.04 | 0 | 1.75
19167098 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR6 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:35:06 | 26.06.2019 20:49:20 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.03
19167099 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:35:07 | 26.06.2019 18:20:39 | 0.759 | 38 | 330 | 0 | 2 | 28.84 | 250.43 | 0 | 1.52
19167111 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAHALLEBASI 14.16 / LD1C SDK: TRP36C20 Bina: 5075088 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:41:08 | 26.06.2019 18:25:00 | 0.731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0
19167119 | 1 | SAKARYA | ERENLER | COK AMACLI LISE DM / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:00:47 | 26.06.2019 19:48:51 | 2.801 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 389.35 | 0 | 0
19167126 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SAKARYA MAH.ZEKERIYA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:00:00 | 26.06.2019 18:30:16 | 0.504 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 0 | 0
19167134 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | INEBEYLI TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:06:11 | 26.06.2019 20:20:32 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.87
19167141 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:10:39 | 26.06.2019 18:44:00 | 0.556 | 4 | 412 | 2 | 459 | 2.22 | 229 | 1.11 | 255.13
19167144 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR3*CUMHURIYET CD / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:11:40 | 26.06.2019 19:42:33 | 1.515 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 195.4 | 0 | 0
19167152 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR ISU DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:14:58 | 26.06.2019 18:54:57 | 0.666 | 15 | 99 | 1 | 0 | 10 | 65.97 | 0.67 | 0
19167155 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:17:31 | 26.06.2019 18:21:33 | 0.067 | 9 | 3466 | 0 | 510 | 0.61 | 232.99 | 0 | 34.28
19167155 | 2 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H03-ALI OZBEK PARKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:17:31 | 26.06.2019 18:21:49 | 0.072 | 1 | 3 | 10 | 894 | 0.07 | 0.22 | 0.72 | 64.07
19167155 | 3 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H06-FABRIKALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:17:31 | 26.06.2019 18:54:43 | 0.62 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 0 | 0
19167169 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:23:36 | 26.06.2019 19:18:00 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 163.2
19167177 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OLUKLU TR3 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:26:48 | 26.06.2019 19:36:35 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.73
19167178 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H07 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:28:27 | 26.06.2019 20:03:11 | 1.579 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 1.58 | 298.41
19167187 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*OLCAK*MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:43:00 | 26.06.2019 19:53:34 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.64
19167189 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:41:16 | 26.06.2019 19:48:00 | 1.112 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 0
19167192 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:41:57 | 26.06.2019 20:15:42 | 1.562 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 123.44 | 0 | 1.56
19167196 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MUALLIMKOY TR3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:49:08 | 26.06.2019 20:10:34 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.79
19167198 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K62-KARTEPE TR2307 / AG FIDER 2 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:49:39 | 26.06.2019 19:38:18 | 0.811 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 108.65 | 0 | 0
19167199 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:49:17 | 26.06.2019 18:51:06 | 0.03 | 8 | 1498 | 3 | 746 | 0.24 | 45.36 | 0.09 | 22.59
19167213 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | HAYRETTIN KOYU MERKE / LD1C SDK: TRP57C2 Bina: 5210055 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:59:18 | 26.06.2019 19:45:06 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
19167220 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:35:19 | 26.06.2019 19:54:38 | 0.322 | 0 | 16 | 3 | 487 | 0 | 5.15 | 0.97 | 156.79
19167225 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | PINARDUZU TR2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:05:27 | 26.06.2019 21:17:27 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55
19167227 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.GOKCE / LD1B SDK: DM45TR176B2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:06:06 | 26.06.2019 21:02:32 | 1.941 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.28 | 0 | 0
19167228 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | U.MUSTAFA MAH. ELYSI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:06:11 | 26.06.2019 20:53:28 | 1.788 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 273.57 | 0 | 0
19167239 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ALI OZBEK PARKI / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:38:00 | 26.06.2019 21:48:00 | 0.167 | 4 | 1785 | 0 | 650 | 0.67 | 297.5 | 0 | 108.33
19167248 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:22:17 | 26.06.2019 19:22:18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19167250 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10264*2TR24/A / LD1D SDK: TR10264D18 Bina: 3149179 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:24:35 | 26.06.2019 20:35:51 | 1.188 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0
19167252 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:26:02 | 26.06.2019 19:29:06 | 0.051 | 4 | 312 | 2 | 16 | 0.2 | 15.95 | 0.1 | 0.82
19167252 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H06-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:26:02 | 26.06.2019 19:29:24 | 0.056 | 3 | 135 | 2 | 665 | 0.17 | 7.58 | 0.11 | 37.31
19167252 | 3 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:26:02 | 26.06.2019 19:45:37 | 0.326 | 4 | 90 | 1 | 291 | 1.31 | 29.38 | 0.33 | 94.98
19167264 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:39:28 | 26.06.2019 19:55:59 | 0.275 | 0 | 0 | 5 | 1386 | 0 | 0 | 1.38 | 381.54
19167276 | 1 | BOLU | MENGEN | Y*DEMIRCILER*KATIRCI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:53:05 | 26.06.2019 21:13:01 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.31
19167278 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ICDEDELER KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:59:47 | 26.06.2019 20:26:07 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.34
19167282 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:02:13 | 26.06.2019 20:52:45 | 0.842 | 1 | 338 | 0 | 3 | 0.84 | 284.67 | 0 | 2.53
19167293 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:15:19 | 26.06.2019 20:16:30 | 0.02 | 2 | 1059 | 0 | 0 | 0.04 | 20.89 | 0 | 0
19167293 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K6-IZMIT TR618 / H02-TR9 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:15:19 | 26.06.2019 20:30:56 | 0.26 | 60 | 3003 | 0 | 3 | 15.62 | 781.61 | 0 | 0.78
19167300 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:24:08 | 26.06.2019 22:51:13 | 2.451 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 394.67 | 0 | 0
19167311 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN*KOYU / LD1C SDK: TR1252C4 Bina: 1039782 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:36:51 | 26.06.2019 22:06:43 | 1.498 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0
19167318 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307477 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:48:09 | 26.06.2019 21:53:08 | 0.083 | 0 | 12 | 2 | 270 | 0 | 1 | 0.17 | 22.43
19167326 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CARSIBASI CAD / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:38:43 | 26.06.2019 21:49:53 | 1.186 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 431.74 | 0 | 0
19167329 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H1.1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:41:50 | 26.06.2019 21:20:16 | 0.641 | 32 | 52 | 0 | 0 | 20.5 | 33.31 | 0 | 0
19167336 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307292 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:00:22 | 26.06.2019 22:15:37 | 0.254 | 0 | 8 | 6 | 385 | 0 | 2.03 | 1.53 | 97.85
19167338 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAOVA PETROL TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:14:57 | 26.06.2019 22:36:20 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.56
19167339 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:57:28 | 26.06.2019 22:08:02 | 0.176 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 69.21 | 0 | 0
19167375 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH.ALTINIS / LD1C SDK: TRP122C22 Bina: 5122263 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:11:09 | 26.06.2019 22:44:03 | 0.548 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
19167441 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / AG FIDER 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 01:37:20 | 27.06.2019 03:09:27 | 1.535 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0
19167451 | 1 | BOLU | MUDURNU | ELMACIKDERE*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 00:45:48 | 27.06.2019 02:18:44 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.17
19167458 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIRISHANE CD. ESKI A / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 00:58:00 | 27.06.2019 01:24:06 | 0.435 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0
19167471 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H08-KARACALI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 02:57:38 | 27.06.2019 03:02:18 | 0.078 | 4 | 85 | 4 | 570 | 0.31 | 6.61 | 0.31 | 44.33
19167474 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D40-CILIMLI SAPAK / H02-DM6005 RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 02:56:11 | 27.06.2019 03:52:27 | 0.938 | 14 | 409 | 1 | 297 | 13.13 | 383.55 | 0.94 | 278.52
19167481 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H06 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 04:13:02 | 27.06.2019 04:21:50 | 0.147 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 122.03 | 0 | 0
19167482 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU EMRE SOK. K / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 04:16:07 | 27.06.2019 04:38:00 | 0.365 | 16 | 4505 | 0 | 13 | 5.84 | 1643.07 | 0 | 4.74
19167505 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:16:25 | 27.06.2019 06:31:18 | 1.248 | 0 | 0 | 9 | 361 | 0 | 0 | 11.23 | 450.55
19167510 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:23:13 | 27.06.2019 05:23:14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19167513 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:25:31 | 27.06.2019 05:25:32 | 0 | 4 | 1322 | 0 | 12 | 0 | 0.37 | 0 | 0
19167515 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | D4-YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:27:28 | 27.06.2019 05:27:29 | 0 | 1 | 0 | 10 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19167519 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H05-YENI MAHAL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:32:30 | 27.06.2019 05:32:31 | 0 | 4 | 1855 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 0 | 0
19167521 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:36:44 | 27.06.2019 05:55:05 | 0.306 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | 0.61 | 0.61 | 179.52
19167523 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:37:45 | 27.06.2019 06:53:31 | 1.263 | 0 | 1 | 22 | 1025 | 0 | 1.26 | 27.78 | 1294.35
19167530 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:49:52 | 27.06.2019 06:11:18 | 0.357 | 11 | 537 | 5 | 972 | 3.93 | 191.83 | 1.79 | 347.22
19167531 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:49:52 | 27.06.2019 06:10:48 | 0.349 | 9 | 2259 | 6 | 652 | 3.14 | 788.14 | 2.09 | 227.48
19167537 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:53:05 | 27.06.2019 05:59:37 | 0.109 | 2 | 892 | 35 | 2514 | 0.22 | 97.13 | 3.81 | 273.75
19167538 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:52:26 | 27.06.2019 06:34:20 | 0.698 | 0 | 3 | 5 | 1813 | 0 | 2.1 | 3.49 | 1266.08
19167547 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003752 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:00:00 | 27.06.2019 12:14:15 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15.44
19167549 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:57:41 | 27.06.2019 06:04:28 | 0.113 | 0 | 2 | 12 | 2089 | 0 | 0.23 | 1.36 | 236.17
19167550 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:57:42 | 27.06.2019 05:57:43 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0.33
19167551 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:57:42 | 27.06.2019 06:01:28 | 0.063 | 2 | 6539 | 0 | 0 | 0.13 | 410.5 | 0 | 0
19167551 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:57:42 | 27.06.2019 06:34:01 | 0.605 | 3 | 10293 | 0 | 19 | 1.82 | 6230.12 | 0 | 11.5
19167552 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:19:32 | 27.06.2019 06:26:22 | 0.114 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 0 | 0
19167554 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / H03-OGRETMEN OKULU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:58:47 | 27.06.2019 05:59:18 | 0.009 | 28 | 2959 | 0 | 1 | 0.24 | 25.48 | 0 | 0.01
19167554 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:58:47 | 27.06.2019 05:59:20 | 0.009 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
19167554 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:58:47 | 27.06.2019 06:28:20 | 0.493 | 3 | 1259 | 0 | 0 | 1.48 | 620.06 | 0 | 0
19167554 | 4 | SAKARYA | ARİFİYE | MEZARLIK YANI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:58:47 | 27.06.2019 06:29:33 | 0.513 | 1 | 2047 | 0 | 79 | 0.51 | 1049.66 | 0 | 40.51
19167554 | 5 | SAKARYA | ARİFİYE | MEZARLIK YANI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:58:47 | 27.06.2019 06:29:40 | 0.515 | 1 | 812 | 0 | 4 | 0.51 | 417.95 | 0 | 2.06
19167556 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:57:48 | 27.06.2019 07:27:13 | 1.49 | 20 | 112 | 0 | 0 | 29.81 | 166.91 | 0 | 0
19167569 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:00:30 | 27.06.2019 06:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0.38
19167570 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H03-KOY B7 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:00:30 | 27.06.2019 06:40:51 | 0.673 | 1 | 1347 | 1 | 9 | 0.67 | 905.86 | 0.67 | 6.05
19167576 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMII YANI T35 5 NOL / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:07:28 | 27.06.2019 06:22:26 | 0.249 | 0 | 151 | 0 | 2 | 0 | 37.67 | 0 | 0.5
19167580 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:03:48 | 27.06.2019 06:22:07 | 0.305 | 11 | 2115 | 1 | 489 | 3.36 | 645.66 | 0.31 | 149.28
19167589 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SOGANCI D*100 KENARI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:07:00 | 27.06.2019 06:23:48 | 0.28 | 5 | 670 | 0 | 0 | 1.4 | 187.6 | 0 | 0
19167605 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H04-GUNESLER HAVAI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:17:29 | 27.06.2019 06:24:36 | 0.119 | 10 | 1097 | 0 | 1 | 1.19 | 130.12 | 0 | 0.12
19167606 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:15:16 | 27.06.2019 06:34:44 | 0.324 | 11 | 537 | 5 | 972 | 3.57 | 174.23 | 1.62 | 315.36
19167608 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H03-HACI SULEYMAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:19:01 | 27.06.2019 06:27:08 | 0.135 | 13 | 2864 | 8 | 2396 | 1.76 | 387.44 | 1.08 | 324.13
19167610 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:22:50 | 27.06.2019 07:21:28 | 0.977 | 2 | 40 | 0 | 169 | 1.95 | 39.09 | 0 | 165.15
19167624 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:26:54 | 27.06.2019 07:12:48 | 0.765 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0.77 | 185.9 | 0 | 0
19167630 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:40:53 | 27.06.2019 08:52:14 | 2.189 | 5 | 641 | 0 | 0 | 10.95 | 1403.26 | 0 | 0
19167633 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H04-HACIYAKUP KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:49:56 | 27.06.2019 06:55:26 | 0.092 | 2 | 1 | 6 | 1553 | 0.18 | 0.09 | 0.55 | 142.36
19167636 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:41:19 | 27.06.2019 08:43:22 | 2.034 | 2 | 4066 | 0 | 1 | 4.07 | 8270.92 | 0 | 2.03
19167637 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:54:55 | 27.06.2019 06:54:56 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19167639 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:56:36 | 27.06.2019 08:55:32 | 1.982 | 0 | 36 | 8 | 854 | 0 | 71.36 | 15.86 | 1692.82
19167657 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H02-1067K.OCAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:10:06 | 27.06.2019 07:10:07 | 0 | 1 | 1171 | 0 | 9 | 0 | 0.33 | 0 | 0
19167658 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025951 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:30:00 | 27.06.2019 08:34:39 | 0.078 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0.16 | 21.47
19167664 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE OZURLULER YU / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:16:59 | 27.06.2019 09:33:36 | 2.277 | 1 | 25 | 0 | 4 | 2.28 | 56.92 | 0 | 9.11
19167666 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:21:09 | 27.06.2019 09:24:24 | 0.054 | 4 | 1 | 8 | 509 | 0.22 | 0.05 | 0.43 | 27.57
19167667 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:25:04 | 27.06.2019 07:25:05 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19167668 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H10-SAGLIK OCAGI K. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:27:55 | 27.06.2019 08:17:30 | 0.826 | 5 | 1788 | 0 | 0 | 4.13 | 1477.58 | 0 | 0
19167668 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 1TR4*SAGLIK OCAGI / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:27:55 | 27.06.2019 08:32:10 | 1.071 | 5 | 8657 | 0 | 1 | 5.35 | 9270.2 | 0 | 1.07
19167668 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TR7026*4TR59 / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:27:55 | 27.06.2019 09:58:00 | 2.501 | 2 | 8547 | 0 | 25 | 5 | 21379.37 | 0 | 62.53
19167670 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OP-34 / OP339654 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:32:21 | 27.06.2019 09:37:21 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6.25
19167678 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 07:33:19 | 0.053 | 16 | 12897 | 0 | 7 | 0.84 | 677.09 | 0 | 0.37
19167678 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / F9_ _SOKAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 07:33:21 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19167678 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 07:33:23 | 0.054 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 43.69 | 0 | 0
19167678 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / H03-GENCLIK CAD. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 07:35:21 | 0.086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
19167678 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 07:35:23 | 0.087 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0.09 | 18.43 | 0 | 0
19167678 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / H05-CEZAEVI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 08:41:55 | 1.196 | 1 | 2542 | 0 | 1 | 1.2 | 3039.81 | 0 | 1.2
19167678 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / H06-ESKI TR39 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 08:42:41 | 1.209 | 0 | 3443 | 0 | 4 | 0 | 4161.25 | 0 | 4.83
19167678 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G57-CEZAEVI / H02-K.MAHMUT PASA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:30:10 | 27.06.2019 08:48:27 | 1.305 | 33 | 407 | 0 | 0 | 43.06 | 531.02 | 0 | 0
19167686 | 1 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H16-ARDEM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:34:25 | 27.06.2019 07:34:26 | 0 | 8 | 160 | 10 | 581 | 0 | 0.04 | 0 | 0.16
19167689 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000005 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:10:00 | 27.06.2019 10:16:06 | 0.102 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0
19167692 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:37:19 | 27.06.2019 08:46:29 | 1.153 | 8 | 1498 | 3 | 746 | 9.22 | 1726.86 | 3.46 | 859.97
19167694 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YESILIYAYLA YOLU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:39:23 | 27.06.2019 08:30:06 | 0.845 | 1 | 0 | 5 | 261 | 0.85 | 0 | 4.23 | 220.62
19167697 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:42:04 | 27.06.2019 07:42:05 | 0 | 7 | 1535 | 3 | 784 | 0 | 0.43 | 0 | 0.22
19167706 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OP-34 / OP219049 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:40:00 | 27.06.2019 11:50:00 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19167707 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:46:23 | 27.06.2019 08:28:54 | 0.709 | 3 | 158 | 3 | 361 | 2.13 | 111.96 | 2.13 | 255.81
19167709 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KARMA GIDA KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:25:00 | 27.06.2019 08:34:39 | 0.161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0
19167710 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:52:21 | 27.06.2019 08:32:12 | 0.664 | 1 | 1187 | 0 | 0 | 0.66 | 788.37 | 0 | 0
19167714 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H01-MERKEZ HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:58:32 | 27.06.2019 08:24:55 | 0.44 | 3 | 1411 | 0 | 1 | 1.32 | 620.45 | 0 | 0.44
19167728 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026061 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:42:28 | 27.06.2019 08:47:28 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0.08 | 0 | 29.17
19167729 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003665 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:40:18 | 27.06.2019 10:45:18 | 0.083 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 23.75 | 0 | 0.08
19167751 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:52:00 | 27.06.2019 16:24:35 | 6.543 | 0 | 0 | 5 | 426 | 0 | 0 | 32.72 | 2787.34
19167754 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307223 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:10:00 | 27.06.2019 09:14:33 | 0.076 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 2.96 | 0 | 2.65
19167757 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:34:27 | 27.06.2019 09:08:25 | 0.566 | 0 | 53 | 4 | 1580 | 0 | 30 | 2.26 | 894.46
19167761 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:20:27 | 27.06.2019 09:27:19 | 0.114 | 3 | 37 | 2 | 215 | 0.34 | 4.23 | 0.23 | 24.61
19167766 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:41:15 | 27.06.2019 09:50:19 | 1.151 | 3 | 18 | 11 | 916 | 3.45 | 20.72 | 12.66 | 1054.42
19167784 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306853 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:45:00 | 27.06.2019 10:57:04 | 0.201 | 0 | 11 | 2 | 119 | 0 | 2.21 | 0.4 | 23.93
19167788 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:10:51 | 27.06.2019 10:11:47 | 1.016 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 1.02 | 2.03 | 210.22
19167790 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:18:26 | 27.06.2019 09:04:52 | 0.774 | 0 | 1139 | 2 | 693 | 0 | 881.46 | 1.55 | 536.31
19167791 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / H08 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:54:01 | 27.06.2019 09:10:00 | 0.266 | 10 | 121 | 0 | 315 | 2.66 | 32.23 | 0 | 83.91
19167799 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KALAYCI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:58:11 | 27.06.2019 09:38:13 | 0.667 | 6 | 39 | 6 | 211 | 4 | 26.02 | 4 | 140.78
19167813 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H05-KARAPINAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:02:37 | 27.06.2019 09:02:38 | 0 | 8 | 2567 | 13 | 3093 | 0 | 0.71 | 0 | 0.86
19167815 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAMAM DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:00:25 | 27.06.2019 09:15:23 | 0.249 | 4 | 7429 | 3 | 1414 | 1 | 1853.12 | 0.75 | 352.71
19167831 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:01:54 | 27.06.2019 10:37:07 | 1.587 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.78 | 0 | 0
19167839 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:14:15 | 27.06.2019 09:22:13 | 0.133 | 4 | 0 | 115 | 3858 | 0.53 | 0 | 15.27 | 512.26
19167839 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:14:15 | 27.06.2019 09:22:17 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.09
19167853 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:21:19 | 27.06.2019 10:49:03 | 1.462 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 5.85 | 0 | 49.72
19167855 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:23:07 | 27.06.2019 09:24:48 | 0.028 | 2 | 6539 | 0 | 0 | 0.06 | 183.46 | 0 | 0
19167855 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:23:07 | 27.06.2019 09:29:59 | 0.114 | 1 | 6227 | 0 | 18 | 0.11 | 712.65 | 0 | 2.06
19167885 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9161*4TR25 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:38:30 | 27.06.2019 11:55:48 | 0.288 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 96.02 | 0 | 0
19167890 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / AYIRICI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:50:00 | 27.06.2019 11:58:30 | 0.142 | 3 | 602 | 1 | 0 | 0.43 | 85.28 | 0.14 | 0
19167891 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAFFET YILD / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:30:59 | 27.06.2019 10:04:16 | 0.555 | 3 | 3267 | 0 | 8 | 1.66 | 1812.28 | 0 | 4.44
19167907 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*ABANT*P / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:31:00 | 27.06.2019 11:40:00 | 2.15 | 2 | 1743 | 0 | 0 | 4.3 | 3747.45 | 0 | 0
19167913 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:01:26 | 29.06.2019 11:49:16 | 1.797 | 0 | 2 | 23 | 1842 | 0 | 3.59 | 41.34 | 3310.48
19167915 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HORZUM DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:43:40 | 27.06.2019 11:00:55 | 1.287 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5.15 | 18.03
19167917 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026378 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:20:00 | 27.06.2019 11:30:12 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0.34 | 48.28
19167918 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELIEVLER MH. LIM / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:50:00 | 27.06.2019 11:03:08 | 0.219 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 61.07 | 0 | 0
19167920 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 06:02:22 | 30.06.2019 09:50:59 | 3.81 | 17 | 1729 | 0 | 0 | 64.77 | 6587.97 | 0 | 0
19167924 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:50:31 | 27.06.2019 11:40:20 | 1.83 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 3.66 | 0 | 62.23
19167926 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / KAYNASLI-GUNEY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 11:00:00 | 30.06.2019 15:30:00 | 4.5 | 6 | 84 | 6 | 0 | 27 | 378 | 27 | 0
19167929 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / KAYNASLI KUZEY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 11:00:00 | 30.06.2019 15:25:01 | 4.417 | 6 | 1043 | 4 | 0 | 26.5 | 4606.87 | 17.67 | 0
19167937 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:48:04 | 27.06.2019 10:22:06 | 0.567 | 1 | 2399 | 0 | 0 | 0.57 | 1360.77 | 0 | 0
19167939 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003978 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:00 | 30.06.2019 12:00:00 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 2
19167944 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP306773 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:00:00 | 27.06.2019 11:10:26 | 0.174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19167948 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*IL*OZEL*I / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:50 | 30.06.2019 18:10:52 | 9.167 | 2 | 1409 | 0 | 0 | 18.33 | 12916.62 | 0 | 0
19167948 | 2 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*IL*OZEL*I / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 15:38:24 | 30.06.2019 15:39:22 | 0.016 | 8 | 15128 | 0 | 3 | 0.13 | 243.73 | 0 | 0.05
19167960 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OZCAN ISIK*AHMET AVC / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:40:00 | 27.06.2019 10:54:50 | 0.247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
19167965 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME MEZARLIK / H06 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:14:25 | 27.06.2019 11:04:43 | 0.838 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 204.55 | 0 | 0.84
19167968 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OLUKLU TR3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:18:00 | 27.06.2019 10:39:02 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.17
19167976 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ONCU SOKAK / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:25:00 | 27.06.2019 11:03:42 | 0.645 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 334.76 | 0 | 0
19167987 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP030029AYSAL*O;N | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:14:01 | 27.06.2019 11:18:47 | 0.079 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
19168007 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:48:11 | 27.06.2019 11:22:05 | 0.565 | 9 | 4372 | 2 | 10 | 5.09 | 2470.18 | 1.13 | 5.65
19168007 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:48:11 | 27.06.2019 12:31:19 | 1.719 | 6 | 135 | 9 | 1540 | 10.31 | 232.05 | 15.47 | 2647.09
19168007 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H05-IHSANIYE MERKEZ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:48:11 | 27.06.2019 12:33:19 | 1.752 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 2169.25 | 0 | 0
19168028 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219485 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:03:29 | 27.06.2019 11:28:03 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.97
19168033 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025860 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:00:00 | 27.06.2019 12:08:26 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9.28
19168036 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 08:30:00 | 29.06.2019 13:26:52 | 4.948 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 722.38 | 0 | 0
19168039 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEGIRMENBELI*MERKEZ / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:50:00 | 27.06.2019 14:30:49 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.41
19168043 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KK / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:13:34 | 27.06.2019 11:38:00 | 0.407 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0.41 | 6.11 | 0.81 | 1.22
19168048 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAMSUN MAH.KAB*N*TR2 / LD1B SDK: V_4060459 Bina: 4060459 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:15:17 | 27.06.2019 15:26:23 | 4.185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0 | 0
19168050 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | VAD* TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:16:07 | 27.06.2019 16:31:15 | 0.252 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 14.88 | 0 | 0.25
19168055 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:02:25 | 30.06.2019 09:16:33 | 0.236 | 24 | 412 | 27 | 1123 | 5.65 | 97.05 | 6.36 | 264.53
19168055 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:02:25 | 30.06.2019 12:23:56 | 3.359 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0
19168055 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 11:42:45 | 30.06.2019 12:23:56 | 0.686 | 24 | 412 | 27 | 1123 | 16.47 | 282.79 | 18.53 | 770.81
19168056 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSAKLAR*TURGUT / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:22:58 | 27.06.2019 12:32:39 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.65
19168058 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013959 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:15:43 | 27.06.2019 12:25:43 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.83 | 0
19168062 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TUYSUZLER CIFTLIGI G / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:26:24 | 27.06.2019 11:59:43 | 0.555 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0
19168067 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:02:41 | 30.06.2019 11:41:55 | 2.654 | 25 | 91 | 24 | 1932 | 66.35 | 241.5 | 63.69 | 5127.31
19168071 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | OP-34 / OP00399200000110818; | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:30:00 | 27.06.2019 12:35:44 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 18.35
19168077 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 1.T35 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:37:58 | 27.06.2019 13:21:14 | 1.721 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 201.37 | 0 | 1.72
19168102 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002978 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:30:00 | 27.06.2019 13:34:13 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.62
19168109 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:00:00 | 27.06.2019 12:13:44 | 0.229 | 0 | 42 | 3 | 437 | 0 | 9.61 | 0.69 | 100.02
19168122 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:12:09 | 27.06.2019 12:15:49 | 0.061 | 0 | 2 | 12 | 2089 | 0 | 0.12 | 0.73 | 127.66
19168123 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:11:49 | 27.06.2019 12:13:58 | 0.036 | 2 | 6539 | 0 | 0 | 0.07 | 234.31 | 0 | 0
19168123 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:11:49 | 27.06.2019 12:35:57 | 0.402 | 2 | 10293 | 0 | 19 | 0.8 | 4140.07 | 0 | 7.64
19168123 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | TASAN CAD. RMU*TR4* / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:11:49 | 27.06.2019 18:39:00 | 6.453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0
19168124 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA JANDARMA KAB / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:12:24 | 27.06.2019 15:57:32 | 3.752 | 0 | 99 | 0 | 19 | 0 | 371.47 | 0 | 71.29
19168142 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E CE*ME TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:30:32 | 27.06.2019 15:05:00 | 2.574 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 190.51 | 0 | 0
19168142 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E CE*ME TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:30:00 | 27.06.2019 15:05:00 | 0.583 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 79.92 | 0 | 1.75
19168149 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9097*4TR32 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:36:04 | 27.06.2019 14:02:08 | 1.434 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 268.24 | 0 | 0
19168157 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:39:37 | 27.06.2019 13:16:38 | 0.617 | 4 | 285 | 4 | 214 | 2.47 | 175.83 | 2.47 | 132.03
19168161 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HALIDERE CIKI* TR / LD1A SDK: TRP3305A24 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:39:03 | 27.06.2019 13:23:45 | 0.745 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.84 | 0 | 0
19168176 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CATAL KOPRU KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:34:14 | 27.06.2019 15:44:58 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.37
19168189 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:46:21 | 27.06.2019 13:15:23 | 0.484 | 4 | 198 | 7 | 414 | 1.94 | 95.81 | 3.39 | 200.33
19168191 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*MH*OGRETMENLE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:04:19 | 27.06.2019 14:14:35 | 1.171 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0 | 0
19168192 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FIDAN SOK. 14.16 T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:05:15 | 27.06.2019 14:20:18 | 1.251 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 133.84 | 0 | 0
19168201 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR2 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:10:46 | 30.06.2019 15:00:00 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 413.26
19168202 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G12-DILOVASI KOYLE / H03-KOLIN KABIN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:08:57 | 27.06.2019 13:08:58 | 0 | 1 | 4 | 50 | 3573 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99
19168202 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G12-DILOVASI KOYLE / H03-KOLIN KABIN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:09:00 | 27.06.2019 14:48:29 | 1.658 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.66 | 0 | 4.97 | 0
19168202 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H02-CERKESLI KOYICI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:09:00 | 27.06.2019 14:58:03 | 1.818 | 0 | 4 | 5 | 633 | 0 | 7.27 | 9.09 | 1150.48
19168202 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H04-BOTAS RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:09:00 | 27.06.2019 14:58:16 | 1.821 | 0 | 0 | 39 | 2925 | 0 | 0 | 71.02 | 5326.75
19168202 | 5 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H05-AKPINAR MAH. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:09:00 | 27.06.2019 14:58:30 | 1.825 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5.48 | 27.38
19168208 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:07:21 | 27.06.2019 14:17:34 | 1.17 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 231.72 | 0 | 0
19168211 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:04:29 | 27.06.2019 14:49:46 | 1.755 | 8 | 1443 | 0 | 83 | 14.04 | 2532.06 | 0 | 145.64
19168213 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:06:42 | 30.06.2019 15:19:41 | 6.216 | 1 | 0 | 23 | 852 | 6.22 | 0 | 142.98 | 5296.36
19168216 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEDAS*BEY*DM / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:17:46 | 27.06.2019 14:32:57 | 1.253 | 3 | 285 | 4 | 214 | 3.76 | 357.12 | 5.01 | 268.15
19168217 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ETAL ALUMINYUM D.M. / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:06:30 | 30.06.2019 13:58:28 | 3.866 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0
19168218 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H05-AKPINAR MAH. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 08:59:50 | 30.06.2019 13:11:28 | 4.194 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 12.58 | 62.91
19168219 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP369271 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:10:00 | 27.06.2019 14:23:38 | 0.227 | 0 | 20 | 0 | 532 | 0 | 4.54 | 0 | 120.88
19168222 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:54:10 | 27.06.2019 15:17:24 | 0.387 | 0 | 24 | 0 | 269 | 0 | 9.29 | 0 | 104.16
19168223 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 08:49:02 | 30.06.2019 09:04:17 | 0.254 | 3 | 2 | 55 | 792 | 0.76 | 0.51 | 13.98 | 201.3
19168223 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 08:49:02 | 30.06.2019 15:17:00 | 6.466 | 0 | 0 | 104 | 124 | 0 | 0 | 672.48 | 801.8
19168231 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / K06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:30:28 | 27.06.2019 14:13:45 | 0.721 | 0 | 534 | 0 | 1 | 0 | 385.22 | 0 | 0.72
19168244 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H13 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:14:39 | 27.06.2019 14:44:04 | 0.49 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 159.34 | 0 | 0
19168246 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | UZAK KISLA KOYU YOL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:40:56 | 27.06.2019 14:21:24 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.72
19168258 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*KABIN / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:51:06 | 27.06.2019 14:53:45 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 291.32
19168265 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:57:29 | 27.06.2019 13:59:12 | 0.029 | 9 | 1669 | 3 | 179 | 0.26 | 47.75 | 0.09 | 5.12
19168265 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:57:29 | 27.06.2019 13:59:58 | 0.041 | 12 | 800 | 8 | 1638 | 0.5 | 33.11 | 0.33 | 67.8
19168265 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:57:29 | 27.06.2019 14:00:00 | 0.042 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 0.04
19168265 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:57:29 | 27.06.2019 14:02:56 | 0.091 | 3 | 47 | 17 | 1186 | 0.27 | 4.27 | 1.54 | 107.73
19168265 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H04-GOCMEN KON 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:57:29 | 27.06.2019 14:27:56 | 0.507 | 0 | 743 | 0 | 22 | 0 | 377.07 | 0 | 11.17
19168278 | 1 | BOLU | GEREDE | YAKABOY / LD1B SDK: TR3175B21 Bina: 1063561 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:02:24 | 27.06.2019 15:23:49 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
19168315 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DU*UNSALONU TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:34:20 | 27.06.2019 15:30:46 | 0.941 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 314.15 | 0 | 0
19168318 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FIDAN SOK. 14.16 T35 / LD1B SDK: TRP176B22 Bina: 5009995 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:40:50 | 27.06.2019 21:21:14 | 6.673 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0
19168351 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:11:32 | 27.06.2019 15:19:08 | 0.127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
19168353 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK IDEALKENT / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:09:14 | 27.06.2019 19:45:27 | 4.604 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 276.22 | 0 | 0
19168356 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / LD1B SDK: DM6TR27B19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:20:52 | 27.06.2019 15:36:13 | 0.256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
19168381 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HENDKTM / ADAPAZARI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:04:13 | 27.06.2019 13:06:53 | 0.044 | 4 | 102 | 15 | 1867 | 0.18 | 4.53 | 0.67 | 82.98
19168382 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DERE MAHALLE / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:30:00 | 28.06.2019 17:00:00 | 7.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
19168384 | 1 | BOLU | MERKEZ | SANAYI*UST / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:48:07 | 27.06.2019 21:04:13 | 5.268 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 368.78 | 0 | 0
19168389 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026170 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:56:55 | 27.06.2019 18:36:52 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 946.37
19168391 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:56:14 | 27.06.2019 16:40:41 | 0.741 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.37 | 0 | 0
19168407 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | 13.ADA ARKASI TR*5 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:10:35 | 27.06.2019 18:54:51 | 2.738 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 199.86 | 0 | 0
19168416 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KABAOGLU MEVKII YENI / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:20:43 | 27.06.2019 19:28:46 | 3.134 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 37.61 | 0 | 172.38
19168419 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H04-SARILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:23:50 | 27.06.2019 16:26:59 | 0.052 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.05 | 6.98
19168419 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H03-ALAN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:23:50 | 27.06.2019 16:27:21 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.99
19168419 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:23:50 | 27.06.2019 17:19:23 | 0.926 | 0 | 0 | 7 | 544 | 0 | 0 | 6.48 | 503.65
19168423 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KULLAR TR*5*2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:21:52 | 27.06.2019 18:11:49 | 1.833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 205.24 | 0 | 0
19168424 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H02-TR1 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:26:23 | 27.06.2019 16:46:48 | 0.34 | 1 | 3716 | 0 | 95 | 0.34 | 1264.47 | 0 | 32.33
19168424 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:26:23 | 27.06.2019 16:48:40 | 0.371 | 2 | 1294 | 0 | 14 | 0.74 | 480.58 | 0 | 5.2
19168428 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307423 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:15:00 | 27.06.2019 19:25:34 | 0.176 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
19168432 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9036*3TR14/1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:32:38 | 27.06.2019 18:11:17 | 1.644 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.45 | 0 | 0
19168440 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH.POLEN INS / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:43:16 | 27.06.2019 18:24:25 | 1.686 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 642.3 | 0 | 0
19168448 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10192 1 TR 34/1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:48:57 | 27.06.2019 17:28:20 | 0.656 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41.35 | 0 | 0
19168452 | 1 | BOLU | SEBEN | DODURGA / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:48:00 | 27.06.2019 18:03:08 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10.59
19168453 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK IMRIZ / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:50:54 | 27.06.2019 20:04:20 | 3.224 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 116.06
19168455 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:52:41 | 27.06.2019 17:12:00 | 0.322 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 14.49 | 0 | 0.32
19168457 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KAYARLAR ET SAN. YA / LD1A SDK: TRP764A3 Bina: 5044195 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:54:35 | 27.06.2019 17:33:13 | 0.644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
19168459 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CIFTLIK REGULATOR YA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:00:02 | 27.06.2019 19:38:25 | 2.64 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 15.84 | 0 | 31.68
19168461 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:15:00 | 27.06.2019 18:27:02 | 0.201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
19168474 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI PTT KARSISI / LD1E SDK: DM19TR24E3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:17:08 | 27.06.2019 17:57:55 | 0.68 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 0
19168476 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP375076 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:57:00 | 27.06.2019 19:07:59 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
19168477 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR AYRANCILA / LD1C SDK: TR-555DUZCEC15 Bina: 2047012 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:19:58 | 27.06.2019 20:37:48 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.89
19168479 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:20:43 | 27.06.2019 17:20:44 | 0 | 4 | 1440 | 4 | 2807 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19168493 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:34:39 | 27.06.2019 22:23:00 | 4.806 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 538.25 | 0 | 0
19168494 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KABAKULAKALT / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:37:26 | 27.06.2019 18:46:41 | 1.154 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.78 | 0 | 0
19168498 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SANAT OKULU YANI TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:43:57 | 27.06.2019 19:59:11 | 2.254 | 0 | 355 | 0 | 2 | 0 | 800.13 | 0 | 4.51
19168504 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:52:56 | 27.06.2019 18:20:12 | 0.454 | 0 | 1450 | 1 | 569 | 0 | 658.94 | 0.45 | 258.58
19168511 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DU*UN SALONU / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:30:00 | 27.06.2019 18:35:50 | 1.097 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 182.14 | 0 | 0
19168525 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR ESKI BAGDAR C / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:08:07 | 27.06.2019 19:30:30 | 1.373 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.82 | 0 | 0
19168532 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KABALAK KOYICI / LD1A SDK: TR-688DUZCEA28 Bina: 2087821 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:14:11 | 27.06.2019 23:17:44 | 5.059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.06
19168536 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ELMACIK 1 / LD1B SDK: TRP5257B Bina: 4275404 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:16:50 | 27.06.2019 20:38:08 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36
19168537 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:17:05 | 27.06.2019 19:36:45 | 1.328 | 0 | 6 | 0 | 243 | 0 | 7.97 | 0 | 322.65
19168542 | 1 | BOLU | MERKEZ | COMLEKCILER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:17:36 | 27.06.2019 21:52:23 | 3.58 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 150.35 | 0 | 0
19168545 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOY SANAYI TR2 / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:23:35 | 27.06.2019 23:51:32 | 5.466 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98.39 | 0 | 0
19168551 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:30:18 | 27.06.2019 19:06:09 | 0.597 | 0 | 10 | 19 | 452 | 0 | 5.98 | 11.35 | 270.07
19168562 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:36:44 | 27.06.2019 18:36:44 | 0 | 2 | 892 | 35 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0
19168569 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI KABIN / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:20:00 | 27.06.2019 20:30:56 | 0.182 | 0 | 0 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0.18 | 69.97
19168572 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / LD1B SDK: TR-55GOLYAKAB59.3 Bina: 2012177 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:44:09 | 27.06.2019 20:09:20 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42
19168584 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HARMANSIRTI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:53:36 | 27.06.2019 21:33:55 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.1
19168596 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / LD1C SDK: TR4587C5 Bina: 4099455 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:06:50 | 27.06.2019 20:02:13 | 0.923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
19168605 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LD1B SDK: V_5872370 Bina: 5872370 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:19:54 | 27.06.2019 21:00:54 | 1.683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
19168608 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACAYIR*GULER*PASA / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:11:26 | 27.06.2019 21:06:54 | 1.924 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0
19168609 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026098 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:16:00 | 27.06.2019 20:26:08 | 0.169 | 0 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 0.68 | 108.43
19168616 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*SUVEY*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:31:49 | 27.06.2019 20:38:53 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.42
19168617 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:32:20 | 27.06.2019 20:01:53 | 0.493 | 0 | 155 | 10 | 1709 | 0 | 76.34 | 4.93 | 841.68
19168625 | 1 | BOLU | SEBEN | YAGMA*KOYU*MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:35:27 | 27.06.2019 19:59:21 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.98
19168637 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:43:00 | 27.06.2019 22:05:35 | 0.376 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0
19168646 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IYO EVLERI / LD1E SDK: TRP1668E1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:02:06 | 27.06.2019 21:30:28 | 1.473 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0
19168648 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-KOZLUKK / H11-RESITBEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:02:20 | 27.06.2019 20:02:21 | 0 | 15 | 3216 | 5 | 2895 | 0 | 0.89 | 0 | 0.8
19168656 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:14:00 | 27.06.2019 22:20:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.3
19168666 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN 14.16 / LD1C SDK: TRP14C32 Bina: 5111379 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:30:51 | 27.06.2019 21:31:51 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03
19168668 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM400 / H06-KOYLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:31:59 | 27.06.2019 20:44:57 | 0.216 | 1 | 1072 | 27 | 2099 | 0.22 | 231.67 | 5.84 | 453.62
19168668 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:31:59 | 27.06.2019 20:45:01 | 0.217 | 0 | 71 | 0 | 48 | 0 | 15.42 | 0 | 10.43
19168681 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:41:50 | 27.06.2019 22:45:29 | 0.061 | 0 | 1 | 30 | 1576 | 0 | 0.06 | 1.83 | 95.87
19168686 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR AYRANCILA / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:02:38 | 28.06.2019 02:00:35 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 158.91
19168702 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA MERKEZ MBK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:16:50 | 27.06.2019 21:21:00 | 0.069 | 1 | 590 | 1 | 0 | 0.07 | 40.97 | 0.07 | 0
19168703 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KIYI KOY OREN YOLU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:18:04 | 27.06.2019 22:30:29 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.73
19168717 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SHELL BENZINLIK ARKA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:53:18 | 27.06.2019 23:03:18 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
19168721 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FUAR ICI TEN*S KULUB / LD1A SDK: TR120A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:47:08 | 27.06.2019 23:18:35 | 1.524 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0
19168723 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU ORTA M / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:57:43 | 28.06.2019 02:28:14 | 4.509 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.53
19168724 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAUMAA / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:45:59 | 27.06.2019 22:56:48 | 0.18 | 17 | 86 | 0 | 0 | 3.06 | 15.5 | 0 | 0
19168729 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:00:33 | 27.06.2019 23:17:12 | 0.278 | 0 | 1450 | 1 | 569 | 0 | 402.38 | 0.28 | 157.9
19168731 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ICDEDELER KOYU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:12:42 | 27.06.2019 23:01:06 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.59
19168734 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003378 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:44:15 | 27.06.2019 23:24:48 | 0.676 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1.35 | 21.63
19168737 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ORTA MAHALLE / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:23:21 | 27.06.2019 23:22:26 | 0.985 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 122.11 | 0 | 0
19168764 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAPINAR*2 14.16 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 00:46:27 | 28.06.2019 01:14:21 | 0.465 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 46.97 | 0 | 0
19168765 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.KISMET SOK / LD1C SDK: TRP597C18 Bina: 5205149 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:15:26 | 28.06.2019 00:17:39 | 1.037 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0
19168789 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:41:59 | 27.06.2019 23:43:40 | 0.028 | 9 | 2132 | 6 | 3577 | 0.25 | 59.81 | 0.17 | 100.35
19168789 | 2 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:41:59 | 28.06.2019 00:37:05 | 0.918 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 0
19168789 | 3 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:41:59 | 28.06.2019 02:07:04 | 2.418 | 2 | 119 | 1 | 171 | 4.84 | 287.75 | 2.42 | 413.49
19168789 | 4 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 00:23:45 | 28.06.2019 00:37:05 | 0.222 | 21 | 7170 | 6 | 3584 | 4.67 | 1593.33 | 1.33 | 796.44
19168803 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 01:52:10 | 28.06.2019 02:01:10 | 0.15 | 1 | 1686 | 0 | 0 | 0.15 | 252.9 | 0 | 0
19168809 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR28 / LD1C SDK: TR3028C5 Bina: 1002613 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 00:22:35 | 28.06.2019 01:00:18 | 0.629 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0
19168844 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KANDIRA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 01:04:38 | 28.06.2019 01:21:36 | 0.283 | 2 | 644 | 2 | 370 | 0.57 | 182.11 | 0.57 | 104.63
19168844 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | S33-KAYNRCA MERKEZ / H04-KARACALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 01:04:38 | 28.06.2019 01:45:00 | 0.673 | 0 | 174 | 8 | 1640 | 0 | 117.06 | 5.38 | 1103.36
19168863 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KASIKCISEYHLER*MERKE / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 02:09:14 | 28.06.2019 03:38:35 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.68
19168866 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | VAKIF KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 02:22:51 | 28.06.2019 03:43:30 | 1.344 | 0 | 24 | 0 | 64 | 0 | 32.26 | 0 | 86.03
19168867 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CENGIZ*IC ICTAS*BELE / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 03:00:32 | 28.06.2019 04:58:00 | 1.958 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 0
19168871 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H03-GOCMEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 03:32:43 | 28.06.2019 03:50:22 | 0.294 | 2 | 1936 | 0 | 47 | 0.59 | 569.51 | 0 | 13.83
19168875 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D5-CUMAYERI SAPAK / H05-GUMUSOVA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 04:15:01 | 28.06.2019 04:19:47 | 0.079 | 26 | 3552 | 10 | 1753 | 2.07 | 282.19 | 0.79 | 139.27
19168883 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002538 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:40:01 | 28.06.2019 05:50:01 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19.33
19168891 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307362 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:00:37 | 28.06.2019 09:46:25 | 0.763 | 0 | 9 | 1 | 116 | 0 | 6.87 | 0.76 | 88.55
19168894 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:22:20 | 28.06.2019 05:31:19 | 0.15 | 2 | 0 | 101 | 2980 | 0.3 | 0 | 15.12 | 446.17
19168894 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:22:20 | 28.06.2019 05:31:24 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.74
19168894 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:22:20 | 28.06.2019 05:45:35 | 0.388 | 2 | 0 | 17 | 916 | 0.78 | 0 | 6.59 | 354.95
19168906 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:24:47 | 28.06.2019 05:24:48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19168908 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:26:01 | 28.06.2019 06:15:59 | 0.833 | 0 | 23 | 14 | 598 | 0 | 19.15 | 11.66 | 498
19168916 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:43:59 | 28.06.2019 06:28:17 | 0.738 | 0 | 36 | 8 | 854 | 0 | 26.58 | 5.91 | 630.54
19168918 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:44:01 | 28.06.2019 06:30:29 | 0.774 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.77 | 260.21 | 0 | 0
19168920 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H03-MACARLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:53:52 | 28.06.2019 05:53:52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0
19168921 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026108 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:38:36 | 28.06.2019 06:48:36 | 0.167 | 0 | 1 | 1 | 489 | 0 | 0.17 | 0.17 | 81.5
19168923 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:05:16 | 28.06.2019 06:52:06 | 0.781 | 0 | 1 | 18 | 785 | 0 | 0.78 | 14.05 | 612.74
19168928 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:07:22 | 28.06.2019 06:30:54 | 0.392 | 2 | 350 | 5 | 786 | 0.78 | 137.28 | 1.96 | 308.29
19168930 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:08:30 | 28.06.2019 06:08:31 | 0 | 58 | 12626 | 21 | 1747 | 0.02 | 3.51 | 0.01 | 0.49
19168939 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:08:26 | 28.06.2019 06:31:55 | 0.391 | 9 | 3745 | 1 | 1128 | 3.52 | 1465.75 | 0.39 | 441.49
19168963 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PALGAZ DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:15:15 | 28.06.2019 06:50:45 | 0.592 | 0 | 0 | 12 | 830 | 0 | 0 | 7.1 | 491.08
19168963 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H03-PALGAZ DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:15:15 | 28.06.2019 06:51:27 | 0.603 | 2 | 0 | 41 | 2348 | 1.21 | 0 | 24.74 | 1416.63
19168963 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:15:15 | 28.06.2019 06:51:31 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19168963 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H02-MOLLAFENARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:15:15 | 28.06.2019 06:52:06 | 0.614 | 0 | 0 | 19 | 593 | 0 | 0 | 11.67 | 364.2
19168970 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H03-HATAPLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:32:30 | 28.06.2019 06:32:31 | 0 | 0 | 77 | 1 | 158 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19168971 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:35:13 | 28.06.2019 07:48:55 | 1.228 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
19168974 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / F0X | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:39:58 | 28.06.2019 06:50:50 | 0.181 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
19168975 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:42:51 | 28.06.2019 06:42:51 | 0 | 4 | 1440 | 4 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0
19168978 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:38:10 | 28.06.2019 07:42:51 | 0.078 | 30 | 412 | 27 | 1123 | 2.34 | 32.16 | 2.11 | 87.66
19168981 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:51:00 | 28.06.2019 07:17:39 | 0.444 | 2 | 3073 | 0 | 1 | 0.89 | 1364.92 | 0 | 0.44
19168983 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307366 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:30:45 | 28.06.2019 07:40:45 | 0.167 | 0 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0.5 | 0.33 | 8.33
19168984 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H03-KIZILKAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:54:29 | 28.06.2019 06:54:30 | 0 | 1 | 6 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19168985 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H06-SALYANGOZ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:24:52 | 28.06.2019 07:30:15 | 0.09 | 22 | 716 | 0 | 2 | 1.97 | 64.24 | 0 | 0.18
19168986 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YALACIK YAYLA KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:55:01 | 28.06.2019 09:28:10 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 410.95
19168995 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:59:58 | 28.06.2019 07:30:42 | 0.512 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 33.81 | 0 | 0
19168997 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003665 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:07:14 | 28.06.2019 09:17:14 | 0.167 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 47.5 | 0 | 0.17
19168998 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004191 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:04:37 | 28.06.2019 09:14:37 | 0.167 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0.33 | 29.67 | 0 | 0
19168999 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:14:20 | 28.06.2019 08:24:20 | 0.167 | 0 | 263 | 0 | 7 | 0 | 43.83 | 0 | 1.17
19169006 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP21942705;3;30;SEC6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:14:36 | 28.06.2019 11:24:36 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 58.33
19169011 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:25:34 | 28.06.2019 08:43:43 | 1.302 | 2 | 1262 | 0 | 1 | 2.61 | 1643.76 | 0 | 1.3
19169011 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EVYAP MODUL / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:25:34 | 28.06.2019 09:08:00 | 1.707 | 2 | 866 | 0 | 0 | 3.41 | 1478.45 | 0 | 0
19169011 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EK**O*LU BE*EVLER *T / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:25:34 | 28.06.2019 09:10:00 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19169018 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:30:36 | 28.06.2019 07:30:37 | 0 | 6 | 415 | 12 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19169026 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / H03-OGRETMEN OKULU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:45:26 | 28.06.2019 07:45:58 | 0.009 | 28 | 2965 | 0 | 1 | 0.25 | 26.36 | 0 | 0.01
19169026 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:45:26 | 28.06.2019 07:46:00 | 0.009 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0
19169026 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / F05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:45:26 | 28.06.2019 07:46:01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19169026 | 4 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:45:26 | 28.06.2019 09:13:31 | 1.468 | 3 | 1260 | 0 | 0 | 4.4 | 1849.75 | 0 | 0
19169026 | 5 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:45:26 | 28.06.2019 09:16:03 | 1.51 | 1 | 2834 | 0 | 79 | 1.51 | 4280.13 | 0 | 119.31
19169026 | 6 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:00:11 | 28.06.2019 09:16:03 | 1.264 | 6 | 39 | 6 | 211 | 7.59 | 49.31 | 7.59 | 266.8
19169026 | 7 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:13:31 | 28.06.2019 10:24:16 | 1.179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0
19169026 | 8 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:14:53 | 28.06.2019 09:16:03 | 0.019 | 2 | 1260 | 0 | 0 | 0.04 | 24.5 | 0 | 0
19169026 | 9 | SAKARYA | ARİFİYE | S6-ARIFIYE OGRETME / H04-SARISU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:23:07 | 28.06.2019 10:24:16 | 0.019 | 3 | 4094 | 0 | 79 | 0.06 | 78.47 | 0 | 1.51
19169039 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 3 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:49:03 | 28.06.2019 08:31:02 | 0.7 | 8 | 11399 | 12 | 397 | 5.6 | 7976.13 | 8.4 | 277.79
19169042 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:49:11 | 28.06.2019 08:28:57 | 0.663 | 0 | 14 | 8 | 2415 | 0 | 9.28 | 5.3 | 1600.61
19169059 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | JGC / AYIRICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:59:38 | 28.06.2019 09:42:36 | 1.716 | 0 | 4 | 3 | 155 | 0 | 6.86 | 5.15 | 266
19169060 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACIMUSALAR*KARAIBRA / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:57:20 | 28.06.2019 09:30:42 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 80.92
19169070 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | DOGANCI KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:58:18 | 28.06.2019 08:58:03 | 0.996 | 0 | 3 | 5 | 129 | 0 | 2.99 | 4.98 | 128.46
19169071 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:14:17 | 28.06.2019 08:42:52 | 0.476 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0.95 | 93.37 | 0 | 0
19169071 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR TR1 / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:14:17 | 28.06.2019 08:44:00 | 0.495 | 2 | 152 | 36 | 2709 | 0.99 | 75.28 | 17.83 | 1341.71
19169074 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:14:42 | 28.06.2019 09:54:47 | 1.668 | 0 | 0 | 10 | 681 | 0 | 0 | 16.68 | 1135.95
19169078 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:17:14 | 28.06.2019 08:19:06 | 0.031 | 0 | 2 | 12 | 2089 | 0 | 0.06 | 0.37 | 64.99
19169080 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:17:42 | 28.06.2019 08:27:08 | 0.157 | 11 | 5117 | 0 | 9 | 1.73 | 804.51 | 0 | 1.42
19169082 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:50 | 28.06.2019 09:23:02 | 1.103 | 0 | 80 | 12 | 1131 | 0 | 88.27 | 13.24 | 1247.87
19169082 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H01-MURAT KOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:50 | 28.06.2019 09:25:26 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.6
19169082 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:50 | 28.06.2019 09:25:40 | 1.147 | 0 | 1 | 30 | 1576 | 0 | 1.15 | 34.42 | 1808.02
19169082 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H04-CAL KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:50 | 28.06.2019 09:25:54 | 1.151 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0
19169082 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:50 | 28.06.2019 09:26:02 | 1.153 | 1 | 1 | 6 | 1126 | 1.15 | 1.15 | 6.92 | 1298.65
19169093 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H07-K.MELEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:18:44 | 28.06.2019 08:19:46 | 0.017 | 31 | 538 | 37 | 1933 | 0.53 | 9.27 | 0.64 | 33.29
19169093 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H05-FABRIKALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:18:44 | 28.06.2019 08:23:13 | 0.075 | 14 | 0 | 26 | 825 | 1.05 | 0 | 1.94 | 61.65
19169093 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D40-CILIMLI SAPAK / H01-K.MELEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:18:44 | 28.06.2019 08:49:41 | 0.516 | 16 | 412 | 1 | 298 | 8.25 | 212.52 | 0.52 | 153.72
19169103 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU YOLU KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:03:00 | 28.06.2019 10:43:34 | 0.676 | 0 | 56 | 3 | 1617 | 0 | 37.86 | 2.03 | 1093.27
19169140 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:00:08 | 28.06.2019 09:08:11 | 0.134 | 0 | 1 | 2 | 318 | 0 | 0.13 | 0.27 | 42.67
19169145 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.BAGLIK S / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:28:05 | 28.06.2019 08:42:32 | 0.241 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 0 | 0
19169152 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:50 | 28.06.2019 09:15:00 | 0.969 | 0 | 2 | 3 | 807 | 0 | 1.94 | 2.91 | 782.34
19169160 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:00 | 28.06.2019 08:40:01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2010 | 0 | 0 | 0.01 | 0.56
19169160 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:18:00 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 44.95
19169160 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:19:00 | 0.65 | 0 | 0 | 21 | 286 | 0 | 0 | 13.64 | 185.82
19169160 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:19:45 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 476.8
19169160 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:22:07 | 0.702 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 | 2.81 | 219.62
19169160 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H02-MOLLAFENARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:23:24 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45
19169160 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:23:28 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.31
19169160 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:23:45 | 0.729 | 0 | 0 | 16 | 563 | 0 | 0 | 11.66 | 410.36
19169160 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H04-YEDIYER VILLALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:40:01 | 28.06.2019 09:24:07 | 0.735 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2.21 | 27.93
19169173 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:52:30 | 28.06.2019 09:26:00 | 0.558 | 4 | 39 | 15 | 964 | 2.23 | 21.78 | 8.38 | 538.23
19169181 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BELDE LIMAN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:56:34 | 28.06.2019 10:05:05 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19169182 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:57:40 | 28.06.2019 09:17:36 | 0.332 | 0 | 2 | 12 | 2089 | 0 | 0.66 | 3.99 | 694.01
19169226 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:20:43 | 28.06.2019 09:48:39 | 0.466 | 19 | 425 | 0 | 1 | 8.85 | 197.86 | 0 | 0.47
19169229 | 1 | BOLU | MERKEZ | SANAYI*UST / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:21:51 | 28.06.2019 10:23:01 | 1.019 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.36 | 0 | 0
19169237 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025999 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:25:30 | 28.06.2019 11:33:04 | 2.126 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 2.13 | 4.25 | 440.11
19169244 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S63-BALBALLI KABIN / H04-BIRTEX RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:43:22 | 28.06.2019 10:51:32 | 0.136 | 2 | 5 | 10 | 199 | 0.27 | 0.68 | 1.36 | 27.09
19169250 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH.719. SK.M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:36:12 | 28.06.2019 10:45:45 | 1.159 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 76.51 | 0 | 0
19169262 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DEBA EVLERI 14.10 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:39:28 | 28.06.2019 09:54:25 | 0.249 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 26.16 | 0 | 0.25
19169264 | 1 | SAKARYA | HENDEK | LUTFIYE KOSK / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:44:40 | 28.06.2019 15:28:23 | 5.729 | 0 | 7 | 0 | 82 | 0 | 40.1 | 0 | 469.75
19169265 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:45:53 | 28.06.2019 11:05:18 | 1.324 | 0 | 73 | 0 | 1736 | 0 | 96.62 | 0 | 2297.79
19169266 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.KEMIK F / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:46:00 | 28.06.2019 10:05:45 | 0.329 | 0 | 217 | 0 | 3 | 0 | 71.43 | 0 | 0.99
19169267 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR SAPAGI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:45:39 | 28.06.2019 10:34:18 | 0.811 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 2.43 | 280.55
19169270 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H07-PAZARKOY TOKI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:49:31 | 28.06.2019 10:14:01 | 0.408 | 1 | 623 | 0 | 0 | 0.41 | 254.39 | 0 | 0
19169274 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN *.ERGUN / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:52:59 | 28.06.2019 10:24:20 | 0.522 | 1 | 964 | 0 | 3 | 0.52 | 503.69 | 0 | 1.57
19169274 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | OTOGAR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:52:59 | 28.06.2019 10:31:52 | 0.648 | 5 | 1755 | 0 | 0 | 3.24 | 1137.34 | 0 | 0
19169312 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1B SDK: TR3025B19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:06:20 | 28.06.2019 12:03:14 | 1.948 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83.78 | 0 | 0
19169313 | 1 | SAKARYA | KARASU | HASTANE ONU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:01:16 | 28.06.2019 10:28:43 | 1.458 | 5 | 2385 | 2 | 1584 | 7.29 | 3476.14 | 2.92 | 2308.68
19169314 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | NAILIYE KOYU 14.16 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:07:09 | 28.06.2019 10:57:41 | 0.842 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.53 | 0 | 4.21
19169318 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY DM / H06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:56:43 | 28.06.2019 11:16:11 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 237.08
19169345 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:24:48 | 28.06.2019 11:25:02 | 1.004 | 0 | 7 | 14 | 3645 | 0 | 7.03 | 14.05 | 3659.18
19169351 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*OZVILLAKENT / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:16:23 | 28.06.2019 10:51:12 | 0.58 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
19169353 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ANADOLU RULMAN IMAL. / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:27:20 | 28.06.2019 11:05:54 | 0.643 | 0 | 0 | 2 | 396 | 0 | 0 | 1.29 | 254.54
19169375 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CEVRE YOLU*KOYUNCU / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:14:43 | 28.06.2019 14:34:07 | 0.323 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
19169380 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H10-FASTAD KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:28:50 | 28.06.2019 12:40:58 | 1.202 | 11 | 1 | 51 | 3 | 13.22 | 1.2 | 61.31 | 3.61
19169380 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H02-MUTLUKENT 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:13:54 | 28.06.2019 12:37:56 | 0.401 | 73 | 3228 | 0 | 0 | 29.24 | 1292.99 | 0 | 0
19169383 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY ASAGI DIBEKT / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:45:18 | 28.06.2019 12:06:02 | 1.346 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 103.61 | 0 | 1.35
19169386 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:49:35 | 28.06.2019 12:22:10 | 1.543 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0
19169391 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAGDAS YOLU KANAL YA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:15:34 | 28.06.2019 12:45:00 | 2.491 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 214.19 | 0 | 0
19169398 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:56:42 | 28.06.2019 10:56:43 | 0 | 4 | 1440 | 4 | 2807 | 0 | 0.4 | 0 | 0.78
19169416 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H10-FASTAD KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:24:24 | 28.06.2019 10:40:32 | 0.269 | 11 | 1 | 51 | 3 | 2.96 | 0.27 | 13.71 | 0.81
19169421 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9070*1TR2/2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:12:54 | 28.06.2019 12:19:19 | 1.107 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 912.12 | 0 | 0
19169422 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:16:11 | 28.06.2019 11:18:16 | 0.035 | 5 | 2092 | 0 | 0 | 0.17 | 72.64 | 0 | 0
19169422 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:16:11 | 28.06.2019 11:18:18 | 0.035 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0
19169422 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:16:11 | 28.06.2019 11:18:20 | 0.036 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 0 | 0
19169422 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:16:11 | 28.06.2019 11:19:02 | 0.047 | 5 | 12942 | 0 | 0 | 0.24 | 614.75 | 0 | 0
19169422 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G25-4TR17 KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:16:11 | 28.06.2019 11:19:06 | 0.049 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 50.12 | 0 | 0
19169422 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G1-HURDACI / H03-DM7098 EMEK M | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:16:11 | 28.06.2019 11:32:39 | 0.274 | 0 | 2043 | 0 | 5 | 0 | 560.69 | 0 | 1.37
19169433 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY BELE / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:08:10 | 28.06.2019 15:18:53 | 1.179 | 0 | 9 | 0 | 53 | 0 | 10.61 | 0 | 62.47
19169451 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER MAH.AYRIK S / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:23:23 | 28.06.2019 12:10:00 | 0.777 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 369.83 | 0 | 0
19169457 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:22:21 | 28.06.2019 12:36:00 | 1.228 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0
19169457 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR ISU RMU / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:22:21 | 28.06.2019 12:45:00 | 1.378 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 0
19169457 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:22:25 | 28.06.2019 11:49:53 | 0.458 | 126 | 1416 | 3 | 1 | 57.68 | 648.21 | 1.37 | 0.46
19169457 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:59:20 | 28.06.2019 12:27:03 | 0.462 | 26 | 352 | 0 | 0 | 12.01 | 162.6 | 0 | 0
19169457 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H01-GOLCUK 2 HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:59:20 | 28.06.2019 12:34:40 | 0.589 | 12 | 26 | 0 | 0 | 7.07 | 15.31 | 0 | 0
19169457 | 6 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR19 BINA TR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:59:20 | 28.06.2019 12:35:00 | 0.594 | 88 | 1038 | 3 | 1 | 52.31 | 617.03 | 1.78 | 0.59
19169473 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DURAKLAR OSB YANI / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:41:13 | 28.06.2019 12:28:53 | 0.794 | 0 | 0 | 6 | 174 | 0 | 0 | 4.77 | 138.23
19169473 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:11:06 | 28.06.2019 12:28:53 | 0.296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
19169476 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G36-GEBZE DM2 / H03-TR41 KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:42:41 | 28.06.2019 11:54:50 | 0.203 | 2 | 3368 | 0 | 1 | 0.41 | 682.02 | 0 | 0.2
19169489 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:31:43 | 28.06.2019 12:35:43 | 0.067 | 0 | 44 | 1 | 705 | 0 | 2.93 | 0.07 | 47
19169496 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DOGUS KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:54:44 | 28.06.2019 12:42:30 | 0.796 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0
19169497 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *CINO* / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:55:16 | 28.06.2019 12:47:52 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.18
19169511 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MADENLER KOYU T35 / LD1A SDK: TRP161A7 Bina: 5021230 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:03:18 | 28.06.2019 15:16:53 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.23
19169550 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI MERKEZ AKBANK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:12:51 | 28.06.2019 12:52:43 | 0.664 | 2 | 2795 | 2 | 782 | 1.33 | 1857.12 | 1.33 | 519.6
19169556 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1A SDK: DM9TR19A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:19:04 | 28.06.2019 14:16:35 | 1.959 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0
19169559 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:22:13 | 28.06.2019 13:15:30 | 0.888 | 0 | 1139 | 2 | 693 | 0 | 1011.5 | 1.78 | 615.42
19169599 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H02-AGA MAHALLESI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:53:26 | 28.06.2019 12:55:27 | 0.034 | 1 | 3 | 22 | 3963 | 0.03 | 0.1 | 0.74 | 133.2
19169613 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOC380TM / 2H10-KANDIRA 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:56:11 | 28.06.2019 14:08:30 | 1.205 | 2 | 87 | 77 | 7942 | 2.41 | 104.86 | 92.81 | 9572.32
19169615 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VATAN CAD DOGANTEPE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:00:00 | 28.06.2019 13:37:00 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 99.9
19169623 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | REYHAN BINA TR / K03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:11:22 | 28.06.2019 14:28:21 | 1.283 | 1 | 337 | 0 | 0 | 1.28 | 432.39 | 0 | 0
19169654 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H03-ARABACI RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:21:29 | 28.06.2019 14:33:17 | 1.197 | 0 | 4 | 2 | 747 | 0 | 4.79 | 2.39 | 893.91
19169655 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR3 BINA TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:18:41 | 28.06.2019 14:27:00 | 1.139 | 99 | 1042 | 3 | 1 | 112.72 | 1186.43 | 3.42 | 1.14
19169655 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:18:41 | 28.06.2019 14:28:00 | 1.155 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 209.11 | 0 | 0
19169655 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:18:41 | 28.06.2019 14:29:00 | 1.172 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0 | 0
19169655 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H01-GOLCUK 2 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:18:41 | 28.06.2019 14:29:55 | 1.187 | 12 | 26 | 0 | 0 | 14.25 | 30.87 | 0 | 0
19169659 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAYICI MAH. SONMEZ C / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:28:21 | 28.06.2019 16:13:09 | 3.747 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 764.32 | 0 | 3.75
19169660 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:32:08 | 28.06.2019 14:06:41 | 0.576 | 0 | 0 | 78 | 123 | 0 | 0 | 44.92 | 70.83
19169663 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:34:15 | 28.06.2019 14:07:06 | 0.547 | 0 | 1923 | 0 | 5 | 0 | 1052.84 | 0 | 2.74
19169665 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:56:57 | 28.06.2019 14:01:16 | 2.072 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 232.06 | 0 | 0
19169677 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR AYRANCILA / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:49:26 | 28.06.2019 16:10:00 | 2.343 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.97
19169678 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OTABAN YOLU / H10 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:42:39 | 28.06.2019 14:34:16 | 0.86 | 8 | 763 | 1 | 56 | 6.88 | 656.39 | 0.86 | 48.18
19169687 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:29:42 | 28.06.2019 15:48:50 | 1.319 | 0 | 42 | 3 | 437 | 0 | 55.39 | 3.96 | 576.35
19169716 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:19:09 | 28.06.2019 14:19:10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19169718 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G34-GEBZE DM1 / H09-DM3 MEZARLIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:23:54 | 0.024 | 0 | 7702 | 0 | 1 | 0 | 181.85 | 0 | 0.02
19169718 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G32-GEBZE DM3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:23:56 | 0.024 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 0 | 0
19169718 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G32-GEBZE DM3 / H04-EREN SITESI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:27:18 | 0.08 | 0 | 2874 | 0 | 0 | 0 | 230.72 | 0 | 0
19169718 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H06-METROSTAR YANI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:27:49 | 0.089 | 0 | 462 | 0 | 2 | 0 | 41.07 | 0 | 0.18
19169718 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / LV GIRIS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:27:50 | 0.089 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 38.61 | 0 | 0
19169718 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H07-DM10080 CAMI Y | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:28:55 | 0.107 | 0 | 2957 | 0 | 9 | 0 | 317.06 | 0 | 0.97
19169718 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H05-DALDABAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:29:45 | 0.121 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 57.04 | 0 | 0
19169718 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:30:19 | 0.131 | 0 | 4613 | 0 | 0 | 0 | 602.25 | 0 | 0
19169718 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H03-CAMI ARKASI TR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:22:29 | 28.06.2019 14:30:33 | 0.134 | 0 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 550.55 | 0 | 0
19169719 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:25:32 | 29.06.2019 12:18:34 | 2.884 | 0 | 0 | 9 | 361 | 0 | 0 | 25.96 | 1041.08
19169732 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D7-YIGILCA KOK 1 / H05-GOKCEAGAC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:28:05 | 28.06.2019 14:28:06 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19169750 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:36:00 | 28.06.2019 14:36:00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0
19169752 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306993 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:10:00 | 28.06.2019 16:21:28 | 0.191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0
19169759 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP323766 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:22:45 | 28.06.2019 15:24:41 | 0.032 | 7 | 23 | 1 | 55 | 0.23 | 0.74 | 0.03 | 1.77
19169762 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:45:32 | 28.06.2019 18:48:29 | 4.049 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.13
19169763 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ELMACIK / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:46:30 | 28.06.2019 15:55:17 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.1
19169778 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:04:08 | 28.06.2019 16:55:51 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 333.29
19169791 | 1 | BOLU | SEBEN | NIMETLI*ALPAGUT*YAYL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:23:15 | 28.06.2019 15:32:56 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17.91
19169807 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI PTT KARSISI / LD1E SDK: DM19TR24E3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:34:00 | 28.06.2019 17:08:47 | 1.58 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 110.58 | 0 | 0
19169809 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:32:52 | 28.06.2019 16:46:48 | 1.232 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0
19169810 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FEVZIYE KOYU 14.16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:32:41 | 28.06.2019 19:05:08 | 3.541 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 7.08 | 0 | 180.58
19169828 | 1 | SAKARYA | GEYVE | JGC / cut | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:39:00 | 28.06.2019 16:54:14 | 0.254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
19169843 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:15:35 | 28.06.2019 16:31:32 | 0.266 | 2 | 7846 | 1 | 11 | 0.53 | 2085.73 | 0.27 | 2.92
19169843 | 2 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H09-TR16 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:31:32 | 28.06.2019 16:40:40 | 0.152 | 1 | 2241 | 1 | 0 | 0.15 | 341.13 | 0.15 | 0
19169843 | 3 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / H05 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:31:32 | 28.06.2019 16:42:00 | 0.174 | 1 | 5118 | 0 | 11 | 0.17 | 892.81 | 0 | 1.92
19169843 | 4 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.ILKOKUL / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:31:32 | 28.06.2019 17:34:00 | 1.041 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 507.02 | 0 | 0
19169849 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.HEDEF EVL / LD1A SDK: TRP288A24 Bina: yaşar candan | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:17:47 | 28.06.2019 18:07:42 | 1.832 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
19169853 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:23:12 | 28.06.2019 16:23:13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19169855 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI KOPUZLAR / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:24:59 | 28.06.2019 17:48:27 | 1.391 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0
19169861 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219508 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:50:00 | 28.06.2019 17:01:22 | 0.189 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0
19169866 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D35-DIPSIZGOL KABI / H02-DIPSIZGOL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:41:20 | 28.06.2019 16:41:21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0.3
19169873 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:10:53 | 29.06.2019 11:04:11 | 0.888 | 0 | 5573 | 0 | 0 | 0 | 4950.68 | 0 | 0
19169880 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:58:51 | 28.06.2019 17:30:42 | 0.531 | 2 | 121 | 2 | 686 | 1.06 | 64.23 | 1.06 | 364.15
19169887 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:02:44 | 28.06.2019 17:52:18 | 0.826 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 1.65 | 0 | 83.44
19169889 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GAZENFER BILGE BUL.K / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 12:09:19 | 29.06.2019 14:18:29 | 2.153 | 1 | 142 | 0 | 0 | 2.15 | 305.69 | 0 | 0
19169895 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | TOKI TR16 / LD1A SDK: TR-16CILIMLIAY Bina: 2032578 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:07:44 | 28.06.2019 18:33:26 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.57
19169896 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:08:08 | 28.06.2019 17:18:00 | 0.164 | 0 | 0 | 10 | 222 | 0 | 0 | 1.64 | 36.51
19169900 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 13:20:15 | 29.06.2019 16:15:00 | 2.912 | 0 | 1 | 18 | 785 | 0 | 2.91 | 52.43 | 2286.31
19169905 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | FINDIKLI YOLU DM / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:00 | 30.06.2019 15:45:09 | 6.753 | 3 | 8 | 6 | 621 | 20.26 | 54.02 | 40.52 | 4193.3
19169905 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S67-MEZARLIK KABIN / H02-SOGUTLU ESKI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 15:33:33 | 30.06.2019 15:45:09 | 0.193 | 4 | 81 | 0 | 5 | 0.77 | 15.66 | 0 | 0.97
19169906 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OGRETMENLER CADDES* / K02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:01:17 | 29.06.2019 12:52:00 | 3.845 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7809.76 | 0 | 0
19169908 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE KABIN TR 4 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:22:00 | 28.06.2019 18:35:00 | 0.217 | 0 | 296 | 3 | 257 | 0 | 64.13 | 0.65 | 55.68
19169909 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEN / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:23:11 | 28.06.2019 18:08:46 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 53.18
19169912 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ANADOLU *LK O*RT.YAN / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:25:45 | 28.06.2019 18:21:56 | 0.936 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 705.1 | 0 | 0
19169914 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:26:46 | 28.06.2019 18:09:00 | 0.704 | 38 | 331 | 0 | 2 | 26.75 | 232.99 | 0 | 1.41
19169919 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:29:35 | 28.06.2019 17:29:36 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19169924 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:32:53 | 28.06.2019 17:32:54 | 0 | 11 | 537 | 5 | 972 | 0 | 0.15 | 0 | 0.27
19169925 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.06.2019 05:47:05 | 30.06.2019 07:05:13 | 1.302 | 3 | 1504 | 10 | 2444 | 3.91 | 1958.54 | 13.02 | 3182.63
19169926 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H05-BAGLRBASI RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:10:06 | 28.06.2019 18:15:23 | 0.088 | 1 | 24 | 3 | 580 | 0.09 | 2.11 | 0.26 | 51.07
19169928 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:00 | 30.06.2019 15:49:40 | 6.828 | 0 | 155 | 10 | 1708 | 0 | 1058.31 | 68.28 | 11661.84
19169929 | 1 | BOLU | MERKEZ | BUYUKCAMI*ISMET*PASA / LD1B SDK: TR1056B4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:26:25 | 28.06.2019 18:21:28 | 0.918 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 0
19169934 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAYLA KOYU TR 1 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:38:36 | 28.06.2019 18:59:03 | 1.341 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 154.2
19169935 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SELAHIYE KOYU GIRIS / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.06.2019 08:30:00 | 30.06.2019 17:47:55 | 9.299 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 260.36 | 0 | 65.09
19169936 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:41:29 | 28.06.2019 19:36:13 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72.66
19169937 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:46:05 | 28.06.2019 17:46:06 | 0 | 2 | 119 | 1 | 171 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05
19169939 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S50-CELIKTAS KABIN / H05-ET BALIK KURUMU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 08:32:14 | 30.06.2019 12:18:43 | 3.775 | 7 | 70 | 0 | 1 | 26.42 | 264.23 | 0 | 3.77
19169941 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307420 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:25:00 | 30.06.2019 14:52:24 | 5.457 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 10.91 | 0 | 436.53
19169944 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MERSINCIK / K01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:54:08 | 28.06.2019 18:44:22 | 0.837 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.09 | 0 | 0
19169956 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:03:10 | 28.06.2019 18:56:00 | 0.881 | 0 | 1062 | 0 | 3 | 0 | 935.15 | 0 | 2.64
19169966 | 1 | BOLU | MERKEZ | COMLEKCILER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:06:31 | 28.06.2019 19:25:25 | 1.315 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55.23 | 0 | 0
19169968 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K48-IZMIT TR956 / H04-CAL KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:07:10 | 28.06.2019 20:33:24 | 2.437 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0
19169968 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:07:10 | 28.06.2019 20:42:51 | 2.595 | 0 | 2 | 12 | 1854 | 0 | 5.19 | 31.14 | 4810.62
19169968 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H07-MURATKOY | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:07:10 | 28.06.2019 20:43:14 | 2.601 | 0 | 2 | 14 | 2089 | 0 | 5.2 | 36.42 | 5433.72
19169995 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H03-HATAPLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:10:06 | 28.06.2019 18:10:06 | 0 | 0 | 77 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
19169995 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H03-HATAPLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:10:07 | 28.06.2019 19:45:27 | 1.589 | 0 | 77 | 1 | 158 | 0 | 122.34 | 1.59 | 251.04
19170001 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.BATI KARADE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:13:09 | 28.06.2019 19:48:16 | 1.585 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 155.36 | 0 | 0
19170003 | 1 | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR*GOL*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:13:13 | 28.06.2019 20:12:56 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.88
19170007 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MAHMUT OGLU SOKAK T3 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:15:42 | 28.06.2019 19:34:23 | 1.311 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 125.89 | 0 | 1.31
19170008 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10025*TR1/1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:15:18 | 28.06.2019 19:58:30 | 1.72 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 546.96 | 0 | 0
19170010 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LD1A SDK: DM81TR248A8 Bina: 5199870 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:17:25 | 28.06.2019 18:50:58 | 0.559 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
19170011 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA*KOCABELEN / LD1A SDK: V_1081095 Bina: 1081095 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:17:55 | 28.06.2019 19:34:42 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
19170013 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9110*4TR41 / H03 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:20:00 | 28.06.2019 19:08:14 | 0.804 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 603.72 | 0 | 0
19170025 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU PARK RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:29:07 | 28.06.2019 19:04:49 | 0.595 | 0 | 969 | 0 | 1 | 0 | 576.56 | 0 | 0.6
19170035 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ULUS KAB*N*D*SPANSER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:35:16 | 28.06.2019 19:21:58 | 0.778 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 121.42 | 0 | 0
19170042 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU KOYU T35 / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:36:57 | 28.06.2019 19:42:15 | 1.088 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 10.88 | 0 | 60.95
19170045 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002656 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:17:19 | 28.06.2019 23:09:34 | 0.871 | 0 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 1.74 | 140.2
19170049 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YILDIZ SITESI / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:42:15 | 28.06.2019 19:45:21 | 1.052 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100.96 | 0 | 0
19170055 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:48:39 | 28.06.2019 20:42:16 | 1.894 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3.79 | 0 | 30.3
19170060 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003172 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:02:43 | 28.06.2019 21:10:53 | 0.136 | 0 | 0 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0.54 | 23.14
19170063 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOCATONGEL GIRIS / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:52:51 | 28.06.2019 21:25:34 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 109.45
19170064 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:00:00 | 28.06.2019 20:14:19 | 0.239 | 1 | 809 | 0 | 1 | 0.24 | 193.04 | 0 | 0.24
19170068 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU MACA / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:55:14 | 28.06.2019 20:47:11 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 100.76
19170071 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEKERPINAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:57:01 | 28.06.2019 19:49:05 | 0.868 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0
19170076 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320792 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:10:00 | 28.06.2019 20:24:01 | 0.234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
19170077 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SELV* SOK. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:03:02 | 28.06.2019 19:40:22 | 0.622 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 0 | 0
19170078 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:04:25 | 28.06.2019 20:25:31 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.58
19170086 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10217*4TR5/A / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:35:00 | 28.06.2019 21:11:00 | 0.6 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0
19170092 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:07:23 | 28.06.2019 19:47:36 | 0.67 | 1 | 1954 | 0 | 4 | 0.67 | 1309.72 | 0 | 2.68
19170092 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G29-DARIC27 DM / H02-1 TR 2/1 MUHTRLK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:07:23 | 28.06.2019 19:49:34 | 0.703 | 0 | 6975 | 0 | 8 | 0 | 4903.81 | 0 | 5.62
19170092 | 3 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:07:40 | 28.06.2019 19:47:36 | 0.666 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 198.34 | 0 | 0
19170110 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BURHANIYE MAH. G.KAZ / LD1B SDK: TR-9DUZCEB4 Bina: 2056321 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:17:27 | 28.06.2019 20:08:06 | 0.844 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0
19170114 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H12-ASAGISOKU SAN | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:18:11 | 28.06.2019 20:01:22 | 0.72 | 7 | 754 | 0 | 0 | 5.04 | 542.67 | 0 | 0
19170118 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TURNAOGLU CAD. / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:20:22 | 28.06.2019 21:08:23 | 1.8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77.41 | 0 | 0
19170119 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 2 / H08 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:20:22 | 28.06.2019 20:15:47 | 0.924 | 0 | 13 | 0 | 625 | 0 | 12.01 | 0 | 577.26
19170121 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAFERIYE KOYU TR*2 T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:23:32 | 28.06.2019 21:04:23 | 1.681 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 151.28 | 0 | 13.45
19170137 | 1 | BOLU | MERKEZ | B7-DAGKENT DM / H07-SEKA KABIN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:34:52 | 28.06.2019 19:38:01 | 0.053 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0.58 | 0.68 | 0.05 | 0
19170137 | 2 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:34:52 | 28.06.2019 22:17:19 | 2.708 | 9 | 198 | 35 | 1281 | 24.37 | 536.09 | 94.76 | 3468.31
19170144 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:48:00 | 28.06.2019 21:00:43 | 0.212 | 1 | 0 | 5 | 2130 | 0.21 | 0 | 1.06 | 451.44
19170148 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEKIRLER*MERKEZ*MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:45:30 | 28.06.2019 21:54:59 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 107.9
19170153 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALDUN B*LGEN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:49:18 | 28.06.2019 21:57:32 | 2.137 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160.29 | 0 | 0
19170157 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY YENI MAHALLE / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:52:23 | 28.06.2019 22:50:00 | 2.96 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 17.76 | 0 | 35.52
19170160 | 1 | BOLU | MENGEN | KIYASLAR*GEBESOGLU*M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:54:44 | 28.06.2019 20:58:50 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.96
19170185 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCALAR SAPAGI D / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:16:15 | 28.06.2019 21:03:03 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 121.68
19170187 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:19:16 | 28.06.2019 20:19:17 | 0 | 6 | 415 | 12 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19170191 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003605 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:42:00 | 28.06.2019 20:57:40 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.71
19170198 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 3 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:26:20 | 28.06.2019 23:50:37 | 3.405 | 4 | 0 | 12 | 1 | 13.62 | 0 | 40.86 | 3.4
19170204 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013657 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:30:00 | 28.06.2019 22:40:10 | 0.169 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.17 | 4.91
19170205 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:31:46 | 28.06.2019 21:03:00 | 0.521 | 1 | 2404 | 0 | 0 | 0.52 | 1251.42 | 0 | 0
19170225 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBEN*KESKINLI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:49:46 | 28.06.2019 21:41:19 | 0.859 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0 | 0
19170226 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:06:00 | 28.06.2019 22:16:15 | 0.171 | 0 | 0 | 3 | 367 | 0 | 0 | 0.51 | 62.7
19170228 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | PIRAHMETLER / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:51:16 | 28.06.2019 21:26:07 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.29
19170237 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D20-KOCYAZI MAH. / H03-YAHYALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:56:42 | 28.06.2019 21:00:31 | 0.064 | 4 | 1652 | 0 | 107 | 0.25 | 105.09 | 0 | 6.81
19170237 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D20-KOCYAZI MAH. / H04-AKPINAR MAH. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:00:32 | 28.06.2019 21:03:55 | 0.056 | 3 | 2004 | 0 | 20 | 0.17 | 113 | 0 | 1.13
19170237 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D20-KOCYAZI MAH. / H03-YAHYALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:00:32 | 28.06.2019 21:23:23 | 0.381 | 4 | 1652 | 0 | 107 | 1.52 | 629.14 | 0 | 40.75
19170238 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BOSTANLIK KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:54:47 | 28.06.2019 22:20:37 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.36
19170239 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:57:18 | 28.06.2019 22:47:53 | 1.843 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 296.73 | 0 | 3.69
19170245 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:45:00 | 28.06.2019 21:55:58 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8.96
19170257 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKTAS KOYU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:03:48 | 29.06.2019 05:42:51 | 8.651 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 147.06
19170272 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 03:10:00 | 29.06.2019 03:20:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.83
19170277 | 1 | BOLU | SEBEN | DEDELER*KOYU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:10:09 | 28.06.2019 22:00:14 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.03
19170291 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:25:01 | 28.06.2019 21:44:38 | 0.327 | 1 | 2 | 12 | 3383 | 0.33 | 0.65 | 3.92 | 1106.05
19170291 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:25:01 | 28.06.2019 22:57:39 | 1.544 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | 0 | 10.81 | 268.64
19170299 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:36:59 | 28.06.2019 21:37:00 | 0 | 1 | 898 | 7 | 1613 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19170302 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. TICARE / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:37:05 | 29.06.2019 01:05:23 | 3.472 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 465.2 | 0 | 0
19170307 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026371 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 02:43:07 | 29.06.2019 02:53:07 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0.17 | 13.33
19170320 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP336414 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:28:00 | 28.06.2019 23:38:03 | 0.168 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0.17 | 0 | 20.44
19170323 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:54:53 | 28.06.2019 22:34:30 | 0.66 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 73.95 | 0 | 0
19170326 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:39:09 | 28.06.2019 23:34:48 | 2.927 | 1 | 26 | 1 | 832 | 2.93 | 76.12 | 2.93 | 2435.68
19170337 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H01-MAVIKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:01:30 | 28.06.2019 22:01:31 | 0 | 5 | 2295 | 0 | 7 | 0 | 0.64 | 0 | 0
19170340 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:02:28 | 28.06.2019 23:27:07 | 1.411 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2.82 | 0 | 47.97
19170346 | 1 | BOLU | MENGEN | BASYELLICE*MERKEZ*MA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:50:03 | 29.06.2019 00:00:03 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.33
19170348 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H02-REDIFLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:06:18 | 28.06.2019 22:06:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19170348 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | D6-YIGILCA KOK2 / H02-REDIFLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:06:19 | 28.06.2019 22:25:24 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 37.85
19170349 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP034507 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:54:40 | 29.06.2019 01:54:42 | 4.001 | 0 | 1 | 0 | 642 | 0 | 4 | 0 | 2568.36
19170355 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / H05-FATIH CAMII | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:10:54 | 28.06.2019 22:23:15 | 0.206 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 417.02 | 0 | 0
19170380 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LV65B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:24:22 | 29.06.2019 00:06:22 | 1.7 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 0 | 0
19170380 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H03 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:49:30 | 29.06.2019 00:06:22 | 0.281 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 117.22 | 0 | 0
19170389 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:29:25 | 28.06.2019 22:29:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0
19170394 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:30:41 | 28.06.2019 23:30:38 | 0.999 | 0 | 0 | 10 | 612 | 0 | 0 | 9.99 | 611.49
19170401 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H04-KARAKOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:45:56 | 28.06.2019 22:51:32 | 0.093 | 0 | 1 | 10 | 580 | 0 | 0.09 | 0.93 | 54.13
19170414 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLCUK*KOK / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:42:26 | 29.06.2019 00:28:28 | 1.767 | 4 | 500 | 1 | 103 | 7.07 | 883.61 | 1.77 | 182.02
19170429 | 1 | BOLU | MERKEZ | BANAZ*IMAMLAR*MAH / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:57:05 | 29.06.2019 00:07:05 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8
19170430 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN*MADAMLAR / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:03:27 | 28.06.2019 23:15:02 | 0.193 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 0 | 0
19170434 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026243 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:17:54 | 29.06.2019 00:51:37 | 2.562 | 0 | 43 | 1 | 560 | 0 | 110.16 | 2.56 | 1434.69
19170450 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307363 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:01:04 | 29.06.2019 01:11:04 | 0.167 | 0 | 3 | 2 | 50 | 0 | 0.5 | 0.33 | 8.33
19170453 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H04-BEYKOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 00:51:43 | 29.06.2019 00:54:39 | 0.049 | 4 | 2028 | 1 | 2102 | 0.2 | 99.15 | 0.05 | 102.76
19170454 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H02-AGA MAHALLESI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:35:44 | 28.06.2019 23:35:56 | 0.003 | 1 | 3 | 21 | 3963 | 0 | 0.01 | 0.07 | 13.21
19170472 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KUMCAGIZ / LD1A SDK: TRP5995A11 Bina: 4221351 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:46:37 | 29.06.2019 02:25:17 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.16
19170478 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:58:54 | 28.06.2019 23:58:55 | 0 | 0 | 0 | 22 | 683 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19
19170487 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAUMAA / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 02:07:59 | 29.06.2019 02:20:00 | 0.2 | 17 | 86 | 0 | 0 | 3.4 | 17.22 | 0 | 0
19170488 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:50:10 | 29.06.2019 02:54:30 | 1.072 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 639.04 | 0 | 0
19170489 | 1 | BOLU | MUDURNU | SAMAT*KOYU*DERE*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 00:21:15 | 29.06.2019 01:22:28 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73.46
19170495 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:17:58 | 29.06.2019 01:27:58 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19170497 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IYO EVLERI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 00:44:40 | 29.06.2019 02:43:36 | 1.982 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0
19170505 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307584 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:52:12 | 29.06.2019 01:57:19 | 0.085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
19170512 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZINCIRLI KUYU CAMII / K02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:23:46 | 29.06.2019 01:33:07 | 0.156 | 2 | 6317 | 0 | 0 | 0.31 | 984.4 | 0 | 0
19170518 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:42:55 | 29.06.2019 02:34:31 | 0.86 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 96.32 | 0 | 0
19170520 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KABIN / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 01:45:23 | 29.06.2019 02:18:50 | 0.557 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0
19170538 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 02:42:12 | 29.06.2019 02:43:54 | 0.028 | 1 | 82 | 51 | 3894 | 0.03 | 2.32 | 1.45 | 110.33
19170557 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 02:46:07 | 29.06.2019 03:57:33 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1
19170569 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IYO EVLERI / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 03:05:52 | 29.06.2019 04:13:37 | 1.129 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 0
19170570 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SADIKLAR SAPAGI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 03:03:00 | 29.06.2019 04:46:47 | 1.73 | 0 | 1 | 22 | 1025 | 0 | 1.73 | 38.05 | 1772.97
19170575 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H03-BESKAVAKLAR K | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 03:20:13 | 29.06.2019 03:21:31 | 0.022 | 26 | 9279 | 0 | 1 | 0.56 | 201.05 | 0 | 0.02
19170617 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 03:32:10 | 29.06.2019 03:36:11 | 0.067 | 2 | 9276 | 0 | 19 | 0.13 | 620.98 | 0 | 1.27
19170644 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KALAYCI DM / H06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 04:20:06 | 29.06.2019 06:05:00 | 1.748 | 1 | 25 | 0 | 4 | 1.75 | 43.71 | 0 | 6.99
19170646 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S35-MELEN KOK / H02-MELEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 04:24:23 | 29.06.2019 07:38:48 | 3.24 | 0 | 16 | 4 | 450 | 0 | 51.84 | 12.96 | 1458.13
19170650 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H05-YEDEK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:07:59 | 29.06.2019 05:08:58 | 0.016 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0.07 | 1.97
19170650 | 2 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H02-MUDURNU TM F8 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:07:59 | 29.06.2019 05:24:22 | 0.273 | 0 | 1 | 35 | 1917 | 0 | 0.27 | 9.56 | 523.45
19170651 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H03-CINARLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:08:03 | 29.06.2019 05:08:04 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0.89
19170655 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:24:03 | 29.06.2019 06:54:14 | 1.503 | 0 | 2 | 3 | 807 | 0 | 3.01 | 4.51 | 1212.97
19170661 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D1-T.OMER KABIN / H04-HASTANE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:32:01 | 29.06.2019 05:34:12 | 0.036 | 2 | 2611 | 0 | 2 | 0.07 | 95.01 | 0 | 0.07
19170661 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H02-HASTANE YANI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:32:01 | 29.06.2019 05:34:30 | 0.041 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0
19170661 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:32:01 | 29.06.2019 05:35:04 | 0.051 | 7 | 1538 | 3 | 785 | 0.36 | 78.18 | 0.15 | 39.9
19170662 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP025645 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:31:33 | 29.06.2019 06:32:05 | 1.009 | 0 | 0 | 4 | 933 | 0 | 0 | 4.04 | 941.29
19170669 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:36:28 | 29.06.2019 06:19:07 | 0.711 | 2 | 3070 | 0 | 1 | 1.42 | 2182.26 | 0 | 0.71
19170670 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:36:53 | 29.06.2019 05:39:01 | 0.036 | 2 | 0 | 58 | 988 | 0.07 | 0 | 2.06 | 35.13
19170670 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H03-PALGAZ DM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:36:53 | 29.06.2019 05:44:24 | 0.125 | 2 | 0 | 61 | 2909 | 0.25 | 0 | 7.64 | 364.43
19170670 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:36:53 | 29.06.2019 05:44:28 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.8
19170672 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:36:58 | 29.06.2019 06:37:16 | 1.005 | 1 | 2404 | 0 | 0 | 1.01 | 2416.02 | 0 | 0
19170678 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOTAL BENZINLIK YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:39:15 | 29.06.2019 07:11:53 | 1.544 | 0 | 2034 | 0 | 1 | 0 | 3140.27 | 0 | 1.54
19170680 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:40:17 | 29.06.2019 06:33:59 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 594 | 0 | 0.9 | 0 | 531.63
19170689 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:49:06 | 29.06.2019 06:31:00 | 0.698 | 0 | 23 | 14 | 598 | 0 | 16.06 | 9.78 | 417.6
19170690 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:51:05 | 29.06.2019 05:51:05 | 0 | 0 | 920 | 1 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0
19170693 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:53:11 | 29.06.2019 06:16:47 | 0.393 | 0 | 2 | 2 | 587 | 0 | 0.79 | 0.79 | 230.89
19170696 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:56:37 | 29.06.2019 05:56:38 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19170705 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:03:36 | 29.06.2019 07:05:20 | 1.029 | 1 | 338 | 0 | 3 | 1.03 | 347.76 | 0 | 3.09
19170709 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H04-GURCAM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:10:47 | 29.06.2019 06:10:48 | 0 | 0 | 1 | 7 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19170711 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:11:14 | 29.06.2019 11:10:26 | 4.987 | 0 | 14 | 1 | 534 | 0 | 69.81 | 4.99 | 2662.88
19170718 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H04-ALIKAHYA KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:06:28 | 29.06.2019 07:18:22 | 0.198 | 2 | 3070 | 0 | 1 | 0.4 | 608.88 | 0 | 0.2
19170724 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004259 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:26:48 | 29.06.2019 07:36:48 | 0.167 | 0 | 2 | 2 | 359 | 0 | 0.33 | 0.33 | 59.83
19170725 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H03-GULER SABANCI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:39:19 | 29.06.2019 07:06:47 | 0.458 | 4 | 5975 | 0 | 2 | 1.83 | 2735.22 | 0 | 0.92
19170743 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H09-SARIMESE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:45:01 | 29.06.2019 07:03:48 | 0.313 | 35 | 2698 | 0 | 0 | 10.96 | 844.62 | 0 | 0
19170747 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:48:08 | 29.06.2019 07:28:22 | 0.671 | 2 | 211 | 0 | 475 | 1.34 | 141.49 | 0 | 318.51
19170747 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:48:10 | 29.06.2019 07:24:25 | 0.604 | 53 | 8490 | 4 | 1251 | 32.02 | 5129.38 | 2.42 | 755.81
19170747 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:28:22 | 29.06.2019 08:24:26 | 0.934 | 2 | 211 | 0 | 475 | 1.87 | 197.17 | 0 | 443.86
19170747 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:29:49 | 29.06.2019 07:47:11 | 0.289 | 14 | 4614 | 0 | 2 | 4.05 | 1335.5 | 0 | 0.58
19170747 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H03-D.TEPE-KULLAR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:29:49 | 29.06.2019 08:30:39 | 1.014 | 0 | 31 | 3 | 1 | 0 | 31.43 | 3.04 | 1.01
19170748 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H18-FRITOLAY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:48:10 | 29.06.2019 07:28:12 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0
19170759 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H03-VAKIF RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:52:34 | 29.06.2019 06:52:35 | 0 | 1 | 578 | 0 | 31 | 0 | 0.16 | 0 | 0.01
19170760 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:55:11 | 29.06.2019 06:55:12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0.33
19170761 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:55:10 | 29.06.2019 07:17:40 | 0.375 | 1 | 1 | 6 | 1126 | 0.38 | 0.38 | 2.25 | 422.25
19170764 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H04-ORMAN ISLT. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:57:01 | 29.06.2019 06:57:02 | 0 | 15 | 673 | 0 | 214 | 0 | 0.19 | 0 | 0.06
19170767 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:57:44 | 29.06.2019 07:12:00 | 0.238 | 0 | 2 | 12 | 2089 | 0 | 0.48 | 2.85 | 496.72
19170772 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BETONSA / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:02:04 | 29.06.2019 08:25:14 | 1.386 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.16 | 0 | 2.77 | 0
19170774 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:06:27 | 29.06.2019 09:13:33 | 2.118 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 237.25 | 0 | 0
19170775 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:06:50 | 29.06.2019 09:08:35 | 2.029 | 0 | 198 | 12 | 2401 | 0 | 401.78 | 24.35 | 4872.03
19170791 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:24:31 | 29.06.2019 09:02:02 | 1.625 | 2 | 228 | 0 | 5 | 3.25 | 370.56 | 0 | 8.13
19170810 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:33:35 | 29.06.2019 07:40:10 | 0.11 | 4 | 1440 | 4 | 2807 | 0.44 | 158 | 0.44 | 307.99
19170811 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAMAM DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:33:30 | 29.06.2019 07:52:10 | 0.311 | 2 | 3044 | 1 | 632 | 0.62 | 947.02 | 0.31 | 196.62
19170820 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:35:04 | 29.06.2019 07:35:29 | 0.007 | 55 | 535 | 52 | 3055 | 0.38 | 3.72 | 0.36 | 21.22
19170820 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:35:04 | 29.06.2019 08:05:34 | 0.508 | 6 | 415 | 12 | 1 | 3.05 | 210.96 | 6.1 | 0.51
19170837 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307359 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:51:51 | 29.06.2019 12:01:51 | 0.167 | 0 | 9 | 1 | 65 | 0 | 1.5 | 0.17 | 10.83
19170839 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:55:26 | 29.06.2019 08:56:50 | 2.023 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 2.02 | 252.92
19170847 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H04-TR10284 TR46 K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:46:18 | 29.06.2019 07:48:43 | 0.04 | 0 | 3078 | 0 | 1 | 0 | 123.98 | 0 | 0.04
19170847 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:46:18 | 29.06.2019 07:48:47 | 0.041 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
19170847 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H05-TR 70A ULUS K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:46:18 | 29.06.2019 08:45:00 | 0.978 | 1 | 11285 | 0 | 17 | 0.98 | 11040.49 | 0 | 16.63
19170847 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:46:18 | 29.06.2019 09:09:29 | 1.386 | 7 | 1950 | 0 | 2 | 9.7 | 2703.46 | 0 | 2.77
19170861 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:56:34 | 29.06.2019 09:04:24 | 1.131 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 140.19 | 0 | 0
19170886 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:17:03 | 29.06.2019 09:37:25 | 1.339 | 0 | 1139 | 2 | 693 | 0 | 1525.63 | 2.68 | 928.24
19170898 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H04-ARMETAL HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:26:22 | 29.06.2019 08:33:31 | 0.119 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0
19170913 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003706 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:03:02 | 29.06.2019 09:13:02 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 37.83
19170914 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307292 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:45:14 | 29.06.2019 09:55:14 | 0.167 | 0 | 8 | 6 | 385 | 0 | 1.33 | 1 | 64.17
19170915 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:14:03 | 29.06.2019 09:23:07 | 0.151 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 0 | 0
19170945 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:25:04 | 29.06.2019 10:33:27 | 0.14 | 0 | 1 | 2 | 516 | 0 | 0.14 | 0.28 | 72.1
19170948 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP026154 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:20:14 | 29.06.2019 09:30:14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 41.67
19170951 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:02:43 | 29.06.2019 10:18:22 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.39
19170952 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D-AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:40:49 | 29.06.2019 09:43:36 | 0.046 | 0 | 0 | 6 | 806 | 0 | 0 | 0.28 | 37.39
19170953 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:02:13 | 29.06.2019 09:40:29 | 0.638 | 1 | 178 | 5 | 2327 | 0.64 | 113.52 | 3.19 | 1484.11
19170957 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP369271 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:39:38 | 29.06.2019 09:49:38 | 0.167 | 0 | 20 | 0 | 532 | 0 | 3.33 | 0 | 88.67
19170961 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 19 MAYIS CD. TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:06:27 | 29.06.2019 10:34:00 | 1.459 | 0 | 773 | 0 | 2 | 0 | 1127.94 | 0 | 2.92
19170990 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:25:00 | 29.06.2019 09:25:01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19171002 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP332565 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:44:01 | 29.06.2019 11:08:24 | 1.406 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0
19171005 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:10:00 | 29.06.2019 11:19:05 | 0.151 | 0 | 0 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0.15 | 65.85
19171010 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KUCUKKISLA KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:37:27 | 29.06.2019 11:56:49 | 2.323 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2.32 | 0 | 55.75
19171017 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK*ERSIN CAN DM / LD1B SDK: DM239TR799B6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:00:00 | 29.06.2019 11:38:37 | 1.644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 0 | 0
19171018 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:59:19 | 29.06.2019 10:40:28 | 0.686 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.43 | 0 | 2.06 | 0
19171024 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:02:19 | 29.06.2019 10:47:46 | 0.758 | 0 | 3 | 4 | 1070 | 0 | 2.27 | 3.03 | 810.53
19171032 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:04:27 | 29.06.2019 10:45:24 | 0.682 | 3 | 3447 | 0 | 1 | 2.05 | 2352.58 | 0 | 0.68
19171032 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:04:27 | 29.06.2019 12:20:04 | 2.26 | 8 | 1 | 5 | 0 | 18.08 | 2.26 | 11.3 | 0
19171037 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUZOREN*DAGLI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:06:22 | 29.06.2019 11:25:05 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.03
19171055 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:10:56 | 29.06.2019 11:27:59 | 1.284 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 585.58 | 0 | 0
19171056 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:11:08 | 29.06.2019 13:02:42 | 2.859 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 320.26 | 0 | 0
19171057 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H14-MIMAR SINAN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:10:56 | 29.06.2019 10:39:54 | 0.483 | 6 | 9898 | 0 | 30 | 2.9 | 4778.53 | 0 | 14.48
19171072 | 1 | BOLU | SEBEN | BAKIRLI*KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:18:38 | 29.06.2019 10:53:48 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.41
19171075 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H22-ASRAY TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:19:36 | 29.06.2019 10:22:44 | 0.052 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19171079 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:24:34 | 29.06.2019 11:41:56 | 1.289 | 23 | 7297 | 7 | 3755 | 29.66 | 9409.08 | 9.03 | 4841.86
19171079 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:24:34 | 29.06.2019 11:41:58 | 1.29 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 55.47 | 0 | 0
19171083 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:25:13 | 29.06.2019 10:33:56 | 0.145 | 0 | 0 | 5 | 578 | 0 | 0 | 0.73 | 83.97
19171098 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER BELEDIYE AR / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:29:19 | 29.06.2019 11:55:49 | 1.442 | 0 | 1942 | 0 | 3 | 0 | 2799.72 | 0 | 4.33
19171100 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:30:28 | 29.06.2019 10:51:36 | 0.352 | 36 | 413 | 0 | 3 | 12.68 | 145.47 | 0 | 1.06
19171116 | 1 | BOLU | MUDURNU | GOLCUK*KOYU*MERKEZ / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:35:45 | 29.06.2019 12:55:50 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.71
19171124 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025647 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:40:33 | 29.06.2019 12:37:16 | 1.945 | 0 | 185 | 0 | 10 | 0 | 359.88 | 0 | 19.45
19171134 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:51:00 | 29.06.2019 14:39:13 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 152.69
19171141 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:57:30 | 29.06.2019 12:25:19 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 835.72
19171144 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUGAZ* RMU / LD1H SDK: TR101H1 Bina: 4062087 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:24:14 | 29.06.2019 12:17:26 | 0.887 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.53 | 0 | 0
19171151 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:06:37 | 29.06.2019 11:59:16 | 0.877 | 0 | 752 | 0 | 1 | 0 | 659.88 | 0 | 0.88
19171157 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D19-NUSRETTIN MAH. / H14-U.MUSTAFA MAH. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:10:11 | 29.06.2019 11:11:10 | 0.016 | 23 | 13811 | 9 | 1494 | 0.38 | 226.35 | 0.15 | 24.49
19171157 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H09-ORMAN ISLT.RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:10:11 | 29.06.2019 11:53:26 | 0.721 | 0 | 532 | 0 | 7 | 0 | 383.48 | 0 | 5.05
19171157 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | U.MUSTAFA MAH. ORMAN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:10:11 | 29.06.2019 12:21:16 | 1.185 | 1 | 673 | 0 | 0 | 1.18 | 797.32 | 0 | 0
19171158 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:10:10 | 29.06.2019 11:32:32 | 0.373 | 0 | 0 | 21 | 286 | 0 | 0 | 7.83 | 106.61
19171196 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002879 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:33:07 | 29.06.2019 12:43:07 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.33 | 9
19171200 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK KOYU CAYIRLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:22:33 | 29.06.2019 12:30:47 | 1.137 | 0 | 51 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 21.61
19171203 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARMARA 1 KAB*N*TR16 / LV65B | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:33:28 | 29.06.2019 12:05:18 | 0.531 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 86.48 | 0 | 0
19171204 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:34:49 | 29.06.2019 11:34:50 | 0 | 8 | 564 | 0 | 232 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06
19171205 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307001 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:41:14 | 29.06.2019 12:51:14 | 0.167 | 0 | 12 | 7 | 516 | 0 | 2 | 1.17 | 86
19171206 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:35:44 | 29.06.2019 13:50:53 | 2.253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 0 | 0
19171212 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE YE**LKENT TR / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:37:13 | 29.06.2019 12:53:24 | 1.27 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 452.02 | 0 | 1.27
19171217 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:41:42 | 29.06.2019 12:08:00 | 0.438 | 0 | 770 | 0 | 6 | 0 | 337.52 | 0 | 2.63
19171217 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KENT KONUT 5 / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:41:42 | 29.06.2019 12:08:09 | 0.441 | 2 | 8506 | 0 | 13 | 0.88 | 3749.73 | 0 | 5.73
19171226 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:01:32 | 29.06.2019 12:17:05 | 0.259 | 15 | 222 | 7 | 301 | 3.89 | 57.54 | 1.81 | 78.01
19171230 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DARICI MERKEZ / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:46:22 | 29.06.2019 13:14:38 | 1.471 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72.08 | 0 | 0
19171232 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. TEL SOKA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:47:52 | 29.06.2019 13:26:01 | 1.636 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 363.16 | 0 | 0
19171246 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI LIMONCUK / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:50:42 | 29.06.2019 12:15:15 | 0.409 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 58.51 | 0 | 0
19171250 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BUGDAYLI KOYU T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:53:13 | 29.06.2019 13:48:10 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.16
19171268 | 1 | BOLU | MERKEZ | OKCULAR*ISLAMLAR*MAH / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:06:59 | 29.06.2019 13:34:52 | 1.465 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 0 | 0
19171280 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:17:35 | 29.06.2019 15:15:14 | 2.961 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1344.22 | 0 | 0
19171284 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:26:07 | 29.06.2019 12:36:07 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.83
19171286 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H04-KARAARDIC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:23:57 | 29.06.2019 12:23:58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.01
19171288 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:23:57 | 29.06.2019 13:14:35 | 0.844 | 15 | 1762 | 15 | 1016 | 12.66 | 1486.93 | 12.66 | 857.39
19171315 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:36:46 | 29.06.2019 13:34:52 | 0.968 | 24 | 981 | 1 | 2 | 23.24 | 949.94 | 0.97 | 1.94
19171330 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S3-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:46:03 | 29.06.2019 12:46:04 | 0 | 8 | 564 | 0 | 232 | 0 | 0.16 | 0 | 0.06
19171331 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:46:13 | 29.06.2019 13:36:37 | 0.84 | 13 | 3182 | 1 | 46 | 10.92 | 2672.88 | 0.84 | 38.64
19171345 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H06-PASA HES RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:51:41 | 29.06.2019 13:01:46 | 0.168 | 6 | 341 | 7 | 56 | 1.01 | 57.31 | 1.18 | 9.41
19171355 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:02:03 | 29.06.2019 13:59:06 | 0.951 | 8 | 1080 | 0 | 0 | 7.61 | 1026.9 | 0 | 0
19171359 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KALAYCI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:01:38 | 29.06.2019 14:37:43 | 1.601 | 6 | 39 | 6 | 211 | 9.61 | 62.45 | 9.61 | 337.89
19171368 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*1 / LD1C SDK: TR-180DUZCEC38 Bina: 2102821 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:13:40 | 29.06.2019 14:12:55 | 0.987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
19171371 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:15:58 | 29.06.2019 13:15:59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19171371 | 2 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:16:00 | 29.06.2019 13:39:41 | 0.395 | 0 | 0 | 11 | 519 | 0 | 0 | 4.34 | 204.86
19171371 | 3 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:16:00 | 29.06.2019 13:59:00 | 0.717 | 0 | 0 | 3 | 321 | 0 | 0 | 2.15 | 230.05
19171381 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP328044 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:00:00 | 29.06.2019 14:09:51 | 0.164 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0.16 | 108.51
19171383 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TURNAOGLU CAD. / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:27:36 | 29.06.2019 14:36:05 | 1.141 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.08 | 0 | 0
19171384 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / H09-DURAKLAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:27:44 | 29.06.2019 13:27:45 | 0 | 1 | 898 | 7 | 1613 | 0 | 0.25 | 0 | 0.45
19171385 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KEMERKASIM*KASIM*MAH / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:30:32 | 29.06.2019 15:26:46 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.37
19171389 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURAPLAR SAPAK KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:34:43 | 29.06.2019 14:08:42 | 0.566 | 0 | 0 | 4 | 419 | 0 | 0 | 2.27 | 237.32
19171391 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | OP-34 / OP326524 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:27:00 | 29.06.2019 14:37:58 | 0.183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
19171392 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE BICKIDERE M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:32:33 | 29.06.2019 18:04:23 | 4.531 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4.53 | 0 | 40.78
19171394 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALON SAHA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:38:48 | 29.06.2019 15:14:00 | 1.587 | 1 | 1257 | 0 | 0 | 1.59 | 1994.44 | 0 | 0
19171396 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | EMEKEVLER KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:46:30 | 29.06.2019 14:19:44 | 1.554 | 2 | 834 | 0 | 7 | 3.11 | 1295.94 | 0 | 10.88
19171396 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | EMEKEVLER KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:50:46 | 29.06.2019 14:13:23 | 0.377 | 2 | 2163 | 0 | 10 | 0.75 | 815.33 | 0 | 3.77
19171401 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN*GUNEY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:43:35 | 29.06.2019 15:04:28 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.14
19171402 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK / H05 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:04:55 | 30.06.2019 15:57:11 | 6.871 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 213 | 0 | 6.87
19171411 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DULGER SOK / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:30:26 | 30.06.2019 20:08:09 | 10.629 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 0
19171419 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KAYABASI*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:49:58 | 29.06.2019 14:30:18 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.46
19171422 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:39:14 | 29.06.2019 15:55:01 | 2.263 | 3 | 1018 | 0 | 221 | 6.79 | 2303.79 | 0 | 500.14
19171422 | 2 | SAKARYA | GEYVE | PMKOVTM / ALIFUATPASA | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:09:08 | 29.06.2019 14:27:43 | 0.31 | 24 | 8522 | 38 | 3109 | 7.43 | 2639.45 | 11.77 | 962.93
19171429 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:02:34 | 30.06.2019 20:13:22 | 11.18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 346.58 | 0 | 0 | 0
19171430 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP310771 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:00:00 | 29.06.2019 15:10:10 | 0.169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19171440 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMYURDU*KOYU / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:57:21 | 29.06.2019 15:31:00 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 95.21
19171478 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KUCUK KAYNARCA KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:50:54 | 29.06.2019 14:16:09 | 0.421 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0.84 | 0 | 16.83
19171479 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:16:43 | 29.06.2019 14:30:00 | 0.221 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.22 | 0 | 4.87
19171482 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU SARICAM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:18:38 | 29.06.2019 15:27:59 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.96
19171484 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:45:37 | 29.06.2019 14:58:55 | 1.222 | 7 | 841 | 1 | 31 | 8.55 | 1027.42 | 1.22 | 37.87
19171491 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK SALIHIYE YOL / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:23:40 | 29.06.2019 14:52:21 | 0.478 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 13.39 | 0 | 13.86
19171501 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10133*4TR34 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:30:42 | 29.06.2019 14:51:34 | 0.348 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 100.51 | 0 | 0
19171507 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10154*5TR67/A / LD1A SDK: TRP10154A8 Bina: 3151479 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:37:43 | 29.06.2019 18:10:00 | 3.538 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
19171508 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:10:00 | 29.06.2019 15:20:56 | 0.182 | 0 | 18 | 7 | 664 | 0 | 3.28 | 1.28 | 121
19171511 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*2 T / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:10:00 | 29.06.2019 15:40:15 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.21
19171514 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306735 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:45:00 | 29.06.2019 17:58:28 | 0.224 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.22 | 0 | 4.94
19171516 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH.TEKNIKER / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:53:22 | 29.06.2019 15:24:29 | 0.519 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
19171520 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OTO SANKO DM / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:26:27 | 29.06.2019 16:38:06 | 2.194 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 842.56 | 0 | 0
19171528 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI CATANA / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:03:48 | 29.06.2019 15:59:46 | 0.933 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 73.69 | 0 | 18.66
19171531 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KORU SITESI YANI / LD1A SDK: TRP54A33 Bina: ŞANTİYE. | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:07:00 | 29.06.2019 16:51:59 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
19171536 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:11:01 | 29.06.2019 15:54:15 | 0.721 | 33 | 364 | 0 | 0 | 23.78 | 262.28 | 0 | 0
19171541 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KARADER / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:11:41 | 29.06.2019 17:03:00 | 1.855 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3.71 | 0 | 38.96
19171543 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI ELEKT / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:11:31 | 29.06.2019 16:05:55 | 0.907 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 0 | 0
19171544 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:44:11 | 30.06.2019 18:08:01 | 8.397 | 9 | 633 | 0 | 0 | 75.58 | 5315.44 | 0 | 0
19171546 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:13:27 | 29.06.2019 16:37:14 | 1.396 | 0 | 10 | 0 | 87 | 0 | 13.96 | 0 | 121.49
19171547 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:13:29 | 29.06.2019 17:04:45 | 1.854 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 207.7 | 0 | 0
19171550 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / YAZLIK 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:15:49 | 29.06.2019 15:47:50 | 0.534 | 24 | 9244 | 0 | 394 | 12.81 | 4932.7 | 0 | 210.24
19171550 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H12-SAPAK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:48:30 | 29.06.2019 15:49:21 | 0.014 | 7 | 4560 | 0 | 370 | 0.1 | 64.6 | 0 | 5.24
19171560 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:00 | 30.06.2019 13:19:30 | 4.325 | 34 | 2370 | 0 | 0 | 147.05 | 10250.25 | 0 | 0
19171567 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASLANSOK / K01 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.06.2019 06:10:27 | 30.06.2019 15:00:00 | 8.826 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2559.49 | 0 | 0
19171569 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:22:17 | 29.06.2019 16:50:50 | 1.476 | 0 | 5 | 1 | 3149 | 0 | 7.38 | 1.48 | 4647.4
19171571 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / F2_A_TUZLA CADDESI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:23:52 | 29.06.2019 21:14:00 | 5.836 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 0 | 0
19171577 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003750 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:19:11 | 29.06.2019 15:30:11 | 0.183 | 0 | 1 | 2 | 79 | 0 | 0.18 | 0.37 | 14.48
19171579 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / LV65C | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 30.06.2019 09:23:44 | 30.06.2019 16:50:11 | 7.441 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1317.03 | 0 | 0
19171580 | 1 | SAKARYA | HENDEK | RASIM PASA *TR*10* / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:27:37 | 29.06.2019 17:10:11 | 0.709 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 53.92 | 0 | 0
19171584 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / AG FIDER 3 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:00:00 | 29.06.2019 17:30:00 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0.5
19171589 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:37:08 | 29.06.2019 15:43:36 | 0.108 | 9 | 2258 | 6 | 652 | 0.97 | 243.36 | 0.65 | 70.27
19171605 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:45:55 | 29.06.2019 18:51:49 | 3.098 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 154.92 | 0 | 309.83
19171606 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306714 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:30:00 | 29.06.2019 17:52:41 | 0.378 | 0 | 16 | 0 | 150 | 0 | 6.05 | 0 | 56.71
19171608 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK SALIHIYE YOL / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:48:12 | 29.06.2019 17:51:41 | 2.058 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 57.63 | 0 | 59.68
19171620 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU SARICAM / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:51:21 | 29.06.2019 18:29:35 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.11
19171628 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307233 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:54:45 | 29.06.2019 17:02:58 | 1.137 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 2.27 | 0 | 142.12
19171632 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BEYCE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:56:54 | 29.06.2019 17:30:32 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.21
19171638 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026037 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:10:00 | 29.06.2019 17:18:16 | 0.138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
19171639 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | METIN SOKAK ICI.12*1 / LD1C SDK: TRP732C1 Bina: 5225510 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:04:24 | 29.06.2019 16:43:43 | 0.655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
19171645 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KARMA GIDA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:30:00 | 29.06.2019 16:43:45 | 0.229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0
19171648 | 1 | BOLU | MERKEZ | OKCULAR*ISLAMLAR*MAH / LV65C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:13:56 | 29.06.2019 17:08:51 | 0.915 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.61 | 0 | 0
19171655 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IYO EVLERI / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:19:06 | 29.06.2019 16:45:00 | 0.432 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 48.35 | 0 | 0
19171656 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORHANIYE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:19:16 | 29.06.2019 18:18:22 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 99.25
19171666 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP369952 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:11:00 | 29.06.2019 18:26:45 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19171681 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:53:31 | 29.06.2019 17:08:59 | 0.258 | 2 | 19 | 14 | 5499 | 0.52 | 4.9 | 3.61 | 1417.52
19171692 | 1 | BOLU | MENGEN | A5*CEZAEVI*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:55:05 | 29.06.2019 17:22:52 | 0.463 | 1 | 88 | 1 | 8 | 0.46 | 40.75 | 0.46 | 3.7
19171698 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SABIRLAR KOYU KAYADI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:58:46 | 29.06.2019 17:23:46 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.92
19171701 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EK**O*LU BE*EVLER *T / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:59:56 | 29.06.2019 17:35:29 | 0.593 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 239.96 | 0 | 0
19171704 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:30:00 | 29.06.2019 17:45:08 | 0.252 | 0 | 0 | 6 | 107 | 0 | 0 | 1.51 | 26.99
19171705 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:02:10 | 29.06.2019 20:13:04 | 0.182 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1.27 | 2.36 | 0 | 0
19171709 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:10:08 | 29.06.2019 18:18:53 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.29
19171710 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:12:28 | 29.06.2019 17:32:34 | 0.335 | 2 | 40 | 0 | 169 | 0.67 | 13.4 | 0 | 56.62
19171717 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:17:14 | 29.06.2019 18:36:05 | 1.314 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 14.46 | 0 | 84.11
19171729 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ICDEDELER KOYU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:25:32 | 29.06.2019 18:18:38 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.78
19171730 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GOODYEAR DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:24:57 | 29.06.2019 18:44:17 | 1.322 | 9 | 387 | 0 | 0 | 11.9 | 511.7 | 0 | 0
19171736 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014176 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:19:21 | 29.06.2019 18:50:35 | 0.521 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.52 | 43.21
19171740 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ALTUNKOY MERKEZ TR1 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:35:12 | 29.06.2019 18:36:46 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.34
19171742 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:39:08 | 29.06.2019 17:42:23 | 0.054 | 6 | 1977 | 1 | 172 | 0.33 | 107.09 | 0.05 | 9.32
19171742 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:39:08 | 29.06.2019 17:42:25 | 0.055 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
19171742 | 3 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:39:08 | 29.06.2019 18:09:55 | 0.513 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 2.57 | 142.12 | 3.08 | 1834.69
19171745 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | FATIH MAH. 24.SOKAK / LD1A SDK: TR-105DUZCEA21 Bina: 2146976 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:40:27 | 29.06.2019 18:50:35 | 1.169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 0 | 0
19171748 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:40:11 | 29.06.2019 18:15:07 | 0.582 | 0 | 23 | 14 | 598 | 0 | 13.39 | 8.15 | 348.17
19171750 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SUBASI KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:42:10 | 29.06.2019 19:40:59 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 156.44
19171753 | 1 | BOLU | GEREDE | KARACADAG*KAYABASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:44:53 | 29.06.2019 18:53:35 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
19171755 | 1 | BOLU | MENGEN | SARKADILAR*MERKEZ / LD1A SDK: TR6125A9 Bina: 1052788 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:50:22 | 29.06.2019 21:05:58 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26
19171767 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CATACIK*TABAKLAR*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:03:58 | 29.06.2019 19:56:15 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.33
19171769 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ISAKLAR / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:04:01 | 29.06.2019 19:43:35 | 1.659 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.74
19171770 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI TOKI*2 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:04:30 | 29.06.2019 19:43:19 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.52
19171772 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EKINLI KOYU OKUL ONU / LD1C SDK: TRP438C56 Bina: 5052908 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:05:38 | 29.06.2019 18:58:45 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
19171773 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM9151*4TR11 / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:00:19 | 29.06.2019 19:55:13 | 1.915 | 0 | 714 | 0 | 1 | 0 | 1367.31 | 0 | 1.92
19171781 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEKIRLER*MERKEZ*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:12:12 | 29.06.2019 21:02:46 | 2.843 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 85.28
19171785 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME BELEDIYE / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:13:47 | 29.06.2019 19:06:02 | 0.871 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.22 | 0 | 0
19171787 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:17:52 | 29.06.2019 18:17:53 | 0 | 24 | 1844 | 116 | 3240 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.9
19171797 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10131*4TR31 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:41:10 | 29.06.2019 19:07:41 | 0.442 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 376.09 | 0 | 0
19171798 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / F3_C_AKKARDAN FAB. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:29:20 | 29.06.2019 20:27:00 | 1.961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0
19171799 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:30:10 | 29.06.2019 18:33:35 | 0.057 | 9 | 1085 | 4 | 474 | 0.51 | 61.78 | 0.23 | 26.99
19171799 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM109 / H04-MUNCURLU KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:30:10 | 29.06.2019 18:33:56 | 0.063 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 8.6 | 0 | 0.06
19171799 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D44-DM1089 - DM109 / H03-K.KONUTLAR DM | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:30:10 | 29.06.2019 19:04:03 | 0.565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0
19171802 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:28:50 | 29.06.2019 19:30:43 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03
19171804 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SOLAK KOYU D / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:35:05 | 29.06.2019 21:28:16 | 2.886 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 11.55 | 0 | 236.68
19171807 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:40:15 | 29.06.2019 22:10:49 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 182.49
19171809 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G7-4TR30 / H07-ASKRIYE DUMNKAYA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:18:44 | 29.06.2019 20:54:52 | 0.602 | 4 | 553 | 0 | 0 | 2.41 | 333.03 | 0 | 0
19171811 | 1 | BOLU | MERKEZ | COMLEKCILER*KOYU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:44:57 | 29.06.2019 19:42:39 | 0.962 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 0 | 0
19171823 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU MACA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:01:29 | 29.06.2019 21:23:33 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 127.86
19171831 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU SARICAM / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:11:16 | 29.06.2019 21:25:23 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.47
19171832 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:11:43 | 29.06.2019 19:49:29 | 0.629 | 0 | 23 | 0 | 93 | 0 | 14.48 | 0 | 58.54
19171842 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014176 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:16:00 | 29.06.2019 20:26:48 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.18 | 14.94
19171845 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:15:45 | 29.06.2019 19:43:50 | 0.468 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0.94 | 241.52 | 0 | 0
19171846 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAUMAA / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:38:22 | 29.06.2019 21:04:00 | 0.427 | 17 | 86 | 0 | 0 | 7.26 | 36.74 | 0 | 0
19171847 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:21:19 | 29.06.2019 19:21:20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19171849 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:10:58 | 29.06.2019 20:25:16 | 1.238 | 5 | 12 | 9 | 1337 | 6.19 | 14.86 | 11.15 | 1655.65
19171865 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H07-HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:44:22 | 29.06.2019 20:46:41 | 1.039 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0
19171865 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H07-HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:46:41 | 29.06.2019 20:48:18 | 0.027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19171866 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ICDEDELER KOYU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:49:37 | 29.06.2019 20:25:34 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.78
19171869 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KASIKCISEYHLER*YAGCI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:40:42 | 30.06.2019 01:09:20 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.54
19171875 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE KIRCAALI MH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:03:19 | 29.06.2019 21:23:11 | 1.331 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0
19171877 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306599 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:30:00 | 29.06.2019 20:41:56 | 0.199 | 0 | 0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0.2 | 74.78
19171879 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISLAHIYE KOYU / LV65C | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:06:19 | 29.06.2019 21:24:54 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.34
19171883 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI MERKEZ 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:45:00 | 29.06.2019 20:55:24 | 0.173 | 0 | 13 | 0 | 93 | 0 | 2.25 | 0 | 16.12
19171892 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CILEKLI KOYU OKUL MA / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:22:09 | 29.06.2019 21:11:44 | 0.826 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.83 | 0 | 19.01
19171896 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:04:00 | 29.06.2019 22:14:19 | 0.172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
19171897 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9046*2TR31 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:22:43 | 29.06.2019 22:32:18 | 2.16 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2157.56 | 0 | 0
19171898 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:28:56 | 29.06.2019 20:28:57 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19171901 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | JGC / ercu | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:29:47 | 29.06.2019 22:05:14 | 1.591 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 125.68 | 0 | 3.18
19171921 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YEN* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:44:55 | 29.06.2019 22:28:00 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 65.29
19171929 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AKSI*IN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:56:23 | 29.06.2019 22:05:55 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.22
19171934 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KERTIL KOYU HAYALLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:43:52 | 29.06.2019 21:50:42 | 0.114 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0.23 | 0 | 3.53
19171941 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:39:51 | 29.06.2019 22:07:01 | 1.453 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 579.66 | 0 | 0
19171951 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY *YE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:23:18 | 29.06.2019 22:12:54 | 0.827 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
19171953 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ERDEMLI KOYU HUNKAR / LD1B SDK: TRP113B16 Bina: 5115095 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:24:15 | 29.06.2019 21:59:28 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59
19171961 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:52:24 | 29.06.2019 23:02:24 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 529 | 0 | 0.17 | 0 | 88.17
19171962 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR2 / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:38:19 | 30.06.2019 00:08:41 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150.37
19171966 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / LD1B SDK: TR9120B8 Bina: 3041051 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:46:17 | 29.06.2019 22:49:51 | 1.059 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
19171978 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM400 / H04-Y.GOLCUK FIDERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:53:22 | 29.06.2019 23:04:40 | 0.188 | 3 | 3535 | 0 | 1 | 0.57 | 665.76 | 0 | 0.19
19171997 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN BELEDIYE YA / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:50:30 | 30.06.2019 00:08:16 | 0.296 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 43.82 | 0 | 0
19172002 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:59:27 | 30.06.2019 01:16:35 | 0.286 | 41 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0
19172002 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:59:27 | 30.06.2019 01:45:13 | 0.763 | 38 | 332 | 0 | 2 | 28.99 | 253.24 | 0 | 1.53
19172004 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / LD1B SDK: TR5049B9 Bina: DURSUN DEMİRTAŞ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:31:04 | 30.06.2019 01:15:26 | 1.739 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0
19172005 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003123 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:24:00 | 29.06.2019 23:34:15 | 0.171 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0.17 | 0 | 14.35
19172007 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.ADIL SOK / D01 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:15:00 | 30.06.2019 01:36:42 | 0.362 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 177.58 | 0 | 0
19172010 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G59-KIMYACLR / H04-BOTAS RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:06:05 | 30.06.2019 01:19:02 | 0.216 | 0 | 0 | 39 | 2927 | 0 | 0 | 8.42 | 631.74
19172011 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / PASAHES OGULD GUNEY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:13:56 | 30.06.2019 01:02:35 | 0.811 | 15 | 342 | 64 | 2671 | 12.16 | 277.31 | 51.89 | 2165.74
19172014 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YARIMCA 2(2) | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:18:38 | 30.06.2019 00:28:13 | 0.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
19172016 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPAGAC KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:28:16 | 30.06.2019 01:08:23 | 0.669 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 3.34 | 0 | 30.09
19172017 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / GOLCUK 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:47:04 | 30.06.2019 00:52:17 | 0.087 | 8 | 2340 | 0 | 0 | 0.7 | 203.45 | 0 | 0
19172017 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | JGC / ercu | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:47:04 | 30.06.2019 00:54:00 | 0.116 | 47 | 38292 | 0 | 25 | 5.43 | 4424.85 | 0 | 2.89
19172019 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:50:02 | 30.06.2019 00:50:03 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19172025 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K9-IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:06:13 | 30.06.2019 01:07:12 | 0.016 | 6 | 263 | 0 | 0 | 0.1 | 4.31 | 0 | 0
19172037 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YAHYA KAPTAN 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:20:15 | 30.06.2019 01:21:41 | 0.024 | 45 | 38089 | 3 | 259 | 1.08 | 909.9 | 0.07 | 6.19
19172116 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / DAGITIM5-1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:30:10 | 30.06.2019 01:33:18 | 0.052 | 7 | 14578 | 0 | 38 | 0.37 | 761.3 | 0 | 1.98
19172116 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:30:10 | 30.06.2019 01:33:20 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19172126 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:48:15 | 30.06.2019 02:23:00 | 0.579 | 5 | 118 | 17 | 637 | 2.9 | 68.34 | 9.85 | 368.93
19172127 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / DAGITIM5-2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:35:03 | 30.06.2019 01:37:27 | 0.04 | 13 | 10397 | 0 | 2 | 0.52 | 415.88 | 0 | 0.08
19172261 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / KOCAEL¿ B.BELEDIYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:15:32 | 30.06.2019 02:27:49 | 0.205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
19172263 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / SEHIR 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:15:52 | 30.06.2019 02:27:36 | 0.196 | 21 | 21581 | 3 | 2240 | 4.11 | 4220.28 | 0.59 | 438.04
19172264 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / SEHIR 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:15:54 | 30.06.2019 02:27:38 | 0.196 | 4 | 210 | 1 | 0 | 0.78 | 41.07 | 0.2 | 0
19172270 | 1 | SAKARYA | GEYVE | PMKOVTM / KOYLER-1 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:28:37 | 30.06.2019 03:04:17 | 0.594 | 5 | 35 | 10 | 1324 | 2.97 | 20.81 | 5.94 | 787.04
19172275 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SEN YEMEK YANI DM / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:44:02 | 30.06.2019 02:57:00 | 0.216 | 37 | 1817 | 1 | 84 | 8 | 392.67 | 0.22 | 18.15
19172294 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:49:44 | 30.06.2019 02:54:50 | 0.085 | 4 | 1440 | 4 | 2807 | 0.34 | 122.4 | 0.34 | 238.6
19172295 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAMAM DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:50:18 | 30.06.2019 03:19:46 | 0.491 | 2 | 3380 | 2 | 782 | 0.98 | 1659.96 | 0.98 | 384.05
19172301 | 1 | BOLU | MERKEZ | B3-MEZBAHA DM / H08-SUMER KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 02:51:21 | 30.06.2019 02:51:46 | 0.007 | 11 | 9239 | 0 | 0 | 0.08 | 64.16 | 0 | 0
19172337 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YAHYA KAPTAN 1 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:24:43 | 30.06.2019 01:26:16 | 0.026 | 0 | 3 | 14 | 677 | 0 | 0.08 | 0.36 | 17.49
19172363 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H02-NUSRETTIN MAH. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:21:19 | 30.06.2019 04:23:52 | 0.042 | 12 | 4184 | 9 | 1372 | 0.51 | 177.82 | 0.38 | 58.31
19172363 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H13-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:21:31 | 30.06.2019 04:23:52 | 0.039 | 12 | 10827 | 0 | 129 | 0.47 | 424.06 | 0 | 5.05
19172364 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / H08 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:35:27 | 30.06.2019 04:37:35 | 0.036 | 15 | 4275 | 0 | 10 | 0.53 | 152 | 0 | 0.36
19172383 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:47:43 | 30.06.2019 04:48:54 | 0.02 | 32 | 1201 | 0 | 3 | 0.63 | 23.69 | 0 | 0.06
19172402 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H06-OSMANCA TM F4 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:43:33 | 30.06.2019 04:48:34 | 0.084 | 3 | 4364 | 0 | 44 | 0.25 | 364.88 | 0 | 3.68
19172402 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:44:04 | 30.06.2019 04:48:56 | 0.081 | 36 | 32937 | 9 | 3797 | 2.92 | 2671.56 | 0.73 | 307.98
19172404 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S49-ISLETME ALTI / H03-ATATURK I.O. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:59:26 | 30.06.2019 05:01:13 | 0.03 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
19172404 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:59:26 | 30.06.2019 05:03:00 | 0.059 | 0 | 684 | 0 | 32 | 0 | 40.66 | 0 | 1.9
19172413 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:05:59 | 30.06.2019 05:24:23 | 0.307 | 2 | 661 | 1 | 213 | 0.61 | 202.71 | 0.31 | 65.32
19172420 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:12:34 | 30.06.2019 05:12:35 | 0 | 2 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
19172420 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / H01-SANCAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:12:35 | 30.06.2019 05:32:19 | 0.329 | 2 | 1613 | 0 | 0 | 0.66 | 530.5 | 0 | 0
19172423 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:13:18 | 30.06.2019 05:54:44 | 0.691 | 0 | 0 | 78 | 124 | 0 | 0 | 53.86 | 85.63
19172430 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:34:59 | 30.06.2019 05:52:38 | 0.294 | 23 | 7297 | 7 | 3755 | 6.77 | 2146.53 | 2.06 | 1104.6
19172430 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:34:59 | 30.06.2019 05:52:40 | 0.295 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0
19172438 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H01-BOLU 1 TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:40:56 | 30.06.2019 05:42:56 | 0.033 | 6 | 9922 | 0 | 6 | 0.2 | 330.73 | 0 | 0.2
19172460 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H03-BOLU 1 TM F6 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:45:09 | 30.06.2019 05:47:43 | 0.043 | 0 | 7545 | 0 | 1 | 0 | 322.76 | 0 | 0.04
19172460 | 2 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H03-BESKAVAKLAR K | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:45:23 | 30.06.2019 05:47:43 | 0.039 | 6 | 7159 | 0 | 0 | 0.23 | 278.41 | 0 | 0
19172461 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H09-BOLU 1 TM F7 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:55:24 | 30.06.2019 05:57:23 | 0.033 | 91 | 16999 | 54 | 2292 | 3.01 | 561.91 | 1.79 | 75.76
19172477 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / B.KAVAKLAR ISKNDR SK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:03:36 | 30.06.2019 08:33:43 | 2.502 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.53 | 0 | 0
19172477 | 2 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / B.KAVAKLAR ISKNDR SK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:33:48 | 30.06.2019 08:35:40 | 0.031 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
19172477 | 3 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / B.KAVAKLAR ISKNDR SK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:37:55 | 30.06.2019 09:32:51 | 0.916 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.56 | 0 | 0
19172495 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / H02-TR1 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:09:02 | 30.06.2019 06:35:56 | 0.448 | 3 | 5008 | 0 | 109 | 1.35 | 2245.25 | 0 | 48.87
19172499 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:12:51 | 30.06.2019 06:31:20 | 0.308 | 0 | 1061 | 0 | 3 | 0 | 326.85 | 0 | 0.92
19172505 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:19:58 | 30.06.2019 06:38:53 | 0.315 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0.32 | 105.93 | 0 | 0
19172508 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H05-UN FAB.-KILISE B | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:24:56 | 30.06.2019 06:28:02 | 0.052 | 0 | 152 | 0 | 8 | 0 | 7.85 | 0 | 0.41
19172509 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:26:32 | 30.06.2019 06:28:30 | 0.033 | 11 | 537 | 5 | 972 | 0.36 | 17.6 | 0.16 | 31.86
19172512 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:29:13 | 30.06.2019 06:34:15 | 0.084 | 80 | 1970 | 0 | 2 | 6.71 | 165.26 | 0 | 0.17
19172512 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K5-IZMT TR601 KULL / H04-TR616 TR-9 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:29:15 | 30.06.2019 06:33:14 | 0.066 | 8 | 2437 | 0 | 1 | 0.53 | 161.79 | 0 | 0.07
19172516 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:29:24 | 30.06.2019 07:50:56 | 1.359 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 0 | 0
19172518 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:30:56 | 30.06.2019 06:32:44 | 0.03 | 0 | 5243 | 0 | 4 | 0 | 157.29 | 0 | 0.12
19172518 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:30:56 | 30.06.2019 06:35:06 | 0.069 | 4 | 17865 | 0 | 19 | 0.28 | 1240.63 | 0 | 1.32
19172518 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:33:28 | 30.06.2019 06:35:06 | 0.027 | 0 | 5570 | 0 | 0 | 0 | 151.63 | 0 | 0
19172519 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D25-MUNCURLU KABIN / H03-TEPECIK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:31:07 | 30.06.2019 06:38:18 | 0.12 | 10 | 1222 | 4 | 475 | 1.2 | 146.3 | 0.48 | 56.87
19172525 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H06-SEVEN SK. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:35:08 | 30.06.2019 06:35:09 | 0 | 1 | 579 | 0 | 10 | 0 | 0.16 | 0 | 0
19172529 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H03-KARGALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:39:51 | 30.06.2019 06:39:52 | 0 | 4 | 155 | 1 | 209 | 0 | 0.04 | 0 | 0.06
19172531 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D2-KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:41:35 | 30.06.2019 06:41:36 | 0 | 7 | 1536 | 3 | 782 | 0 | 0.43 | 0 | 0.22
19172532 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:41:45 | 30.06.2019 06:50:26 | 0.145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0
19172534 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEVINDIKLI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:44:32 | 30.06.2019 08:39:20 | 1.913 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 13.39 | 805.51
19172537 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:33:41 | 30.06.2019 07:32:33 | 0.981 | 0 | 14 | 1 | 534 | 0 | 13.74 | 0.98 | 523.91
19172538 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:45:33 | 30.06.2019 08:21:59 | 1.607 | 7 | 2916 | 0 | 609 | 11.25 | 4686.66 | 0 | 978.8
19172559 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K17-MURAT KOY KABI / H03-CEZAEVI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:55:15 | 30.06.2019 07:28:47 | 0.559 | 0 | 4 | 26 | 3943 | 0 | 2.24 | 14.53 | 2203.7
19172562 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:01:51 | 30.06.2019 07:01:52 | 0 | 6 | 415 | 12 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19172571 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:11:14 | 30.06.2019 07:44:32 | 0.555 | 0 | 3 | 5 | 1931 | 0 | 1.67 | 2.78 | 1071.71
19172582 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:16:30 | 30.06.2019 08:10:07 | 0.894 | 0 | 1922 | 0 | 5 | 0 | 1717.52 | 0 | 4.47
19172589 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:29:07 | 30.06.2019 08:09:26 | 0.672 | 1 | 1686 | 0 | 0 | 0.67 | 1132.9 | 0 | 0
19172590 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:59:00 | 30.06.2019 09:04:14 | 0.087 | 0 | 0 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0.09 | 37.94
19172594 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:43:00 | 30.06.2019 07:43:01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0.14
19172594 | 2 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:43:01 | 30.06.2019 10:26:22 | 2.722 | 0 | 1 | 2 | 516 | 0 | 2.72 | 5.45 | 1404.81
19172595 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:43:01 | 30.06.2019 10:25:46 | 2.712 | 0 | 0 | 5 | 578 | 0 | 0 | 13.56 | 1567.83
19172600 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K60-KARTEPE DM1217 / H03-ACISU HATTI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:51:27 | 30.06.2019 07:51:28 | 0 | 58 | 12621 | 21 | 1747 | 0.02 | 3.51 | 0.01 | 0.49
19172602 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H05-PARK YANI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:51:27 | 30.06.2019 08:07:48 | 0.273 | 43 | 31836 | 3 | 258 | 11.72 | 8675.31 | 0.82 | 70.31
19172603 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:27:57 | 30.06.2019 08:29:18 | 0.023 | 0 | 684 | 0 | 32 | 0 | 15.39 | 0 | 0.72
19172604 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU PARK RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:50:50 | 30.06.2019 08:42:22 | 0.859 | 5 | 3742 | 1 | 1128 | 4.29 | 3213.96 | 0.86 | 968.83
19172628 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:52:06 | 30.06.2019 09:18:00 | 1.432 | 0 | 1 | 17 | 395 | 0 | 1.43 | 24.34 | 565.51
19172635 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:57:37 | 30.06.2019 07:57:38 | 0 | 1 | 3 | 28 | 4137 | 0 | 0 | 0.01 | 1.15
19172637 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H03-ARABACI RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:59:13 | 30.06.2019 07:59:14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0.21
19172637 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D8-OTOBAN SAC KABI / H03-ARABACI RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:59:14 | 30.06.2019 08:54:15 | 0.917 | 0 | 3 | 0 | 227 | 0 | 2.75 | 0 | 208.15
19172637 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026108 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:59:14 | 30.06.2019 09:03:46 | 1.076 | 0 | 1 | 2 | 520 | 0 | 1.08 | 2.15 | 559.29
19172639 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H04-GUNESLER HAVAI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:01:19 | 30.06.2019 08:07:52 | 0.109 | 10 | 1097 | 0 | 1 | 1.09 | 119.76 | 0 | 0.11
19172640 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219409 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:51:06 | 30.06.2019 09:01:06 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.33 | 17.67
19172647 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM400 / H12-GUNEY TR3 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:02:29 | 30.06.2019 08:43:31 | 0.684 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 357.67 | 0 | 0
19172654 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ORMAN ISLETMESI DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:04:47 | 30.06.2019 08:54:50 | 0.834 | 2 | 1714 | 0 | 18 | 1.67 | 1429.76 | 0 | 15.02
19172671 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:09:13 | 30.06.2019 08:09:14 | 0 | 1 | 3 | 28 | 4137 | 0 | 0 | 0.01 | 1.15
19172671 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D45-KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:09:15 | 30.06.2019 08:13:58 | 0.079 | 0 | 0 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0.55 | 13.68
19172671 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H04-KARAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:09:15 | 30.06.2019 08:17:39 | 0.14 | 0 | 1 | 10 | 580 | 0 | 0.14 | 1.4 | 81.2
19172671 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H03-CINARLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:09:15 | 30.06.2019 08:18:31 | 0.154 | 1 | 2 | 11 | 3202 | 0.15 | 0.31 | 1.7 | 494.53
19172671 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H01-DURAKLAR OSB | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:09:15 | 30.06.2019 08:19:18 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 30.32
19172674 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:11:05 | 30.06.2019 09:49:20 | 1.638 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 0
19172678 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:42:58 | 30.06.2019 10:52:58 | 0.167 | 0 | 42 | 3 | 437 | 0 | 7 | 0.5 | 72.83
19172683 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:20:26 | 30.06.2019 09:34:07 | 1.228 | 1 | 336 | 0 | 0 | 1.23 | 412.63 | 0 | 0
19172685 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KUS CENNETI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:26:38 | 30.06.2019 09:46:07 | 1.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0
19172691 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:32:55 | 30.06.2019 09:06:23 | 0.558 | 2 | 59 | 0 | 314 | 1.12 | 32.91 | 0 | 175.14
19172694 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:35:15 | 30.06.2019 08:39:28 | 0.07 | 2 | 0 | 58 | 988 | 0.14 | 0 | 4.08 | 69.43
19172694 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H03-PALGAZ DM | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:35:15 | 30.06.2019 08:45:05 | 0.164 | 2 | 0 | 61 | 2909 | 0.33 | 0 | 10 | 476.75
19172694 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:35:15 | 30.06.2019 08:45:09 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.27
19172695 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:35:15 | 30.06.2019 08:45:45 | 0.175 | 0 | 0 | 11 | 42 | 0 | 0 | 1.93 | 7.35
19172709 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:40:24 | 30.06.2019 09:23:04 | 0.711 | 3 | 160 | 17 | 866 | 2.13 | 113.78 | 12.09 | 615.82
19172711 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:41:27 | 30.06.2019 09:15:04 | 0.56 | 10 | 2449 | 4 | 599 | 5.6 | 1372.12 | 2.24 | 335.61
19172727 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BASPINAR MAH. SELVI / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:47:20 | 30.06.2019 09:50:31 | 1.053 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 0
19172747 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H03-ITO KILIT RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:03:14 | 30.06.2019 11:40:52 | 2.627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0
19172754 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:04:33 | 30.06.2019 09:44:11 | 0.661 | 38 | 332 | 0 | 2 | 25.1 | 219.3 | 0 | 1.32
19172774 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:09:04 | 30.06.2019 09:09:05 | 0 | 6 | 415 | 12 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19172795 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARISU BINA / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:23:11 | 30.06.2019 10:40:05 | 1.282 | 1 | 19 | 3 | 167 | 1.28 | 24.35 | 3.85 | 214.04
19172803 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026228 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:18:58 | 30.06.2019 13:28:58 | 0.167 | 0 | 18 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 22.5
19172813 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004186 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:43:25 | 30.06.2019 09:45:10 | 0.029 | 1 | 2019 | 0 | 0 | 0.03 | 58.89 | 0 | 0
19172820 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10216*4TR51 / LD1A SDK: TR10216A1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:46:31 | 30.06.2019 11:51:14 | 2.079 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.73 | 0 | 0
19172823 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D38-OSMANCA TM YAN / H02-YIGILCA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:02:09 | 30.06.2019 12:11:03 | 0.148 | 0 | 283 | 15 | 4606 | 0 | 41.98 | 2.23 | 683.22
19172824 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H12-ASAGISOKU SAN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:52:45 | 30.06.2019 10:34:49 | 0.701 | 7 | 754 | 0 | 0 | 4.91 | 528.64 | 0 | 0
19172829 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306721 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:00:37 | 30.06.2019 11:10:37 | 0.167 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.17 | 0 | 0.67 | 1.5
19172838 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:59:35 | 30.06.2019 10:29:22 | 0.496 | 3 | 1996 | 0 | 7 | 1.49 | 990.79 | 0 | 3.47
19172850 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / H04-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:42:20 | 30.06.2019 10:49:26 | 0.118 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 53.96 | 0 | 0
19172851 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:16:14 | 30.06.2019 10:43:32 | 0.455 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0
19172851 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H05-SAKARYA TM CAM2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:16:14 | 30.06.2019 10:44:27 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19172851 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H03-TR676 (TR1) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:16:14 | 30.06.2019 10:44:49 | 0.476 | 0 | 1740 | 0 | 14 | 0 | 828.92 | 0 | 6.67
19172851 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H04-TR689 CAMILI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:16:14 | 30.06.2019 10:45:00 | 0.479 | 3 | 3220 | 0 | 23 | 1.44 | 1543.81 | 0 | 11.03
19172886 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*MAH*CAG / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:20:23 | 30.06.2019 11:10:27 | 2.834 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1079.92 | 0 | 0
19172890 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H03-SCADA KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:26:51 | 30.06.2019 11:30:49 | 1.066 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 384.87 | 0 | 0
19172890 | 2 | BOLU | MERKEZ | SCADA*KOK / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:26:51 | 30.06.2019 11:31:17 | 1.074 | 0 | 1744 | 0 | 3 | 0 | 1872.86 | 0 | 3.22
19172890 | 3 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H03-SCADA KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:26:51 | 30.06.2019 12:21:21 | 1.908 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 734.71 | 0 | 0
19172890 | 4 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:26:51 | 30.06.2019 12:40:00 | 2.219 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1220.54 | 0 | 0
19172890 | 5 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H03-SCADA KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:59:17 | 30.06.2019 12:05:16 | 0.1 | 0 | 2105 | 0 | 3 | 0 | 209.92 | 0 | 0.3
19172890 | 6 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H03-SCADA KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:05:16 | 30.06.2019 12:21:21 | 0.268 | 0 | 2105 | 0 | 3 | 0 | 564.26 | 0 | 0.8
19172891 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003205 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:28:35 | 30.06.2019 14:08:31 | 3.666 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 3.67 | 487.52
19172906 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / ORTA MAHALLE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:16:42 | 30.06.2019 11:30:27 | 0.229 | 2 | 1300 | 0 | 445 | 0.46 | 297.92 | 0 | 101.98
19172907 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:40:14 | 30.06.2019 12:33:48 | 1.893 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 5.68 | 0 | 106
19172929 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* DUZU TR*2 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:48:54 | 30.06.2019 11:27:10 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.48
19172940 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:36:00 | 30.06.2019 12:46:10 | 0.169 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1.36 | 0.17 | 0.85 | 0
19172959 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H02-CUKURKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:08:04 | 30.06.2019 11:13:55 | 0.097 | 0 | 13 | 0 | 407 | 0 | 1.27 | 0 | 39.68
19172965 | 1 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H09-BOLU 2 TM F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:10:49 | 30.06.2019 11:15:49 | 0.083 | 11 | 857 | 0 | 0 | 0.92 | 71.42 | 0 | 0
19172965 | 2 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:10:49 | 30.06.2019 11:16:01 | 0.087 | 6 | 3665 | 5 | 367 | 0.52 | 317.63 | 0.43 | 31.81
19172965 | 3 | BOLU | MERKEZ | B1-ARDEM DM / H16-ARDEM RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:10:49 | 30.06.2019 11:16:09 | 0.089 | 8 | 160 | 10 | 581 | 0.71 | 14.22 | 0.89 | 51.64
19172993 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:30:57 | 30.06.2019 11:43:31 | 0.209 | 6 | 563 | 3 | 83 | 1.26 | 117.92 | 0.63 | 17.38
19172996 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:32:40 | 30.06.2019 11:32:41 | 0 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 0 | 0.08 | 0 | 0.99
19172996 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:32:48 | 30.06.2019 11:57:35 | 0.413 | 4 | 108 | 2 | 1368 | 1.65 | 44.61 | 0.83 | 565.06
19172996 | 3 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:32:48 | 30.06.2019 13:32:00 | 1.987 | 1 | 5 | 1 | 166 | 1.99 | 9.93 | 1.99 | 329.79
19172996 | 4 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:32:48 | 30.06.2019 13:36:09 | 2.056 | 0 | 164 | 3 | 2042 | 0 | 337.16 | 6.17 | 4198.01
19173004 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SEN SOKAK T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:36:35 | 30.06.2019 13:07:25 | 1.514 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 102.94 | 0 | 0
19173015 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:39:50 | 30.06.2019 12:07:07 | 0.455 | 1 | 80 | 0 | 93 | 0.45 | 36.38 | 0 | 42.29
19173020 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002735 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:41:00 | 30.06.2019 13:46:10 | 0.086 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.34 | 2.67
19173029 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:55:21 | 30.06.2019 14:12:00 | 2.277 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 284.69 | 0 | 0
19173032 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SEYREK TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:00:41 | 30.06.2019 13:08:17 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.83
19173042 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:10:05 | 30.06.2019 13:11:56 | 1.031 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 115.45 | 0 | 0
19173065 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:23:03 | 30.06.2019 13:29:26 | 1.106 | 5 | 1376 | 0 | 0 | 5.53 | 1522.39 | 0 | 0
19173065 | 2 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:23:03 | 30.06.2019 14:31:22 | 2.139 | 21 | 683 | 0 | 0 | 44.91 | 1460.67 | 0 | 0
19173065 | 3 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:49:25 | 30.06.2019 14:31:22 | 0.699 | 5 | 1376 | 0 | 0 | 3.5 | 962.05 | 0 | 0
19173094 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307226 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:06:57 | 30.06.2019 13:09:14 | 0.038 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
19173096 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H20-RAFINERI 1 GAZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:35:09 | 30.06.2019 13:27:08 | 0.866 | 33 | 1 | 0 | 0 | 28.59 | 0.87 | 0 | 0
19173099 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10023*TRP2/12A / LD1C SDK: TRP10023C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:39:14 | 30.06.2019 14:21:14 | 1.7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
19173110 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:55:51 | 30.06.2019 13:17:03 | 0.353 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 24.38 | 0 | 0.71
19173112 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:05:45 | 30.06.2019 13:15:45 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 529 | 0 | 0.17 | 0 | 88.17
19173121 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAKARYA*I.O.O*ARKASI / H05 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:34:18 | 30.06.2019 14:31:16 | 2.949 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 489.61 | 0 | 0
19173121 | 2 | BOLU | MERKEZ | SAKARYA*I.O.O*ARKASI / H05 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:38:51 | 30.06.2019 14:31:16 | 0.874 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 217.53 | 0 | 0
19173138 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:41:38 | 30.06.2019 18:28:19 | 4.778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.01 | 0 | 0
19173146 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI MH. D*100 K / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:55:19 | 30.06.2019 15:26:42 | 1.523 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 170.58 | 0 | 0
19173152 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*ILICA*MAH / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:03:04 | 30.06.2019 15:11:35 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7
19173175 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-KOZLUKK / H02-TASLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:37:35 | 30.06.2019 14:37:36 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
19173218 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:23:17 | 30.06.2019 15:24:28 | 0.02 | 6 | 9922 | 0 | 6 | 0.12 | 195.68 | 0 | 0.12
19173241 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:26:41 | 30.06.2019 16:13:12 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19173246 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:39:53 | 30.06.2019 19:20:09 | 0.671 | 0 | 67 | 1 | 531 | 0 | 44.96 | 0.67 | 356.36
19173321 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR TR3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:52:33 | 30.06.2019 16:44:39 | 0.868 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.68 | 0 | 0
19173321 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR TR3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:39:24 | 30.06.2019 16:44:39 | 0.088 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 24.06 | 0 | 0
19173327 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU MERK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:56:43 | 30.06.2019 17:11:39 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.99
19173329 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:00:53 | 30.06.2019 16:00:54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19173346 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026378 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:45:00 | 30.06.2019 17:55:03 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 284 | 0 | 0 | 0.34 | 47.57
19173356 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:31:18 | 30.06.2019 16:34:01 | 0.045 | 36 | 32937 | 9 | 3797 | 1.63 | 1491.31 | 0.41 | 171.92
19173356 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / ISTANBUL YONU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:33:07 | 30.06.2019 16:35:04 | 0.033 | 3 | 4364 | 0 | 44 | 0.1 | 141.83 | 0 | 1.43
19173356 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H02-NUSRETTIN MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:36:40 | 30.06.2019 16:38:20 | 0.028 | 12 | 10827 | 0 | 129 | 0.33 | 300.75 | 0 | 3.58
19173356 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H03-KUCUK MELEN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:36:40 | 30.06.2019 17:08:15 | 0.526 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0.53 | 46.85 | 0 | 0
19173356 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H15-UZUN MUSTAFA K. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:07:04 | 30.06.2019 17:09:23 | 0.039 | 11 | 4095 | 9 | 1372 | 0.42 | 158.11 | 0.35 | 52.97
19173438 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:24:06 | 30.06.2019 17:09:16 | 0.753 | 6 | 2288 | 0 | 4 | 4.52 | 1722.36 | 0 | 3.01
19173438 | 2 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H02-KARASU 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:24:06 | 30.06.2019 17:09:58 | 0.764 | 6 | 2755 | 0 | 3 | 4.59 | 2106.04 | 0 | 2.29
19173438 | 3 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:24:06 | 30.06.2019 17:10:00 | 0.765 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
19173438 | 4 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:24:06 | 30.06.2019 17:10:43 | 0.777 | 2 | 119 | 1 | 171 | 1.55 | 92.46 | 0.78 | 132.86
19173438 | 5 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H05-YENI MAHAL RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:24:06 | 30.06.2019 17:11:05 | 0.783 | 4 | 1858 | 0 | 1 | 3.13 | 1454.92 | 0 | 0.78
19173438 | 6 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:24:06 | 30.06.2019 17:11:25 | 0.789 | 5 | 277 | 6 | 3576 | 3.94 | 218.45 | 4.73 | 2820.07
19173442 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SALMAN *TR*44* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:45:20 | 30.06.2019 19:01:01 | 2.261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0
19173443 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:52:00 | 30.06.2019 21:01:32 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.51
19173448 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307244 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:00:00 | 30.06.2019 18:09:49 | 0.164 | 0 | 27 | 6 | 953 | 0 | 4.42 | 0.98 | 155.92
19173449 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-TAVSANLI KOYICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:59:28 | 30.06.2019 18:06:54 | 1.124 | 1 | 15 | 14 | 197 | 1.12 | 16.86 | 15.73 | 221.41
19173468 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:07:09 | 30.06.2019 18:06:07 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.6
19173486 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013911 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:00:00 | 30.06.2019 18:17:48 | 0.297 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0.3 | 0 | 20.17
19173488 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE YANI DM / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:26:44 | 30.06.2019 18:40:00 | 1.221 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 366.33 | 0 | 2.44
19173491 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H07-AGA MAH. KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:29:54 | 30.06.2019 17:30:54 | 0.017 | 4 | 7659 | 7 | 1638 | 0.07 | 127.65 | 0.12 | 27.3
19173505 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAFAK EVLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:41:53 | 30.06.2019 18:20:05 | 0.637 | 8 | 1092 | 4 | 332 | 5.09 | 695.24 | 2.55 | 211.37
19173516 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025649 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:55:00 | 30.06.2019 18:07:18 | 0.205 | 0 | 17 | 0 | 166 | 0 | 3.49 | 0 | 34.03
19173519 | 1 | BOLU | MUDURNU | YENICESIHLAR*DIKILIT / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:49:06 | 30.06.2019 20:03:32 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80.66
19173544 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:07:34 | 30.06.2019 18:07:35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19173544 | 2 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:07:36 | 30.06.2019 19:27:14 | 1.327 | 0 | 0 | 14 | 840 | 0 | 0 | 18.58 | 1114.87
19173545 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU T35 / LD1A SDK: TRP80A24 Bina: 5031326 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:07:44 | 30.06.2019 19:59:49 | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.47
19173553 | 1 | BOLU | MERKEZ | B8-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:21:59 | 30.06.2019 18:21:59 | 0 | 9 | 198 | 35 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0
19173559 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACILAR ASAGI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:25:44 | 30.06.2019 19:11:32 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 35.88
19173567 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:31:15 | 30.06.2019 18:31:16 | 0 | 24 | 1844 | 116 | 3240 | 0.01 | 0.51 | 0.03 | 0.9
19173568 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK YUKARI / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:31:14 | 30.06.2019 22:07:09 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 529
19173574 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:43:08 | 30.06.2019 19:44:04 | 1.016 | 1 | 78 | 3 | 397 | 1.02 | 79.21 | 3.05 | 403.18
19173578 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KEMALIYE KOYU MERKEZ / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:47:41 | 30.06.2019 20:29:41 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.7 | 0 | 23.8
19173581 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025975 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:22:00 | 30.06.2019 19:39:25 | 0.29 | 0 | 1 | 4 | 294 | 0 | 0.29 | 1.16 | 85.34
19173585 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307085 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:24:00 | 30.06.2019 20:34:32 | 0.176 | 0 | 7 | 0 | 159 | 0 | 1.23 | 0 | 27.91
19173588 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H04-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:56:59 | 30.06.2019 18:57:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0.26
19173590 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:56:46 | 30.06.2019 19:33:06 | 0.606 | 0 | 3 | 5 | 1931 | 0 | 1.82 | 3.03 | 1169.33
19173607 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SIRAKOY T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:02:38 | 30.06.2019 20:23:59 | 1.356 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1.36 | 0 | 37.96
19173610 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKOY*KAYIKIRAZ*UC / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:02:43 | 30.06.2019 19:32:16 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.31
19173625 | 1 | BOLU | MERKEZ | OKCULAR*ISLAMLAR*MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:26:25 | 30.06.2019 20:35:39 | 1.154 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 0
19173647 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP321315 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:10:00 | 30.06.2019 21:21:26 | 0.191 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0
19173649 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BETUL DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:43:52 | 30.06.2019 20:05:40 | 0.363 | 1 | 3119 | 0 | 5 | 0.36 | 1133.24 | 0 | 1.82
19173658 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:56:47 | 30.06.2019 20:30:37 | 0.564 | 9 | 1303 | 0 | 1 | 5.08 | 734.75 | 0 | 0.56
19173670 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:02:32 | 30.06.2019 21:08:54 | 0.106 | 4 | 0 | 119 | 3897 | 0.42 | 0 | 12.63 | 413.52
19173670 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:02:32 | 30.06.2019 21:08:58 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.07
19173673 | 1 | SAKARYA | HENDEK | UZUNCA ORMAN KOY ICI / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:16:21 | 30.06.2019 21:05:23 | 0.817 | 0 | 4 | 0 | 149 | 0 | 3.27 | 0 | 121.77
19173676 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:57:47 | 30.06.2019 21:41:18 | 0.725 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 776.05 | 0 | 0
19173686 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:22:30 | 30.06.2019 20:40:34 | 0.301 | 3 | 2 | 35 | 208 | 0.9 | 0.6 | 10.54 | 62.63
19173691 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNSAH EVLER DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:25:52 | 30.06.2019 22:14:09 | 1.805 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.34 | 0 | 0
19173696 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VADI RESIDENCE / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:30:35 | 30.06.2019 21:52:47 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0
19173701 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR26*BAHO / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:25:00 | 30.06.2019 21:35:00 | 0.167 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 91.33 | 0 | 0
19173704 | 1 | BOLU | MERKEZ | KIZIK YAYLA KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:39:28 | 30.06.2019 22:26:46 | 1.788 | 0 | 0 | 4 | 1138 | 0 | 0 | 7.15 | 2035.12
19173727 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP026237 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:40:00 | 30.06.2019 21:50:06 | 0.168 | 0 | 1 | 1 | 779 | 0 | 0.17 | 0.17 | 131.13
19173733 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI MERKEZ TR.1 / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:09:54 | 30.06.2019 23:12:07 | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105.92
19173733 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI MERKEZ TR.1 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:56:00 | 30.06.2019 23:12:07 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24.71
19173738 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LD1C SDK: TR-1HAMASCIKC66 Bina: 2071021 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:13:28 | 30.06.2019 22:07:13 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
19173759 | 1 | BOLU | MERKEZ | BANAZ*IMAMLAR*MAH / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:10:00 | 30.06.2019 22:28:47 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15.03
19173787 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SEN YEMEK YANI DM / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:25:09 | 30.06.2019 22:45:00 | 0.331 | 24 | 660 | 0 | 3 | 7.94 | 218.35 | 0 | 0.99
19173787 | 2 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:25:09 | 30.06.2019 23:22:34 | 0.957 | 8 | 541 | 0 | 0 | 7.66 | 517.71 | 0 | 0
19173795 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:07:03 | 30.06.2019 23:17:03 | 0.167 | 0 | 42 | 3 | 437 | 0 | 7 | 0.5 | 72.83
19173812 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAUMAA / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:56:43 | 30.06.2019 23:02:31 | 0.097 | 17 | 86 | 0 | 0 | 1.64 | 8.31 | 0 | 0
19173822 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*CIVI*TRA / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:45:09 | 30.06.2019 23:49:18 | 0.069 | 2 | 3640 | 0 | 0 | 0.14 | 251.77 | 0 | 0
19173841 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:56:47 | 30.06.2019 23:58:35 | 1.03 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 5.15 | 439.81
19173844 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARANLIKDERE KOYU D / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:23:36 | 30.06.2019 23:42:31 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.58