## Tablo-1
NOT : C SÜTUNUNDA İL, D SÜTUNUNDA İLÇE BAZINDA SEÇİM YAPILARAK BÖLGENİZDEKİ KESİNTİLERİ GÖREBİLİRSİNİZ
2016 ARALIK AYI TABLO 1 SEDAS
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
16227221 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10324*3TR28 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:22 | 2016-12-01 15:50 | 6.467 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 187.54 | 0 | 0
16227830 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DEMIRCILER TR1 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:10 | 2016-12-01 17:20 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 922.87
16227832 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DEMIRCILER TR1 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:23 | 2016-12-02 15:35 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 241.8
16227841 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DM10314A*3TR9/1 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:40 | 2016-12-02 18:30 | 8.833 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 5149.64 | 0 | 0
16229572 | 1 | SAKARYA | KARASU | MS SIVISOGLU INSAAT / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 10:10 | 2016-12-01 12:10 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
16229580 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:11 | 2016-12-01 11:00 | 1.814 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12.7 | 7.26 | 1.81 | 18.14
16229581 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 17:00 | 8.004 | 2 | 177 | 0 | 3 | 16.01 | 1416.71 | 0 | 24.01
16229586 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:48 | 2016-12-01 17:01 | 7.218 | 2 | 28 | 4 | 650 | 14.44 | 202.1 | 28.87 | 4691.7
16229692 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR30 / H02-TR15 KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:26 | 2016-12-02 12:01 | 2.576 | 1 | 13859 | 0 | 0 | 2.58 | 35700.78 | 0 | 0
16229722 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:11 | 2016-12-03 10:50 | 1.65 | 3 | 8299 | 0 | 0 | 4.95 | 13693.35 | 0 | 0
16229722 | 2 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:11 | 2016-12-03 14:27 | 5.267 | 2 | 1431 | 0 | 0 | 10.53 | 7537.08 | 0 | 0
16229723 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*OTOBAN*AL / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-01 08:30 | 2016-12-01 17:10 | 8.667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 164.67 | 0 | 0
16229730 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / H05-TR16 KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:04 | 2016-12-03 14:39 | 5.582 | 3 | 999 | 0 | 0 | 16.75 | 5576.42 | 0 | 0
16229740 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DEMIRCILER TR1 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:17 | 2016-12-03 17:35 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 8.3 | 0 | 489.7
16229742 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*YEDIGOLLE / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-01 08:30 | 2016-12-01 09:00 | 0.5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
16229744 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*YEDIGOLLE / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-01 08:30 | 2016-12-01 16:45 | 8.25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
16229750 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*YEDIGOLLE / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-01 16:30 | 2016-12-01 16:45 | 0.25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
16229751 | 1 | BOLU | MENGEN | MEZBAHA*B5*KOK / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 12:00 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
16229753 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HAMZABEY*KARABEYLER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 10:00 | 2016-12-01 13:15 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 139.75
16230221 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H07-DODURGA HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 09:31 | 2016-12-02 10:41 | 1.172 | 1 | 1794 | 15 | 774 | 1.17 | 2102.57 | 17.58 | 907.13
16230226 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 09:29 | 2016-12-02 10:53 | 1.404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | 0
16230230 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / KAYABUKU HES | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 15:21 | 7.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0
16230235 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / BOLU1 TM2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 15:40 | 7.667 | 1 | 55 | 5 | 370 | 7.67 | 421.69 | 38.34 | 2836.79
16230243 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / BOLU CIMENTO-1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 08:02 | 2016-12-02 15:21 | 7.321 | 0 | 152 | 10 | 1051 | 0 | 1112.79 | 73.21 | 7694.37
16230247 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / BOLU CIMENTO-2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 15:21 | 7.35 | 4 | 372 | 0 | 6 | 29.4 | 2734.2 | 0 | 44.1
16230251 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. TASLI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:47 | 2016-12-01 14:54 | 5.117 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 501.47 | 0 | 0
16230253 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / YENICAGA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-02 17:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
16230263 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | BOLUCEKKAYA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:39 | 2016-12-02 12:54 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 169
16230266 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*TAPU*YANI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 15:15 | 2016-12-02 16:00 | 0.75 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0
16230273 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*AYGUNDUZ*BIZIM / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 14:30 | 2016-12-02 15:15 | 0.75 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 0 | 0
16230282 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUZELBAHCE MAH. 8. B / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 08:58 | 2016-12-02 11:35 | 2.617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 0
16230284 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KARGIBAYRAMLAR*ISIKL / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 10:33 | 2016-12-02 11:30 | 0.95 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 32.3 | 0 | 1.9
16230518 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DEMIRCILER TR1 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 17:33 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 937.9
16230549 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:06 | 2016-12-04 17:02 | 7.934 | 11 | 126 | 0 | 2 | 87.27 | 999.68 | 0 | 15.87
16230694 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.BATI KARADE / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:20 | 2016-12-02 15:49 | 6.483 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1828.21 | 0 | 0
16230697 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:25 | 2016-12-02 12:58 | 3.55 | 13 | 30 | 3 | 31 | 46.15 | 106.5 | 10.65 | 110.05
16230697 | 2 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 12:57 | 2016-12-02 12:58 | 0.012 | 14 | 547 | 16 | 984 | 0.17 | 6.56 | 0.19 | 11.81
16230730 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM07 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:08 | 2016-12-04 11:03 | 1.912 | 63 | 2124 | 0 | 0 | 120.46 | 4061.09 | 0 | 0
16230734 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:27 | 2016-12-04 10:01 | 0.559 | 0 | 5 | 50 | 102 | 0 | 2.8 | 27.95 | 57.02
16230747 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 16:10 | 2016-12-04 16:55 | 0.752 | 0 | 5 | 50 | 24 | 0 | 3.76 | 37.6 | 18.05
16230752 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR3 / LD1C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 10:04 | 2016-12-04 16:55 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 534.3
16231854 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OTOGAR / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:45 | 2016-12-01 10:45 | 1.004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16231867 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ORMAN ISLETMESI DM / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 11:26 | 2.433 | 9 | 1517 | 1 | 0 | 21.9 | 3690.86 | 2.43 | 0
16231871 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307330 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 17:25 | 8.417 | 1 | 3 | 0 | 134 | 8.42 | 25.25 | 0 | 1127.88
16231874 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:50 | 2016-12-01 17:10 | 7.333 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 14.67 | 0 | 285.99
16231878 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 10:08 | 2016-12-03 17:01 | 6.877 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 2874.59 | 0 | 13.75
16231880 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZEHRA AKKOC LISESI D / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 15:50 | 6.833 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1161.61 | 0 | 0
16231886 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 10:19 | 2016-12-03 17:34 | 7.263 | 2 | 28 | 4 | 650 | 14.53 | 203.36 | 29.05 | 4720.95
16231889 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT MEZARLIK Y / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 17:03 | 8.043 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 490.62 | 0 | 0
16231895 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDYYE KON / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 14:49 | 2016-12-03 16:20 | 1.518 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 625.42 | 0 | 0
16232173 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H02-CUKURKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:46 | 2016-12-01 12:09 | 0.392 | 0 | 11 | 0 | 303 | 0 | 4.31 | 0 | 118.78
16232183 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / TOE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 22:47 | 2016-12-01 02:47 | 4.005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 0 | 0 | 0
16232183 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / TOE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 22:47 | 2016-12-01 02:50 | 4.051 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0
16232194 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:54 | 1.176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
16232194 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:56 | 1.216 | 0 | 1 | 19 | 480 | 0 | 1.22 | 23.1 | 583.68
16232194 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:57 | 1.223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | 0
16232194 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:57 | 1.229 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.04 | 0
16232194 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:58 | 1.235 | 0 | 29 | 36 | 579 | 0 | 35.82 | 44.46 | 715.07
16232194 | 6 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:58 | 1.239 | 0 | 5 | 50 | 102 | 0 | 6.2 | 61.95 | 126.38
16232194 | 7 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 00:58 | 1.243 | 0 | 3 | 12 | 42 | 0 | 3.73 | 14.92 | 52.21
16232194 | 8 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 01:26 | 1.712 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.85 | 0 | 3.42 | 0
16232194 | 9 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 01:27 | 1.719 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 0
16232194 | 10 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-11-30 23:43 | 2016-12-01 01:28 | 1.748 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 | 0 | 31.46 | 89.15
16232218 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUKSU KABIN / H09-AZMIMILLI TOTAL | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 01:53 | 2016-12-01 01:55 | 0.041 | 0 | 4409 | 0 | 6 | 0 | 180.77 | 0 | 0.25
16232218 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUKSU KABIN / H09-AZMIMILLI TOTAL | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 01:55 | 2016-12-01 01:57 | 0.032 | 0 | 4409 | 0 | 6 | 0 | 141.09 | 0 | 0.19
16232221 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 02:08 | 2016-12-01 02:09 | 0 | 2 | 109 | 12 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
16232224 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 02:29 | 2016-12-01 02:31 | 0.041 | 27 | 731 | 24 | 16995 | 1.11 | 29.97 | 0.98 | 696.8
16232227 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AYDIN PETROL 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 02:42 | 2016-12-01 08:30 | 5.8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 0
16232230 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H04-MENGEN TOKI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 03:12 | 2016-12-01 03:16 | 0.074 | 0 | 576 | 13 | 1088 | 0 | 42.62 | 0.96 | 80.51
16232230 | 2 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H04-MENGEN TOKI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 03:12 | 2016-12-01 03:25 | 0.214 | 0 | 279 | 0 | 167 | 0 | 59.71 | 0 | 35.74
16232234 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 03:33 | 2016-12-01 03:40 | 0.11 | 19 | 441 | 0 | 0 | 2.09 | 48.51 | 0 | 0
16232235 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / KIRKPINAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 03:46 | 2016-12-01 03:46 | 0 | 53 | 1826 | 1 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0
16232239 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 05:03 | 2016-12-01 11:57 | 6.896 | 0 | 26 | 0 | 552 | 0 | 179.3 | 0 | 3806.59
16232240 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 05:03 | 2016-12-01 05:40 | 0.624 | 14 | 147 | 38 | 2176 | 8.74 | 91.73 | 23.71 | 1357.82
16232240 | 2 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 05:03 | 2016-12-01 05:41 | 0.629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
16232240 | 3 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 05:03 | 2016-12-01 05:41 | 0.635 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 137.16 | 0 | 0
16232241 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 05:03 | 2016-12-01 05:03 | 0 | 0 | 12 | 8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0
16232244 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | INKO EVLERI *14/16* / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 05:57 | 2016-12-01 07:10 | 1.217 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.99 | 0 | 0
16232245 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YORUKLER DIREK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 06:28 | 2016-12-01 07:25 | 0.957 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 116.75 | 0 | 0
16232257 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H03-ALIHOCALAR HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 07:27 | 2016-12-01 07:27 | 0 | 0 | 30 | 3 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
16232261 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7524*TR4/TR2 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 14:50 | 2016-12-01 17:33 | 2.717 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0
16232263 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 07:40 | 2016-12-01 07:40 | 0 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0
16232264 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7524*TR4/TR2 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-01 09:30 | 2016-12-01 17:33 | 8.05 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 161 | 0 | 16.1
16232266 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DEDEDUZU MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 07:45 | 2016-12-01 12:25 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.34
16232269 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 07:57 | 2016-12-01 16:10 | 8.222 | 0 | 10 | 4 | 71 | 0 | 82.22 | 32.89 | 583.76
16232277 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 08:28 | 2016-12-01 10:45 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7
16232283 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAH ZIRAAT BANK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 08:45 | 2016-12-01 10:11 | 1.433 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 227.85 | 0 | 0
16232284 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / H14-DAHILI TRAFO | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 08:46 | 2016-12-01 08:47 | 0.019 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
16232294 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*MERKEZ MAH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:00 | 2016-12-01 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 246
16232296 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:04 | 2016-12-01 09:44 | 0.661 | 4 | 81 | 14 | 1090 | 2.64 | 53.54 | 9.25 | 720.49
16232301 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 10:18 | 1.219 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 1496.93 | 0 | 0
16232301 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 10:18 | 1.224 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 144.43 | 0 | 0
16232301 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 10:22 | 1.298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0
16232301 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 10:23 | 1.302 | 13 | 4422 | 0 | 3 | 16.93 | 5757.44 | 0 | 3.91
16232301 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 10:23 | 1.306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0
16232301 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 13:02 | 3.963 | 35 | 73 | 0 | 0 | 138.71 | 289.3 | 0 | 0
16232301 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / GEBZE 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 12:53 | 2016-12-04 13:02 | 0.155 | 17 | 5768 | 0 | 3 | 2.64 | 894.04 | 0 | 0.47
16232311 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NADIR EVLER KONUT YA / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:17 | 2016-12-01 10:20 | 1.05 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0
16232317 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / GEYVE-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:24 | 2016-12-01 09:31 | 0.124 | 41 | 4435 | 67 | 3571 | 5.08 | 549.94 | 8.31 | 442.8
16232318 | 1 | SAKARYA | GEYVE | PMKOVTM / GEYVE-1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:24 | 2016-12-01 09:31 | 0.124 | 1 | 37 | 0 | 5 | 0.12 | 4.59 | 0 | 0.62
16232322 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TR3 / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:36 | 2016-12-01 09:45 | 0.15 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0 | 0
16232329 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:35 | 2016-12-01 10:25 | 0.829 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 363.93 | 0 | 0
16232347 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER NUR SOKAK B / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:51 | 2016-12-01 14:20 | 4.483 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1313.52 | 0 | 0
16232349 | 1 | KOCAELİ | DARICA | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:53 | 2016-12-01 10:00 | 0.112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
16232349 | 2 | KOCAELİ | DARICA | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:53 | 2016-12-01 10:01 | 0.126 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2.27 | 0.88 | 0 | 0
16232349 | 3 | KOCAELİ | DARICA | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:53 | 2016-12-01 10:04 | 0.184 | 14 | 3969 | 0 | 0 | 2.58 | 730.3 | 0 | 0
16232352 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CUMAKOY TR1 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:15 | 2016-12-01 14:10 | 0.917 | 0 | 4 | 0 | 435 | 0 | 3.67 | 0 | 398.9
16232353 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | IMAMLAR KOYU 13.16 / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 09:55 | 2016-12-01 10:30 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.32
16232366 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. ZIRAI DONA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:05 | 2016-12-01 11:43 | 1.633 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 251.48 | 0 | 0
16232369 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:09 | 2016-12-01 10:31 | 0.359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0
16232371 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR OSB | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:09 | 2016-12-01 10:09 | 0 | 27 | 37 | 0 | 3614 | 0 | 0 | 0 | 0
16232375 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10044*TR3/5 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:11 | 2016-12-01 11:44 | 1.556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.91 | 0 | 0
16232380 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SILINDIR BAYIRI KABI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:10 | 2016-12-01 12:30 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
16232383 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU M / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 08:16 | 2016-12-01 13:30 | 5.233 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 5.23 | 0 | 141.29
16232386 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPE MAHALLE *TR8* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:28 | 2016-12-01 10:50 | 0.368 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0
16232389 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:34 | 2016-12-01 11:45 | 1.183 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 280.37 | 0 | 0
16232394 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:48 | 2016-12-01 12:25 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.87
16232398 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENTEPE / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:50 | 2016-12-01 11:25 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.07
16232403 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HAMIDIYE MAH. 60 EVL / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 10:56 | 2016-12-01 12:52 | 1.933 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 278.35 | 0 | 0
16232404 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:00 | 2016-12-01 13:00 | 2 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 0 | 0
16232412 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | AYMAN KOK / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:14 | 2016-12-01 11:30 | 0.267 | 0 | 3 | 3 | 285 | 0 | 0.8 | 0.8 | 76.1
16232424 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 12:40 | 2016-12-01 12:55 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
16232427 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:29 | 2016-12-01 12:28 | 0.983 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0
16232434 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE OGRETMEN O / H03-FATIH CADDESI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:40 | 2016-12-01 11:40 | 0 | 8 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16232436 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN SAPAK KAB / H01-DAHILI TRAFO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:40 | 2016-12-01 12:02 | 0.364 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 80.81 | 0 | 0
16232438 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:40 | 2016-12-01 11:49 | 0.159 | 9 | 1001 | 0 | 1 | 1.43 | 159.16 | 0 | 0.16
16232441 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:45 | 2016-12-01 12:30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 72.75
16232447 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYBASI KOYU TR 2 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:52 | 2016-12-01 12:36 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 43.98
16232465 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUKSU KABIN / H05-KOPRU YANI SAC | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 12:12 | 2016-12-01 12:18 | 0.099 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 170.58 | 0 | 0
16232467 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:15 | 2016-12-01 12:20 | 1.083 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 37.91 | 0 | 0
16232467 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 11:50 | 2016-12-01 12:20 | 0.5 | 20 | 1207 | 0 | 418 | 10 | 603.5 | 0 | 209
16232469 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D SDK: TR4620D18 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 12:16 | 2016-12-01 13:34 | 1.307 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 0 | 0
16232488 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003231 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:45 | 2016-12-01 14:04 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.58
16232507 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KIYIRLI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:07 | 2016-12-01 13:19 | 0.196 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 | 1.76 | 0 | 13.13
16232514 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1D SDK: TRP1917D19 Bina: ŞENER SOKAK 37 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:18 | 2016-12-01 14:40 | 1.364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
16232522 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CELIKDERE MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:27 | 2016-12-01 18:11 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 194.38
16232526 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10006*5TR70 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:38 | 2016-12-01 14:15 | 0.621 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 498.66 | 0 | 0
16232532 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H06-DAMLAR HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:44 | 2016-12-01 13:56 | 0.194 | 5 | 2133 | 0 | 1 | 0.97 | 413.8 | 0 | 0.19
16232539 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:17 | 2016-12-01 15:02 | 0.742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0
16232544 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 13:47 | 2016-12-01 14:50 | 1.054 | 11 | 738 | 3 | 129 | 11.59 | 777.85 | 3.16 | 135.97
16232544 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KARAPURCEK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:50 | 2016-12-01 15:20 | 0.5 | 18 | 1231 | 0 | 217 | 9 | 615.5 | 0 | 108.5
16232554 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BAHCE ICI KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:01 | 2016-12-01 15:29 | 1.463 | 3 | 1715 | 1 | 0 | 4.39 | 2509.05 | 1.46 | 0
16232565 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10270*2TR14 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:05 | 2016-12-01 16:27 | 2.372 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 972.52 | 0 | 0
16232578 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MEMURSEN TOKI / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 08:45 | 2016-12-02 09:08 | 0.383 | 2 | 1601 | 0 | 0 | 0.77 | 613.18 | 0 | 0
16232579 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELIEVLER MH. LIM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:18 | 2016-12-01 14:55 | 0.617 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 112.29 | 0 | 0
16232581 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MEMURSEN TOKI / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:37 | 2016-12-02 12:50 | 0.217 | 2 | 1217 | 0 | 0 | 0.43 | 264.09 | 0 | 0
16232582 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:23 | 2016-12-01 14:49 | 0.429 | 0 | 760 | 0 | 2 | 0 | 326.04 | 0 | 0.86
16232587 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 02:09 | 2016-12-01 13:05 | 10.932 | 2 | 83 | 4 | 938 | 21.86 | 907.36 | 43.73 | 10254.22
16232590 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KORPESLER YENI MAH. / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:08 | 2016-12-02 12:50 | 3.7 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1420.8 | 0 | 0
16232590 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KORPESLER YENI MAH. / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 12:50 | 2016-12-02 16:35 | 3.75 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0
16232598 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUMCUK KURTULUS / BB1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 15:03 | 2016-12-01 15:06 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.8
16232601 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 10:30 | 2016-12-04 16:43 | 6.217 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 2598.71 | 0 | 12.43
16232606 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:26 | 2016-12-04 15:05 | 5.65 | 5 | 1350 | 0 | 0 | 28.25 | 7627.5 | 0 | 0
16232608 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H04-ORTAKOY GRUBU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:56 | 2016-12-04 16:49 | 6.893 | 2 | 28 | 4 | 650 | 13.79 | 193 | 27.57 | 4480.45
16232610 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT MEZARLIK Y / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 10:00 | 2016-12-04 18:10 | 8.167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 498.19 | 0 | 0
16232611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEVOGLU CADDESI BA*I / LD1C SDK: DM76TR235C2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:01 | 2016-12-04 15:01 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
16232615 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 17:00 | 7.75 | 9 | 296 | 0 | 118 | 69.75 | 2294 | 0 | 914.5
16232619 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 10:08 | 2016-12-04 14:20 | 4.193 | 1 | 1527 | 0 | 0 | 4.19 | 6402.71 | 0 | 0
16232619 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 10:08 | 2016-12-04 16:42 | 6.56 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2965.12 | 0 | 0
16232619 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 16:42 | 2016-12-04 16:55 | 0.217 | 1 | 1527 | 0 | 0 | 0.22 | 331.36 | 0 | 0
16232622 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP014399 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:50 | 2016-12-01 19:00 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16232624 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:10 | 2016-12-04 15:22 | 6.2 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 1804.2 | 0 | 12.4
16232628 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI MERKEZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 17:50 | 8.33 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2965.48 | 0 | 0
16232633 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | EGITIM GONULLULERI V / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:23 | 2016-12-01 17:30 | 3.117 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 349.1 | 0 | 0
16232633 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | EGITIM GONULLULERI V / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:21 | 2016-12-01 17:30 | 1.144 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 1113.11 | 0 | 0
16232638 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEREF*YE KAB*N*79* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 15:03 | 2016-12-01 15:48 | 0.752 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 339.9 | 0 | 0
16232639 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 15:04 | 2016-12-01 15:07 | 0.042 | 0 | 380 | 0 | 1 | 0 | 15.96 | 0 | 0.04
16232647 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 14:36 | 2016-12-01 15:30 | 0.894 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 0
16232648 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 15:11 | 2016-12-01 15:15 | 0.069 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0.14 | 0 | 3.11
16232649 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / TUZLA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:38 | 2016-12-06 07:03 | 1.419 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 418.61 | 0 | 0
16232649 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / TUZLA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:38 | 2016-12-06 07:03 | 1.427 | 0 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 2849.72 | 0 | 1.43
16232649 | 3 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / TUZLA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:38 | 2016-12-06 07:04 | 1.434 | 16 | 2 | 1 | 96 | 22.94 | 2.87 | 1.43 | 137.66
16232649 | 4 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / TUZLA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:38 | 2016-12-06 07:04 | 1.439 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 784.26 | 0 | 0
16232649 | 5 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / TUZLA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:38 | 2016-12-06 07:04 | 1.445 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 1622.74 | 0 | 0
16232652 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:37 | 2016-12-06 06:51 | 1.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0
16232652 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:37 | 2016-12-06 06:52 | 1.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0
16232652 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:37 | 2016-12-06 06:53 | 1.258 | 9 | 197 | 1 | 0 | 11.32 | 247.83 | 1.26 | 0
16232652 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:37 | 2016-12-06 06:53 | 1.266 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 0 | 0 | 0
16232652 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:37 | 2016-12-06 06:58 | 1.334 | 0 | 4 | 63 | 334 | 0 | 5.34 | 84.04 | 445.56
16232652 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 05:37 | 2016-12-06 07:05 | 1.456 | 22 | 0 | 16 | 0 | 32.03 | 0 | 23.3 | 0
16232653 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:09 | 2016-12-06 17:05 | 7.933 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 650.51 | 0 | 0
16232655 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306807 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:30 | 2016-12-01 17:30 | 1 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 28
16232658 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10067*1TR24 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:25 | 2016-12-07 17:12 | 7.79 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1628.11 | 0 | 0
16232659 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAKSUDIYE T35 14.16 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 15:28 | 2016-12-01 17:32 | 2.067 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2.07 | 0 | 49.61
16232675 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUSRETTIN MAH. KAB / H06-ANAKENT KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:11 | 2016-12-01 16:14 | 0.059 | 0 | 1772 | 0 | 2 | 0 | 104.55 | 0 | 0.12
16232677 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YESILTEPE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:13 | 2016-12-01 18:45 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.66
16232680 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALPANKAYA KOYU MERK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:22 | 2016-12-01 16:35 | 0.217 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0.43 | 0 | 10.85
16232686 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 14:41 | 2016-12-02 15:22 | 0.688 | 3 | 53 | 0 | 650 | 2.06 | 36.46 | 0 | 447.2
16232689 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:14 | 2016-12-01 18:41 | 0.458 | 8 | 732 | 0 | 120 | 3.66 | 335.26 | 0 | 54.96
16232692 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PASALAR KOYU YUKARI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:40 | 2016-12-01 19:15 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.07
16232693 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE MODUL *PARK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:00 | 2016-12-02 12:10 | 3.167 | 2 | 70 | 1 | 305 | 6.33 | 221.69 | 3.17 | 965.94
16232695 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:31 | 2016-12-01 21:48 | 0.276 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
16232699 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 16:57 | 2016-12-01 19:15 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9
16232701 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAKMAKLI KOYU YENI T / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:03 | 2016-12-01 18:30 | 1.452 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.45 | 0 | 30.49
16232715 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HIZAR MH.T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:22 | 2016-12-01 19:00 | 1.633 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 195.96 | 0 | 0
16232720 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR9007*1TR20 / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:36 | 2016-12-01 18:15 | 0.643 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 662.93 | 0 | 0
16232720 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TR9007*1TR20 / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:36 | 2016-12-01 18:15 | 0.642 | 1 | 2764 | 0 | 0 | 0.64 | 1774.49 | 0 | 0
16232728 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY YUKARI MH. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:40 | 2016-12-01 18:10 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.47
16232733 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:47 | 2016-12-01 18:30 | 0.722 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 0
16232750 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM *SAKARYA 2 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:33 | 2016-12-01 21:09 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.2
16232751 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU LIMANDERE / H04-KURUDERE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:51 | 2016-12-01 19:12 | 0.344 | 0 | 7 | 4 | 649 | 0 | 2.41 | 1.38 | 223.26
16232771 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR DM / H09-ABANT PARKE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:52 | 2016-12-01 19:02 | 0.163 | 4 | 6019 | 0 | 0 | 0.65 | 981.1 | 0 | 0
16232783 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H07-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:40 | 2016-12-01 18:45 | 0.081 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 43.09 | 0 | 0
16232797 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TERMINAL YANI *TR*13 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:49 | 2016-12-01 19:10 | 0.349 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 24.08 | 0 | 1.05
16232798 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 19:03 | 2016-12-01 20:46 | 1.72 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 252.84 | 0 | 0
16232806 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:41 | 2016-12-01 19:35 | 0.908 | 0 | 463 | 0 | 5 | 0 | 420.4 | 0 | 4.54
16232813 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9040*4TR22/TR21 / LD1B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 19:15 | 2016-12-01 19:35 | 0.341 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 93.09 | 0 | 0
16232827 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*SAGLIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 19:35 | 2016-12-01 20:18 | 0.717 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 0
16232835 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7020*4TR58 / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:26 | 2016-12-01 21:54 | 0.467 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 246.58 | 0 | 0
16232835 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TRP7020*4TR58 / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:33 | 2016-12-01 21:54 | 0.35 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 0 | 0
16232840 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PARK CADDESI TRF*36* / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 19:50 | 2016-12-01 20:20 | 0.5 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0
16232848 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | IHSANIYE AHMETCILER / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 19:58 | 2016-12-01 20:54 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.93 | 0 | 48.52
16232855 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312100 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:01 | 2016-12-01 21:11 | 0.167 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 1.34 | 0 | 8.52
16232861 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KREDI YURTLAR KURUMU / LD1E SDK: DM245TR87E29 Bina: 5870724 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:15 | 2016-12-01 21:28 | 1.227 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 119.02 | 0 | 0
16232863 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER MAH.KEMIK F / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:25 | 2016-12-01 21:47 | 0.364 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 53.14 | 0 | 0
16232867 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:46 | 2016-12-01 17:50 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.79
16232870 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFBEY MAH. CICEKCI / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:21 | 2016-12-01 20:50 | 0.487 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0
16232870 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFBEY MAH. CICEKCI / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:30 | 2016-12-01 20:31 | 0.003 | 82 | 8134 | 1 | 1769 | 0.25 | 24.4 | 0 | 5.31
16232873 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:48 | 2016-12-01 18:50 | 0.031 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 0.12 | 0 | 3.01
16232904 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KIZILUZUM*DERE MAH. / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:14 | 2016-12-01 23:02 | 5.799 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.19
16232927 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALPANKAYA KOYU UST / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:27 | 2016-12-01 21:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.75
16232939 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KARACORTLEN TR1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:44 | 2016-12-01 23:23 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.27
16232945 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR KY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 21:47 | 2016-12-02 02:17 | 4.494 | 0 | 2 | 0 | 291 | 0 | 8.99 | 0 | 1307.75
16232945 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR KY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 22:14 | 2016-12-01 22:31 | 0.278 | 1 | 6 | 0 | 709 | 0.28 | 1.67 | 0 | 197.1
16232945 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR KY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 23:36 | 2016-12-02 02:05 | 2.491 | 1 | 6 | 0 | 709 | 2.49 | 14.95 | 0 | 1766.12
16232968 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*MERKEZ MAH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:52 | 2016-12-01 23:02 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.52
16232969 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ KOYU ASAGI MA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 23:31 | 2016-12-01 23:42 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 21.88
16232978 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ORTAKOY TANGAZ MAH.T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 17:12 | 2016-12-01 17:30 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
16232980 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOYYERI KOYU T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:45 | 2016-12-01 19:20 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.65
16232981 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 19:40 | 2016-12-01 21:40 | 2 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 36
16232982 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GORELE KOYU TR*2 T3 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 20:10 | 2016-12-01 20:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5
16232984 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ORTAKOY TANGAZ MAH.T / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 22:39 | 2016-12-01 23:00 | 0.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
16232986 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / LD1C SDK: TR114C1 Bina: HAFIZ BİNBAŞI CADDE 36 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 00:34 | 2016-12-02 01:17 | 0.719 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0
16232990 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 18:30 | 2016-12-01 19:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 79
16232991 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / BB1 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-02 00:54 | 2016-12-02 03:30 | 2.593 | 0 | 28 | 0 | 205 | 0 | 72.6 | 0 | 531.57
16232993 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LD1A SDK: TRP51A49 Bina: 5095235 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-01 22:35 | 2016-12-01 23:00 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
16232994 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU TEP / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 01:04 | 2016-12-02 02:30 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9
16232999 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4502 / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 01:49 | 2016-12-02 01:54 | 0.082 | 26 | 44895 | 10 | 275 | 2.13 | 3681.39 | 0.82 | 22.55
16233000 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARADENIZ CADDESI BI / K04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 01:52 | 2016-12-02 02:06 | 0.229 | 0 | 7326 | 0 | 0 | 0 | 1677.65 | 0 | 0
16233001 | 1 | BOLU | MERKEZ | BUYUK*CAMI*PARTI*SOK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 01:52 | 2016-12-02 02:58 | 1.1 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 537.9 | 0 | 0
16233005 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / H06-GOL MAH. SANAYI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:09 | 2016-12-02 02:10 | 0.017 | 82 | 8146 | 1 | 1769 | 1.39 | 138.48 | 0.02 | 30.07
16233008 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:14 | 2016-12-02 02:52 | 0.633 | 2 | 12341 | 0 | 0 | 1.27 | 7811.85 | 0 | 0
16233008 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:52 | 2016-12-02 03:25 | 0.55 | 0 | 7658 | 0 | 0 | 0 | 4211.9 | 0 | 0
16233008 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 03:10 | 2016-12-02 03:20 | 0.167 | 2 | 4683 | 0 | 0 | 0.33 | 782.06 | 0 | 0
16233023 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GEN.SAMI SK. KABIN / H02-AGA MAHALLESI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:47 | 2016-12-02 02:50 | 0.044 | 0 | 4409 | 0 | 6 | 0 | 194 | 0 | 0.26
16233025 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA SIRMA / H06-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:47 | 2016-12-02 02:51 | 0.064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
16233026 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR9 / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:47 | 2016-12-02 03:10 | 0.383 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 148.22 | 0 | 0
16233029 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:50 | 2016-12-02 03:39 | 0.82 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 540.38 | 0 | 0
16233029 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 02:50 | 2016-12-02 03:49 | 0.987 | 2 | 1496 | 0 | 0 | 1.97 | 1476.55 | 0 | 0
16233046 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / SEDAS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 03:10 | 2016-12-02 04:25 | 1.249 | 3 | 59 | 35 | 1551 | 3.75 | 73.69 | 43.72 | 1937.2
16233048 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H07-MEZBAHA 3/0 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 03:23 | 2016-12-02 03:29 | 0.098 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0.1 | 35.08 | 0 | 0
16233048 | 2 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H07-MEZBAHA 3/0 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 03:36 | 2016-12-02 03:40 | 0.064 | 23 | 3381 | 4 | 125 | 1.47 | 216.38 | 0.26 | 8
16233054 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10333*5TR5 / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 05:50 | 2016-12-02 11:00 | 5.166 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 258.3 | 0 | 0
16233055 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PAKMAYA / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 05:53 | 2016-12-02 06:35 | 0.705 | 21 | 35430 | 0 | 2 | 14.81 | 24978.15 | 0 | 1.41
16233083 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / LV65E | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 06:46 | 2016-12-02 07:09 | 0.38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
16233101 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PAKMAYA / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 07:35 | 2016-12-02 08:06 | 0.517 | 21 | 35920 | 0 | 2 | 10.86 | 18570.64 | 0 | 1.03
16233103 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7096*1TR21 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-02 09:45 | 2016-12-02 16:27 | 6.7 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 5460.5 | 0 | 0
16233114 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR9 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 07:55 | 2016-12-02 09:55 | 1.997 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 772.84 | 0 | 0
16233131 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 08:21 | 2016-12-02 08:21 | 0 | 4 | 774 | 2 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0
16233137 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 08:18 | 2016-12-02 09:30 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 15.6 | 0 | 21.6
16233149 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU MERK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 08:50 | 2016-12-02 13:40 | 4.841 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 19.36 | 0 | 445.37
16233154 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCAKOY TR*1 14.16 / BB1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:02 | 2016-12-02 09:03 | 0.016 | 10 | 499 | 0 | 97 | 0.16 | 7.98 | 0 | 1.55
16233156 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE CIKISI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:40 | 2016-12-02 10:45 | 0.074 | 4 | 774 | 2 | 688 | 0.3 | 57.28 | 0.15 | 50.91
16233158 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CIFTLIK MAH.*TR*7* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:13 | 2016-12-02 12:00 | 2.783 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 133.58 | 0 | 0
16233160 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 09:37 | 0.362 | 5 | 699 | 4 | 609 | 1.81 | 253.04 | 1.45 | 220.46
16233160 | 2 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 09:39 | 0.387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0
16233160 | 3 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 09:39 | 0.391 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 84.46 | 0 | 0
16233160 | 4 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 09:39 | 0.396 | 14 | 147 | 38 | 2176 | 5.54 | 58.21 | 15.05 | 861.7
16233161 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 09:32 | 0.282 | 6 | 1700 | 12 | 3205 | 1.69 | 479.4 | 3.38 | 903.81
16233161 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:16 | 2016-12-02 09:33 | 0.287 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 1.44 | 1.72 | 21.24
16233165 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H07-HENDEK KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:22 | 2016-12-02 09:26 | 0.063 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
16233165 | 2 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H07-HENDEK KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:22 | 2016-12-02 09:27 | 0.068 | 9 | 411 | 6 | 707 | 0.61 | 27.95 | 0.41 | 48.08
16233165 | 3 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H07-HENDEK KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:22 | 2016-12-02 09:27 | 0.073 | 5 | 59 | 10 | 277 | 0.37 | 4.31 | 0.73 | 20.22
16233171 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:30 | 2016-12-02 10:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 47
16233180 | 1 | BOLU | GEREDE | JGC / UMUT | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:35 | 2016-12-02 12:24 | 2.817 | 0 | 110 | 23 | 3721 | 0 | 309.87 | 64.79 | 10482.06
16233183 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:14 | 0.537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
16233183 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:14 | 0.541 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 152.56 | 0 | 0.54
16233183 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:15 | 0.546 | 1 | 960 | 15 | 1196 | 0.55 | 524.16 | 8.19 | 653.02
16233183 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:15 | 0.549 | 1 | 215 | 3 | 1336 | 0.55 | 118.04 | 1.65 | 733.46
16233183 | 5 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:15 | 0.552 | 2 | 248 | 0 | 746 | 1.1 | 136.9 | 0 | 411.79
16233185 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306686 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:43 | 2016-12-02 11:08 | 1.425 | 1 | 18 | 0 | 62 | 1.43 | 25.65 | 0 | 88.35
16233188 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:02 | 0.337 | 11 | 311 | 0 | 66 | 3.71 | 104.81 | 0 | 22.24
16233188 | 2 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:05 | 0.385 | 1 | 12 | 0 | 449 | 0.39 | 4.62 | 0 | 172.87
16233188 | 3 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:05 | 0.388 | 2 | 28 | 0 | 570 | 0.78 | 10.86 | 0 | 221.16
16233188 | 4 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:11 | 0.483 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0
16233188 | 5 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:42 | 2016-12-02 10:24 | 0.711 | 0 | 12 | 38 | 1091 | 0 | 8.53 | 27.02 | 775.7
16233189 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. E.BAGDA / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:04 | 2016-12-02 11:40 | 0.6 | 0 | 53 | 0 | 27 | 0 | 31.8 | 0 | 16.2
16233196 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG DM / H14-SU POMPALARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 09:48 | 2016-12-02 09:48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16233199 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 07:52 | 2016-12-02 11:25 | 3.55 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 461.5 | 0 | 0
16233210 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*YASAR*EV / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-03 08:50 | 2016-12-03 10:10 | 1.333 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 275.93 | 0 | 0
16233211 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAMAM DM / LD1H | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:04 | 2016-12-02 14:22 | 4.305 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1308.72 | 0 | 0
16233214 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH. 1. NO / LD1B SDK: TRP246B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:07 | 2016-12-02 10:20 | 0.222 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0
16233226 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. CEVRE Y / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 14:12 | 2016-12-03 14:45 | 0.55 | 1 | 631 | 0 | 0 | 0.55 | 347.05 | 0 | 0
16233227 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MEMISOGLU SAN.TIC. V / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:18 | 2016-12-02 11:08 | 0.834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0
16233230 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR DM / H09-ABANT PARKE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-03 08:11 | 2016-12-03 08:50 | 0.644 | 4 | 6019 | 0 | 0 | 2.58 | 3876.24 | 0 | 0
16233233 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BARIS MAH / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:08 | 2016-12-02 13:30 | 3.374 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 425.12 | 0 | 0
16233236 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALPAGUT*MAH*BINA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-03 08:58 | 2016-12-03 10:10 | 1.2 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0
16233237 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENICAMI ROYAL EVLER / LD1A SDK: TRP247A5 Bina: 5199445 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:24 | 2016-12-02 13:19 | 2.927 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 0 | 0
16233243 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025591 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 10:14 | 2016-12-03 12:00 | 1.767 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1.77 | 0 | 0 | 137.83
16233247 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:04 | 2016-12-02 11:40 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 505.8
16233249 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / BARA | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 09:50 | 0.833 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 335.7 | 0 | 0
16233250 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-03 08:46 | 2016-12-03 09:44 | 0.974 | 4 | 1025 | 0 | 0 | 3.9 | 998.35 | 0 | 0
16233251 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:33 | 2016-12-02 10:55 | 0.367 | 0 | 6 | 0 | 305 | 0 | 2.2 | 0 | 111.94
16233262 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*YASAR*EV / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-04 08:38 | 2016-12-04 18:40 | 10.033 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2076.83 | 0 | 0
16233263 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9065*1TR3 / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:50 | 2016-12-02 13:32 | 0.7 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0
16233264 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:10 | 2016-12-04 09:26 | 0.279 | 0 | 2786 | 0 | 0 | 0 | 777.29 | 0 | 0
16233264 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:26 | 2016-12-04 13:41 | 4.242 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 4284.42 | 0 | 0
16233264 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 13:14 | 2016-12-04 13:42 | 0.461 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 542.6 | 0 | 0
16233265 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. ZIRAI DONA / LD1A SDK: TRP36A9 Bina: 5227625 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:43 | 2016-12-02 13:21 | 2.635 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 0 | 0
16233267 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*MESKEN*S / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-04 08:38 | 2016-12-04 09:00 | 0.367 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 61.29 | 0 | 0
16233269 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9040*4TR22/TR21 / LD1A SDK: TR9040A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:46 | 2016-12-02 11:28 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
16233271 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*MESKEN*S / LD1B SDK: TR1099B12 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-04 08:00 | 2016-12-04 16:32 | 8.539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.16 | 0 | 0
16233275 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*MESKEN*S / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:00 | 2016-12-04 18:20 | 0.333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 55.61 | 0 | 0
16233276 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ILYASLAR KOYU T35 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:50 | 2016-12-02 11:00 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0.5 | 0 | 11.86
16233277 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR DM / H09-ABANT PARKE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-04 08:00 | 2016-12-04 08:32 | 0.533 | 2 | 1572 | 0 | 0 | 1.07 | 837.88 | 0 | 0
16233280 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALPAGUT*MAH*BINA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-04 08:32 | 2016-12-04 18:20 | 9.8 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 3704.4 | 0 | 0
16233284 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZAMBAK SOKAK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:55 | 2016-12-02 11:50 | 0.914 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 171.83 | 0 | 0
16233286 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / DUZCE KOYLER | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:00 | 2016-12-04 10:03 | 1.048 | 36 | 1871 | 1 | 579 | 37.73 | 1960.81 | 1.05 | 606.79
16233287 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENICAG DM / H13-CAYDURT KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:06 | 2016-12-02 11:14 | 0.137 | 3 | 365 | 12 | 971 | 0.41 | 50.01 | 1.64 | 133.03
16233289 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025862 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 10:03 | 2016-12-04 15:20 | 5.283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0 | 0
16233289 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025862 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 14:50 | 2016-12-04 15:20 | 0.507 | 34 | 1335 | 1 | 576 | 17.24 | 676.85 | 0.51 | 292.03
16233292 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PAMUKLAR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:12 | 2016-12-02 11:23 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.18 | 0 | 2.53
16233293 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / H04-KAYNASLI F-11 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 14:50 | 2016-12-04 15:32 | 0.704 | 28 | 887 | 6 | 39 | 19.71 | 624.45 | 4.22 | 27.46
16233294 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / AG FIDER 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:15 | 2016-12-02 11:37 | 0.369 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0
16233295 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:30 | 2016-12-02 15:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5
16233296 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MAH. PARK ICI * / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:11 | 2016-12-02 11:55 | 0.733 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.46 | 0 | 0
16233300 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H03-HACI SULEYMAN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:00 | 2016-12-04 10:00 | 1 | 3 | 664 | 7 | 1651 | 3 | 664 | 7 | 1651
16233304 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1D SDK: TR10057D4 Bina: 3049357 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:27 | 2016-12-02 13:00 | 1.554 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.97 | 0 | 0
16233307 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 13:41 | 2016-12-02 14:00 | 0.308 | 2 | 18 | 13 | 465 | 0.62 | 5.54 | 4 | 143.22
16233310 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | E*5 YANI ORHAN CIFTC / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:26 | 2016-12-02 12:30 | 1.067 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0
16233319 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | CEZAEVI TR*7 T35 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:45 | 2016-12-02 12:07 | 0.367 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21.29 | 0 | 0
16233323 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA AMBAR YANI*1 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:52 | 2016-12-02 12:10 | 0.287 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 0
16233336 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MARMARA 1 KAB*N*TR16 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:09 | 2016-12-02 13:47 | 1.646 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 345.66 | 0 | 0
16233345 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:16 | 2016-12-02 12:50 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.14
16233350 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / LD1D | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 11:40 | 2016-12-02 12:21 | 0.677 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 165.87 | 0 | 0
16233359 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:29 | 2016-12-02 14:26 | 1.951 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 296.55 | 0 | 0
16233360 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK KOYU TEPE M / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:30 | 2016-12-02 14:10 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.67
16233363 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H01-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:32 | 2016-12-02 12:38 | 0.093 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0 | 0
16233370 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:39 | 2016-12-02 12:58 | 0.32 | 4 | 65 | 25 | 1906 | 1.28 | 20.8 | 8 | 609.92
16233373 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:47 | 2016-12-02 15:20 | 2.555 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 17.89 | 181.41
16233376 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZAMBAK SOKAK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 13:01 | 2016-12-02 13:30 | 0.487 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 91.56 | 0 | 0
16233381 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENITASKOPRU GIRIS / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 12:41 | 2016-12-02 14:42 | 2.017 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 2.02 | 0 | 233.97
16233385 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPEC*K KAB*N / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 13:14 | 2016-12-02 14:31 | 1.29 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 243.81 | 0 | 0
16233390 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU CIKISI / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 13:28 | 2016-12-02 14:13 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0.75 | 0 | 36
16233393 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026276 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:15 | 2016-12-02 14:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 20.75
16233395 | 1 | KOCAELİ | DARICA | POLISAN KK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:20 | 2016-12-02 14:45 | 0.417 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1.25 | 0 | 0.83 | 4.17
16233402 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 13:51 | 2016-12-02 13:55 | 0.057 | 4 | 91 | 3 | 2652 | 0.23 | 5.19 | 0.17 | 151.16
16233403 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:00 | 2016-12-02 14:57 | 0.955 | 2 | 1515 | 0 | 0 | 1.91 | 1446.83 | 0 | 0
16233404 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SIRIN KAPTAN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:03 | 2016-12-02 15:19 | 1.262 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 0 | 0
16233414 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZAMBAK SOKAK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:08 | 2016-12-02 15:00 | 0.859 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 384.83 | 0 | 0
16233417 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI FERRET | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:10 | 2016-12-02 14:15 | 0.077 | 0 | 0 | 3 | 432 | 0 | 0 | 0.23 | 33.26
16233418 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BUZHANE / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-03 13:05 | 3.75 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 2201.25 | 0 | 0
16233430 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MARMARA 1 KAB*N*TR16 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:21 | 2016-12-02 15:20 | 0.989 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 207.69 | 0 | 0
16233433 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME MEZARLIK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:23 | 2016-12-02 15:04 | 0.691 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.46 | 0 | 0
16233436 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5005 / H01-SILINDIR BAYIRI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:13 | 2016-12-03 18:29 | 9.256 | 9 | 2424 | 0 | 0 | 83.3 | 22436.54 | 0 | 0
16233436 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5005 / H01-SILINDIR BAYIRI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 18:30 | 2016-12-03 18:31 | 0.022 | 9 | 2424 | 0 | 0 | 0.2 | 53.33 | 0 | 0
16233438 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H03-YAYLALAR GRUP | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:12 | 2016-12-02 14:49 | 0.623 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56.07
16233440 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:17 | 2016-12-02 14:50 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0
16233440 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:17 | 2016-12-02 14:56 | 0.653 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0
16233440 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:17 | 2016-12-02 14:59 | 0.703 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 0
16233440 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H28-TATKO K. KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:17 | 2016-12-02 15:15 | 0.968 | 0 | 75 | 112 | 2213 | 0 | 72.6 | 108.42 | 2142.18
16233444 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 08:55 | 2016-12-03 09:30 | 0.583 | 2 | 1420 | 0 | 1 | 1.17 | 827.86 | 0 | 0.58
16233444 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 08:55 | 2016-12-03 13:00 | 4.083 | 10 | 3246 | 7 | 311 | 40.83 | 13253.42 | 28.58 | 1269.81
16233447 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:42 | 0.135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
16233447 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:42 | 0.137 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 38.63 | 0 | 0.14
16233447 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:42 | 0.14 | 2 | 248 | 0 | 746 | 0.28 | 34.72 | 0 | 104.44
16233447 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:42 | 0.141 | 1 | 215 | 3 | 1336 | 0.14 | 30.32 | 0.42 | 188.38
16233447 | 5 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:42 | 0.143 | 1 | 960 | 15 | 1196 | 0.14 | 137.28 | 2.15 | 171.03
16233448 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:47 | 0.227 | 5 | 699 | 4 | 609 | 1.14 | 158.67 | 0.91 | 138.24
16233448 | 2 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:48 | 0.25 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
16233448 | 3 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:49 | 0.253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0
16233448 | 4 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:52 | 0.306 | 13 | 123 | 0 | 636 | 3.98 | 37.64 | 0 | 194.62
16233448 | 5 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 14:52 | 0.308 | 1 | 12 | 0 | 449 | 0.31 | 3.7 | 0 | 138.29
16233448 | 6 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:33 | 2016-12-02 15:45 | 1.193 | 0 | 6 | 11 | 204 | 0 | 7.16 | 13.12 | 243.37
16233448 | 7 | BOLU | MENGEN | GOKCESU KOK / H02-GOKCESU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:35 | 2016-12-02 15:45 | 0.169 | 16 | 351 | 0 | 1085 | 2.7 | 59.32 | 0 | 183.37
16233452 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELIEVLER MAH.ANA / LD1C SDK: DM212TR61C6 Bina: SEZER SK. SEZER SK. 28 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:38 | 2016-12-02 17:07 | 2.487 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
16233455 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCE*ME MET*N ALAN / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 14:00 | 5 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0
16233461 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | RECEPLER MAH. / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 14:30 | 2016-12-03 15:27 | 0.956 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.96 | 0 | 9.56
16233463 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ENGIN CADDESI DIREK / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:40 | 2016-12-02 15:45 | 0.084 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 69.55 | 0 | 0
16233464 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GOLORMANI YILDIRIM T / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:48 | 2016-12-02 17:12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.2
16233469 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAKMAKLI KOYU T35 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 10:32 | 2016-12-02 15:40 | 5.131 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5.13 | 0 | 102.62
16233473 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENDERE B*NA *ETIKET / K05 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:53 | 2016-12-02 15:10 | 0.288 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 277.34 | 0 | 0
16233478 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9009*1TR39 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 14:57 | 2016-12-02 15:00 | 0.056 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 0 | 0
16233480 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI MITHATPASA / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:10 | 2016-12-03 11:00 | 1.833 | 0 | 5 | 0 | 154 | 0 | 9.17 | 0 | 282.28
16233486 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | CERKESLI TR1 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:14 | 2016-12-07 13:25 | 4.183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.92
16233495 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4501 / H06-SAFFET YILDR. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:14 | 2016-12-02 15:32 | 0.301 | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0.6 | 371.74 | 0 | 0
16233501 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:12 | 2016-12-02 16:50 | 1.637 | 13 | 272 | 0 | 391 | 21.28 | 445.26 | 0 | 640.07
16233502 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA PARK YANI R / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 09:41 | 0.683 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40.98 | 0 | 0
16233513 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU MERK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:44 | 2016-12-02 17:30 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4
16233526 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESKI GARAJ TR / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 09:30 | 2016-12-03 15:30 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
16233527 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CELIKDERE KIRAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 15:52 | 2016-12-02 17:02 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.18
16233530 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 14:14 | 5.237 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 3697.32 | 0 | 0
16233533 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ESKI ISTANBUL YOLU D / K02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-03 08:45 | 2016-12-03 19:50 | 11.083 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 7237.2 | 0 | 0
16233541 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:04 | 2016-12-02 17:15 | 1.183 | 3 | 50 | 6 | 622 | 3.55 | 59.15 | 7.1 | 735.83
16233541 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:15 | 2016-12-02 18:15 | 1 | 3 | 25 | 2 | 315 | 3 | 25 | 2 | 315
16233553 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H06-TR13 CIKISI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:11 | 2016-12-02 16:11 | 0 | 25 | 774 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
16233553 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H06-TR13 CIKISI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:11 | 2016-12-02 16:33 | 0.381 | 9 | 56 | 0 | 0 | 3.43 | 21.34 | 0 | 0
16233553 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H06-TR13 CIKISI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:11 | 2016-12-02 16:34 | 0.392 | 16 | 718 | 0 | 249 | 6.27 | 281.46 | 0 | 97.61
16233556 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:01 | 2016-12-04 17:23 | 8.367 | 2 | 1515 | 0 | 0 | 16.73 | 12676.01 | 0 | 0
16233562 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUKYANIKKOYU ZONGI / LD1A SDK: TRP33A37 Bina: 5086044 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:23 | 2016-12-02 17:30 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.52
16233566 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADASU 14.16 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:20 | 2016-12-02 21:09 | 1.817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
16233568 | 1 | BOLU | MERKEZ | GARNIZON / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:28 | 2016-12-02 16:50 | 0.367 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 52.11 | 0 | 0
16233570 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GOODYEAR DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 05:50 | 2016-12-04 07:58 | 2.138 | 23 | 483 | 0 | 0 | 49.17 | 1032.65 | 0 | 0
16233576 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORENCIK*KOYU*YAYLASI / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:33 | 2016-12-02 17:48 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 60
16233594 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZI P. BALKAYA EVLE / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:43 | 2016-12-02 17:49 | 1.1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0
16233595 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H04-302 BLOK KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 09:18 | 0.05 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0.55 | 2.15 | 0 | 0
16233595 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H04-302 BLOK KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 13:27 | 4.2 | 15 | 38 | 0 | 0 | 63 | 159.6 | 0 | 0
16233595 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H04-302 BLOK KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 13:25 | 2016-12-04 13:27 | 0.033 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0.36 | 1.42 | 0 | 0
16233604 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H10 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:47 | 2016-12-02 18:49 | 2.022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0
16233617 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KADIFE KALE DERE MAH / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:55 | 2016-12-02 22:23 | 5.467 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.47 | 0 | 10.93
16233618 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:14 | 2016-12-02 17:36 | 0.365 | 3 | 5 | 13 | 142 | 1.1 | 1.83 | 4.75 | 51.83
16233621 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK ORTA MH GONCA / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:59 | 2016-12-02 19:56 | 2.953 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 879.99 | 0 | 2.95
16233622 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD.NATO 1 SEH / LD1E SDK: DM29TR152E1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-02 16:59 | 2016-12-02 18:00 | 1.028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0
16233623 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 50 NOL / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:02 | 2016-12-02 18:24 | 1.367 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.74 | 0 | 0
16233638 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORHAN CAD / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:17 | 2016-12-02 18:22 | 1.086 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.87 | 0 | 0
16233639 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENICAG DM / H13-CAYDURT KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:17 | 2016-12-02 17:48 | 0.506 | 3 | 365 | 12 | 971 | 1.52 | 184.69 | 6.07 | 491.33
16233640 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | S.ISHAK CAD DIREK TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:13 | 2016-12-02 20:42 | 3.483 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 3.48 | 0 | 107.97
16233648 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:05 | 2016-12-02 18:10 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.42
16233655 | 1 | SAKARYA | KARASU | VAHDET YAPI KOOP.ONU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:33 | 2016-12-02 19:35 | 2.041 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 167.36 | 0 | 0
16233669 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K09 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:39 | 2016-12-02 18:04 | 0.417 | 2 | 6179 | 0 | 0 | 0.83 | 2576.64 | 0 | 0
16233674 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HAMZABEY*YAYALAR*MAH / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:59 | 2016-12-05 13:22 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 206.36
16233677 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ULUS CADDESI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:29 | 2016-12-02 19:15 | 1.771 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 0
16233685 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*YASAR*EV / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-05 08:00 | 2016-12-05 16:34 | 8.572 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1774.4 | 0 | 0
16233695 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU CIKISI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:47 | 2016-12-02 22:00 | 4.222 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 4.22 | 0 | 202.66
16233696 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:46 | 2016-12-02 18:39 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 63.58
16233699 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:48 | 2016-12-02 18:00 | 0.2 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
16233705 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKSU MERKEZ TR*1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:00 | 2016-12-02 21:15 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0.25 | 0 | 14
16233710 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESEVLER KOYU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:54 | 2016-12-02 20:17 | 2.383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0
16233711 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*ABANT*P / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-05 08:01 | 2016-12-05 08:28 | 0.45 | 2 | 2138 | 0 | 0 | 0.9 | 962.1 | 0 | 0
16233713 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H04-KOCAALI DM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 17:28 | 2016-12-02 18:28 | 0.995 | 2 | 83 | 4 | 938 | 1.99 | 82.59 | 3.98 | 933.31
16233724 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:13 | 2016-12-02 19:10 | 0.946 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 825.86 | 0 | 0
16233736 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:25 | 2016-12-02 19:05 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.34
16233738 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ALARTI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:30 | 2016-12-02 19:35 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17
16233751 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPEC*K KAB*N / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:35 | 2016-12-02 20:20 | 1.751 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 330.94 | 0 | 0
16233758 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:34 | 2016-12-02 19:43 | 1.152 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.47 | 0 | 0
16233760 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KUCUK UGUMCE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:38 | 2016-12-02 20:36 | 1.967 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.97 | 0 | 25.57
16233770 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:44 | 2016-12-02 19:08 | 0.384 | 12 | 1555 | 17 | 1959 | 4.61 | 597.12 | 6.53 | 752.26
16233770 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:44 | 2016-12-02 19:12 | 0.464 | 2 | 109 | 12 | 2000 | 0.93 | 50.58 | 5.57 | 928
16233776 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:48 | 2016-12-02 19:22 | 0.567 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 0 | 0
16233781 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*KANAL*YANI / LD1B | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:50 | 2016-12-02 19:05 | 0.25 | 0 | 1897 | 0 | 8 | 0 | 474.25 | 0 | 2
16233782 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK ILKOKULU YAN / LD1D SDK: DM50TR181D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:43 | 2016-12-02 20:20 | 1.613 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.07 | 0 | 0
16233793 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013865 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:03 | 2016-12-02 21:23 | 2.333 | 0 | 13 | 0 | 67 | 0 | 30.33 | 0 | 156.31
16233803 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SELAM* TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:10 | 2016-12-03 00:25 | 5.256 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 341.64 | 0 | 0
16233806 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULU KOYU TOP S / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:14 | 2016-12-02 21:00 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 176.7
16233808 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OTOBAN SAC KABIN / H02-HASAN CAVUS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:14 | 2016-12-02 19:40 | 0.425 | 2 | 12 | 10 | 3529 | 0.85 | 5.1 | 4.25 | 1499.83
16233816 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BALLIKAYA KOYUT35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:18 | 2016-12-02 20:15 | 0.947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
16233825 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PALAZOGLU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:24 | 2016-12-02 21:00 | 1.596 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 472.42 | 0 | 0
16233826 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:25 | 2016-12-02 19:50 | 0.414 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 361.42 | 0 | 0
16233830 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:26 | 2016-12-02 20:27 | 1.017 | 23 | 35924 | 0 | 2 | 23.39 | 36534.71 | 0 | 2.03
16233830 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:31 | 2016-12-02 20:34 | 0.048 | 21 | 35920 | 0 | 2 | 1.01 | 1724.16 | 0 | 0.1
16233830 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:40 | 2016-12-02 20:44 | 0.064 | 55 | 36159 | 0 | 2 | 3.52 | 2314.18 | 0 | 0.13
16233831 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:23 | 2016-12-02 19:30 | 0.115 | 14 | 1664 | 29 | 3959 | 1.61 | 191.36 | 3.34 | 455.29
16233843 | 1 | SAKARYA | KARASU | PARALI KOYU MERKEZ / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:26 | 2016-12-02 20:38 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.94
16233844 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:26 | 2016-12-02 20:09 | 0.717 | 55 | 2747 | 0 | 0 | 39.44 | 1969.6 | 0 | 0
16233844 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:26 | 2016-12-02 20:33 | 1.118 | 34 | 239 | 0 | 0 | 38.01 | 267.2 | 0 | 0
16233844 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:18 | 2016-12-02 20:27 | 0.148 | 42 | 490 | 0 | 0 | 6.22 | 72.52 | 0 | 0
16233844 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:27 | 2016-12-02 20:40 | 0.205 | 42 | 490 | 0 | 0 | 8.61 | 100.45 | 0 | 0
16233848 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIRKMERDIVEN USTU / LD1B SDK: TRP4041B6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:36 | 2016-12-02 20:34 | 0.972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 0 | 0
16233853 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1C SDK: TR4618C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:42 | 2016-12-02 20:30 | 0.803 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 0 | 0
16233863 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK KK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:29 | 2016-12-02 19:50 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0
16233874 | 1 | BOLU | MERKEZ | MEZBAHA DM / H10-AKTAS COP GARAJ | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:41 | 2016-12-02 19:49 | 0.121 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 161.17 | 0 | 0
16233879 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CIFTLIK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:05 | 2016-12-02 21:14 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 118.45
16233880 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:05 | 2016-12-02 22:22 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.45
16233881 | 1 | SAKARYA | KARASU | VAHDET YAPI KOOP.ONU / LD1A SDK: TRP9A44 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:06 | 2016-12-02 21:15 | 1.157 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0
16233885 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H12-DAGITIM 5-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:09 | 2016-12-02 20:11 | 0.031 | 14 | 14459 | 0 | 5 | 0.43 | 448.23 | 0 | 0.16
16233895 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KEPENC KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:16 | 2016-12-02 22:42 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 97.12
16233899 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI KAYABASI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:22 | 2016-12-02 21:15 | 0.883 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 125.39 | 0 | 0
16233906 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:28 | 2016-12-02 23:45 | 3.283 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 370.98 | 0 | 9.85
16233914 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:33 | 2016-12-02 21:58 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 77.94
16233915 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MAH.ZUMRU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:44 | 2016-12-02 22:09 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
16233919 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEGIRMEN BAYIRI / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:34 | 2016-12-02 21:00 | 0.433 | 0 | 144 | 0 | 8 | 0 | 62.35 | 0 | 3.46
16233932 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H12-DAGITIM 5-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:40 | 2016-12-02 20:43 | 0.055 | 14 | 14459 | 0 | 5 | 0.77 | 795.25 | 0 | 0.28
16233947 | 1 | KOCAELİ | DARICA | FENIS MURAT*1TR28 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:47 | 2016-12-03 01:00 | 4.224 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 350.59 | 0 | 0
16233950 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / BARA | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:47 | 2016-12-02 23:00 | 2.213 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 323.1 | 0 | 0
16233956 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAKACAK *ALT MAHALLE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:49 | 2016-12-02 21:58 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23
16233961 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:52 | 2016-12-03 00:39 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.88
16233966 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SI*IR MEYDANI MODUL* / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:50 | 2016-12-02 21:35 | 0.75 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0
16233977 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:00 | 2016-12-02 21:01 | 0.018 | 55 | 36159 | 0 | 2 | 0.99 | 650.86 | 0 | 0.04
16233977 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:00 | 2016-12-02 21:01 | 0.023 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
16233979 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H12-DAGITIM 5-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:00 | 2016-12-02 21:01 | 0.014 | 14 | 14459 | 0 | 5 | 0.2 | 202.43 | 0 | 0.07
16233983 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAKACAK *ORTA MAHALL / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:02 | 2016-12-02 23:23 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.88
16233985 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:03 | 2016-12-03 01:30 | 4.456 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.65
16233989 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPE MAHALLE *TR8* / LD1C SDK: TRP4256C33 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:05 | 2016-12-02 22:32 | 1.461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0
16233992 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DOGANLI OPEL YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 18:58 | 2016-12-02 20:58 | 2 | 0 | 213 | 0 | 2 | 0 | 426 | 0 | 4
16234000 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306773 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:12 | 2016-12-02 22:05 | 0.883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0
16234011 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI KOYU MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:19 | 2016-12-02 22:27 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2
16234012 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DAVUTAGA KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:20 | 2016-12-02 23:12 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 93.35
16234015 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEGIRMENDERE KURT MH / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 20:34 | 2016-12-02 21:19 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
16234026 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAALILER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:28 | 2016-12-02 22:20 | 0.872 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1.74 | 0 | 23.54
16234027 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:30 | 2016-12-02 23:50 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.68
16234038 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SON OTOBUS DURAGI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:36 | 2016-12-02 22:28 | 0.86 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 122.12 | 0 | 0
16234041 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:40 | 2016-12-02 21:45 | 0.088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
16234041 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:40 | 2016-12-02 22:14 | 0.575 | 30 | 448 | 0 | 0 | 17.25 | 257.6 | 0 | 0
16234041 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:40 | 2016-12-02 23:25 | 1.755 | 2 | 3528 | 0 | 0 | 3.51 | 6191.64 | 0 | 0
16234042 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORHAN CAD / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:40 | 2016-12-02 22:26 | 0.756 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 0
16234049 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:45 | 2016-12-02 21:47 | 0.019 | 2 | 13 | 38 | 901 | 0.04 | 0.25 | 0.72 | 17.12
16234049 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:45 | 2016-12-02 22:00 | 0.236 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0.71 | 1.18 | 3.07 | 33.51
16234058 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10211*4TR38 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:49 | 2016-12-03 00:41 | 2.869 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 536.5 | 0 | 0
16234064 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*8 14.16 / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:51 | 2016-12-02 22:11 | 0.324 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0
16234065 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCAKAMIS T35 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:51 | 2016-12-02 22:35 | 0.729 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0 | 0
16234071 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:55 | 2016-12-02 22:50 | 0.909 | 0 | 25 | 1 | 528 | 0 | 22.73 | 0.91 | 479.95
16234084 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10167*5TR78/D / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:59 | 2016-12-02 22:53 | 0.9 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0
16234086 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:00 | 2016-12-03 00:35 | 2.588 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.76 | 0 | 59.52
16234096 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:57 | 2016-12-03 01:30 | 3.55 | 2 | 979 | 4 | 720 | 7.1 | 3475.45 | 14.2 | 2556
16234100 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE ARV*N T / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:03 | 2016-12-02 23:26 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.69
16234103 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ALTUNCAY KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:04 | 2016-12-03 03:25 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 181.53
16234106 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YAZIPINAR YORUKLER / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:06 | 2016-12-02 22:47 | 0.683 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.03 | 0 | 0
16234118 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE KUCUK BOGAZ / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:07 | 2016-12-03 00:10 | 2.05 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
16234128 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DEMIRCISOK / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:14 | 2016-12-02 23:29 | 1.258 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.09 | 0 | 0
16234130 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYNRCA MERKEZ K. / H04-KARACALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:15 | 2016-12-02 22:21 | 0.104 | 0 | 30 | 6 | 1290 | 0 | 3.12 | 0.62 | 134.16
16234132 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 19:22 | 2016-12-02 23:10 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.4
16234135 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:16 | 2016-12-02 22:16 | 0 | 2 | 18 | 13 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
16234135 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:16 | 2016-12-02 23:25 | 1.148 | 2 | 18 | 13 | 465 | 2.3 | 20.66 | 14.92 | 533.82
16234142 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H03-AKCUKUR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:19 | 2016-12-02 23:24 | 1.096 | 4 | 954 | 0 | 0 | 4.38 | 1045.58 | 0 | 0
16234146 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:20 | 2016-12-02 22:20 | 0 | 1 | 1077 | 13 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0
16234146 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:20 | 2016-12-03 00:16 | 1.931 | 2 | 798 | 4 | 831 | 3.86 | 1540.94 | 7.72 | 1604.66
16234146 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:23 | 2016-12-02 22:36 | 0.224 | 8 | 1744 | 0 | 2 | 1.79 | 390.66 | 0 | 0.45
16234153 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:26 | 2016-12-03 02:40 | 4.232 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1210.35 | 0 | 0
16234162 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H03-CUKURKOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:31 | 2016-12-02 22:31 | 0 | 4 | 177 | 12 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0
16234165 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:32 | 2016-12-02 23:05 | 1.551 | 0 | 31 | 2 | 470 | 0 | 48.08 | 3.1 | 728.97
16234179 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014220 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:50 | 2016-12-03 | 0.167 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 2.17 | 0 | 6.68
16234180 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI BAYRAMOGL / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:40 | 2016-12-02 23:45 | 1.084 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6.5 | 0 | 11.92
16234183 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:10 | 2016-12-02 22:10 | 0 | 38 | 1046 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
16234183 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:10 | 2016-12-02 22:41 | 0.515 | 21 | 302 | 0 | 391 | 10.82 | 155.53 | 0 | 201.37
16234183 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:10 | 2016-12-02 22:56 | 0.776 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
16234183 | 4 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:10 | 2016-12-02 22:57 | 0.782 | 16 | 718 | 0 | 249 | 12.51 | 561.48 | 0 | 194.72
16234183 | 5 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:10 | 2016-12-02 22:57 | 0.791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
16234183 | 6 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:10 | 2016-12-02 22:58 | 0.797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
16234183 | 7 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:57 | 2016-12-03 02:18 | 3.353 | 12 | 578 | 0 | 19 | 40.24 | 1938.03 | 0 | 63.71
16234183 | 8 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:41 | 2016-12-03 01:45 | 0.072 | 25 | 468 | 0 | 621 | 1.8 | 33.7 | 0 | 44.71
16234183 | 9 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:18 | 2016-12-03 02:57 | 0.64 | 13 | 578 | 0 | 19 | 8.32 | 369.92 | 0 | 12.16
16234183 | 10 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:57 | 2016-12-03 03:01 | 0.067 | 5 | 313 | 0 | 19 | 0.34 | 20.97 | 0 | 1.27
16234187 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL 1TR10 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:43 | 2016-12-02 23:58 | 1.257 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 236.32 | 0 | 0
16234190 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10306*3TR14 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:44 | 2016-12-03 00:44 | 1.994 | 0 | 816 | 0 | 1 | 0 | 1627.1 | 0 | 1.99
16234192 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:45 | 2016-12-02 23:05 | 0.327 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 123.61 | 0 | 0
16234197 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | V.KOPRU TR4 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:47 | 2016-12-03 03:37 | 4.833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
16234198 | 1 | SAKARYA | KARASU | VAHDET YAPI KOOP.ONU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:21 | 2016-12-03 | 1.65 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 503.25 | 0 | 0
16234209 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:55 | 2016-12-03 03:58 | 5.05 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 20.2 | 0 | 257.55
16234211 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HEMSIN KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 22:56 | 2016-12-02 22:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0
16234219 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:01 | 2016-12-03 05:32 | 6.518 | 21 | 441 | 0 | 0 | 136.88 | 2874.44 | 0 | 0
16234223 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPE MAHALLE *TR8* / LD1C SDK: TRP4256C29 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:02 | 2016-12-03 02:57 | 3.913 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0
16234240 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU YENI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:20 | 2016-12-03 06:10 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 150.33
16234241 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE OKUL TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 01:40 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0.3 | 0 | 32.7
16234253 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:29 | 2016-12-02 23:29 | 0 | 2 | 18 | 13 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
16234253 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:31 | 2016-12-03 01:41 | 2.177 | 2 | 18 | 13 | 465 | 4.35 | 39.19 | 28.3 | 1012.31
16234253 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:33 | 2016-12-02 23:33 | 0 | 16 | 3142 | 9 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0
16234253 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:33 | 2016-12-03 00:38 | 1.075 | 12 | 2114 | 9 | 773 | 12.9 | 2272.55 | 9.68 | 830.98
16234253 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:33 | 2016-12-03 01:30 | 1.944 | 4 | 1028 | 0 | 3 | 7.78 | 1998.43 | 0 | 5.83
16234253 | 6 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:45 | 2016-12-03 01:33 | 0.803 | 35 | 3640 | 0 | 496 | 28.11 | 2922.92 | 0 | 398.29
16234253 | 7 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:45 | 2016-12-03 01:34 | 0.816 | 27 | 4727 | 9 | 317 | 22.03 | 3857.23 | 7.34 | 258.67
16234254 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9005*1TR48 / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:29 | 2016-12-03 00:24 | 0.912 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 131.33 | 0 | 0
16234256 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:30 | 2016-12-03 00:35 | 1.079 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1.08 | 0 | 100.35
16234258 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:30 | 2016-12-03 00:18 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.26
16234261 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KORU SITESI YANI / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:31 | 2016-12-03 03:21 | 3.83 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 597.48 | 0 | 7.66
16234262 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORHAN CAD / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:34 | 2016-12-03 00:25 | 0.856 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.52 | 0 | 0
16234269 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SARIYAYLA KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:37 | 2016-12-03 01:00 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.28
16234270 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY KADIKOY MAH / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:39 | 2016-12-03 00:20 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69
16234273 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKTA* / LD1B SDK: TR339B17 Bina: 4080735 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:43 | 2016-12-03 01:51 | 2.131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0
16234276 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:49 | 2016-12-03 04:10 | 3.354 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13.42 | 0 | 26.83
16234277 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:45 | 2016-12-03 01:26 | 1.689 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 540.48 | 0 | 0
16234279 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KALBURCU KOYU 14.16 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:46 | 2016-12-03 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.62
16234280 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:48 | 2016-12-02 23:52 | 0.075 | 0 | 2 | 11 | 445 | 0 | 0.15 | 0.83 | 33.38
16234280 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:48 | 2016-12-02 23:55 | 0.13 | 0 | 0 | 9 | 173 | 0 | 0 | 1.17 | 22.49
16234285 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9126*1TR6/1 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:52 | 2016-12-03 00:01 | 0.16 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 118.88 | 0 | 0
16234294 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KEPENC KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 23:56 | 2016-12-03 00:56 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.68
16234298 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EK**O*LU BE*EVLER *T / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:00 | 2016-12-03 01:45 | 0.75 | 3 | 74 | 0 | 2 | 2.25 | 55.5 | 0 | 1.5
16234305 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI ZADELER M / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:30 | 2016-12-03 00:45 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0.5 | 0 | 11
16234313 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:09 | 2016-12-03 05:30 | 5.348 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 5.35 | 0 | 598.98
16234314 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YAYLA PINAR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:15 | 2016-12-03 04:47 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 4.53 | 0 | 249.15
16234316 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:17 | 2016-12-03 00:22 | 0.09 | 7 | 1050 | 13 | 3323 | 0.63 | 94.5 | 1.17 | 299.07
16234321 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPURCEK MERKEZ KO / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:45 | 2016-12-03 01:00 | 0.25 | 2 | 19 | 0 | 57 | 0.5 | 4.75 | 0 | 14.25
16234322 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SOLAK KOYU D / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:12 | 2016-12-03 00:28 | 0.267 | 2 | 66 | 0 | 231 | 0.53 | 17.62 | 0 | 61.68
16234330 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKAS SK DIREK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:27 | 2016-12-03 03:00 | 2.557 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 294.06 | 0 | 0
16234332 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MUEZZINLER KOYU SAST / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:26 | 2016-12-03 01:15 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63
16234336 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:28 | 2016-12-03 03:30 | 3.034 | 3 | 25 | 2 | 315 | 9.1 | 75.85 | 6.07 | 955.71
16234339 | 1 | SAKARYA | KARASU | SAMANYOLU *VATAN CAD / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:29 | 2016-12-03 01:30 | 1.017 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 206.45 | 0 | 0
16234343 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H09-F TIPI C.EVI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:32 | 2016-12-03 00:36 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
16234345 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GIRESUNLAR KABIN / H05-TR 70A ULUS K. | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:38 | 2016-12-03 00:40 | 0.036 | 0 | 8684 | 0 | 0 | 0 | 312.62 | 0 | 0
16234349 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BA*DAT CAD. DOKTOR V / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:34 | 2016-12-03 01:30 | 0.93 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
16234350 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:35 | 2016-12-03 00:35 | 0 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0
16234351 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ORUCRE*S ANAD.L*S.YA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:37 | 2016-12-03 02:27 | 1.84 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 353.28 | 0 | 0
16234359 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H04-NARZANLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:39 | 2016-12-03 00:39 | 0 | 0 | 25 | 43 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0
16234375 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCAR KOYU*2 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:37 | 2016-12-03 05:53 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.47
16234380 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR13 MTA KABIN / H04-YESILKENT KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:48 | 2016-12-03 02:19 | 1.531 | 3 | 3592 | 0 | 0 | 4.59 | 5499.35 | 0 | 0
16234381 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:48 | 2016-12-03 01:03 | 0.256 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 1.28 | 1.54 | 18.94
16234382 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:48 | 2016-12-03 01:01 | 0.227 | 1 | 955 | 9 | 1122 | 0.23 | 216.79 | 2.04 | 254.69
16234383 | 1 | SAKARYA | GEYVE | UMURBEY KOYU TR.1 T3 / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:47 | 2016-12-03 06:15 | 5.467 | 0 | 4 | 0 | 118 | 0 | 21.87 | 0 | 645.11
16234387 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYAZEVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:43 | 2016-12-03 00:56 | 0.231 | 15 | 2848 | 4 | 1167 | 3.47 | 657.89 | 0.92 | 269.58
16234391 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP017012 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:40 | 2016-12-03 09:51 | 0.183 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0.92 | 0 | 5.86
16234392 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | 154 TM YANI / LD1A SDK: TR-44AKCAKOCAA16 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:52 | 2016-12-03 07:59 | 7.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0
16234406 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI OZLEM E / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:59 | 2016-12-03 01:38 | 0.642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0
16234407 | 1 | SAKARYA | KARASU | MEVLANA CAD.TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:00 | 2016-12-03 01:50 | 0.833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 0 | 0
16234411 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KIZILKUYU*GOBELLER / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:03 | 2016-12-03 10:44 | 9.689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.38
16234428 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:05 | 2016-12-03 02:00 | 0.923 | 0 | 1510 | 0 | 344 | 0 | 1393.73 | 0 | 317.51
16234429 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 D*TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:11 | 2016-12-03 01:48 | 0.622 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.19 | 0 | 0
16234430 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU*TR1 T3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:03 | 2016-12-03 03:25 | 0.367 | 4 | 65 | 25 | 1906 | 1.47 | 23.86 | 9.18 | 699.5
16234437 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESKI YAYLA KOYU T35 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:19 | 2016-12-03 07:30 | 6.183 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6.18 | 0 | 92.75
16234439 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HAM*T KAPLAN DO*U*11 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:21 | 2016-12-03 02:55 | 1.561 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 0 | 0
16234443 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 01:25 | 0.047 | 0 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 168.97 | 0 | 0
16234443 | 2 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 01:26 | 0.059 | 11 | 4013 | 2 | 142 | 0.65 | 236.77 | 0.12 | 8.38
16234443 | 3 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 02:21 | 0.989 | 26 | 1734 | 0 | 0 | 25.71 | 1714.93 | 0 | 0
16234443 | 4 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:21 | 2016-12-03 02:23 | 0.023 | 0 | 3595 | 0 | 0 | 0 | 82.69 | 0 | 0
16234443 | 5 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:21 | 2016-12-03 02:28 | 0.114 | 11 | 4013 | 2 | 142 | 1.25 | 457.48 | 0.23 | 16.19
16234443 | 6 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:21 | 2016-12-03 03:14 | 0.877 | 26 | 1475 | 0 | 0 | 22.8 | 1293.58 | 0 | 0
16234443 | 7 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:21 | 2016-12-03 04:46 | 2.414 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 625.23 | 0 | 0
16234443 | 8 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:45 | 2016-12-03 02:47 | 0.038 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
16234443 | 9 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:47 | 2016-12-03 02:49 | 0.027 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
16234443 | 10 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:45 | 2016-12-03 04:46 | 0.025 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
16234443 | 11 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:46 | 2016-12-03 04:48 | 0.018 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
16234443 | 12 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:46 | 2016-12-03 05:07 | 0.343 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 88.84 | 0 | 0
16234443 | 13 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:02 | 2016-12-03 05:07 | 0.086 | 26 | 1475 | 0 | 0 | 2.24 | 126.85 | 0 | 0
16234444 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 01:35 | 0.209 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 1.05 | 1.25 | 15.47
16234445 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 01:34 | 0.192 | 1 | 955 | 9 | 1122 | 0.19 | 183.36 | 1.73 | 215.42
16234447 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MH.MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:22 | 2016-12-03 01:52 | 0.491 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 79.54 | 0 | 0
16234448 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER TR1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:20 | 2016-12-03 02:30 | 1.167 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 | 1.17 | 0 | 334.93
16234459 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR13*B.ADA TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-02 21:56 | 2016-12-02 23:00 | 1.067 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 154.72 | 0 | 0
16234461 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OKUL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 09:27 | 0.444 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 43.07 | 0 | 0
16234462 | 1 | KOCAELİ | DARICA | PELITLI KK II / H09-SANTOZ FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:02 | 2016-12-03 02:44 | 0.71 | 0 | 0 | 9 | 173 | 0 | 0 | 6.39 | 122.83
16234463 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI KOYU TEPE MAH / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:31 | 2016-12-03 06:18 | 4.782 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4.78 | 0 | 71.73
16234465 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:29 | 2016-12-03 02:35 | 1.104 | 0 | 23 | 6 | 95 | 0 | 25.39 | 6.62 | 104.88
16234471 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:20 | 2016-12-03 02:05 | 0.746 | 11 | 1420 | 4 | 891 | 8.21 | 1059.32 | 2.98 | 664.69
16234471 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:20 | 2016-12-03 05:25 | 4.083 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 547.12 | 0 | 0
16234473 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DRY. HASANBEY KABI / H03-DIPSZGOL-BOLU D | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:38 | 2016-12-03 01:47 | 0.149 | 1 | 7 | 3 | 1365 | 0.15 | 1.04 | 0.45 | 203.39
16234477 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESENKOY DM III/21 ET / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:38 | 2016-12-03 02:35 | 0.951 | 12 | 9 | 0 | 1007 | 11.41 | 8.56 | 0 | 957.66
16234480 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACILAR ASAGI / LD1C SDK: TR-2HACILARC6 Bina: 2019733 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:14 | 2016-12-03 09:45 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56
16234484 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*MERKEZ*MAH / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:00 | 2016-12-03 03:11 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0.18 | 0 | 12.63
16234488 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / KAYNASLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:45 | 2016-12-03 03:07 | 1.367 | 12 | 856 | 2 | 4 | 16.4 | 1170.15 | 2.73 | 5.47
16234489 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H04-MANGIRLAR GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:46 | 2016-12-03 01:46 | 0 | 0 | 30 | 8 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
16234499 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:50 | 2016-12-03 05:33 | 3.726 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 18.63 | 22.36 | 275.72
16234500 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:50 | 2016-12-03 01:51 | 0.029 | 1 | 955 | 9 | 1122 | 0.03 | 27.7 | 0.26 | 32.54
16234504 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:54 | 2016-12-03 06:38 | 4.736 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 4.74 | 0 | 146.82
16234511 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:40 | 2016-12-03 03:47 | 0.119 | 0 | 42 | 3 | 325 | 0 | 5 | 0.36 | 38.68
16234513 | 1 | BOLU | MUDURNU | JGC / 001 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:59 | 2016-12-03 02:49 | 0.833 | 0 | 21 | 6 | 480 | 0 | 17.49 | 5 | 399.84
16234514 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H03-D.KENT 2 ETAP T | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:01 | 2016-12-03 02:19 | 0.303 | 1 | 795 | 0 | 0 | 0.3 | 240.89 | 0 | 0
16234514 | 2 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H03-D.KENT 2 ETAP T | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:19 | 2016-12-03 02:38 | 0.327 | 1 | 795 | 0 | 0 | 0.33 | 259.97 | 0 | 0
16234515 | 1 | BOLU | MUDURNU | TOSUNLAR*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:03 | 2016-12-03 09:58 | 7.917 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 380.02 | 0 | 15.83
16234516 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:03 | 2016-12-03 02:03 | 0 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0
16234516 | 2 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:03 | 2016-12-03 02:07 | 0.059 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 2.18 | 1.24 | 39.35
16234516 | 3 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:07 | 2016-12-03 03:11 | 1.077 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 39.85 | 22.62 | 718.36
16234516 | 4 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:11 | 2016-12-03 03:12 | 0.015 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 0.56 | 0.32 | 10.01
16234516 | 5 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:01 | 2016-12-03 04:12 | 0.184 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 6.81 | 3.86 | 122.73
16234516 | 6 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:12 | 2016-12-03 04:45 | 0.551 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 20.39 | 11.57 | 367.52
16234516 | 7 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:45 | 2016-12-03 04:52 | 0.122 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 4.51 | 2.56 | 81.37
16234516 | 8 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:52 | 2016-12-03 06:00 | 1.13 | 0 | 18 | 4 | 494 | 0 | 20.34 | 4.52 | 558.22
16234516 | 9 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:52 | 2016-12-03 09:47 | 4.919 | 0 | 19 | 17 | 173 | 0 | 93.46 | 83.62 | 850.99
16234516 | 10 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:47 | 2016-12-03 10:48 | 1.016 | 0 | 19 | 17 | 173 | 0 | 19.3 | 17.27 | 175.77
16234519 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CAMLI TAVUKPINAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:04 | 2016-12-03 11:15 | 9.191 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 349.26
16234522 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H13 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:07 | 2016-12-03 02:07 | 0 | 0 | 12 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0
16234527 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:14 | 2016-12-03 02:14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16234528 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:15 | 2016-12-03 04:39 | 2.409 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0
16234530 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK KOYU T35 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:22 | 2016-12-03 03:40 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.21
16234537 | 1 | BOLU | GEREDE | YENICAG DM / H14-SU POMPALARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:38 | 2016-12-03 04:30 | 1.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0 | 0
16234538 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*KOYU / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:30 | 2016-12-03 10:35 | 8.087 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 16.17 | 0 | 355.83
16234541 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:28 | 2016-12-03 03:46 | 1.305 | 0 | 5 | 7 | 590 | 0 | 6.53 | 9.14 | 769.95
16234543 | 1 | KOCAELİ | DARICA | PELITLI KK II / H09-SANTOZ FABR. | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:48 | 2016-12-03 05:58 | 0.172 | 0 | 0 | 9 | 173 | 0 | 0 | 1.55 | 29.76
16234545 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARI*KULDAN / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:39 | 2016-12-03 07:11 | 4.535 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 0
16234548 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU TR*3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:43 | 2016-12-03 04:50 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 203.23
16234553 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.DUBLEKSE / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:49 | 2016-12-03 04:42 | 1.879 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 313.79 | 0 | 0
16234554 | 1 | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY*KOYU / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:47 | 2016-12-03 04:50 | 3.05 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 237.9 | 0 | 0
16234560 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | INKO EVLERI *14/16* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 02:55 | 2016-12-03 03:45 | 0.834 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0
16234566 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU TR.2 1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 01:12 | 2016-12-03 02:30 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9
16234573 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ICADIYE YUKARI MAH. / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:10 | 2016-12-03 05:40 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5
16234575 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI OTOBAN KENAR / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 00:06 | 2016-12-03 03:20 | 3.234 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 468.93 | 0 | 0
16234578 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:03 | 2016-12-03 03:49 | 0.769 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5.38 | 3.08 | 0.77 | 7.69
16234582 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:25 | 2016-12-03 05:30 | 2.086 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 4.17 | 0 | 93.87
16234586 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARDESLER FIRIN YANI / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:30 | 2016-12-03 07:38 | 4.132 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 157.02 | 0 | 0
16234587 | 1 | BOLU | MERKEZ | ELMALIK*MERKEZ*MAH / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:31 | 2016-12-03 04:20 | 0.812 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 0 | 0
16234589 | 1 | BOLU | GEREDE | CETIKOREN*KOYU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:56 | 2016-12-03 06:15 | 2.317 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 4.63 | 0 | 291.94
16234593 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:44 | 2016-12-03 04:45 | 1.024 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 0 | 0
16234597 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SARI AHMETLER KOYU T / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:10 | 2016-12-03 06:21 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.84
16234599 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR13 MTA KABIN / H05-KALE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:54 | 2016-12-03 03:54 | 0 | 1 | 1021 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
16234601 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCAKAMIS T35 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:57 | 2016-12-03 07:18 | 3.35 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 0 | 0
16234603 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KORU SITESI YANI / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 03:58 | 2016-12-03 04:56 | 0.967 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 150.85 | 0 | 1.93
16234612 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003618 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:55 | 2016-12-03 05:05 | 0.167 | 1 | 74 | 0 | 88 | 0.17 | 12.36 | 0 | 14.7
16234613 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:29 | 2016-12-03 05:35 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 2.2 | 0 | 121
16234614 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | YENIKOY TR*3 T35 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:31 | 2016-12-03 07:41 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5
16234616 | 1 | SAKARYA | KARASU | EKSIOGLU INSAAT GARD / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:32 | 2016-12-03 04:37 | 0.083 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 0 | 0
16234618 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*2 T / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:39 | 2016-12-03 05:47 | 1.133 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 2.27 | 0 | 66.85
16234619 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:43 | 2016-12-03 04:43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16234619 | 2 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:43 | 2016-12-03 04:43 | 0.002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
16234620 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK KOYU T35 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:46 | 2016-12-03 06:49 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2
16234621 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KALICI KONUTLAR TR*1 / LD1A SDK: TR14A3 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:49 | 2016-12-03 08:05 | 3.261 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
16234622 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KUCUKKISLA KOYU T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 04:53 | 2016-12-03 11:40 | 6.79 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 13.58 | 0 | 115.43
16234633 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:09 | 2016-12-03 10:32 | 5.396 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0 | 0
16234640 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306778 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:00 | 2016-12-03 11:11 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.18 | 0 | 3.48
16234643 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CATALCAM KOYU UST MH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:26 | 2016-12-03 10:10 | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 113.59
16234644 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESENTEPE DOKTORLAR S / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:26 | 2016-12-03 08:12 | 2.767 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0
16234646 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003618 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:50 | 2016-12-03 06:59 | 0.15 | 1 | 74 | 0 | 88 | 0.15 | 11.1 | 0 | 13.2
16234654 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PANAYIR TR*1 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:46 | 2016-12-03 10:31 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4.75 | 0 | 61.75
16234655 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KUCUK UGUMCE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:52 | 2016-12-03 11:50 | 5.963 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.63
16234656 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H12-DAGITIM 5-2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:55 | 2016-12-03 05:56 | 0.014 | 69 | 50621 | 0 | 7 | 0.97 | 708.69 | 0 | 0.1
16234660 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG DM / H14-SU POMPALARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:13 | 2016-12-03 06:26 | 0.217 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0
16234664 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DULGER SOK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:14 | 2016-12-03 08:45 | 2.521 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 330.25 | 0 | 0
16234665 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:16 | 2016-12-03 08:58 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.5
16234669 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GEDIKLI TR / LD1B SDK: TRP1506B22 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:25 | 2016-12-03 09:23 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.35
16234670 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TUYSUZLER CIFTLIGI G / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:33 | 2016-12-03 12:00 | 5.458 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 141.91 | 0 | 0
16234677 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG DM / H14-SU POMPALARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:51 | 2016-12-03 06:51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16234678 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:52 | 2016-12-03 08:16 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.2
16234683 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG DM / H14-SU POMPALARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:01 | 2016-12-03 07:01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16234691 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:13 | 2016-12-03 09:34 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.85
16234692 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MURADIYE KOYU 14.16 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:10 | 2016-12-03 08:15 | 1.083 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.08 | 0 | 17.33
16234694 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUKARI KIRAZCA KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:17 | 2016-12-03 07:58 | 0.683 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 2.05 | 0 | 30.05
16234696 | 1 | BOLU | MERKEZ | CEPNI* ASAGI* MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:18 | 2016-12-03 10:43 | 3.416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.74
16234697 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:17 | 2016-12-03 08:36 | 1.309 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5.24 | 0 | 3.93
16234697 | 2 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:17 | 2016-12-03 08:36 | 1.314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0
16234703 | 1 | BOLU | MERKEZ | BANAZ*IMAMLAR*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:23 | 2016-12-03 13:07 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 137.76
16234705 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:30 | 2016-12-03 09:34 | 2.067 | 4 | 1028 | 0 | 3 | 8.27 | 2124.88 | 0 | 6.2
16234706 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY KOK / H03-DUZAGAC GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:31 | 2016-12-03 07:31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0
16234706 | 2 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY KOK / H03-DUZAGAC GRUP | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:31 | 2016-12-03 16:45 | 9.229 | 0 | 2 | 1 | 366 | 0 | 18.46 | 9.23 | 3377.81
16234709 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:33 | 2016-12-03 09:20 | 1.79 | 0 | 6 | 0 | 180 | 0 | 10.74 | 0 | 322.2
16234712 | 1 | BOLU | MERKEZ | MUSTAKIMLER*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:36 | 2016-12-03 12:54 | 5.298 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 196.03
16234714 | 1 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:25 | 2016-12-03 08:39 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.23 | 15.48
16234714 | 2 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:25 | 2016-12-03 08:39 | 0.235 | 9 | 1797 | 7 | 613 | 2.12 | 422.3 | 1.65 | 144.06
16234714 | 3 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:25 | 2016-12-03 08:39 | 0.237 | 0 | 794 | 0 | 169 | 0 | 188.18 | 0 | 40.05
16234714 | 4 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:25 | 2016-12-03 08:39 | 0.238 | 0 | 8 | 3 | 1498 | 0 | 1.9 | 0.71 | 356.52
16234714 | 5 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:25 | 2016-12-03 08:40 | 0.249 | 1 | 1229 | 1 | 0 | 0.25 | 306.02 | 0.25 | 0
16234714 | 6 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:25 | 2016-12-03 17:38 | 9.218 | 0 | 1 | 1 | 153 | 0 | 9.22 | 9.22 | 1410.35
16234714 | 7 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:38 | 2016-12-03 22:58 | 5.338 | 0 | 0 | 1 | 583 | 0 | 0 | 5.34 | 3112.05
16234715 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENITASKOPRU KOYU CA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:39 | 2016-12-03 09:01 | 1.367 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1.37 | 0 | 133.97
16234722 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H04-MENGEN TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:43 | 2016-12-03 08:20 | 0.62 | 0 | 279 | 0 | 167 | 0 | 172.98 | 0 | 103.54
16234728 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:49 | 2016-12-03 10:34 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.5
16234730 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H02-CUBUK KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:50 | 2016-12-03 14:33 | 6.709 | 0 | 61 | 13 | 1086 | 0 | 409.25 | 87.22 | 7285.97
16234734 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ERDEMIRLILER SITESI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:47 | 2016-12-03 08:45 | 0.962 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.28 | 0 | 0
16234738 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YUSUFCA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:56 | 2016-12-03 13:00 | 5.072 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 5.07 | 0 | 299.25
16234739 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SAGLIK OCAGI KAB*N / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:56 | 2016-12-03 09:21 | 1.417 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 229.55 | 0 | 0
16234741 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARNICLAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:57 | 2016-12-03 11:45 | 3.804 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 7.61 | 0 | 110.32
16234742 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI OPEL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 07:58 | 2016-12-03 08:19 | 0.35 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
16234751 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR*KOYU*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:08 | 2016-12-03 13:30 | 5.366 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 10.73 | 0 | 214.64
16234756 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:12 | 2016-12-03 13:22 | 5.167 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 661.38 | 0 | 0
16234761 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:14 | 2016-12-03 09:42 | 1.467 | 5 | 152 | 2 | 313 | 7.34 | 222.98 | 2.93 | 459.17
16234762 | 1 | BOLU | MENGEN | SAHBAZLAR*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:18 | 2016-12-03 17:00 | 8.707 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 235.09
16234763 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI CAMI YANI T / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:50 | 2016-12-03 10:18 | 1.467 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 105.62 | 0 | 0
16234764 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAMURAN CADDESI 2. D / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:15 | 2016-12-03 14:00 | 0.75 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 392.25 | 0 | 0
16234774 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP KABAKLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:23 | 2016-12-03 09:14 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2
16234776 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:23 | 2016-12-03 14:00 | 5.611 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 634.04 | 0 | 16.83
16234780 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BALLICA KOYU MERKEZ / LD1F | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:17 | 2016-12-03 10:08 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.7
16234784 | 1 | BOLU | MUDURNU | SAMAT*KOYU*YEN*MAHAL / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:27 | 2016-12-03 10:25 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 73.3
16234788 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:54 | 2016-12-03 10:04 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 3.17 | 0 | 244.09
16234790 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:28 | 2016-12-03 12:42 | 4.233 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 186.25
16234793 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / LD1A SDK: TRP121A2 Bina: 5885224 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:29 | 2016-12-03 10:01 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
16234805 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEMNUNIYE KOYU CAMI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:36 | 2016-12-03 09:37 | 1.017 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 3.05 | 0 | 42.71
16234815 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOMEKLER KOYU T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:43 | 2016-12-03 10:01 | 1.3 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 11.7 | 0 | 33.8
16234816 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:42 | 2016-12-03 17:56 | 0.238 | 0 | 307 | 1 | 151 | 0 | 73.07 | 0.24 | 35.94
16234822 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARAMANLAR KOYU 14.1 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:46 | 2016-12-03 09:50 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.27
16234825 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CAYAGZI KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:48 | 2016-12-03 14:00 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 868.73
16234826 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:40 | 2016-12-03 12:12 | 3.536 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.54 | 0 | 0
16234833 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013860 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:44 | 2016-12-03 10:53 | 0.149 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.15 | 0 | 9.39
16234837 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H03-SARAYBAHCE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:31 | 2016-12-03 15:01 | 2.495 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 334.33 | 0 | 0
16234840 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YESIL KOY / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:56 | 2016-12-03 10:34 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.62
16234844 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARICALAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 12:11 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 108.32
16234850 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:04 | 2016-12-03 16:47 | 7.729 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 239.6
16234853 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:05 | 2016-12-03 10:53 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18
16234855 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | INKO EVLERI *14/16* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:04 | 2016-12-03 12:05 | 3.017 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.39 | 0 | 0
16234862 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ARI SITESI 12.15 / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:03 | 2016-12-03 10:22 | 1.317 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.14 | 0 | 0
16234865 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219620 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:04 | 2016-12-03 14:14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.02
16234867 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DOLEKLER / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:20 | 2016-12-03 11:04 | 0.733 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1.47 | 0 | 21.99
16234873 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:15 | 2016-12-03 11:07 | 1.872 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 7.49 | 0 | 95.47
16234874 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:17 | 2016-12-03 09:19 | 0.031 | 5 | 18 | 25 | 934 | 0.16 | 0.56 | 0.78 | 28.95
16234874 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:17 | 2016-12-03 09:42 | 0.419 | 0 | 0 | 26 | 109 | 0 | 0 | 10.89 | 45.67
16234874 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:42 | 2016-12-03 09:43 | 0.015 | 4 | 17 | 25 | 872 | 0.06 | 0.26 | 0.38 | 13.08
16234874 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:42 | 2016-12-03 11:47 | 2.078 | 0 | 0 | 26 | 64 | 0 | 0 | 54.03 | 132.99
16234880 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU YASSIME / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:18 | 2016-12-03 11:06 | 1.805 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5.42 | 0 | 12.64
16234882 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOZLUCA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-03 11:40 | 2.329 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4.66 | 0 | 58.23
16234883 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:21 | 2016-12-03 14:40 | 5.31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 207.09 | 0 | 0
16234884 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / LD1C SDK: TR114C2 Bina: 4062560 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:22 | 2016-12-03 14:00 | 4.638 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 143.78 | 0 | 0
16234891 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI KONAK MAH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:18 | 2016-12-03 13:06 | 3.8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7.6 | 0 | 41.8
16234893 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:25 | 2016-12-03 12:19 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.28
16234895 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:26 | 2016-12-03 09:27 | 0.018 | 14 | 14459 | 0 | 5 | 0.25 | 260.26 | 0 | 0.09
16234896 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 05:32 | 2016-12-03 09:20 | 3.803 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.8 | 0 | 34.23
16234896 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:20 | 2016-12-03 10:49 | 1.484 | 3 | 38 | 2 | 500 | 4.45 | 56.39 | 2.97 | 742
16234896 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:31 | 2016-12-03 10:49 | 1.3 | 4 | 8 | 1 | 154 | 5.2 | 10.4 | 1.3 | 200.2
16234898 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:22 | 2016-12-03 10:06 | 0.726 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.73 | 2.9 | 0 | 2.18
16234903 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR DM / H09-ABANT PARKE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:33 | 2016-12-03 10:17 | 0.729 | 4 | 5267 | 0 | 0 | 2.92 | 3839.64 | 0 | 0
16234904 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:33 | 2016-12-03 13:36 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.55
16234906 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:09 | 2016-12-03 13:15 | 1.097 | 2 | 109 | 12 | 2000 | 2.19 | 119.57 | 13.16 | 2194
16234907 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10162*5TR72 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:35 | 2016-12-03 13:03 | 3.48 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 222.72 | 0 | 0
16234914 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:37 | 2016-12-03 11:26 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.33
16234915 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:35 | 2016-12-03 12:00 | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.37
16234920 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004115 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:18 | 2016-12-03 12:28 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
16234926 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY KITLER MAH. / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:32 | 2016-12-03 12:12 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67
16234928 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:44 | 2016-12-03 15:30 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.07
16234932 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | AHMET SOZER / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:45 | 2016-12-03 13:29 | 3.733 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 85.86 | 0 | 0
16234937 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CALKOY / LD1B SDK: TRP5333B42 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:48 | 2016-12-03 12:01 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.35
16234939 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10169*5TR78/F / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:08 | 2016-12-03 15:21 | 6.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0
16234941 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GUNEY / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 12:28 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.79
16234954 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY GIRIS / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:26 | 2016-12-03 12:56 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5
16234955 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CAMLI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:57 | 2016-12-03 11:41 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.12
16234956 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9031*2TR35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 11:28 | 1.619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
16234957 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MURATBEY KOYU MERKEZ / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:58 | 2016-12-03 11:04 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1
16234958 | 1 | SAKARYA | KARASU | SUBATAGI KOYU MERKEZ / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:58 | 2016-12-03 10:40 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 99 | 0 | 1.4 | 0 | 69.3
16234960 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | NASIRLI MERKEZ TR.1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:00 | 2016-12-03 11:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.75
16234962 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ELMALI TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:02 | 2016-12-03 10:58 | 0.944 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.94 | 0 | 16.05
16234965 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:51 | 2016-12-03 11:47 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 170.1
16234968 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YENICAG DM / H14-SU POMPALARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:04 | 2016-12-03 10:04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16234970 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK DERE MAH. / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 10:53 | 1.883 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 3.77 | 0 | 107.33
16234971 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:07 | 2016-12-03 11:30 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.07
16234974 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / LD1A SDK: TR45A14 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:09 | 2016-12-03 12:12 | 2.041 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
16234986 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / X014132E | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:35 | 2016-12-03 13:35 | 1 | 0 | 10 | 0 | 175 | 0 | 10 | 0 | 175
16234989 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*DEDEOGLU*MAH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:17 | 2016-12-03 13:00 | 2.717 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 244.53 | 0 | 0
16234990 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:16 | 2016-12-03 10:52 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.79
16234990 | 2 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:16 | 2016-12-03 10:53 | 0.617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
16234990 | 3 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:16 | 2016-12-03 10:53 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0
16234999 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:45 | 2016-12-03 11:20 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.07
16235002 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TEKSEN ORTA MAH / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:25 | 2016-12-03 20:15 | 1.833 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1.83 | 0 | 56.82
16235007 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5005 / H07-KOOPARATIFLER | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:26 | 2016-12-03 10:37 | 0.186 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 151.59 | 0 | 0
16235012 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKOY YATAK YERI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:28 | 2016-12-03 13:36 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.66
16235022 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR KOYU MODUL / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:34 | 2016-12-03 11:27 | 0.885 | 0 | 12 | 4 | 122 | 0 | 10.62 | 3.54 | 107.97
16235024 | 1 | BOLU | MERKEZ | ASAGI*KUZOREN*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:34 | 2016-12-03 12:10 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1.6 | 0 | 72
16235030 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DAVUTLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:38 | 2016-12-03 12:15 | 1.62 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3.24 | 0 | 32.4
16235033 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YESIL VADI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:39 | 2016-12-03 12:06 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
16235036 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARAMANLAR KOYU 14.1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:35 | 2016-12-03 17:40 | 7.089 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134.69
16235037 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KEPENC KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:41 | 2016-12-03 19:11 | 8.498 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 339.92
16235042 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP219811 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 21:20 | 2016-12-03 21:50 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0.5 | 0 | 52
16235055 | 1 | BOLU | GEREDE | SALUR*CAMI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:52 | 2016-12-03 11:34 | 0.706 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0.71 | 0 | 94.6
16235057 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | CERKESLI TR3 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:56 | 2016-12-03 13:05 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.39
16235059 | 1 | BOLU | GEREDE | DEVECILER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:56 | 2016-12-03 14:32 | 3.599 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 215.94 | 0 | 0
16235060 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1A SDK: TR1122A3 Bina: 1038207 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:56 | 2016-12-03 11:48 | 0.865 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
16235061 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAHCELI*EVLER*LEYLAK / LD1D SDK: TR1079D4 Bina: 1023991 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:57 | 2016-12-03 12:32 | 1.587 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 0 | 0
16235066 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUMHURIYET CAD. / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:58 | 2016-12-03 15:21 | 4.375 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
16235070 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027844 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:56 | 2016-12-03 13:01 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0.08 | 20.41
16235072 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKTEFEK KARASERE MAH / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 10:58 | 2016-12-03 13:00 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.12
16235074 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002999 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 20:15 | 2016-12-03 20:50 | 0.583 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 1.17 | 0 | 104.36
16235075 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YILDIZTEPE / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:03 | 2016-12-03 12:09 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.2
16235082 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAFALI YOLU OZTURK P / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:09 | 2016-12-03 17:40 | 6.517 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.52 | 0 | 32.59
16235084 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:09 | 2016-12-03 13:15 | 2.094 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 113.08
16235090 | 1 | BOLU | GEREDE | YUNLU*YAYLASI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:11 | 2016-12-03 12:15 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1.06 | 0 | 69.96
16235092 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10014*TR1/10A / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:14 | 2016-12-03 12:02 | 0.792 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 0 | 0
16235093 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAKACAK *ORTA MAHALL / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:16 | 2016-12-03 13:17 | 2.017 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.63
16235095 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALE MEVKII / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:18 | 2016-12-03 20:12 | 8.895 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 773.87 | 0 | 8.9
16235098 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*MEZARLIK*YAN / LD1B SDK: TR1489B28 Bina: 1026180 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:19 | 2016-12-03 12:41 | 1.366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
16235104 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:23 | 2016-12-03 16:30 | 5.118 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1248.79 | 0 | 0
16235105 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KOKEZ*KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:23 | 2016-12-03 15:35 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138.6
16235108 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:00 | 2016-12-03 13:27 | 0.45 | 14 | 324 | 0 | 1 | 6.3 | 145.8 | 0 | 0.45
16235110 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*ABANT*P / LD1A SDK: SDK1000000000000TRF643 Bina: 1128893 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:24 | 2016-12-03 11:55 | 0.532 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
16235116 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002905 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:30 | 2016-12-03 14:00 | 2.508 | 0 | 1 | 2 | 180 | 0 | 2.51 | 5.02 | 451.44
16235126 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:16 | 2016-12-03 11:55 | 0.65 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
16235127 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KURTULUS MERKEZ TR / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:35 | 2016-12-03 15:22 | 3.768 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.84
16235129 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:36 | 2016-12-03 18:50 | 7.232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.62
16235130 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*KOYU*AHMET / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:54 | 2016-12-04 01:13 | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.55
16235136 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SAFIR SITESI YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:40 | 2016-12-03 13:15 | 1.582 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 246.79 | 0 | 0
16235137 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGSEYHLER*KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:36 | 2016-12-03 13:20 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6
16235143 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAYIRKOK / H03-SIRCALI GRUP | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:30 | 2016-12-03 11:43 | 0.222 | 0 | 1 | 2 | 102 | 0 | 0.22 | 0.44 | 22.64
16235155 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU TEP / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:15 | 2016-12-03 18:13 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 119.18
16235159 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H10-24 SOKAK KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:54 | 2016-12-03 11:59 | 0.087 | 8 | 673 | 0 | 0 | 0.7 | 58.55 | 0 | 0
16235163 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIGAZI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:55 | 2016-12-03 18:15 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.97
16235166 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / H04-A.AKYOL PZRYR | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:59 | 2016-12-03 12:01 | 0.036 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 0 | 0
16235174 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DEGIRMENCIK MANDIRA / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:07 | 2016-12-03 13:02 | 0.917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0
16235180 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU GULER PETR / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:12 | 2016-12-03 12:38 | 0.433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0
16235181 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:09 | 2016-12-03 21:20 | 9.19 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 27.57 | 0 | 395.17
16235185 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:16 | 2016-12-03 15:00 | 3.735 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 470.61 | 0 | 0
16235189 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YOGUNPELIT / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:15 | 2016-12-03 14:06 | 1.847 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 1.85 | 0 | 341.7
16235192 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HIDIRLAR / LD1B SDK: TRP5899B3 Bina: 4178205 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:24 | 2016-12-03 20:15 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.85
16235193 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYIK OSMAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:14 | 2016-12-03 17:22 | 5.119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.12
16235196 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:26 | 2016-12-03 15:22 | 2.929 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.51
16235206 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CALYER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:33 | 2016-12-03 17:33 | 4.997 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 54.97
16235209 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:50 | 2016-12-03 16:05 | 0.25 | 0 | 12 | 7 | 258 | 0 | 3 | 1.75 | 64.5
16235212 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:34 | 2016-12-03 13:00 | 0.433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
16235213 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MAHIRAGA TR*2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:15 | 2016-12-03 14:11 | 1.933 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.99 | 0 | 0
16235216 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 08:29 | 2016-12-03 13:30 | 5.017 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 5.02 | 0 | 381.29
16235218 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.DUBLEKSE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:40 | 2016-12-03 17:03 | 4.388 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 732.8 | 0 | 0
16235222 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | GENCALI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:30 | 2016-12-03 17:10 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.67 | 0 | 34.68
16235224 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAKMAKLAR*HUZUR*EVI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:47 | 2016-12-03 14:29 | 1.698 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 0 | 0
16235226 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HUDAVERDILER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:47 | 2016-12-03 18:00 | 5.211 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 109.43
16235228 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:54 | 2016-12-03 12:59 | 0.093 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
16235228 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:54 | 2016-12-03 12:59 | 0.096 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 27.07 | 0 | 0.1
16235228 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:54 | 2016-12-03 13:00 | 0.099 | 1 | 900 | 15 | 1196 | 0.1 | 89.1 | 1.49 | 118.4
16235228 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:54 | 2016-12-03 13:00 | 0.102 | 1 | 215 | 3 | 1336 | 0.1 | 21.93 | 0.31 | 136.27
16235228 | 5 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:54 | 2016-12-03 13:00 | 0.104 | 2 | 248 | 0 | 746 | 0.21 | 25.79 | 0 | 77.58
16235230 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SIRIN SOK. T35 / LD1D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:54 | 2016-12-03 14:45 | 1.845 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 0 | 0
16235231 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*MERKEZ / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:51 | 2016-12-03 13:42 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
16235232 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM3 / F4_A_NIYAZ-DORUK | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:55 | 2016-12-03 14:15 | 1.341 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.57 | 0 | 0
16235237 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PASAKOY / LD1C SDK: TRP68C24 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:59 | 2016-12-03 16:01 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04
16235239 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI TONGUC TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:00 | 2016-12-03 17:20 | 4.333 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 8.67 | 0 | 212.32
16235241 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EGNEDIKLI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:03 | 2016-12-03 15:19 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.86
16235248 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:36 | 2016-12-03 16:00 | 3.389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98.28 | 0 | 0
16235259 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KADIKOY 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:16 | 2016-12-03 15:00 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.33
16235267 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:00 | 2016-12-03 19:00 | 5 | 10 | 3246 | 7 | 311 | 50 | 16230 | 35 | 1555
16235269 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*2 / LD1C SDK: TR98C3 Bina: HÜRRİYET CADDE 105 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:28 | 2016-12-03 15:07 | 1.656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
16235270 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:28 | 2016-12-03 22:11 | 8.721 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.09
16235270 | 2 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:11 | 2016-12-03 22:21 | 0.167 | 2 | 979 | 4 | 720 | 0.33 | 163.49 | 0.67 | 120.24
16235273 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HAKKI BEY KONAKLARI / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 12:56 | 2016-12-03 15:00 | 2.066 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
16235274 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7070*2TR36 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:30 | 2016-12-03 16:55 | 3.417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 707.32 | 0 | 0
16235284 | 1 | BOLU | GEREDE | HAMZABEY*DUMANLAR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:34 | 2016-12-03 15:17 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 111.61
16235285 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAMUEZZINLER KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:34 | 2016-12-03 14:43 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.54
16235291 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:35 | 2016-12-03 14:53 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.3
16235293 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI KOYU MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 11:26 | 2016-12-03 17:05 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 355.76
16235295 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR7016*3TR22 / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:40 | 2016-12-03 16:50 | 3.162 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 847.42 | 0 | 0
16235299 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAGLIK OCAGI YANI T5 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:42 | 2016-12-03 14:33 | 0.853 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 23.03 | 0 | 0.85
16235301 | 1 | BOLU | MUDURNU | DEDELER*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:39 | 2016-12-03 15:23 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4
16235310 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KIRCALI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 13:55 | 2016-12-03 14:10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5
16235314 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / BARA | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:00 | 2016-12-03 14:35 | 0.583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
16235315 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR4 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:00 | 2016-12-03 15:25 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0.42 | 0 | 34.61
16235316 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1C SDK: TRP15C34 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:04 | 2016-12-03 18:57 | 4.876 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0
16235320 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / BOLU1 TM2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:02 | 2016-12-03 14:15 | 0.222 | 29 | 418 | 46 | 2519 | 6.44 | 92.8 | 10.21 | 559.22
16235333 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OREN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:17 | 2016-12-03 19:45 | 5.468 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 5.47 | 0 | 82.02
16235347 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEGIRMENDERE KURT MH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:21 | 2016-12-03 16:56 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58
16235349 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 06:24 | 2016-12-03 09:00 | 2.6 | 0 | 13 | 5 | 60 | 0 | 33.8 | 13 | 156
16235349 | 2 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 10:30 | 1.5 | 0 | 10 | 1 | 35 | 0 | 15 | 1.5 | 52.5
16235349 | 3 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 09:00 | 2016-12-03 16:10 | 7.167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.17 | 0 | 43
16235349 | 4 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:40 | 2016-12-03 16:10 | 1.5 | 0 | 22 | 7 | 89 | 0 | 33 | 10.5 | 133.5
16235360 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELI EVLER MAH. M / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:40 | 2016-12-03 17:20 | 2.665 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 0 | 0
16235364 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOCATONGEL GIRIS / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:45 | 2016-12-04 00:24 | 9.648 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9.65 | 0 | 48.24
16235369 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH.ARI SITESI / LD1C SDK: TRP5C23.1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 14:49 | 2016-12-03 15:46 | 0.947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
16235383 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CICEKPINAR KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:02 | 2016-12-03 18:38 | 3.606 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.73
16235386 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA 7. CAD. DM / LD1D SDK: DM241TR811D10 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:00 | 2016-12-03 16:35 | 1.581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0
16235391 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:09 | 2016-12-03 18:42 | 3.551 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 14.2 | 0 | 67.47
16235397 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:20 | 2016-12-03 18:33 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 93.29
16235399 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:19 | 2016-12-03 17:30 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.39
16235414 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TEPEKOY TR*4066 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 19:46 | 2016-12-03 20:30 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.39
16235418 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YESIL KOY / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:00 | 2016-12-03 22:35 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.91
16235419 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:39 | 2016-12-03 20:41 | 5.029 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 246.42
16235422 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:41 | 2016-12-03 18:30 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 272.47
16235423 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H11-DAGKENT GUNEY | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:44 | 2016-12-03 15:49 | 0.078 | 38 | 3068 | 57 | 1317 | 2.96 | 239.3 | 4.45 | 102.73
16235438 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E CE*ME TR / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:19 | 2016-12-03 19:05 | 0.76 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0 | 147.44 | 0 | 0.76
16235445 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10212*4TR39 / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-03 15:59 | 2016-12-03 17:59 | 1.995 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 267.33 | 0 | 0
16235449 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR3 BINA TR / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:00 | 2016-12-03 17:01 | 1.019 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55.03 | 0 | 0
16235464 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / LD1C SDK: DM1TR67C18 Bina: 5094055 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:13 | 2016-12-03 18:00 | 1.788 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.58
16235480 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ESKI SU DEPOSU / LD1A SDK: TR4042A7 Bina: 4153522 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:25 | 2016-12-03 17:25 | 1.003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0
16235487 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAZAKSEYHLER / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:31 | 2016-12-03 17:20 | 0.817 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0.82 | 0 | 24.51
16235495 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCLR1 / LD1E SDK: TR7536E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:45 | 2016-12-03 21:18 | 4.544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
16235508 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NAIP / LD1A SDK: TRP5316A33 Bina: 4157146 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:51 | 2016-12-03 18:30 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
16235510 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306895 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:55 | 2016-12-03 19:08 | 0.215 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 1.29 | 0 | 5.59
16235519 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CERCILER KOYU T35 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-03 16:56 | 2016-12-03 18:12 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1.27 | 0 | 38.01
16235523 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HACIMBEY KOY ICI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:03 | 2016-12-03 17:48 | 0.748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
16235526 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ISMAIL BADANOZ YUK.M / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:09 | 2016-12-03 19:33 | 2.404 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 110.58 | 0 | 0
16235531 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:13 | 2016-12-03 20:25 | 3.197 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 856.8 | 0 | 0
16235538 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307038 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:16 | 2016-12-03 18:37 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34
16235553 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA 7. CAD. DM / LD1D SDK: DM241TR811D6 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:26 | 2016-12-03 19:42 | 2.263 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0
16235557 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP219787 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:30 | 2016-12-04 11:35 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 154.14
16235569 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7016*3TR22 / LV65D | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:46 | 2016-12-03 18:45 | 0.984 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 263.71 | 0 | 0
16235579 | 1 | BOLU | GEREDE | TOKI*YENIMAHALLE / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:55 | 2016-12-03 19:00 | 1.083 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 61.73 | 0 | 0
16235580 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 17:50 | 2016-12-03 21:58 | 4.127 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 4.13 | 0 | 169.21
16235594 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H04-HASTANE YANI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:10 | 2016-12-03 18:15 | 0.082 | 2 | 1870 | 0 | 4 | 0.16 | 153.34 | 0 | 0.33
16235594 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H04-HASTANE YANI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:10 | 2016-12-03 18:16 | 0.098 | 5 | 401 | 0 | 947 | 0.49 | 39.3 | 0 | 92.81
16235594 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H04-HASTANE YANI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:16 | 2016-12-03 20:16 | 2.008 | 5 | 172 | 0 | 947 | 10.04 | 345.38 | 0 | 1901.58
16235597 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT PINARBA*I / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:15 | 2016-12-04 02:20 | 8.083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 404.15 | 0 | 0
16235598 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SALMAN *TR*44* / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:17 | 2016-12-04 02:20 | 8.042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0
16235607 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARAPELIT KOYU MERKE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:22 | 2016-12-03 19:43 | 1.352 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 4.06 | 0 | 71.66
16235610 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BESEVLER KOYU T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:22 | 2016-12-03 21:58 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.21
16235619 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.DUBLEKSE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:30 | 2016-12-03 19:42 | 1.191 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0
16235623 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BEKTA*LAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:35 | 2016-12-03 20:15 | 1.673 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.67 | 0 | 5.02
16235628 | 1 | BOLU | MENGEN | ELEMEN*MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:38 | 2016-12-03 21:30 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.07
16235650 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR26*BAHO / LD1C SDK: TR9037C6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 18:59 | 2016-12-03 21:20 | 2.348 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 136.18 | 0 | 0
16235664 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.YESILKEN / LD1D SDK: TRP7D11 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 19:15 | 2016-12-04 02:37 | 7.376 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 103.26 | 0 | 0
16235680 | 1 | BOLU | MENGEN | MAMATLAR*SEFERLER*MA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 19:33 | 2016-12-03 21:45 | 2.204 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 26.45 | 0 | 44.08
16235681 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CIFTLIK MAH.*TR*7* / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 19:37 | 2016-12-03 22:20 | 2.718 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.46 | 0 | 0
16235685 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE MUSLIM KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 19:44 | 2016-12-03 21:25 | 1.676 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 115.64 | 0 | 0
16235689 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUMESE KOYU MERKEZ / LD1B SDK: TRP173B32 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 19:52 | 2016-12-04 02:53 | 7.023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.02
16235697 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DERE SOKAK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 20:12 | 2016-12-03 20:45 | 0.557 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 363.72 | 0 | 0
16235699 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU CE*ME / LD1A SDK: TRP1352A2 Bina: 4194472 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 20:12 | 2016-12-03 20:46 | 0.573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
16235700 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LD1A SDK: TRP61A41 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 20:14 | 2016-12-03 21:24 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33
16235706 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10147*4TR15/A / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 20:23 | 2016-12-03 21:59 | 1.6 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 0 | 0
16235716 | 1 | BOLU | MENGEN | SAHBAZLAR*KOYU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 20:31 | 2016-12-03 21:00 | 0.483 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.45 | 0 | 5.8
16235738 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 21:14 | 2016-12-03 23:00 | 1.768 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | 0 | 0
16235742 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003493 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 03:00 | 2016-12-04 03:18 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6
16235747 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KAZAKBURUN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 21:31 | 2016-12-03 21:56 | 0.428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0
16235748 | 1 | BOLU | MENGEN | ALIBEYLER*KOSEKADILA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 21:31 | 2016-12-03 21:38 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.99
16235756 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 21:58 | 2016-12-04 01:15 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.52
16235759 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002387 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 23:58 | 2016-12-04 11:10 | 11.197 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1522.79
16235766 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. KIBRIS / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:15 | 2016-12-03 22:53 | 0.625 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
16235770 | 1 | BOLU | MENGEN | KAVACIK*MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:08 | 2016-12-04 09:30 | 11.367 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 11.37 | 0 | 352.38
16235772 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 23:20 | 2016-12-03 23:35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.75
16235774 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:26 | 2016-12-03 23:59 | 1.553 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 4.66 | 0 | 66.78
16235775 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*SARIKADILAR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:26 | 2016-12-04 | 1.567 | 0 | 2 | 2 | 242 | 0 | 3.13 | 3.13 | 379.21
16235777 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CICEKPINAR KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:29 | 2016-12-03 23:33 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 179.26
16235783 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK TR9 / H03-TR13 SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:42 | 2016-12-03 22:42 | 0 | 9 | 3841 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16235786 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*SARIKADILAR / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 22:26 | 2016-12-04 00:35 | 2.15 | 0 | 5 | 0 | 375 | 0 | 10.75 | 0 | 806.25
16235793 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H03-KOY B7 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-03 23:22 | 2016-12-03 23:38 | 0.273 | 1 | 1229 | 1 | 0 | 0.27 | 335.52 | 0.27 | 0
16235801 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. KIBRIS / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 | 2016-12-04 00:20 | 0.333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42.62 | 0 | 0
16235811 | 1 | BOLU | GEREDE | CALKOY / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 01:42 | 2016-12-04 06:00 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 313.9
16235813 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PALAZOGLU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 01:51 | 2016-12-04 03:30 | 1.654 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 989.09 | 0 | 0
16235814 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 02:03 | 2016-12-04 06:46 | 4.717 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 952.83 | 0 | 0
16235831 | 1 | BOLU | MENGEN | ZONGULDAK*YOLU*KAYMA / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 03:43 | 2016-12-04 04:04 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
16235833 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 04:56 | 2016-12-04 05:01 | 0.088 | 0 | 308 | 3 | 300 | 0 | 27.1 | 0.26 | 26.4
16235835 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI KAYABASI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 05:02 | 2016-12-04 09:39 | 4.622 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 656.32 | 0 | 0
16235838 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OVACIK TRP3 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 06:02 | 2016-12-04 12:06 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2
16235840 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. KIBRIS / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 06:15 | 2016-12-04 07:42 | 1.45 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0
16235843 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 07:20 | 2016-12-04 08:47 | 1.451 | 21 | 1648 | 0 | 180 | 30.47 | 2391.25 | 0 | 261.18
16235843 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 07:20 | 2016-12-04 08:47 | 1.453 | 14 | 1992 | 0 | 316 | 20.34 | 2894.38 | 0 | 459.15
16235844 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 06:58 | 2016-12-04 09:20 | 2.362 | 6 | 587 | 0 | 23 | 14.17 | 1386.49 | 0 | 54.33
16235859 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10271*2TR14/A / LD1B SDK: V_3036994 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 08:15 | 2016-12-04 11:10 | 2.923 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0
16235864 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | T.TEPE B*NA TR / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:00 | 2016-12-04 12:45 | 3.75 | 2 | 2804 | 0 | 0 | 7.5 | 10515 | 0 | 0
16235866 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | T.TEPE B*NA TR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 14:00 | 2016-12-04 16:56 | 2.933 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1481.17 | 0 | 0
16235868 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SILA YO*URT D*TR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 09:15 | 2016-12-04 16:24 | 7.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 121.55 | 0 | 0
16235869 | 1 | BOLU | MENGEN | ALIBEYLER*KOSEKADILA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 08:38 | 2016-12-04 09:10 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.86
16235872 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKPINAR MAH. KABIN / KAYNASLI TM F-3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 08:48 | 2016-12-04 08:49 | 0.011 | 39 | 6201 | 0 | 106 | 0.43 | 68.21 | 0 | 1.17
16235880 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H04-KAYNASLI F-11 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:03 | 2016-12-04 09:07 | 0.057 | 28 | 887 | 6 | 39 | 1.6 | 50.56 | 0.34 | 2.22
16235881 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H10-KAYNASLI F-3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:04 | 2016-12-04 09:06 | 0.043 | 32 | 153 | 0 | 4095 | 1.38 | 6.58 | 0 | 176.09
16235886 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / MAVI KENT ICI KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:09 | 2016-12-04 09:30 | 0.357 | 3 | 1255 | 0 | 0 | 1.07 | 448.04 | 0 | 0
16235892 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*SARIKADILAR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 08:36 | 2016-12-04 15:05 | 6.483 | 0 | 2 | 2 | 213 | 0 | 12.97 | 12.97 | 1380.88
16235895 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE SAN.SITESI / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:22 | 2016-12-04 11:06 | 1.741 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 309.9 | 0 | 0
16235897 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E GARAJ TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:26 | 2016-12-04 09:45 | 0.317 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 101.44 | 0 | 0
16235903 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI KOYU 14.16 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:25 | 2016-12-04 09:55 | 0.5 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0
16235904 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:44 | 2016-12-04 10:00 | 0.273 | 0 | 6 | 0 | 501 | 0 | 1.64 | 0 | 136.77
16235914 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY KOK / H08-SARIKADILAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:42 | 2016-12-04 16:23 | 6.689 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 6.69 | 0 | 434.79
16235914 | 2 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY KOK / H08-SARIKADILAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:23 | 2016-12-04 16:34 | 0.182 | 0 | 7 | 2 | 878 | 0 | 1.27 | 0.36 | 159.8
16235916 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9027*2TR1 / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:46 | 2016-12-04 11:40 | 1.9 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1.9 | 355.3 | 0 | 0
16235917 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | LAD*N EVLER* TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 09:51 | 2016-12-04 10:36 | 0.76 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34.96 | 0 | 0
16235922 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003035 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:00 | 2016-12-04 18:45 | 8.751 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 8.75 | 0 | 525.06
16235923 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZAYDAS YANI TRP / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:02 | 2016-12-04 10:42 | 0.659 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66
16235928 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*KOYU*AHMET / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:07 | 2016-12-04 15:50 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.98
16235951 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAGLAR SOKAK DIREK / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:21 | 2016-12-04 11:13 | 0.861 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 549.32 | 0 | 0
16235953 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*KOYU*MERKE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:22 | 2016-12-04 17:20 | 6.972 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.61
16235961 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*POLIS*LO / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:25 | 2016-12-04 11:02 | 0.619 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
16235988 | 1 | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT*APALAR*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:50 | 2016-12-04 11:52 | 1.033 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.03 | 0 | 21.69
16235993 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NECMI SEMERCI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:50 | 2016-12-04 11:12 | 0.365 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 164.98 | 0 | 0
16235994 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. KIBRIS / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:56 | 2016-12-04 11:30 | 0.574 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 165.31 | 0 | 0
16235996 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KOOPERATIF / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:56 | 2016-12-04 11:19 | 0.383 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 88.86 | 0 | 0
16236001 | 1 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H04-HACIMUSALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 10:59 | 2016-12-04 11:45 | 0.768 | 0 | 4 | 3 | 380 | 0 | 3.07 | 2.3 | 291.84
16236026 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10161*5TR77/A / LV65D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 11:05 | 2016-12-04 11:31 | 0.43 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 102.34 | 0 | 0
16236027 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:30 | 2016-12-04 13:37 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0.11 | 0 | 7.48
16236032 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP004100 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:10 | 2016-12-04 19:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.51
16236034 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA 7. CAD. DM / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 11:23 | 2016-12-04 18:20 | 6.95 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 152.9 | 0 | 0
16236045 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H03-NAMAZGAH | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 11:37 | 2016-12-04 14:41 | 3.062 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 499.11 | 0 | 0
16236060 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HUZUR DILEK YAPI / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 11:49 | 2016-12-04 13:14 | 1.414 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 0 | 0
16236063 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIR MERKEZ DM / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:10 | 2016-12-04 17:30 | 0.325 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
16236067 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307361 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:35 | 2016-12-04 12:49 | 0.233 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 1.4 | 0 | 15.38
16236080 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CATALCAM KOYU UST MH / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:10 | 2016-12-04 12:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.64
16236082 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH. MUH. YAN / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:12 | 2016-12-04 12:59 | 0.783 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0
16236085 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 11:31 | 2016-12-04 13:06 | 1.582 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.21 | 0 | 0
16236089 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAMITEPE KOYU T35 / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:16 | 2016-12-04 17:29 | 5.219 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135.69
16236090 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALPAGUT*MAH*BINA / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-05 08:30 | 2016-12-05 13:56 | 5.427 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 2051.41 | 0 | 0
16236092 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR DM / H09-ABANT PARKE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-05 16:34 | 2016-12-05 17:12 | 0.633 | 4 | 5434 | 0 | 0 | 2.53 | 3439.72 | 0 | 0
16236098 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-05 16:27 | 2016-12-05 17:10 | 0.718 | 4 | 1025 | 0 | 0 | 2.87 | 735.95 | 0 | 0
16236100 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUMES*BEYPILIC / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:12 | 2016-12-05 17:00 | 7.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0
16236105 | 1 | BOLU | GEREDE | SALUR*ORTA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:30 | 2016-12-05 14:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 382.5
16236112 | 1 | BOLU | GEREDE | SALUR*CAMI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:25 | 2016-12-04 14:01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.2
16236117 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AKTAS KOYU T35 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:51 | 2016-12-04 15:05 | 2.229 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 6.69 | 0 | 115.91
16236118 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA DAGYONCALI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:51 | 2016-12-04 14:05 | 1.233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
16236123 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | SARIKAYA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 12:58 | 2016-12-04 16:28 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 185.55
16236126 | 1 | BOLU | MERKEZ | TETEMECELE*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:03 | 2016-12-04 14:11 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.36
16236131 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:03 | 2016-12-04 13:58 | 0.91 | 9 | 2442 | 0 | 0 | 8.19 | 2222.22 | 0 | 0
16236144 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MUSA KAZIM CAD RMU T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:26 | 2016-12-04 14:26 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
16236158 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SELAHIYE KOYU DENIZD / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:47 | 2016-12-04 17:44 | 3.956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.69 | 0 | 0
16236159 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:44 | 2016-12-04 13:55 | 0.169 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 300.14 | 0 | 0
16236161 | 1 | BOLU | MERKEZ | OKCULAR*ISLAMLAR*MAH / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:45 | 2016-12-04 17:40 | 2.917 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 122.51 | 0 | 11.67
16236167 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM MEZARLIK YANI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:00 | 2016-12-04 20:50 | 6.838 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20.51 | 0 | 95.73
16236174 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | MERKEZ CAMII YANI*4T / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:08 | 2016-12-04 15:52 | 1.73 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72.66 | 0 | 0
16236179 | 1 | BOLU | MENGEN | RUKNETTIN*KEMALLER*M / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:13 | 2016-12-04 19:40 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168.95
16236180 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:28 | 2016-12-04 17:10 | 2.703 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 0
16236186 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*KOYU*AHMET / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:50 | 2016-12-04 16:20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5
16236195 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD. ROYAL BLO / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:42 | 2016-12-04 16:38 | 1.938 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145.35 | 0 | 0
16236196 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-04 15:00 | 2016-12-04 16:13 | 1.217 | 18 | 214 | 0 | 0 | 21.91 | 260.44 | 0 | 0
16236200 | 1 | BOLU | MUDURNU | KURTLAR*KOYU*MERKEZ* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:48 | 2016-12-04 15:44 | 0.928 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.93 | 0 | 16.7
16236203 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | PAZARKOY*TR1* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:52 | 2016-12-04 15:51 | 0.983 | 0 | 4 | 0 | 120 | 0 | 3.93 | 0 | 117.96
16236209 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H06-DM28 TR28 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:57 | 2016-12-04 15:13 | 0.271 | 1 | 550 | 0 | 0 | 0.27 | 149.05 | 0 | 0
16236210 | 1 | BOLU | MENGEN | ELEMEN*MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:59 | 2016-12-04 19:30 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.31
16236211 | 1 | BOLU | MENGEN | TEBERIKLER*AKCAALAN* / LD1C SDK: SDK10000000000000TRF57 Bina: 1052218 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 14:59 | 2016-12-04 18:45 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77
16236221 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:19 | 2016-12-04 18:26 | 3.13 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 222.23 | 0 | 0
16236237 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H09-SOGANCI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:34 | 2016-12-04 15:35 | 0.027 | 32 | 153 | 0 | 4095 | 0.86 | 4.13 | 0 | 110.57
16236238 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP013836 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:30 | 2016-12-04 17:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14.03
16236241 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU ESKI KARAK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:36 | 2016-12-04 17:34 | 1.967 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 0 | 0
16236246 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | METEKKOY KABIN / H05-KOC YAZI MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:41 | 2016-12-04 15:42 | 0.007 | 39 | 6201 | 0 | 106 | 0.27 | 43.41 | 0 | 0.74
16236251 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKTAS KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:49 | 2016-12-04 17:11 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.69
16236252 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAHCE ICI / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 15:49 | 2016-12-04 17:20 | 1.521 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 121.68 | 0 | 0
16236260 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NECATIBEY BINA / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:04 | 2016-12-04 16:59 | 0.917 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 67.86 | 0 | 0
16236261 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUCUK RUSTEMLER KOYU / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:05 | 2016-12-04 17:15 | 1.152 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | 2.3 | 0 | 175.1
16236270 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | SANAYI KABIN / H03-METKON-SANAYI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:17 | 2016-12-04 17:59 | 1.704 | 53 | 17 | 0 | 0 | 90.31 | 28.97 | 0 | 0
16236271 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | RAMPA KAB*N / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:19 | 2016-12-04 17:39 | 0.333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 0 | 0
16236280 | 1 | BOLU | MENGEN | CORAKMITIRLAR*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 13:19 | 2016-12-04 19:50 | 6.521 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 6.52 | 0 | 358.66
16236288 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:40 | 2016-12-04 20:00 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0.67 | 299.7
16236289 | 1 | SAKARYA | KARASU | SAMANYOLU *VATAN CAD / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:25 | 2016-12-04 16:43 | 0.3 | 5 | 1350 | 0 | 0 | 1.5 | 405 | 0 | 0
16236292 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GUNEY / LD1B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:37 | 2016-12-04 17:57 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.34
16236294 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:38 | 2016-12-04 19:04 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.07
16236306 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZIZIYE MAH. OGUZ SO / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:52 | 2016-12-04 18:48 | 1.931 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 480.82 | 0 | 0
16236308 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / MAVI KENT ICI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 16:53 | 2016-12-04 17:32 | 0.646 | 3 | 899 | 0 | 0 | 1.94 | 580.75 | 0 | 0
16236331 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H04-302 BLOK KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:14 | 2016-12-04 17:33 | 0.325 | 25 | 81 | 0 | 0 | 8.13 | 26.33 | 0 | 0
16236333 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002988 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:20 | 2016-12-04 17:30 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0.17 | 0 | 10.86
16236355 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10166*5TR78/C / LD1C SDK: TRP10166C56 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:50 | 2016-12-04 18:10 | 0.333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
16236357 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CIFTLIK MAH.*TR*7* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:33 | 2016-12-04 19:00 | 1.445 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 69.36 | 0 | 0
16236361 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TAVSANTEPE ESEN SK B / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:35 | 2016-12-04 19:02 | 1.454 | 3 | 4535 | 0 | 0 | 4.36 | 6593.89 | 0 | 0
16236373 | 1 | SAKARYA | KARASU | MANAVPINARI KOYU TEP / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:44 | 2016-12-04 22:25 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163.8
16236377 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BALABAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:37 | 2016-12-04 19:05 | 1.467 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.74 | 0 | 1.47
16236395 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU LIMANDERE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:00 | 2016-12-04 18:20 | 0.336 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 14.78 | 0 | 0.34
16236400 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:02 | 2016-12-04 19:01 | 0.983 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 146.47 | 0 | 0
16236412 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307582 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:30 | 2016-12-04 18:46 | 0.267 | 0 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0.53 | 0.8 | 13.62
16236432 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*SERDAR*SOKAK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:34 | 2016-12-04 18:35 | 0.01 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
16236435 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALDUN B*LGEN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:36 | 2016-12-04 20:01 | 1.414 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 367.64 | 0 | 0
16236436 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:35 | 2016-12-04 19:28 | 0.884 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 0 | 0
16236440 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H02-CUBUK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:41 | 2016-12-04 18:41 | 0 | 0 | 61 | 13 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0
16236440 | 2 | BOLU | MENGEN | MENGEN B17 / H02-CUBUK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:41 | 2016-12-04 20:01 | 1.328 | 0 | 61 | 13 | 1086 | 0 | 81.01 | 17.26 | 1442.21
16236450 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURAN CAD.DEMET EVLE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:56 | 2016-12-04 19:19 | 0.376 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 146.26 | 0 | 0
16236454 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.LALE S / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:58 | 2016-12-04 19:47 | 0.811 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 231.95 | 0 | 0
16236456 | 1 | SAKARYA | KARASU | MEVLANA CAD.TR / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 18:57 | 2016-12-04 19:04 | 0.117 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 58.73 | 0 | 0
16236457 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B SDK: TRP119B9 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:03 | 2016-12-04 20:28 | 1.407 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
16236475 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:35 | 2016-12-04 21:02 | 1.444 | 6 | 722 | 2 | 0 | 8.66 | 1042.57 | 2.89 | 0
16236478 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:38 | 2016-12-04 21:10 | 1.535 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 546.46 | 0 | 0
16236480 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:31 | 2016-12-04 19:58 | 0.45 | 15 | 292 | 2 | 0 | 6.75 | 131.4 | 0.9 | 0
16236481 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:41 | 2016-12-04 20:30 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 254.9
16236491 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | YENIKOY TR*1 T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:54 | 2016-12-04 20:17 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6
16236492 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI MELENCAYI / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 19:58 | 2016-12-04 23:21 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 193.29
16236497 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZI DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:07 | 2016-12-04 22:00 | 1.882 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 430.98 | 0 | 0
16236501 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT PINARBA*I / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:00 | 2016-12-04 22:00 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
16236504 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:11 | 2016-12-04 20:30 | 0.317 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 47.23 | 0 | 0
16236505 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 2.T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:12 | 2016-12-04 20:56 | 0.73 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 58.4 | 0 | 2.92
16236515 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA RMU / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:23 | 2016-12-04 20:50 | 0.45 | 0 | 25 | 1 | 528 | 0 | 11.25 | 0.45 | 237.6
16236516 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:26 | 2016-12-04 22:22 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 148.23
16236523 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:37 | 2016-12-04 22:30 | 1.886 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 252.72 | 0 | 0
16236529 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:39 | 2016-12-04 21:40 | 1.013 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 445.72 | 0 | 0
16236534 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. TEL SOKA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:47 | 2016-12-04 22:00 | 1.216 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 362.37 | 0 | 0
16236535 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 17:26 | 2016-12-04 21:03 | 3.626 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 627.3 | 0 | 0
16236539 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:52 | 2016-12-04 21:25 | 0.543 | 9 | 2442 | 0 | 0 | 4.89 | 1326.01 | 0 | 0
16236540 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:53 | 2016-12-04 22:10 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 401.23
16236546 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*COLMEKCILER* / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-04 20:57 | 2016-12-04 22:30 | 1.549 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 209.12 | 0 | 0
16236552 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9106*4TR15 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 21:02 | 2016-12-04 21:59 | 0.95 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 405.65 | 0 | 0
16236553 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 21:00 | 2016-12-04 21:05 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 43.08
16236561 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOPALLAR BINA / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 21:09 | 2016-12-04 22:15 | 1.095 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 401.87 | 0 | 0
16236562 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME BINA / LD1D | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 21:10 | 2016-12-04 22:50 | 1.672 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 871.11 | 0 | 0
16236595 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10161*5TR77/A / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 21:46 | 2016-12-04 22:17 | 0.517 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 0
16236615 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / LD1B SDK: TR-19KONURALPB18.3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 22:26 | 2016-12-04 22:51 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23.24
16236618 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALDUN B*LGEN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 22:23 | 2016-12-04 22:55 | 0.529 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 70.36 | 0 | 0
16236622 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10161*5TR77/A / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 22:42 | 2016-12-05 00:25 | 1.727 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 411.03 | 0 | 0
16236623 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-04 22:49 | 2016-12-04 23:47 | 0.963 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 121.34 | 0 | 0
16236627 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAKARYA*I.O.O*ARKASI / TR1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 00:30 | 2016-12-05 01:20 | 0.833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 344.86 | 0 | 0
16236640 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 02:00 | 2016-12-05 03:30 | 1.5 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1276.5 | 0 | 0
16236641 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI TR1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 01:05 | 2016-12-05 01:35 | 0.502 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 1.51 | 0 | 190.76
16236642 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 01:08 | 2016-12-05 01:20 | 0.198 | 2 | 1496 | 0 | 0 | 0.4 | 296.21 | 0 | 0
16236646 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA 7. CAD. DM / LD1G | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 02:00 | 2016-12-05 02:20 | 0.333 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 72.26 | 0 | 0
16236647 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / LD1D SDK: TR-4020D2 Bina: 2028465 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 02:14 | 2016-12-05 03:25 | 1.179 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 0 | 0
16236648 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 02:17 | 2016-12-05 02:59 | 0.688 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.69 | 140.35 | 2.75 | 63.3
16236656 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10047*1TR35/A / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 04:17 | 2016-12-05 05:57 | 1.665 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 344.66 | 0 | 0
16236657 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 04:42 | 2016-12-05 05:25 | 0.717 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 255.25 | 0 | 0
16236659 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 06:46 | 2016-12-05 08:32 | 1.772 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 264.03 | 0 | 0
16236660 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 07:06 | 2016-12-05 11:15 | 4.152 | 0 | 3 | 8 | 676 | 0 | 12.46 | 33.22 | 2806.75
16236661 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10047*1TR35/A / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 07:12 | 2016-12-05 08:40 | 1.469 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 304.08 | 0 | 0
16236665 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:03 | 2016-12-05 17:23 | 8.323 | 1 | 1474 | 1 | 128 | 8.32 | 12268.1 | 8.32 | 1065.34
16236665 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 10:25 | 2016-12-05 17:23 | 6.953 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2447.46 | 0 | 0
16236668 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:00 | 2016-12-05 19:35 | 10.583 | 2 | 990 | 0 | 0 | 21.17 | 10477.17 | 0 | 0
16236669 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YAYLA PINAR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 13:30 | 2016-12-05 17:10 | 3.667 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 3.67 | 0 | 201.69
16236671 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE PASAA*ZI / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 08:46 | 2016-12-05 10:45 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67.42
16236674 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A CAM* TR / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:00 | 2016-12-05 17:15 | 8.25 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1113.75 | 0 | 0
16236676 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CUMHUR*YET CAD. / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:27 | 2016-12-05 16:40 | 7.217 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 938.21 | 0 | 0
16236677 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 6TR36*SARTEN KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:04 | 2016-12-05 11:33 | 2.483 | 3 | 4422 | 0 | 3 | 7.45 | 10979.83 | 0 | 7.45
16236682 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:15 | 2016-12-05 17:40 | 8.417 | 0 | 1401 | 0 | 18 | 0 | 11792.22 | 0 | 151.51
16236689 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER KOYICI CAD. / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 12:10 | 2016-12-05 12:50 | 0.667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 120.73 | 0 | 0
16236691 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 08:36 | 2016-12-05 14:45 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 388.46
16236696 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 10:10 | 2016-12-05 11:46 | 1.6 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
16236698 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PRESTIJ KONUTLARI / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:12 | 2016-12-05 17:20 | 8.141 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 3679.73 | 0 | 0
16236699 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY T35 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:00 | 2016-12-05 17:30 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 357
16236701 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. MERKEZ / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 09:13 | 2016-12-05 11:00 | 1.783 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 126.59 | 0 | 0
16236702 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | JANDARMA JEMUS T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:28 | 2016-12-05 10:34 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
16236703 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*MERKEZ MAH / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 08:50 | 2016-12-05 10:34 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 71.05
16236708 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HACILAR MAH2 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 08:51 | 2016-12-05 09:08 | 0.287 | 3 | 59 | 0 | 733 | 0.86 | 16.93 | 0 | 210.37
16236710 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE TURAN IS ME / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:04 | 2016-12-05 09:34 | 0.495 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 217.31 | 0 | 0
16236711 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YAYLA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:02 | 2016-12-05 14:11 | 5.152 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15
16236712 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DOSTLAR SITESI FASUL / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:05 | 2016-12-05 11:21 | 2.268 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | 0 | 0
16236714 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI CIGDEM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:10 | 2016-12-05 10:10 | 1 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0
16236720 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:17 | 2016-12-05 10:30 | 1.221 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 101.34 | 0 | 0
16236723 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H04-TAVSANCL K.ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:18 | 2016-12-05 09:27 | 0.135 | 7 | 997 | 0 | 1 | 0.95 | 134.6 | 0 | 0.14
16236725 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7045*2TR27 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:19 | 2016-12-05 09:30 | 0.183 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | 0
16236732 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CAMLITEPE FIDANLIK R / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:16 | 2016-12-05 10:11 | 0.918 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 1125.47 | 0 | 0
16236748 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*SSK*HASTA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:46 | 2016-12-05 10:21 | 0.582 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 142.01 | 0 | 0
16236752 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:28 | 2016-12-05 12:34 | 3.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 0 | 0
16236758 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LD1B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:55 | 2016-12-05 11:08 | 1.209 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 210.37 | 0 | 0
16236765 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ANKA YAPI2 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:05 | 2016-12-05 10:49 | 0.731 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 206.14 | 0 | 0
16236772 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1A SDK: DM3TR12A1 Bina: 5217340 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:10 | 2016-12-05 10:56 | 0.758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
16236773 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:30 | 2016-12-05 11:01 | 0.51 | 4 | 1701 | 0 | 0 | 2.04 | 867.51 | 0 | 0
16236793 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYAZ SOKAK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:25 | 2016-12-05 13:00 | 2.583 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 379.7 | 0 | 0
16236797 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:28 | 2016-12-05 10:29 | 0 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16236799 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | V.KOPRU TR5 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:30 | 2016-12-05 13:30 | 3.006 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.01 | 0 | 6.01
16236802 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:31 | 2016-12-05 10:32 | 0.014 | 2 | 13 | 38 | 901 | 0.03 | 0.18 | 0.53 | 12.61
16236802 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:31 | 2016-12-05 11:02 | 0.523 | 3 | 5 | 13 | 142 | 1.57 | 2.62 | 6.8 | 74.27
16236803 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10133*4TR34 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 09:58 | 2016-12-05 11:12 | 1.225 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 333.2 | 0 | 0
16236809 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*MAH*SSK*HASTA / LD1B SDK: TR1025B8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:37 | 2016-12-05 15:08 | 4.512 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126.34 | 0 | 0
16236810 | 1 | BOLU | GEREDE | KURKCULER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:00 | 2016-12-06 12:37 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 195.32
16236811 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OGRETMENLER TR / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:22 | 2016-12-05 11:45 | 1.383 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 240.64 | 0 | 0
16236819 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP219787 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:00 | 2016-12-05 11:45 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 129.5
16236820 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:30 | 2016-12-06 09:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 243.09
16236820 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:40 | 2016-12-06 09:50 | 0.167 | 0 | 5 | 1 | 631 | 0 | 0.84 | 0.17 | 105.38
16236820 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:40 | 2016-12-06 12:20 | 2.667 | 1 | 168 | 4 | 930 | 2.67 | 448.06 | 10.67 | 2480.31
16236820 | 4 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / BEYOREN KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 12:10 | 2016-12-06 12:20 | 0.167 | 0 | 5 | 1 | 1361 | 0 | 0.84 | 0.17 | 227.29
16236825 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*DERE MAH. / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:53 | 2016-12-05 13:51 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.74
16236834 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARGALI E*5 KENARI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:59 | 2016-12-05 11:42 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.28
16236836 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SUBASI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:00 | 2016-12-06 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 345
16236840 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE KOYU / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 17:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 584
16236848 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YAZIPINAR YORUKLER / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 10:55 | 2016-12-05 11:49 | 0.9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0
16236852 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI INCI SK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:11 | 2016-12-05 13:19 | 2.139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 216.04 | 0 | 0
16236855 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*POLIS*LO / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:15 | 2016-12-05 13:53 | 2.627 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 601.58 | 0 | 0
16236857 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025937 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:00 | 2016-12-06 17:05 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 800.22
16236859 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**M.G. / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:20 | 2016-12-05 15:55 | 4.578 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 183.12
16236860 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SEREFIYE MAH. KIBRIS / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:21 | 2016-12-05 13:05 | 1.739 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 500.83 | 0 | 0
16236872 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H07-BEYPAZARI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:31 | 2016-12-05 11:31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0
16236873 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR KY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:31 | 2016-12-05 12:22 | 0.84 | 1 | 8 | 0 | 1000 | 0.84 | 6.72 | 0 | 840
16236874 | 1 | BOLU | MENGEN | SAZLAR*MERKEZ / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:33 | 2016-12-05 11:45 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.2 | 0 | 4.8
16236875 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HEREKE KOK KAB*N*16* / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:34 | 2016-12-05 11:55 | 0.35 | 4 | 2423 | 0 | 0 | 1.4 | 848.05 | 0 | 0
16236885 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AGADERE YANI KABIN*1 / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:47 | 2016-12-05 12:20 | 0.544 | 2 | 1450 | 0 | 0 | 1.09 | 788.8 | 0 | 0
16236887 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ADESA / LD1A SDK: SDK400000000000TRF9412 Bina: 4247520 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:51 | 2016-12-05 13:37 | 1.769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
16236927 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | FATMA BEKAR KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 12:19 | 2016-12-05 14:18 | 1.991 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 569.43 | 0 | 0
16236930 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YORUKLER DIREK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 12:22 | 2016-12-05 15:10 | 2.792 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 887.86 | 0 | 0
16236934 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 12:25 | 2016-12-05 18:39 | 6.226 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 927.67 | 0 | 0
16236934 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 16:29 | 2016-12-05 16:50 | 0.36 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 196.92 | 0 | 0
16236934 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:50 | 2016-12-05 18:05 | 0.256 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 140.03 | 0 | 0
16236942 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA CAD.EMNIYET / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:20 | 2016-12-05 14:40 | 0.333 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0
16236954 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HURGUN ATALAR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 12:45 | 2016-12-05 14:53 | 2.127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0
16236956 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 12:48 | 2016-12-05 13:06 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
16236959 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-05 13:18 | 2016-12-05 14:21 | 1.037 | 0 | 918 | 0 | 3 | 0 | 951.97 | 0 | 3.11
16236960 | 1 | SAKARYA | ERENLER | FINANS BANK*GARANTI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 11:04 | 2016-12-05 12:25 | 1.35 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | 0
16236961 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9087*4TR31 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 12:59 | 2016-12-05 14:30 | 1.514 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 548.07 | 0 | 0
16236964 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TINAZTEPE CAD. G*R** / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 13:02 | 2016-12-05 13:44 | 0.7 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 167.3 | 0 | 0
16236967 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1F SDK: TR-2CUMAYERIF5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 13:10 | 2016-12-05 14:53 | 1.717 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0 | 0
16236976 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7018*3TR3 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:30 | 2016-12-05 14:40 | 0.167 | 0 | 897 | 0 | 2 | 0 | 149.8 | 0 | 0.33
16236982 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 13:32 | 2016-12-05 14:09 | 0.607 | 5 | 172 | 0 | 947 | 3.04 | 104.4 | 0 | 574.83
16236991 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4502 / H13-YENIKENT 1 HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 13:43 | 2016-12-05 13:45 | 0.038 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 0
16237000 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DEMIRCILER TR1 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 12:45 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 3.75 | 0 | 221.25
16237004 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DEMIRCILER TR1 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 18:05 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1026.38
16237007 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAZARCAYIR TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:02 | 2016-12-05 17:04 | 3.028 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 9.08 | 0 | 42.39
16237009 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | OP-34 / OP007832 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 15:00 | 2016-12-08 17:25 | 2.417 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 2.42 | 0 | 287.62
16237010 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACASU*MANDIRA*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:05 | 2016-12-05 16:54 | 2.815 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.56 | 0 | 0
16237011 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GEBZELILER SITESI T3 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:00 | 2016-12-05 15:36 | 1.589 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.97 | 0 | 0
16237012 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4502 / H12-YRM 2 DERINCE 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:05 | 2016-12-05 14:08 | 0.052 | 6 | 16630 | 8 | 162 | 0.31 | 864.76 | 0.42 | 8.42
16237013 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / DERINCE 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:05 | 2016-12-05 14:09 | 0.054 | 7 | 15857 | 0 | 0 | 0.38 | 856.28 | 0 | 0
16237014 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. KIZ MESL / LD1B SDK: TR-20DUZCEB1 Bina: SULEYMAN KUYUMCU CADDE 38 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:06 | 2016-12-05 18:45 | 4.644 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 0 | 0
16237018 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR46 KABIN / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 13:24 | 2016-12-09 16:34 | 3.167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0
16237019 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU YENI BELED / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:06 | 2016-12-05 14:18 | 0.2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
16237020 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9036*3TR14/1 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:01 | 2016-12-09 11:45 | 2.738 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 106.78 | 0 | 0
16237023 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MULKUSEHSUVAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:18 | 2016-12-05 15:42 | 0.396 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 2.38 | 0 | 9.5
16237025 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10269*2TR17 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:20 | 2016-12-10 16:30 | 7.167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1211.22 | 0 | 0
16237036 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | JANDARMA KOK / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:36 | 2016-12-05 15:20 | 0.739 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 299.3 | 0 | 0
16237038 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:12 | 2016-12-10 17:25 | 8.219 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 3731.43 | 0 | 0
16237039 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARICOKEK KOYU BLD. / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:05 | 2016-12-05 16:11 | 1.102 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1.1 | 0 | 36.37
16237040 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:43 | 2016-12-05 18:20 | 3.617 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.68
16237045 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR15*60. YIL KABIN / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:35 | 2016-12-10 16:20 | 6.75 | 2 | 1142 | 0 | 0 | 13.5 | 7708.5 | 0 | 0
16237047 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 08:57 | 2016-12-10 17:15 | 8.301 | 0 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 24645.67 | 0 | 0
16237049 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:40 | 2016-12-06 17:10 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 52.5
16237051 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARADERE*SUPOMPASI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:57 | 2016-12-05 15:43 | 0.755 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.41 | 0 | 0
16237052 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:11 | 2016-12-06 17:00 | 7.817 | 2 | 128 | 0 | 174 | 15.63 | 1000.58 | 0 | 1360.16
16237056 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / LD1F | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 11:59 | 2016-12-06 17:00 | 5.017 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 421.43 | 0 | 0
16237058 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307271 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 16:30 | 2016-12-05 16:54 | 0.406 | 0 | 7 | 0 | 296 | 0 | 2.84 | 0 | 120.18
16237063 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALE MEVKII / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:08 | 2016-12-05 19:29 | 4.353 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 95.77 | 0 | 4.35
16237066 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:30 | 2016-12-07 16:29 | 6.989 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 2921.4 | 0 | 13.98
16237068 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 10:07 | 2016-12-07 14:42 | 4.583 | 0 | 45 | 1 | 207 | 0 | 206.24 | 4.58 | 948.68
16237071 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307426 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:08 | 2016-12-07 10:25 | 1.283 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1.28 | 0 | 51.32
16237075 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4502 / H05-HARMANTARLA 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:15 | 2016-12-05 15:43 | 0.47 | 3 | 650 | 0 | 0 | 1.41 | 305.5 | 0 | 0
16237079 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:04 | 2016-12-07 17:04 | 8.002 | 2 | 128 | 0 | 174 | 16 | 1024.26 | 0 | 1392.35
16237082 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIDOGAN MAH. T35 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:39 | 2016-12-08 16:40 | 7.017 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 540.31 | 0 | 0
16237084 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MH.AKKENT / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:30 | 2016-12-08 14:30 | 5 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
16237085 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MH.AKKENT / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:30 | 2016-12-08 10:45 | 1.25 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 221.25 | 0 | 0
16237087 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DONANMA KAB*N / LD1C SDK: TR3002C1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:25 | 2016-12-05 16:40 | 1.247 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0
16237089 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:05 | 2016-12-08 13:10 | 4.089 | 4 | 392 | 10 | 112 | 16.36 | 1602.89 | 40.89 | 457.97
16237092 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NADIR EVLER KONUT YA / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 10:45 | 2016-12-08 16:43 | 5.967 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 304.32 | 0 | 0
16237097 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026159 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 16:35 | 2016-12-05 16:50 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
16237098 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:16 | 2016-12-08 09:34 | 0.303 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 54.54 | 0 | 0.3
16237098 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 13:25 | 2016-12-08 13:43 | 0.301 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 54.18 | 0 | 0.3
16237108 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | FATIH MAH OKUL SOKAK / LD1A SDK: TR-2GUMUSOVAA32 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:46 | 2016-12-05 17:00 | 1.234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0
16237111 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / LD1D SDK: TR-1KURUGOLD6 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:49 | 2016-12-05 18:30 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69
16237115 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:54 | 2016-12-05 18:20 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 683.67
16237120 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9041*4TR27 / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 15:40 | 2016-12-05 17:00 | 1.333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 151.96 | 0 | 0
16237122 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE SARAYI KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-07 10:18 | 1.3 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1342.9 | 0 | 0
16237125 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | BICKIBASI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-07 14:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 445
16237126 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DIBEKTAS YUKARI / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 10:37 | 2016-12-07 18:00 | 7.383 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 273.17
16237129 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. FATIH / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:10 | 2016-12-07 14:55 | 5.75 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 0 | 0
16237130 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI MAH 19 MAYIS / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-07 14:41 | 5.683 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 591.03 | 0 | 0
16237131 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 16:23 | 2016-12-05 16:25 | 0.033 | 2 | 894 | 0 | 3 | 0.07 | 29.5 | 0 | 0.1
16237132 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025937 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-07 12:45 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 371.25
16237137 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BITIKLER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 16:26 | 2016-12-05 18:25 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.75
16237140 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAGBASLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 16:35 | 2016-12-05 17:46 | 1.171 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 5.86 | 0 | 55.04
16237143 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:24 | 2016-12-05 18:57 | 0.536 | 1 | 12 | 0 | 449 | 0.54 | 6.43 | 0 | 240.66
16237145 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 08:58 | 2016-12-06 09:48 | 0.837 | 3 | 1715 | 1 | 0 | 2.51 | 1435.46 | 0.84 | 0
16237158 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:06 | 2016-12-06 16:40 | 7.573 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1961.41 | 0 | 0
16237160 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYAZ SOKAK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 14:30 | 2016-12-05 17:29 | 2.994 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 212.57 | 0 | 0
16237161 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:02 | 2016-12-05 18:03 | 1.028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
16237163 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:06 | 2016-12-05 17:09 | 0.047 | 2 | 894 | 0 | 3 | 0.09 | 42.02 | 0 | 0.14
16237172 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 19:53 | 2016-12-05 20:27 | 0.573 | 3 | 5 | 13 | 142 | 1.72 | 2.87 | 7.45 | 81.37
16237173 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 12:00 | 2016-12-06 12:51 | 0.85 | 5 | 46 | 1 | 0 | 4.25 | 39.1 | 0.85 | 0
16237179 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:13 | 2016-12-06 18:12 | 8.983 | 0 | 12 | 6 | 258 | 0 | 107.8 | 53.9 | 2317.61
16237186 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1E SDK: TR-2CUMAYERIE13 Bina: 2143111 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:33 | 2016-12-05 20:59 | 3.438 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.69 | 0 | 0
16237191 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | SUPERLAS KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 13:48 | 2016-12-05 18:47 | 4.987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0
16237194 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 10:05 | 2016-12-06 10:35 | 0.503 | 1 | 15 | 2 | 227 | 0.5 | 7.55 | 1.01 | 114.18
16237194 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 10:05 | 2016-12-06 18:10 | 8.087 | 2 | 10 | 0 | 88 | 16.17 | 80.87 | 0 | 711.66
16237194 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 18:00 | 2016-12-06 18:10 | 0.167 | 1 | 15 | 2 | 227 | 0.17 | 2.51 | 0.33 | 37.91
16237197 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | METIN TORUNOGULLARI / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:48 | 2016-12-06 19:30 | 9.695 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 756.21 | 0 | 0
16237199 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / LD1C SDK: TR-29AKCAKOCAC12 Bina: 2024829 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:45 | 2016-12-05 20:43 | 2.966 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.63 | 0 | 0
16237206 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:40 | 2016-12-05 18:50 | 1.167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 84.02 | 0 | 0
16237210 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7018*3TR3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:59 | 2016-12-05 18:40 | 0.682 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.87 | 0 | 0
16237211 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*YASAR*EV / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:59 | 2016-12-05 18:28 | 0.483 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 0 | 0
16237212 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:58 | 2016-12-05 18:20 | 0.367 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 0
16237213 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.SUBAY LO / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-05 17:09 | 2016-12-05 18:00 | 0.846 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.46 | 0 | 0
16237221 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:07 | 2016-12-05 20:20 | 2.216 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.13 | 0 | 0
16237223 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA L*SES* TRF*2 / LD1B SDK: TRP5091B24 Bina: HIZIRREİS CADDE 350 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:08 | 2016-12-05 19:06 | 0.961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
16237224 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 100 S.19 EVLER TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:09 | 2016-12-05 20:37 | 2.474 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 851.06 | 0 | 0
16237241 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU ARDI / LD1C SDK: TRP180C4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:20 | 2016-12-05 19:11 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.71
16237260 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MAHMURE KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:37 | 2016-12-05 19:22 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0.75 | 0 | 31.5
16237261 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CIFTLIK MAH.*TR*7* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:06 | 2016-12-05 19:39 | 1.551 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.45 | 0 | 0
16237263 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BOSTANLIK KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:41 | 2016-12-05 19:39 | 0.957 | 0 | 6 | 0 | 198 | 0 | 5.74 | 0 | 189.49
16237266 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR 6 BINA TR / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:20 | 2016-12-05 18:46 | 0.433 | 3 | 436 | 0 | 1 | 1.3 | 188.79 | 0 | 0.43
16237267 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NUZHETIYE TR1 / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-05 18:47 | 2016-12-05 23:02 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.51
16237280 | 1 | BOLU | MENGEN | KONAK*CAZLAR*MAH / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 19:06 | 2016-12-05 21:10 | 2.067 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2.07 | 0 | 66.14
16237281 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 19:01 | 2016-12-05 19:06 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.55
16237309 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKEVLER 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 19:36 | 2016-12-05 22:12 | 2.596 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 745.05 | 0 | 0
16237310 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRINTEPE CAMI YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 20:02 | 2016-12-05 20:54 | 0.872 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 258.11 | 0 | 0
16237324 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2506 / H02-ASAGI YUVACIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 20:25 | 2016-12-05 20:50 | 0.415 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.42 | 131.97 | 0.83 | 195.05
16237339 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10161*5TR77/A / LD1D | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 20:21 | 2016-12-05 21:30 | 1.143 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 272.03 | 0 | 0
16237352 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI KIRAN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 21:00 | 2016-12-05 21:57 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.34
16237358 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BETUL DM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 21:22 | 2016-12-05 22:41 | 1.324 | 1 | 1859 | 0 | 0 | 1.32 | 2461.32 | 0 | 0
16237365 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MH. YENI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 21:58 | 2016-12-05 22:20 | 0.367 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0
16237372 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOLEVI YANI 14.16 / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 21:05 | 2016-12-06 02:00 | 4.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0
16237374 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BOSTANLIK KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 22:47 | 2016-12-05 23:27 | 0.665 | 0 | 6 | 0 | 198 | 0 | 3.99 | 0 | 131.67
16237379 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 23:04 | 2016-12-05 23:29 | 0.417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0
16237386 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU ARKASI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 23:52 | 2016-12-06 01:28 | 1.603 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.55 | 0 | 0
16237389 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SACMALIPINAR *YANIK* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-05 23:52 | 2016-12-06 03:00 | 3.141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.28
16237395 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 02:06 | 2016-12-06 02:15 | 0.15 | 2 | 109 | 12 | 2000 | 0.3 | 16.35 | 1.8 | 300
16237398 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 01:30 | 2016-12-06 02:40 | 1.167 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 618.51 | 0 | 0
16237410 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 04:46 | 2016-12-06 04:46 | 0 | 6 | 1705 | 18 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0
16237410 | 2 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 04:46 | 2016-12-06 05:32 | 0.771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0
16237410 | 3 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 04:46 | 2016-12-06 07:23 | 2.613 | 1 | 1242 | 15 | 1197 | 2.61 | 3245.35 | 39.2 | 3127.76
16237410 | 4 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 04:46 | 2016-12-06 07:23 | 2.619 | 2 | 248 | 0 | 746 | 5.24 | 649.51 | 0 | 1953.77
16237410 | 5 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 04:46 | 2016-12-06 07:23 | 2.624 | 1 | 215 | 3 | 1336 | 2.62 | 564.16 | 7.87 | 3505.66
16237410 | 6 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / YENICAGA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 05:32 | 2016-12-06 09:23 | 3.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0
16237411 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU ARKASI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 04:51 | 2016-12-06 06:16 | 1.405 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 545.14 | 0 | 0
16237415 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1D SDK: TR56D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 06:17 | 2016-12-06 07:00 | 0.722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0
16237422 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1F SDK: TR-2CUMAYERIF2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 07:14 | 2016-12-06 07:49 | 0.576 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
16237430 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 17:40 | 8.417 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 8.42 | 0 | 942.7
16237432 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU CIKISI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 08:36 | 2016-12-06 09:38 | 1.033 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1.03 | 0 | 49.58
16237434 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ DM5001 / H21-RAFINERI 1 GAZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 08:49 | 2016-12-06 08:59 | 0.18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5.58 | 0.18 | 0 | 0
16237435 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCI ORMAN KOK DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 08:58 | 2016-12-06 09:25 | 0.45 | 4 | 37 | 1 | 287 | 1.8 | 16.65 | 0.45 | 129.15
16237438 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM1/16*SABAN ALKAN / LD1D SDK: TR10013D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 03:53 | 2016-12-06 08:49 | 4.927 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 586.31 | 0 | 0
16237447 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEN KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 11:09 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 1.9 | 0 | 155.8
16237447 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEN KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 11:14 | 1.985 | 2 | 17 | 4 | 185 | 3.97 | 33.75 | 7.94 | 367.23
16237448 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGANTEPE ISTIKLAL C / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:15 | 2016-12-06 09:55 | 0.667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36.02 | 0 | 0
16237450 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE KOYU / LV65D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:30 | 2016-12-06 17:15 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.75
16237451 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLYUZU*CAYIR*PINARI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:35 | 2016-12-06 10:00 | 0.417 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 199.74 | 0 | 0
16237453 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:38 | 2016-12-06 12:03 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 116.02
16237455 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH.TERMINAL / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:55 | 2016-12-06 10:13 | 0.3 | 7 | 104 | 0 | 0 | 2.1 | 31.2 | 0 | 0
16237456 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARATOPRAK TR / LD1B SDK: TRP62B12 Bina: 5159197 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:41 | 2016-12-06 11:37 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93
16237462 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SAFIR SITESI YANI / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 09:56 | 2016-12-06 11:05 | 1.152 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 179.71 | 0 | 0
16237466 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KORUKOY SITESI T35 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:00 | 2016-12-06 10:30 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
16237467 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER CEZA EVI TR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:05 | 2016-12-06 10:30 | 0.417 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0
16237471 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H06-KUZGOL SAZLAR | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:12 | 2016-12-06 10:20 | 0.141 | 0 | 1 | 1 | 153 | 0 | 0.14 | 0.14 | 21.57
16237482 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-06 10:25 | 2016-12-06 17:41 | 7.267 | 2 | 83 | 4 | 938 | 14.53 | 603.16 | 29.07 | 6816.45
16237486 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFIYE YILDIZ MAH. / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:34 | 2016-12-06 12:50 | 2.26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 0 | 0
16237490 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:37 | 2016-12-06 11:19 | 0.694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 0
16237495 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YORUKLER DIREK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:43 | 2016-12-06 13:09 | 2.434 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 774.01 | 0 | 0
16237496 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.PETEKEV / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:42 | 2016-12-06 14:30 | 3.796 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1989.1 | 0 | 0
16237497 | 1 | BOLU | GEREDE | NUHOREN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-07 12:52 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 262.96
16237501 | 1 | BOLU | MUDURNU | GONCEK*KOYU*DEMIRCIL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 10:30 | 2016-12-07 12:46 | 2.267 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2.27 | 0 | 68.01
16237502 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CUMHURIYET MAH. YENI / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:47 | 2016-12-06 11:55 | 1.138 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 63.73 | 0 | 1.14
16237503 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HAMZABEY*DUMANLAR / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 10:00 | 2016-12-08 11:46 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 199.67
16237509 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 10:48 | 2016-12-06 11:30 | 0.699 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0
16237510 | 1 | BOLU | GEREDE | YELKENLER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 14:05 | 5.083 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 421.89
16237515 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 10:16 | 2016-12-08 14:00 | 3.733 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 44.8 | 0 | 141.85
16237518 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H11-KOYLER HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 10:02 | 2016-12-08 11:02 | 1.003 | 2 | 185 | 22 | 371 | 2.01 | 185.56 | 22.07 | 372.11
16237520 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEMIRCILER KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 11:02 | 2016-12-08 17:35 | 6.544 | 0 | 1 | 3 | 330 | 0 | 6.54 | 19.63 | 2159.52
16237523 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:06 | 2016-12-06 11:50 | 0.733 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0
16237530 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYDURT KOK / H06-YENICAGA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 12:01 | 2016-12-08 13:05 | 1.067 | 1 | 290 | 1 | 127 | 1.07 | 309.43 | 1.07 | 135.51
16237533 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CAYLAR YENIKOY T35 / LD1D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:16 | 2016-12-06 12:01 | 0.752 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0
16237534 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H10-ALPAGUT GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 10:00 | 2016-12-08 13:03 | 3.05 | 6 | 1510 | 0 | 2 | 18.3 | 4605.5 | 0 | 6.1
16237535 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:19 | 2016-12-06 12:56 | 1.617 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 184.34 | 0 | 0
16237536 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*YEDIGOLLE / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-08 08:15 | 2016-12-08 17:20 | 9.083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 236.16 | 0 | 0
16237537 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*OTOBAN*AL / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-08 08:15 | 2016-12-08 17:16 | 9.017 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 171.32 | 0 | 0
16237539 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OKCULAR KOYU T35 / LD1C SDK: TRP108C1 Bina: 5086075 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:24 | 2016-12-06 12:18 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
16237540 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ISTASYON KABIN*T / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:30 | 2016-12-06 14:10 | 0.667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 120.73 | 0 | 0
16237541 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H01-SANCAKLAR KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:26 | 2016-12-06 11:31 | 0.067 | 15 | 2489 | 0 | 0 | 1.01 | 166.76 | 0 | 0
16237542 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H03-KADIOGLU GRUP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:27 | 2016-12-06 11:31 | 0.078 | 1 | 0 | 1 | 137 | 0.08 | 0 | 0.08 | 10.69
16237545 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / BB1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:31 | 2016-12-06 11:47 | 0.264 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 21.12 | 0 | 0.26
16237546 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-08 08:12 | 2016-12-08 08:53 | 0.692 | 6 | 152 | 10 | 514 | 4.15 | 105.18 | 6.92 | 355.69
16237546 | 2 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-08 08:54 | 2016-12-08 09:01 | 0.122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
16237553 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERBAY CAM* KAR*ISI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:38 | 2016-12-06 12:26 | 0.8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0
16237554 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H07-DODURGA HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-08 08:02 | 2016-12-08 08:50 | 0.809 | 0 | 1642 | 5 | 260 | 0 | 1328.38 | 4.05 | 210.34
16237564 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BEYKOY MERKEZ CAMI Y / LD1E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:44 | 2016-12-06 12:46 | 1.033 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 141.52 | 0 | 0
16237565 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | IBRAHIMOZU*DEPO2 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 11:51 | 2016-12-06 22:30 | 10.652 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.91
16237586 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H05-DORTDIVAN MET K. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 12:36 | 2016-12-06 13:26 | 0.835 | 6 | 1705 | 18 | 3279 | 5.01 | 1423.68 | 15.03 | 2737.97
16237589 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GIRESUNLAR KABIN / H06-DAHILI TR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 12:48 | 2016-12-06 14:15 | 1.442 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1191.09 | 0 | 0
16237594 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 12:54 | 2016-12-06 14:57 | 2.048 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 0 | 0
16237600 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*3 1 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 12:59 | 2016-12-06 15:13 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 100.71
16237602 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA BERCESTE KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:02 | 2016-12-06 13:35 | 0.551 | 2 | 13 | 0 | 167 | 1.1 | 7.16 | 0 | 92.02
16237612 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU ARKASI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:12 | 2016-12-06 13:40 | 0.461 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 0 | 0
16237619 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:10 | 2016-12-06 15:00 | 0.833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 0
16237622 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR618 KULLAR / H03-YUVACIK HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:24 | 2016-12-06 13:33 | 0.145 | 21 | 1300 | 0 | 2 | 3.05 | 188.5 | 0 | 0.29
16237625 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | METEKKOY KABIN / H03-IRFAN OZTURK | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:30 | 2016-12-06 13:40 | 0.161 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 124.94 | 0 | 0
16237636 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NUZHETIYE TR1 / LD1D | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:47 | 2016-12-06 14:20 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7
16237637 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK II / H09-SANTOZ FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:40 | 2016-12-06 17:53 | 0.208 | 0 | 0 | 9 | 173 | 0 | 0 | 1.87 | 35.98
16237639 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK*TOKI / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 13:51 | 2016-12-06 20:50 | 6.977 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1960.54 | 0 | 0
16237647 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP320523IS GIDA IMA; | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:15 | 2016-12-06 17:04 | 2.817 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 2.82 | 0 | 270.43
16237649 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:16 | 2016-12-06 19:41 | 5.411 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.22
16237650 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / LD1A | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:18 | 2016-12-06 14:58 | 0.668 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36.07 | 0 | 0
16237656 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:22 | 2016-12-06 14:36 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7
16237660 | 1 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:22 | 2016-12-06 14:36 | 0.232 | 11 | 3901 | 27 | 4535 | 2.55 | 905.03 | 6.26 | 1052.12
16237675 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H03-TEPETARLA | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 10:18 | 2016-12-09 11:18 | 1.003 | 0 | 33 | 3 | 698 | 0 | 33.1 | 3.01 | 700.09
16237677 | 1 | BOLU | MERKEZ | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:57 | 2016-12-06 14:58 | 0.013 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.96
16237682 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H05-DORTDIVAN MET K. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 14:59 | 2016-12-06 15:36 | 0.611 | 6 | 1705 | 18 | 3279 | 3.67 | 1041.76 | 11 | 2003.47
16237683 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 14:20 | 2016-12-09 17:39 | 3.317 | 4 | 392 | 10 | 112 | 13.27 | 1300.26 | 33.17 | 371.5
16237685 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ALBAYRAK YANI ESKI D / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:30 | 2016-12-09 16:00 | 6.5 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 390 | 0 | 13
16237686 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 15:01 | 2016-12-06 16:20 | 1.314 | 2 | 1592 | 0 | 130 | 2.63 | 2091.89 | 0 | 170.82
16237687 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307034 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 15:02 | 2016-12-06 15:23 | 0.346 | 0 | 13 | 6 | 59 | 0 | 4.5 | 2.08 | 20.41
16237708 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5003 / H04-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 15:50 | 2016-12-06 15:58 | 0.132 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 0 | 0
16237709 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YORUKLER DIREK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:34 | 2016-12-06 18:52 | 2.299 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 731.08 | 0 | 0
16237716 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / YESILYURT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:07 | 2016-12-06 16:07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16237716 | 2 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / YESILYURT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:07 | 2016-12-06 16:32 | 0.412 | 35 | 673 | 25 | 754 | 14.42 | 277.28 | 10.3 | 310.65
16237720 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:23 | 2016-12-06 20:30 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 177.03
16237724 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:32 | 2016-12-07 10:00 | 0.467 | 3 | 25 | 2 | 315 | 1.4 | 11.68 | 0.93 | 147.11
16237724 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 10:00 | 2016-12-07 17:20 | 7.333 | 2 | 10 | 0 | 88 | 14.67 | 73.33 | 0 | 645.3
16237724 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 17:10 | 2016-12-07 17:20 | 0.167 | 1 | 15 | 2 | 227 | 0.17 | 2.51 | 0.33 | 37.91
16237727 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU CIKISI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:35 | 2016-12-06 17:44 | 1.143 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1.14 | 0 | 54.86
16237735 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BETUL DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:38 | 2016-12-06 17:25 | 0.78 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 0 | 0
16237738 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:00 | 1.462 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 339.18 | 0 | 0
16237738 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:00 | 1.467 | 1 | 752 | 0 | 0 | 1.47 | 1103.18 | 0 | 0
16237738 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:00 | 1.472 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1675.14 | 0 | 0
16237738 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:00 | 1.476 | 4 | 2301 | 0 | 0 | 5.9 | 3396.28 | 0 | 0
16237738 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:01 | 1.482 | 4 | 180 | 6 | 883 | 5.93 | 266.76 | 8.89 | 1308.61
16237738 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:08 | 1.604 | 2 | 13382 | 2 | 358 | 3.21 | 21464.73 | 3.21 | 574.23
16237738 | 7 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:47 | 2.253 | 8 | 1503 | 0 | 2 | 18.02 | 3386.26 | 0 | 4.51
16237740 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / KARAKOPRU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 18:30 | 1.97 | 7 | 2355 | 1 | 0 | 13.79 | 4639.35 | 1.97 | 0
16237740 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / KARAKOPRU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 16:32 | 2016-12-06 19:00 | 2.47 | 20 | 2258 | 0 | 330 | 49.4 | 5577.26 | 0 | 815.1
16237740 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / KARAKOPRU | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:30 | 2016-12-06 19:30 | 1 | 3 | 1637 | 1 | 0 | 3 | 1637 | 1 | 0
16237764 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SIRINKOY KALICI KONU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:06 | 2016-12-06 18:00 | 0.899 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 382.97 | 0 | 0
16237769 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EVYAP *LKO*T.MODUL*2 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:06 | 2016-12-07 11:50 | 2.733 | 2 | 1974 | 0 | 0 | 5.47 | 5394.94 | 0 | 0
16237787 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ASAGI*AYDINCIK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 10:00 | 2016-12-09 14:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 168
16237788 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / AG FIDER 4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:35 | 2016-12-06 18:16 | 0.678 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | 0 | 0
16237790 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZAMBAK SOKAK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:37 | 2016-12-06 19:01 | 1.4 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0
16237791 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002753 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 10:50 | 2016-12-09 17:20 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 6.5 | 0 | 240.5
16237794 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / X003912E | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 10:00 | 2016-12-09 17:20 | 7.333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 689.3 | 0 | 0
16237797 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IBRIKDERE OKUL TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:43 | 2016-12-06 19:20 | 1.611 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 431.75 | 0 | 0
16237800 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YESIL YAYLA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:46 | 2016-12-06 21:39 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.79
16237801 | 1 | BOLU | GEREDE | NUHOREN*ASAGI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:00 | 2016-12-10 12:25 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.09
16237804 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLYUZU*SAGLIK*KOLEJ / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 14:30 | 4.5 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 4099.5 | 0 | 0
16237807 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PALAZOGLU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:07 | 2016-12-06 19:15 | 2.134 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 1276.13 | 0 | 0
16237809 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | FINANS BANK*GARANTI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 17:57 | 2016-12-06 19:11 | 1.23 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0
16237812 | 1 | BOLU | MERKEZ | SANAYI DM / H04-KOROGLU SU POM | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 13:32 | 2016-12-10 14:22 | 0.826 | 1 | 4602 | 0 | 1 | 0.83 | 3801.25 | 0 | 0.83
16237814 | 1 | BOLU | MUDURNU | GONCEK*KOYU*ASAGI*MA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75
16237824 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | PARK YANI T35 4 NOLU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:12 | 2016-12-06 18:22 | 0.167 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.84 | 0 | 0.17
16237827 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKCELER KOYU AZIZ A / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:10 | 2016-12-06 19:30 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
16237828 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:30 | 2016-12-06 19:20 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.66
16237829 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:16 | 2016-12-06 18:43 | 0.45 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0
16237833 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALI HOCALAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:18 | 2016-12-06 19:30 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 102.17
16237863 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:38 | 2016-12-06 19:20 | 0.694 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 446.94 | 0 | 1.39
16237872 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MISIRLIK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:45 | 2016-12-06 19:49 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.43
16237880 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:14 | 2016-12-06 19:30 | 1.263 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 327.12 | 0 | 0
16237882 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BUNUS*KOYU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 18:57 | 2016-12-06 19:20 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 26.04
16237895 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARICALAR*DODURGA*YA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 19:12 | 2016-12-06 21:13 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.3
16237911 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H04-KARGALI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 19:42 | 2016-12-06 19:53 | 0.175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0
16237920 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.ARI SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 20:00 | 2016-12-06 21:02 | 1.028 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 0
16237926 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H06 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 19:18 | 2016-12-06 19:29 | 0.185 | 4 | 4055 | 0 | 3 | 0.74 | 750.18 | 0 | 0.56
16237926 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H06 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 19:18 | 2016-12-07 02:42 | 7.401 | 1 | 598 | 3 | 0 | 7.4 | 4425.8 | 22.2 | 0
16237935 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10048*1TR35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 20:01 | 2016-12-06 21:20 | 1.313 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 227.15 | 0 | 0
16237959 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SIVRITEPE MANTAR TR / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 20:35 | 2016-12-06 21:54 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
16237960 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10068*1TR26 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 20:39 | 2016-12-06 21:25 | 0.76 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 0
16237961 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H05-TR2 CIKISI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 20:46 | 2016-12-06 20:53 | 0.118 | 6 | 470 | 1 | 2 | 0.71 | 55.46 | 0.12 | 0.24
16237961 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KIRKPINAR / H05-TR2 CIKISI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 20:53 | 2016-12-06 23:45 | 2.873 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 112.05 | 0 | 0
16237972 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / BB1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 19:30 | 2016-12-07 02:10 | 6.667 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 5880.29 | 0 | 0
16237974 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 21:04 | 2016-12-06 22:14 | 1.168 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 400.62 | 0 | 0
16237984 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADILLI TRP5 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 21:18 | 2016-12-06 22:36 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9
16237987 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GUNDO*DU SK D*TR / BB1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 19:48 | 2016-12-07 00:15 | 4.45 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 2189.4 | 0 | 0
16237992 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 21:23 | 2016-12-06 21:43 | 0.325 | 3 | 219 | 13 | 791 | 0.98 | 71.18 | 4.23 | 257.08
16237993 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 21:49 | 2016-12-07 01:05 | 3.265 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 845.64 | 0 | 0
16237994 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UFUK SK D*TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 21:52 | 2016-12-07 01:00 | 3.136 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 2148.16 | 0 | 0
16238009 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:35 | 2016-12-06 23:40 | 0.069 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2.48 | 0 | 0.14
16238009 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:35 | 2016-12-06 23:41 | 0.096 | 1 | 75 | 2 | 117 | 0.1 | 7.2 | 0.19 | 11.23
16238009 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:35 | 2016-12-06 23:41 | 0.099 | 2 | 67 | 11 | 3203 | 0.2 | 6.63 | 1.09 | 317.1
16238009 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:35 | 2016-12-06 23:42 | 0.115 | 4 | 872 | 0 | 1 | 0.46 | 100.28 | 0 | 0.12
16238009 | 5 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:41 | 2016-12-06 23:42 | 0.008 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.02
16238009 | 6 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:41 | 2016-12-07 00:14 | 0.546 | 1 | 75 | 2 | 117 | 0.55 | 40.95 | 1.09 | 63.88
16238009 | 7 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-06 23:41 | 2016-12-07 00:16 | 0.568 | 2 | 67 | 11 | 3203 | 1.14 | 38.06 | 6.25 | 1819.3
16238009 | 8 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 00:16 | 2016-12-07 00:18 | 0.04 | 5 | 983 | 2 | 120 | 0.2 | 39.32 | 0.08 | 4.8
16238009 | 9 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H07-KUZULUK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 00:16 | 2016-12-07 01:52 | 1.607 | 2 | 67 | 11 | 3203 | 3.21 | 107.67 | 17.68 | 5147.22
16238026 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | FINANS BANK*GARANTI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 00:40 | 2016-12-07 01:30 | 0.833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 0 | 0
16238037 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU ARKASI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 01:15 | 2016-12-07 01:52 | 0.625 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 0 | 0
16238041 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MURAT EVLER BINA*ETI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 01:40 | 2016-12-07 02:40 | 1 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
16238042 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH.TERMINAL / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:16 | 2016-12-07 02:23 | 0.123 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0.12 | 0 | 0
16238045 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H12-YOLALTI HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:10 | 2016-12-07 02:22 | 0.196 | 1 | 4641 | 0 | 0 | 0.2 | 909.64 | 0 | 0
16238045 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H12-YOLALTI HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:19 | 2016-12-07 02:22 | 0.049 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0
16238046 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / H01-DAHILI TRAFO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:10 | 2016-12-07 02:10 | 0.013 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
16238048 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE YANI DM / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:10 | 2016-12-07 02:30 | 0.333 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 188.48 | 0 | 0
16238054 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:20 | 2016-12-07 02:35 | 0.25 | 2 | 1420 | 0 | 1 | 0.5 | 355 | 0 | 0.25
16238056 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.GAZI CA / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:40 | 2016-12-07 02:48 | 0.133 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 72.88 | 0 | 0
16238057 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H03-D.TEPE-KULLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 02:43 | 2016-12-07 02:44 | 0.021 | 38 | 5241 | 5 | 300 | 0.8 | 110.06 | 0.11 | 6.3
16238059 | 1 | BOLU | GEREDE | MACARLAR KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 03:22 | 2016-12-07 03:22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0
16238060 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 03:22 | 2016-12-07 03:22 | 0 | 0 | 12 | 8 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0
16238062 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 04:00 | 2016-12-07 04:15 | 0.25 | 6 | 290 | 1 | 1 | 1.5 | 72.5 | 0.25 | 0.25
16238066 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H08-NAMIK KEMAL | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 04:39 | 2016-12-07 04:39 | 0.015 | 6 | 5934 | 0 | 0 | 0.09 | 89.01 | 0 | 0
16238067 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR26*BAHO / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 04:43 | 2016-12-07 05:17 | 0.569 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 169.56 | 0 | 0
16238068 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 07:20 | 2016-12-07 08:01 | 0.683 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 172.12 | 0 | 0
16238071 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 6TR36*SARTEN KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 09:00 | 2016-12-07 16:15 | 7.25 | 3 | 4422 | 0 | 3 | 21.75 | 32059.5 | 0 | 21.75
16238071 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 6TR36*SARTEN KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 16:15 | 2016-12-07 16:35 | 0.333 | 3 | 3917 | 0 | 3 | 1 | 1304.36 | 0 | 1
16238071 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 6TR36*SARTEN KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-07 16:15 | 2016-12-07 18:30 | 2.25 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1136.25 | 0 | 0
16238082 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BLD. OTOPARK KOK / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 08:30 | 2016-12-07 08:36 | 0.1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 0.1 | 29.5 | 0 | 0
16238083 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BLD. OTOPARK KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 08:35 | 2016-12-07 08:36 | 0.017 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 0 | 0
16238084 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DILMEN MAH.MIMARSINA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 08:30 | 2016-12-07 08:45 | 0.25 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 0 | 0
16238085 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH.TERMINAL / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 08:38 | 2016-12-07 09:05 | 0.444 | 8 | 104 | 0 | 0 | 3.55 | 46.18 | 0 | 0
16238086 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / LD1E | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 08:45 | 2016-12-07 09:06 | 0.358 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0
16238097 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306713 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:03 | 2016-12-07 10:20 | 0.283 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 7.08 | 0 | 1.13
16238098 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:11 | 2016-12-07 10:28 | 1.283 | 0 | 9 | 7 | 522 | 0 | 11.55 | 8.98 | 669.73
16238099 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | PETKIM LOJ. SAC KABI / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:06 | 2016-12-07 09:18 | 0.2 | 9 | 4323 | 0 | 2 | 1.8 | 864.6 | 0 | 0.4
16238111 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIRLANGIC SK D*TR / LD1C SDK: TRP427C1 Bina: ADNAN KAHVECİ CADDE 30 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:17 | 2016-12-07 10:40 | 1.373 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0
16238116 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU TE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:21 | 2016-12-07 15:10 | 5.817 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11.63 | 0 | 98.89
16238117 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H06-CAMYOLU ENKA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:22 | 2016-12-07 09:22 | 0 | 4 | 340 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
16238121 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:29 | 2016-12-07 10:17 | 0.796 | 27 | 193 | 1 | 2 | 21.49 | 153.63 | 0.8 | 1.59
16238131 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 09:42 | 2016-12-07 09:42 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16238143 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:03 | 2016-12-07 10:03 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0
16238146 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:00 | 2016-12-07 10:25 | 0.417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
16238147 | 1 | SAKARYA | KARASU | EGITIMCILER SITESI T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:06 | 2016-12-07 12:00 | 1.9 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 484.5 | 0 | 0
16238148 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESKI ITFAIYE YANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:00 | 2016-12-07 13:00 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
16238166 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KILAVUZLAR*KOYU / LD1A SDK: TR4036A1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:40 | 2016-12-07 18:11 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.09
16238170 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306989 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:44 | 2016-12-07 12:30 | 1.767 | 2 | 120 | 0 | 0 | 3.53 | 212.04 | 0 | 0
16238175 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:40 | 2016-12-07 12:04 | 0.396 | 3 | 2522 | 3 | 1 | 1.19 | 998.71 | 1.19 | 0.4
16238176 | 1 | BOLU | MENGEN | YELLICE*DEMIRCILER / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:50 | 2016-12-07 11:30 | 0.667 | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 18.68 | 0 | 34.68
16238182 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:55 | 2016-12-07 12:09 | 1.218 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1437.24 | 0 | 0
16238192 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | IZMIT1TM / YARIMCA 2(1) | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 10:50 | 2016-12-07 11:30 | 0.667 | 9 | 2 | 11 | 0 | 6 | 1.33 | 7.34 | 0
16238194 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:03 | 2016-12-07 11:28 | 0.417 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 85.49 | 0 | 0
16238199 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. MERKEZ TR. / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:18 | 2016-12-07 11:30 | 0.2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
16238206 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:25 | 2016-12-07 12:00 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.49
16238207 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:25 | 2016-12-07 13:28 | 2.044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.66 | 0 | 0
16238214 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | F. CAKMAK MAH. CEZAE / LD1B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:34 | 2016-12-07 11:45 | 0.183 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
16238216 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MENEKSE SOK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:37 | 2016-12-07 12:05 | 0.466 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0
16238217 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CERCILI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:38 | 2016-12-07 14:55 | 3.282 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 6.56 | 0 | 147.69
16238219 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR12 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:44 | 2016-12-07 12:05 | 0.35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
16238222 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:49 | 2016-12-07 13:38 | 1.817 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 287.09 | 0 | 0
16238234 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | STAT ONU / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:55 | 2016-12-07 12:10 | 0.242 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.97 | 0 | 1.21 | 0
16238235 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORMANPINAR*DOLARAZ*M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:57 | 2016-12-07 12:52 | 0.917 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.92 | 0 | 8.25
16238236 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | H*SAREYN MERKEZ TR / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:56 | 2016-12-07 15:37 | 3.677 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 551.55 | 0 | 0
16238246 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. E.HAL / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 11:47 | 2016-12-07 14:26 | 2.65 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0
16238249 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 12:04 | 2016-12-07 12:08 | 0.069 | 1 | 111 | 0 | 4 | 0.07 | 7.66 | 0 | 0.28
16238258 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:45 | 2016-12-07 13:57 | 0.196 | 0 | 0 | 9 | 109 | 0 | 0 | 1.76 | 21.36
16238263 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUKSEL** / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-07 12:20 | 2016-12-07 12:35 | 0.25 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
16238272 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / AKCAKOCA SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 12:23 | 2016-12-07 12:29 | 0.092 | 1 | 4579 | 0 | 2 | 0.09 | 421.27 | 0 | 0.18
16238275 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | GOKCE SITESI / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 12:32 | 2016-12-07 13:25 | 0.883 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 302.87 | 0 | 0
16238282 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CAYAGZI KOYU / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 12:40 | 2016-12-07 14:29 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.2
16238284 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OTOPARK KARSISI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 12:45 | 2016-12-07 13:50 | 1.083 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.64 | 0 | 0
16238285 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:45 | 2016-12-07 14:00 | 0.25 | 3 | 2522 | 3 | 1 | 0.75 | 630.5 | 0.75 | 0.25
16238297 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | JGC / HAT BASI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:10 | 2016-12-07 14:20 | 0.167 | 8 | 6 | 1 | 296 | 1.34 | 1 | 0.17 | 49.43
16238300 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATAK TRAFO / BB1 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:50 | 2016-12-07 14:35 | 0.75 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 408.75 | 0 | 0
16238301 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | H*CAB* TR / LD1B SDK: TRP1018B6 Bina: 4083911 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:11 | 2016-12-07 13:47 | 0.599 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
16238302 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:01 | 2016-12-08 09:05 | 0.067 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 16.35 | 0 | 0
16238302 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:05 | 2016-12-08 10:47 | 1.7 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 1091.4 | 0 | 0
16238308 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH UZAY S / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 12:05 | 3.083 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1143.79 | 0 | 0
16238313 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER YENI MAH. / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 12:10 | 3.167 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 836.09 | 0 | 0
16238314 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK*YUKARI*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:34 | 2016-12-07 13:45 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.43
16238316 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HAMIDIYE MAH. COBAN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:29 | 2016-12-07 15:21 | 1.867 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 162.43 | 0 | 0
16238317 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 09:25 | 0.417 | 4 | 674 | 6 | 1399 | 1.67 | 281.06 | 2.5 | 583.38
16238317 | 2 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 09:30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 33.5
16238318 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307492 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:36 | 2016-12-07 14:05 | 0.483 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0.48 | 0.48 | 13.04
16238320 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ISKELE YOLU AYPA TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:44 | 2016-12-07 15:45 | 2.02 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 650.44 | 0 | 0
16238323 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 09:25 | 2016-12-08 16:13 | 6.799 | 0 | 2 | 3 | 809 | 0 | 13.6 | 20.4 | 5500.39
16238323 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | KAHVLERYANI KABIN / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-08 15:38 | 2016-12-08 16:13 | 0.583 | 4 | 672 | 3 | 590 | 2.33 | 391.78 | 1.75 | 343.97
16238328 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DULGER SOK / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:47 | 2016-12-07 14:27 | 0.666 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0
16238339 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 13:56 | 2016-12-07 15:00 | 1.067 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 712.76 | 0 | 0
16238352 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:00 | 2016-12-07 15:25 | 1.417 | 0 | 42 | 4 | 325 | 0 | 59.51 | 5.67 | 460.53
16238353 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:10 | 2016-12-07 14:10 | 0 | 3 | 1875 | 17 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0
16238353 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:10 | 2016-12-07 14:19 | 0.145 | 3 | 1875 | 17 | 1844 | 0.44 | 271.88 | 2.47 | 267.38
16238354 | 1 | BOLU | MENGEN | KAVACIK*MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:10 | 2016-12-07 14:40 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 53
16238357 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFIYE BELEDIYESI K / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:13 | 2016-12-07 18:12 | 3.986 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.65 | 0 | 0
16238360 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:22 | 2016-12-07 14:57 | 0.586 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 2.93 | 3.52 | 43.36
16238362 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:23 | 2016-12-07 14:52 | 0.486 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 0.49
16238365 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. TEL SOKA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 10:15 | 2016-12-09 11:45 | 1.5 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 1255.5 | 0 | 0
16238366 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | FINANS BANK*GARANTI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:27 | 2016-12-07 16:32 | 2.085 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 114.68 | 0 | 0
16238376 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KOCYAZI MAH. MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 13:00 | 4 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0
16238378 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE KAB*N / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:00 | 2016-12-09 14:13 | 5.214 | 4 | 368 | 0 | 1 | 20.86 | 1918.75 | 0 | 5.21
16238379 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KULTUR MAH.Y.EMRE CA / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:22 | 2016-12-09 15:47 | 6.417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 352.94 | 0 | 0
16238380 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAMAM DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:43 | 2016-12-07 15:38 | 0.914 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 927.71 | 0 | 0
16238381 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR SOSE / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:44 | 2016-12-07 15:15 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0.52 | 0 | 62.83
16238383 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1D SDK: TR3025D4 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:44 | 2016-12-07 15:02 | 0.307 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0
16238384 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H08-TOPLUCA KOK | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:17 | 2016-12-09 11:08 | 1.854 | 1 | 190 | 14 | 2486 | 1.85 | 352.26 | 25.96 | 4609.04
16238387 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MADENCI KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:00 | 2016-12-10 11:00 | 2 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0
16238389 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:15 | 2016-12-09 15:54 | 6.658 | 2 | 3162 | 0 | 0 | 13.32 | 21052.6 | 0 | 0
16238394 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 14:57 | 2016-12-07 15:04 | 0.105 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 0.53 | 0.63 | 7.77
16238397 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H02-MODERN AMBLJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:01 | 2016-12-07 15:26 | 0.426 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0
16238399 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 08:57 | 2016-12-09 09:36 | 0.642 | 28 | 2459 | 0 | 0 | 17.98 | 1578.68 | 0 | 0
16238400 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CUMHURIYET MAH. KAMC / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:00 | 2016-12-10 11:45 | 2.75 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 379.5 | 0 | 0
16238405 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E SDK: TRP50E2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:03 | 2016-12-07 17:40 | 2.607 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.42 | 0 | 0
16238408 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. TEL SOKA / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:41 | 2016-12-10 12:05 | 2.4 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 2008.8 | 0 | 0
16238415 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIRAZTARLA KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:00 | 2016-12-10 15:10 | 6.167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 215.85
16238418 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | OP-34 / OP007763 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 09:36 | 2016-12-09 18:17 | 8.692 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 10847.62 | 0 | 0
16238419 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIRKHARMAN KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 12:30 | 2016-12-10 13:22 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.74
16238421 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-09 17:31 | 2016-12-09 18:17 | 0.774 | 28 | 1211 | 0 | 0 | 21.67 | 937.31 | 0 | 0
16238424 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIRKHARMAN KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:00 | 2016-12-10 12:03 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 3.05 | 0 | 326.35
16238426 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ILIMTEPE TR4 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:30 | 2016-12-07 15:50 | 0.333 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0
16238427 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:00 | 2016-12-07 15:26 | 0.432 | 12 | 8755 | 0 | 0 | 5.18 | 3782.16 | 0 | 0
16238427 | 2 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:00 | 2016-12-07 15:45 | 0.755 | 3 | 4548 | 0 | 2 | 2.27 | 3433.74 | 0 | 1.51
16238441 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | METEKKOY KABIN / H11-YAMAKLAR KOPRU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:31 | 2016-12-07 15:33 | 0.035 | 4 | 4550 | 0 | 0 | 0.14 | 159.25 | 0 | 0
16238443 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMIKEBIR MAH. RIHTI / LD1A SDK: TR-53DUZCEA4 Bina: ALEMDAR SOKAK 34 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:33 | 2016-12-07 16:45 | 1.202 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | 0 | 0
16238449 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 08:54 | 2016-12-10 09:18 | 0.392 | 28 | 2459 | 0 | 0 | 10.98 | 963.93 | 0 | 0
16238452 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOP SAHASI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:39 | 2016-12-07 18:39 | 2.997 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 248.75 | 0 | 0
16238454 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | OP-34 / OP007763 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:18 | 2016-12-10 17:47 | 8.484 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 10588.03 | 0 | 0
16238460 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 17:19 | 2016-12-10 17:48 | 0.48 | 28 | 1211 | 0 | 0 | 13.44 | 581.28 | 0 | 0
16238461 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY KITLER MAH. / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 15:43 | 2016-12-07 16:30 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
16238464 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10040A*TR3/15A / LD1E | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:20 | 2016-12-07 18:10 | 0.833 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 0 | 0
16238467 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10264*2TR24/A / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:55 | 2016-12-10 14:18 | 4.386 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 3473.71 | 0 | 0
16238473 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 16:03 | 2016-12-07 16:24 | 0.355 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 57.51 | 0 | 0
16238480 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KINYAS KILIC / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-07 16:09 | 2016-12-07 18:31 | 2.364 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 314.41 | 0 | 0
16238493 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | H*LAL KAB*N234 / LD1E SDK: TR5085E7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 16:30 | 2016-12-07 17:08 | 0.627 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
16238526 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:04 | 2016-12-07 17:10 | 0.104 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 69.47 | 0 | 0
16238549 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LD1C SDK: DM4TR15C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:14 | 2016-12-07 18:19 | 1.086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0
16238556 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BELEDIYE PARKI YANI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:18 | 2016-12-07 17:59 | 0.699 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 58.02 | 0 | 0
16238557 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H02-MODERN AMBLJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:04 | 2016-12-07 18:09 | 1.094 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0
16238558 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:00 | 2016-12-10 14:41 | 5.683 | 2 | 2151 | 0 | 0 | 11.37 | 12224.13 | 0 | 0
16238559 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:19 | 2016-12-07 18:40 | 1.346 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.42 | 0 | 0
16238569 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:40 | 2016-12-07 17:42 | 0.033 | 21 | 6253 | 3 | 1923 | 0.69 | 206.35 | 0.1 | 63.46
16238575 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:30 | 2016-12-07 17:55 | 0.407 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 0
16238591 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU ORTA MAH.TR* / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:46 | 2016-12-07 18:10 | 0.402 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 124.62 | 0 | 0
16238601 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | POLIS LOJ. 2. DIREK* / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:54 | 2016-12-07 21:38 | 3.74 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 157.08 | 0 | 0
16238603 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.PETEK S / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:47 | 2016-12-07 19:11 | 1.403 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 620.13 | 0 | 0
16238604 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 17:55 | 2016-12-07 19:26 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79.98
16238610 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:50 | 2016-12-07 19:20 | 0.5 | 0 | 47 | 7 | 1941 | 0 | 23.5 | 3.5 | 970.5
16238633 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ATATURK LISESI / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:19 | 2016-12-07 19:09 | 0.831 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 122.99 | 0 | 0
16238633 | 2 | KOCAELİ | DARICA | ATATURK LISESI / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 19:09 | 2016-12-07 19:10 | 0.016 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0
16238637 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HACIOGLU MAH.CUMHURI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:21 | 2016-12-07 19:31 | 1.181 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 199.59 | 0 | 0
16238644 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SSK TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:25 | 2016-12-07 19:27 | 1.047 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 0 | 0
16238648 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR7 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 19:10 | 2016-12-07 19:40 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14
16238654 | 1 | SAKARYA | KARASU | TUZLA KISLA MAH. T35 / LD1B SDK: TRP129B7 Bina: 5217304 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:32 | 2016-12-07 20:09 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.23
16238664 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:38 | 2016-12-07 20:30 | 1.867 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 339.79 | 0 | 0
16238665 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10321*3TR23 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:39 | 2016-12-07 19:55 | 1.266 | 0 | 472 | 0 | 3 | 0 | 597.55 | 0 | 3.8
16238666 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:15 | 2016-12-07 19:07 | 0.867 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 438.7 | 0 | 0
16238669 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KRISTAL CAM KABIN*3T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:42 | 2016-12-07 20:14 | 1.537 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 622.49 | 0 | 0
16238669 | 2 | KOCAELİ | DARICA | KRISTAL CAM KABIN*3T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 20:00 | 2016-12-07 20:14 | 0.233 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
16238676 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10078B*TR4/2B / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:46 | 2016-12-07 20:24 | 1.633 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 432.75 | 0 | 0
16238683 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU *YENI / LD1C SDK: V_5031820 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 18:44 | 2016-12-07 20:15 | 1.517 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 0 | 0
16238693 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LD1A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 19:00 | 2016-12-07 19:20 | 0.333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 0 | 0
16238704 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DUZAKCA SEHIR YOLU T / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-07 16:16 | 2016-12-07 19:47 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.77
16238715 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SELAM* TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 19:15 | 2016-12-07 21:15 | 1.994 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 129.61 | 0 | 0
16238741 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 19:48 | 2016-12-07 21:00 | 1.193 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1.19 | 0 | 90.67
16238742 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:44 | 2016-12-07 22:20 | 0.6 | 0 | 8 | 1 | 169 | 0 | 4.8 | 0.6 | 101.4
16238753 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH.EVREN E / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:40 | 2016-12-07 21:57 | 0.283 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 70.75 | 0 | 0
16238755 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YORUKYERI KOYU MERKE / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 20:07 | 2016-12-07 21:35 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7
16238778 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 20:29 | 2016-12-07 21:15 | 0.772 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 398.35 | 0 | 0
16238789 | 1 | BOLU | SEBEN | GUNEYCE*KOYU / LD1C SDK: TR8020C2 Bina: 1042936 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 20:34 | 2016-12-07 23:06 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52
16238796 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10321*3TR23 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 20:22 | 2016-12-07 20:47 | 0.409 | 0 | 327 | 0 | 3 | 0 | 133.74 | 0 | 1.23
16238800 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE CIFTLIK YOLU / LD1G SDK: DM117TR528G22 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 20:05 | 2016-12-07 20:34 | 0.473 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
16238824 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:14 | 2016-12-08 03:41 | 6.441 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 276.96
16238826 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SORKUN*KOYU*1 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:16 | 2016-12-07 22:30 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.23
16238833 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOK / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:31 | 2016-12-07 23:55 | 2.399 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 0 | 0
16238842 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SELAM* TR / LD1B SDK: TRP2104B40 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:38 | 2016-12-07 23:14 | 1.597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
16238845 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10014*TR1/10A / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 21:45 | 2016-12-07 22:18 | 0.544 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0
16238854 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZNIK TM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 22:02 | 2016-12-07 23:58 | 1.934 | 1 | 5 | 1 | 52 | 1.93 | 9.67 | 1.93 | 100.57
16238858 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9039*2TR24/TR18 / LD1B SDK: TR9039B5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 22:07 | 2016-12-07 22:40 | 0.557 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.19 | 0 | 0
16238871 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRRI PASA CAD POLIS / LD1D SDK: TR4584D9 Bina: SUBAŞI SOKAK 4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 22:28 | 2016-12-07 23:35 | 1.102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0
16238880 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SELAM* TR / LD1B SDK: TRP2104B1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 23:12 | 2016-12-07 23:41 | 0.487 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0
16238889 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ABDULHAMITHAN CAD.D* / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-07 23:53 | 2016-12-08 01:55 | 2.038 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 181.38 | 0 | 0
16238889 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ABDULHAMITHAN CAD.D* / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 00:30 | 2016-12-08 01:55 | 1.415 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 250.46 | 0 | 0
16238902 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR7 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 00:50 | 2016-12-08 03:03 | 2.218 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 1765.53 | 0 | 0
16238904 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR KAB*N *ERGUDE / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 01:20 | 2016-12-08 03:00 | 1.667 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 1038.54 | 0 | 0
16238907 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. E. BEL / LD1E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 01:00 | 2016-12-08 01:30 | 0.5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
16238909 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOYU HOCALAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 01:18 | 2016-12-08 02:23 | 1.073 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.15 | 0 | 5.37
16238911 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR618 KULLAR / H03-YUVACIK HATTI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 01:51 | 2016-12-08 01:55 | 0.058 | 22 | 1300 | 0 | 2 | 1.28 | 75.4 | 0 | 0.12
16238914 | 1 | BOLU | MERKEZ | MEZBAHA DM / H09-FIDANLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 01:35 | 2016-12-08 01:38 | 0.051 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 1.22 | 190.69 | 0.2 | 6.38
16238920 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1013 / H05-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 02:21 | 2016-12-08 02:32 | 0.174 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
16238921 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 10 NOLU / H04-TR17 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 02:26 | 2016-12-08 02:35 | 0.149 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 0 | 0
16238923 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI KAYABASI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 02:52 | 2016-12-08 03:41 | 0.824 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 0 | 0
16238924 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H07-TR12 KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:02 | 2016-12-08 03:03 | 0.014 | 3 | 2842 | 0 | 0 | 0.04 | 39.79 | 0 | 0
16238926 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU *YENI / LD1A SDK: TRP212A13 Bina: 5217966 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:18 | 2016-12-08 04:39 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06
16238927 | 1 | BOLU | MERKEZ | TOPARDIC*DEGIRMEN*YA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:20 | 2016-12-08 04:35 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.4
16238929 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YEN* YALI KAB*N*74* / H08 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:30 | 2016-12-08 04:00 | 0.5 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 0 | 0
16238933 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 04:47 | 0.883 | 6 | 0 | 33 | 51 | 5.3 | 0 | 29.14 | 45.03
16238933 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 04:48 | 0.897 | 0 | 2 | 20 | 618 | 0 | 1.79 | 17.94 | 554.35
16238933 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 04:48 | 0.899 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 0
16238933 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 04:50 | 0.942 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.22 | 0
16238933 | 5 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 04:51 | 0.946 | 0 | 10 | 100 | 204 | 0 | 9.46 | 94.6 | 192.98
16238933 | 6 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 05:01 | 1.111 | 0 | 3 | 12 | 42 | 0 | 3.33 | 13.33 | 46.66
16238933 | 7 | KOCAELİ | DARICA | TEPE-TM / PELITLI 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:54 | 2016-12-08 05:01 | 1.114 | 0 | 29 | 36 | 579 | 0 | 32.31 | 40.1 | 645.01
16238936 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SANAYII KABIN DM / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 03:50 | 2016-12-08 04:59 | 1.15 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 301.3 | 0 | 0
16238937 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H03-PELITLI DM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 05:12 | 2016-12-08 05:15 | 0.054 | 0 | 37 | 97 | 723 | 0 | 2 | 5.24 | 39.04
16238940 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE OTEL YOLU TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 06:15 | 2016-12-08 06:25 | 0.167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
16238942 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 06:47 | 2016-12-08 08:15 | 1.473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | 0
16238943 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI KAYABASI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 06:00 | 2016-12-08 06:23 | 0.383 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.64 | 0 | 0
16238945 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:06 | 2016-12-08 08:06 | 0.01 | 0 | 13 | 3 | 793 | 0 | 0.13 | 0.03 | 7.93
16238945 | 2 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:06 | 2016-12-08 12:15 | 4.143 | 0 | 3 | 0 | 122 | 0 | 12.43 | 0 | 505.45
16238945 | 3 | BOLU | KIBRISCIK | KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:16 | 2016-12-08 12:22 | 0.101 | 0 | 19 | 3 | 778 | 0 | 1.92 | 0.3 | 78.58
16238948 | 1 | BOLU | MERKEZ | CATAKOREN*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 07:26 | 2016-12-08 08:08 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.4
16238950 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU KABIN / H07-DAGDIBI HASTANE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 07:49 | 2016-12-08 08:04 | 0.253 | 28 | 1152 | 0 | 14 | 7.08 | 291.46 | 0 | 3.54
16238955 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI CAMI KARSISI / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:53 | 2016-12-08 09:46 | 0.886 | 28 | 1152 | 0 | 14 | 24.81 | 1020.67 | 0 | 12.4
16238958 | 1 | BOLU | MUDURNU | TOPALLAR*KOYU*YAZILA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:20 | 2016-12-08 09:00 | 0.667 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 7.34 | 0 | 22.01
16238965 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1E | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:07 | 2016-12-08 11:34 | 3.445 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 923.26 | 0 | 0
16238977 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BIRSANDM / H01- | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:55 | 2016-12-08 10:07 | 1.207 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 | 0 | 20.52 | 61.56
16238979 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CAMLIK CAM* TR / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:00 | 2016-12-08 10:10 | 1.167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 0
16238983 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:54 | 2016-12-08 10:00 | 1.101 | 14 | 35 | 1 | 249 | 15.41 | 38.54 | 1.1 | 274.15
16238983 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-08 08:54 | 2016-12-08 15:13 | 6.318 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.64 | 0 | 0 | 37.91
16238985 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E SDK: TRP50E2 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:06 | 2016-12-08 09:41 | 0.58 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0
16238989 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | JGC / og arza ayrc acld | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:05 | 2016-12-08 10:03 | 0.967 | 0 | 8 | 2 | 289 | 0 | 7.74 | 1.93 | 279.46
16238993 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CIFTLIK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:12 | 2016-12-08 10:45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 159.65
16239001 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ANADOLU YAPI BINA AL / LD1E SDK: TR109E1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:23 | 2016-12-08 11:15 | 1.86 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 0 | 0
16239005 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RABAK DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:31 | 2016-12-08 10:30 | 0.977 | 6 | 342 | 5 | 600 | 5.86 | 334.13 | 4.89 | 586.2
16239014 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:37 | 2016-12-08 10:07 | 0.503 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0
16239025 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCLR1 / LD1F SDK: TR7536F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:54 | 2016-12-08 11:57 | 2.047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
16239037 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER MERKEZ MAH.D / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:05 | 2016-12-08 11:35 | 1.498 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 214.21 | 0 | 0
16239038 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HAMIDIYE MAH. COBAN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:11 | 2016-12-11 10:37 | 1.433 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 227.85 | 0 | 0
16239041 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*YUKARI *M / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:10 | 2016-12-08 10:20 | 0.167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
16239043 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIRALIK MENGENCIK Y / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:13 | 2016-12-11 15:00 | 5.783 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 277.58 | 0 | 0
16239046 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:16 | 2016-12-08 10:17 | 0.01 | 2 | 13 | 38 | 901 | 0.02 | 0.13 | 0.38 | 9.01
16239046 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:16 | 2016-12-08 10:21 | 0.083 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0.25 | 0.42 | 1.08 | 11.79
16239047 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR13 MTA KABIN / H04-YESILKENT KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 13:29 | 2016-12-11 13:38 | 0.145 | 2 | 2892 | 0 | 0 | 0.29 | 419.34 | 0 | 0
16239047 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR13 MTA KABIN / H04-YESILKENT KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 13:38 | 2016-12-11 14:55 | 1.288 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 1245.5 | 0 | 0
16239048 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER MERKEZ MAH.D / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:18 | 2016-12-08 11:13 | 0.917 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 71.53 | 0 | 0
16239052 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KUSOGLU KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:00 | 2016-12-11 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 738
16239058 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KIRKHARMAN KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:15 | 2016-12-11 12:30 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 201.5
16239059 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / KALICI KONUTLAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 12:04 | 2016-12-11 12:05 | 0.019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0
16239059 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / KALICI KONUTLAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 12:05 | 2016-12-11 12:10 | 0.084 | 26 | 12762 | 3 | 717 | 2.18 | 1072.01 | 0.25 | 60.23
16239059 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / KALICI KONUTLAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 12:10 | 2016-12-11 12:58 | 0.802 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.01 | 1.6 | 0 | 0
16239059 | 4 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / KALICI KONUTLAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 13:08 | 2016-12-11 13:10 | 0.031 | 2 | 563 | 0 | 0 | 0.06 | 17.45 | 0 | 0
16239065 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / TUZLA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:05 | 2016-12-11 16:34 | 7.483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0
16239067 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUNNET*KOYU*MERKEZ*M / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 10:00 | 2016-12-11 17:15 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 7.25 | 0 | 268.25
16239068 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025831 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 12:11 | 2016-12-11 12:58 | 0.783 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0
16239068 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025831 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 12:58 | 2016-12-11 15:34 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0
16239069 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY BELE / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:23 | 2016-12-08 11:51 | 1.467 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2.93 | 0 | 26.41
16239072 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*MEZARLIK*YAN / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-11 08:00 | 2016-12-11 17:30 | 9.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0
16239074 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMNCATM / KALICI KONUTLAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 15:49 | 2016-12-11 15:53 | 0.062 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
16239078 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:05 | 2016-12-11 13:26 | 4.348 | 2 | 2793 | 0 | 3 | 8.7 | 12143.96 | 0 | 13.04
16239078 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 13:26 | 2016-12-11 14:02 | 0.603 | 2 | 2793 | 0 | 3 | 1.21 | 1684.18 | 0 | 1.81
16239079 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR2 / H04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:00 | 2016-12-11 17:42 | 8.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0
16239080 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BES KARDESLER DURAK / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:39 | 2016-12-08 11:25 | 0.764 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
16239083 | 1 | BOLU | GEREDE | SAPANLI*URGANCILAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:00 | 2016-12-12 13:59 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 238.99
16239084 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10046*TR3/7 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:13 | 2016-12-11 17:13 | 8 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 0 | 0
16239086 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:40 | 2016-12-08 11:24 | 0.741 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
16239087 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUNNET*KOYU*MERKEZ*M / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:10 | 2016-12-12 19:00 | 9.833 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 9.83 | 0 | 363.82
16239088 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NUR BINA / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:10 | 2016-12-10 10:25 | 1.25 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
16239088 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | NUR BINA / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:20 | 2016-12-10 17:30 | 8.167 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2164.26 | 0 | 0
16239088 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | NUR BINA / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 17:15 | 2016-12-10 17:30 | 0.25 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
16239089 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SANAYI 2 KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 09:24 | 2016-12-08 11:15 | 1.858 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 282.42 | 0 | 0
16239091 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10044*TR3/5 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 08:40 | 2016-12-11 09:13 | 0.55 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 2136.2 | 0 | 0
16239091 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TR10044*TR3/5 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 16:22 | 2016-12-11 16:57 | 0.585 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 1864.98 | 0 | 0
16239092 | 1 | BOLU | MENGEN | ALIBEYLER*KOSEKADILA / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:45 | 2016-12-08 12:04 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55.31
16239094 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:44 | 2016-12-08 11:22 | 0.645 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 269.61 | 0 | 1.29
16239095 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 14:58 | 2016-12-12 18:23 | 3.424 | 0 | 16 | 3 | 326 | 0 | 54.78 | 10.27 | 1116.22
16239100 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7037*2TR44 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:06 | 2016-12-12 11:43 | 2.617 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 528.63 | 0 | 0
16239104 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HURDACI / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 15:00 | 2016-12-12 16:45 | 1.75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
16239108 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 05:32 | 2016-12-12 06:40 | 1.136 | 15 | 2 | 1 | 96 | 17.04 | 2.27 | 1.14 | 109.06
16239108 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 05:35 | 2016-12-12 06:40 | 1.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0
16239108 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 06:34 | 2016-12-12 06:44 | 0.162 | 0 | 3 | 9 | 334 | 0 | 0.49 | 1.46 | 54.11
16239108 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 06:43 | 2016-12-12 06:44 | 0.012 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.01 | 0.65 | 0
16239108 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 06:45 | 2016-12-12 06:46 | 0.027 | 9 | 197 | 1 | 0 | 0.24 | 5.32 | 0.03 | 0
16239108 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 06:45 | 2016-12-12 06:47 | 0.036 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0
16239108 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 06:45 | 2016-12-12 06:47 | 0.044 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
16239108 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 06:45 | 2016-12-12 06:48 | 0.049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
16239110 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*DEREKOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 10:53 | 2016-12-08 12:00 | 1.117 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1.12 | 0 | 78.19
16239112 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H06-ISKLE TM TUZLA 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 05:32 | 2016-12-12 06:40 | 1.134 | 22 | 0 | 16 | 0 | 24.95 | 0 | 18.14 | 0
16239114 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10216*4TR51 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:23 | 2016-12-13 14:45 | 5.367 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 869.45 | 0 | 0
16239118 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR6*PAMUKKOY / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:10 | 2016-12-08 11:58 | 0.791 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 2.37 | 0 | 18.98
16239122 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:18 | 2016-12-08 11:20 | 0.022 | 3 | 219 | 13 | 791 | 0.07 | 4.82 | 0.29 | 17.4
16239122 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:20 | 2016-12-08 12:48 | 1.478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0
16239128 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | GEYVE-HENDEK 1-2 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:25 | 2016-12-08 11:36 | 0.182 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
16239134 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:18 | 2016-12-08 12:20 | 0.033 | 20 | 2274 | 43 | 3120 | 0.66 | 75.04 | 1.42 | 102.96
16239138 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:36 | 2016-12-08 11:58 | 0.376 | 1 | 111 | 0 | 4 | 0.38 | 41.74 | 0 | 1.5
16239138 | 2 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:58 | 2016-12-08 12:00 | 0.034 | 18 | 1132 | 1 | 322 | 0.61 | 38.49 | 0.03 | 10.95
16239138 | 3 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:58 | 2016-12-08 13:34 | 1.592 | 1 | 111 | 0 | 4 | 1.59 | 176.71 | 0 | 6.37
16239138 | 4 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 13:34 | 2016-12-08 13:35 | 0.025 | 18 | 1132 | 1 | 322 | 0.45 | 28.3 | 0.03 | 8.05
16239138 | 5 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 13:34 | 2016-12-08 15:03 | 1.481 | 1 | 111 | 0 | 4 | 1.48 | 164.39 | 0 | 5.92
16239138 | 6 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:03 | 2016-12-08 15:13 | 0.171 | 18 | 1132 | 1 | 322 | 3.08 | 193.57 | 0.17 | 55.06
16239138 | 7 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:03 | 2016-12-08 16:45 | 1.707 | 1 | 111 | 0 | 4 | 1.71 | 189.48 | 0 | 6.83
16239139 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:35 | 2016-12-08 12:45 | 0.167 | 19 | 342 | 5 | 600 | 3.17 | 57.11 | 0.84 | 100.2
16239142 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:36 | 2016-12-08 12:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
16239152 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DUMLUPINAR CAM** KAB / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:47 | 2016-12-08 13:30 | 1.717 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 691.95 | 0 | 0
16239187 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR1 RMU / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 11:20 | 2016-12-08 12:26 | 1.097 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 584.7 | 0 | 0
16239207 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESEN ORMAN URUNLERI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:40 | 2016-12-08 13:30 | 0.833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0
16239211 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP047088 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:46 | 2016-12-08 14:21 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 264.36
16239216 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA DENIZ CIM H / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:18 | 2016-12-08 12:22 | 0.065 | 5 | 5924 | 0 | 0 | 0.33 | 385.06 | 0 | 0
16239218 | 1 | BOLU | MERKEZ | 500*EVLER*DR*SADIK*A / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:51 | 2016-12-08 15:56 | 3.083 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 354.55 | 0 | 0
16239224 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 12:40 | 2016-12-08 14:00 | 1.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
16239240 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307521 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 13:10 | 2016-12-08 15:34 | 2.407 | 0 | 6 | 1 | 186 | 0 | 14.44 | 2.41 | 447.7
16239260 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2H SDK: DM46TR177H5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 13:49 | 2016-12-08 14:47 | 0.964 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0
16239261 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 13:55 | 2016-12-08 13:58 | 0.045 | 2 | 13 | 38 | 901 | 0.09 | 0.59 | 1.71 | 40.55
16239261 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 13:55 | 2016-12-08 14:12 | 0.269 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0.81 | 1.35 | 3.5 | 38.2
16239267 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 14:05 | 2016-12-08 14:50 | 0.75 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
16239279 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEREFIYE CAMI YANI / LD1C SDK: DM49TR180C1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 14:02 | 2016-12-08 15:17 | 1.243 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 181.48 | 0 | 0
16239286 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 14:30 | 2016-12-08 14:55 | 0.414 | 6 | 722 | 2 | 0 | 2.48 | 298.91 | 0.83 | 0
16239312 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:05 | 2016-12-08 16:37 | 1.536 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0
16239316 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANCA TM YANI / H02-YIGILCA KOYLER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:30 | 2016-12-08 15:38 | 0.142 | 13 | 2295 | 23 | 6903 | 1.85 | 325.89 | 3.27 | 980.23
16239320 | 1 | BOLU | MERKEZ | PIRAHMETLER / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:13 | 2016-12-08 16:40 | 1.45 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 1.45
16239331 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DELI HASAN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:38 | 2016-12-08 17:55 | 2.286 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 6.86 | 0 | 148.59
16239337 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:31 | 2016-12-08 16:42 | 0.183 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0.18 | 0 | 21.41
16239340 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H05-SARIBEYLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 15:52 | 2016-12-08 15:59 | 0.121 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0.73 | 0.61 | 2.54
16239341 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:26 | 2016-12-10 12:50 | 3.404 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1242.46 | 0 | 0
16239345 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEREFIYE CAMI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:03 | 2016-12-08 18:45 | 2.7 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 283.5 | 0 | 0
16239348 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR 6 BINA TR / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 12:48 | 2016-12-11 18:04 | 5.267 | 3 | 436 | 0 | 1 | 15.8 | 2296.41 | 0 | 5.27
16239356 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10150*1TR32/C / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:19 | 2016-12-08 17:50 | 1.517 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 185.07 | 0 | 0
16239358 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA SANAYI E*5 K / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:21 | 2016-12-08 16:45 | 0.397 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0
16239359 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H04-MANGIRLAR GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 10:09 | 2016-12-11 12:43 | 2.568 | 0 | 30 | 8 | 820 | 0 | 77.04 | 20.54 | 2105.76
16239360 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*ABANT*P / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-11 08:00 | 2016-12-11 08:45 | 0.75 | 2 | 1572 | 0 | 0 | 1.5 | 1179 | 0 | 0
16239364 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ISTASYON CAD.T50 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 14:30 | 2016-12-08 18:46 | 4.267 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 571.78 | 0 | 0
16239366 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALPAGUT*MAH*BINA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-11 08:45 | 2016-12-11 17:00 | 8.25 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 3118.5 | 0 | 0
16239367 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*ABANT*P / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-11 15:20 | 2016-12-11 17:00 | 1.667 | 2 | 1194 | 0 | 0 | 3.33 | 1990.4 | 0 | 0
16239370 | 1 | BOLU | MUDURNU | YENICESIHLAR*DIKILIT / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 10:00 | 2016-12-12 14:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 312
16239372 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 08:05 | 2016-12-12 16:58 | 8.883 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 4539.21 | 0 | 0
16239372 | 2 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 08:05 | 2016-12-12 18:35 | 10.5 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3045 | 0 | 0
16239373 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10040B*TR3/15B / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:35 | 2016-12-08 18:14 | 1.648 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0
16239380 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / X013949E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:08 | 2016-12-08 18:00 | 1.859 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0
16239381 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SANAYI KABIN / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:30 | 2016-12-10 14:05 | 4.583 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9257.66 | 0 | 0
16239385 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. SAADET / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:46 | 2016-12-08 17:20 | 0.564 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 386.9 | 0 | 0
16239388 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:00 | 2016-12-11 12:30 | 3.5 | 18 | 231 | 0 | 0 | 63 | 808.5 | 0 | 0
16239388 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:05 | 2016-12-11 12:30 | 3.417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 0 | 0
16239390 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DORUK CADDESI*76* / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:51 | 2016-12-08 17:21 | 0.486 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 135.59 | 0 | 0
16239394 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / LV65G | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:53 | 2016-12-08 19:10 | 2.277 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 170.78 | 0 | 0
16239401 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VANASAN FAB / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:09 | 2016-12-11 09:50 | 0.694 | 10 | 336 | 0 | 0 | 6.94 | 233.18 | 0 | 0
16239406 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 15:20 | 2016-12-11 16:22 | 1.038 | 10 | 336 | 0 | 0 | 10.38 | 348.77 | 0 | 0
16239409 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESER TTRF*153* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 17:15 | 2016-12-08 20:25 | 3.174 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1974.23 | 0 | 0
16239429 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI 15 NO / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 17:35 | 2016-12-08 18:22 | 0.783 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 52.46 | 0 | 0
16239432 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 16:59 | 2016-12-08 18:40 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.05
16239440 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 17:49 | 2016-12-08 18:03 | 0.229 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 152.97 | 0 | 0
16239441 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU MERKEZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 17:50 | 2016-12-08 19:24 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.13
16239446 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP9095*4TR45 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 17:53 | 2016-12-08 18:55 | 1.026 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 280.1 | 0 | 0
16239461 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SEVKETIYE / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:02 | 2016-12-08 19:08 | 1.098 | 1 | 4 | 0 | 90 | 1.1 | 4.39 | 0 | 98.82
16239467 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENI CAMII DM / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:07 | 2016-12-08 19:32 | 1.417 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 294.74 | 0 | 0
16239479 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10333*5TR5 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:19 | 2016-12-09 00:37 | 6.292 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 314.6 | 0 | 0
16239488 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU OKUL 14 / LD1A | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:28 | 2016-12-08 19:21 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.14
16239492 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIMCA L*SES* TRF*2 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:15 | 2016-12-08 18:54 | 0.65 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 222.95 | 0 | 0
16239507 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / LV65F | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:48 | 2016-12-08 19:27 | 0.656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
16239509 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU KOK / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 21:00 | 2016-12-08 21:32 | 0.534 | 0 | 10 | 7 | 53 | 0 | 5.34 | 3.74 | 28.3
16239520 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:10 | 2016-12-08 19:37 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.34
16239522 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10045*1TR37 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:11 | 2016-12-08 23:10 | 3.983 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 3158.52 | 0 | 0
16239525 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | BICKIBASI / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:17 | 2016-12-08 20:18 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.39
16239528 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10229*1TR17 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:24 | 2016-12-08 20:09 | 0.739 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 67.25 | 0 | 0
16239530 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 21:13 | 2016-12-08 22:07 | 0.888 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.29 | 0 | 0
16239532 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI 5TR1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:30 | 2016-12-08 20:50 | 1.333 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 451.89 | 0 | 0
16239546 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH. MEVLANA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:45 | 2016-12-08 20:55 | 1.167 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 449.3 | 0 | 0
16239551 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 18:18 | 2016-12-08 21:03 | 2.75 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0
16239552 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR19 BINA TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 19:54 | 2016-12-08 23:19 | 3.418 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 618.66 | 0 | 0
16239574 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10229*1TR17 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 21:03 | 2016-12-08 23:30 | 2.454 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 223.31 | 0 | 0
16239579 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKSIT SOK.ICI TR*21 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 21:09 | 2016-12-08 21:18 | 0.143 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 49.91 | 0 | 0
16239587 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-08 22:15 | 2016-12-08 23:01 | 0.767 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 0 | 0
16239611 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10052*1TR33/A / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 01:15 | 2016-12-09 01:25 | 0.167 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 61.46 | 0 | 0
16239615 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H05-ESKI AYM8 KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 01:44 | 2016-12-09 02:28 | 0.722 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 880.12 | 0 | 0
16239616 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:25 | 2016-12-09 02:35 | 0.164 | 11 | 1876 | 14 | 3422 | 1.8 | 307.66 | 2.3 | 561.21
16239618 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:01 | 2016-12-09 04:14 | 2.217 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 891.23 | 0 | 0
16239620 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H20-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:10 | 2016-12-09 02:17 | 0.107 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0
16239620 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H20-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:10 | 2016-12-09 02:17 | 0.112 | 28 | 1152 | 0 | 14 | 3.14 | 129.02 | 0 | 1.57
16239620 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H20-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:10 | 2016-12-09 02:20 | 0.155 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0.16 | 60.14 | 0 | 0
16239620 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H20-DEMIRCIOGLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:17 | 2016-12-09 02:20 | 0.035 | 28 | 2152 | 0 | 14 | 0.98 | 75.32 | 0 | 0.49
16239622 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 02:15 | 2016-12-09 02:54 | 0.65 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
16239631 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 03:45 | 2016-12-09 03:55 | 0.167 | 0 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 460.25 | 0 | 0
16239635 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 07:01 | 2016-12-09 09:33 | 2.533 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1018.27 | 0 | 0
16239640 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 07:48 | 2016-12-09 09:00 | 1.205 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2.41 | 0 | 26.51
16239645 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / SOSE MAHALLESI | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 08:03 | 2016-12-09 08:40 | 0.617 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0.62 | 153.02 | 0 | 0
16239645 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / SOSE MAHALLESI | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 08:40 | 2016-12-09 09:45 | 1.083 | 1 | 248 | 0 | 0 | 1.08 | 268.58 | 0 | 0
16239649 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR KOYU MODUL / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 08:22 | 2016-12-09 09:35 | 1.225 | 0 | 12 | 4 | 122 | 0 | 14.7 | 4.9 | 149.45
16239664 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:16 | 2016-12-09 12:20 | 3.067 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1303.48 | 0 | 0
16239667 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. E.BAGDA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:50 | 2016-12-09 13:30 | 1.667 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 635.13 | 0 | 0
16239669 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELPAS BETON 1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:24 | 2016-12-09 09:39 | 0.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
16239675 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MAHMURE KOYU / LV65A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:30 | 2016-12-09 09:46 | 0.267 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0.27 | 0 | 23.76
16239676 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:34 | 2016-12-09 10:18 | 0.733 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 32.25 | 0 | 26.39
16239680 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:46 | 2016-12-09 11:50 | 2.071 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 507.4 | 0 | 0
16239680 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:16 | 2016-12-09 11:50 | 0.567 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 390.66 | 0 | 0
16239681 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PALAZOGLU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:46 | 2016-12-09 10:27 | 0.683 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 408.43 | 0 | 0
16239683 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER MAH.EREN SPO / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:49 | 2016-12-09 10:27 | 0.641 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 130.76 | 0 | 0
16239698 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H10-ALPAGUT GRUP | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:10 | 2016-12-09 10:15 | 0.087 | 6 | 1416 | 0 | 2 | 0.52 | 123.19 | 0 | 0.17
16239704 | 1 | BOLU | MERKEZ | MEZBAHA DM / H10-AKTAS COP GARAJ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:15 | 2016-12-09 10:37 | 0.356 | 0 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 474.19 | 0 | 0
16239706 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:19 | 2016-12-09 10:39 | 0.34 | 11 | 126 | 0 | 2 | 3.74 | 42.84 | 0 | 0.68
16239710 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.TOCOGL / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:20 | 2016-12-09 11:32 | 1.21 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 572.33 | 0 | 0
16239713 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1F | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:22 | 2016-12-09 12:10 | 1.802 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 113.53 | 0 | 0
16239727 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:48 | 2016-12-09 09:57 | 0.154 | 38 | 2274 | 44 | 3120 | 5.85 | 350.2 | 6.78 | 480.48
16239727 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 09:48 | 2016-12-09 11:11 | 1.388 | 1 | 342 | 4 | 600 | 1.39 | 474.7 | 5.55 | 832.8
16239732 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:44 | 2016-12-09 11:55 | 1.191 | 1 | 1293 | 5 | 0 | 1.19 | 1539.96 | 5.96 | 0
16239741 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7524*TR4/TR2 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:03 | 2016-12-09 11:19 | 0.263 | 11 | 126 | 0 | 2 | 2.89 | 33.14 | 0 | 0.53
16239741 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7524*TR4/TR2 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:19 | 2016-12-09 15:34 | 4.256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0
16239747 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AGADERE MODUL*39* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:02 | 2016-12-09 11:50 | 0.799 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 0 | 0
16239753 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:05 | 2016-12-09 11:35 | 0.5 | 0 | 45 | 1 | 174 | 0 | 22.5 | 0.5 | 87
16239753 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:38 | 2016-12-09 11:39 | 0.009 | 0 | 6 | 0 | 305 | 0 | 0.05 | 0 | 2.75
16239755 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BAYRAMOGLU KABIN / H03-BALYANOZ SITESI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 09:22 | 2016-12-14 18:51 | 9.479 | 1 | 701 | 0 | 0 | 9.48 | 6644.78 | 0 | 0
16239759 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEKERPINAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:17 | 2016-12-09 13:30 | 2.217 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 308.16 | 0 | 0
16239760 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H07-TR12 KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:24 | 2016-12-09 11:25 | 0.01 | 3 | 3638 | 0 | 0 | 0.03 | 36.38 | 0 | 0
16239761 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA MERKEZ MBK Y / LD1D SDK: V_2037795 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:24 | 2016-12-09 13:41 | 2.286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0
16239764 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DIBEKTAS CAD.DIP SOK / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:25 | 2016-12-09 12:00 | 0.583 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 164.41 | 0 | 0
16239774 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU KABIN / H07-DAGDIBI HASTANE | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 11:42 | 2016-12-09 12:03 | 0.345 | 28 | 1152 | 0 | 14 | 9.66 | 397.44 | 0 | 4.83
16239791 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10045*1TR37 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:12 | 2016-12-09 14:20 | 0.133 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 105.47 | 0 | 0
16239793 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUKSU KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:04 | 2016-12-09 13:33 | 1.487 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 230.49 | 0 | 0
16239796 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H07-TASBURUN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:08 | 2016-12-09 12:48 | 0.658 | 5 | 700 | 6 | 112 | 3.29 | 460.6 | 3.95 | 73.7
16239800 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AGADERE MODUL*39* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:59 | 2016-12-09 15:47 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 0
16239803 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*OTOBAN*AL / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:20 | 2016-12-09 16:30 | 4.167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.17 | 0 | 0
16239804 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*YEDIGOLLE / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:20 | 2016-12-09 16:30 | 4.167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108.34 | 0 | 0
16239810 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERBAY CAM* KAR*ISI / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 13:41 | 2016-12-09 13:43 | 0.033 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
16239811 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HAMIDIYE MAH. COBAN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:37 | 2016-12-09 14:40 | 2.062 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 0 | 0
16239820 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:49 | 2016-12-09 12:56 | 0.124 | 21 | 441 | 0 | 0 | 2.6 | 54.68 | 0 | 0
16239825 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH. MELEK SOK / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 12:57 | 2016-12-09 13:20 | 0.386 | 1 | 1024 | 0 | 0 | 0.39 | 395.26 | 0 | 0
16239840 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E SDK: TRP50E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 13:23 | 2016-12-09 14:13 | 0.823 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 0 | 0
16239852 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | STAD KAB*N / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 13:50 | 2016-12-09 15:05 | 1.244 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 140.57 | 0 | 0
16239855 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU BAGLA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 13:52 | 2016-12-09 15:55 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 2.05 | 0 | 129.15
16239858 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DEREKOY / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 17:25 | 2016-12-09 17:37 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0.6 | 0 | 4.4
16239859 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H10-KILIC NAKLIYAT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:04 | 2016-12-09 14:15 | 0.185 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0
16239864 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR823 / H03-DAHILI TRAFO | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:10 | 2016-12-09 14:29 | 0.314 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 235.19 | 0 | 0
16239865 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH OKUL ONU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:10 | 2016-12-09 14:52 | 0.7 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 261.1 | 0 | 0
16239868 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER SUPURGECILE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:01 | 2016-12-09 15:00 | 0.983 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 462.99 | 0 | 0
16239870 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI VAKIF KOY*1 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 13:20 | 2016-12-09 14:05 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 124.5
16239874 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GUNEYKOY T35 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:28 | 2016-12-09 15:14 | 0.767 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.77 | 0 | 12.27
16239878 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:39 | 2016-12-09 16:00 | 1.344 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 209.66 | 0 | 0
16239883 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI 5TR1 / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:30 | 2016-12-09 16:35 | 0.085 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
16239892 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MODUL CELIK PARKI / LD1A SDK: TR5096A22 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 14:53 | 2016-12-09 16:31 | 1.635 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.42 | 0 | 0
16239893 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:20 | 2016-12-12 10:00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 73.37
16239896 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 10:00 | 2016-12-12 14:50 | 4.833 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 531.63
16239898 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE CIKISI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:58 | 2016-12-09 17:04 | 0.088 | 4 | 774 | 2 | 688 | 0.35 | 68.11 | 0.18 | 60.54
16239901 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI KOYU MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:20 | 2016-12-12 14:01 | 4.691 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 4.69 | 0 | 619.21
16239902 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | FATIH MAH E80 YANI / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:25 | 2016-12-12 15:00 | 5.583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.41 | 0 | 0
16239903 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GULDERE TR.1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 15:09 | 2016-12-09 17:08 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 97.85
16239904 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENITEPE TR*2 DERE M / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 15:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48
16239907 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CAMLI TAVUKPINAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 15:16 | 2016-12-09 17:58 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.54
16239909 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPEMANAYIR TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 15:21 | 2016-12-09 19:15 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3.9 | 0 | 54.6
16239911 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU TE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 10:40 | 2016-12-09 14:30 | 3.833 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 7.67 | 0 | 65.16
16239913 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENITEPE TR*1 MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:00 | 2016-12-12 12:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 283.5
16239914 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENCAM HECINLER / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:10 | 2016-12-12 17:00 | 7.833 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 7.83 | 0 | 595.31
16239926 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CEDIDIYE MAH. KAYA O / LD1A SDK: TR-55DUZCEA5 Bina: BAYRAKTAR SOKAK 10 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 15:52 | 2016-12-09 17:01 | 1.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
16239929 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 15:59 | 2016-12-09 16:05 | 0.103 | 2 | 3162 | 0 | 0 | 0.21 | 325.69 | 0 | 0
16239932 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU TOMEK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 15:57 | 2016-12-09 18:18 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.78
16239935 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU TE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:04 | 2016-12-09 20:00 | 3.934 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 7.87 | 0 | 66.88
16239943 | 1 | BOLU | MENGEN | DUZKOY*HUSEYINCELEBI / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:10 | 2016-12-09 16:50 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.67
16239946 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI SIMSEK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:21 | 2016-12-09 17:14 | 0.883 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.97 | 0 | 0
16239947 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAMSUN MAH.KAB*N*TR2 / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:20 | 2016-12-09 16:50 | 0.494 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0
16239948 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:15 | 2016-12-11 10:13 | 0.967 | 2 | 1450 | 0 | 0 | 1.93 | 1402.15 | 0 | 0
16239951 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TURNALI KOYU SAGLIK / LD1A SDK: TRP30A2 Bina: 5094502 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:27 | 2016-12-09 17:21 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
16239953 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 19:00 | 2016-12-09 19:48 | 0.803 | 2 | 3162 | 0 | 0 | 1.61 | 2539.09 | 0 | 0
16239955 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / LD1E | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:15 | 2016-12-11 11:45 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
16239964 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:20 | 2016-12-11 17:03 | 7.717 | 9 | 296 | 0 | 118 | 69.45 | 2284.23 | 0 | 910.61
16239966 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CEZAEVI / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 13:25 | 2016-12-11 16:49 | 3.4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 370.6 | 0 | 0
16239967 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MESALE SOKAK INCI KA / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:10 | 2016-12-11 14:42 | 5.533 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 243.45 | 0 | 0
16239968 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2G | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 07:30 | 2016-12-11 12:49 | 5.317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0
16239969 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CPL TR / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:43 | 2016-12-09 17:03 | 0.337 | 1 | 369 | 3 | 1247 | 0.34 | 124.35 | 1.01 | 420.24
16239969 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | CPL TR / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:44 | 2016-12-09 17:09 | 0.429 | 0 | 7 | 0 | 418 | 0 | 3 | 0 | 179.32
16239969 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | CPL TR / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 17:09 | 2016-12-09 20:47 | 3.625 | 0 | 7 | 0 | 418 | 0 | 25.38 | 0 | 1515.25
16239969 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | CPL TR / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 17:10 | 2016-12-09 17:29 | 0.321 | 1 | 369 | 3 | 1247 | 0.32 | 118.45 | 0.96 | 400.29
16239969 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | CPL TR / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:09 | 2016-12-09 18:24 | 0.255 | 1 | 369 | 3 | 1247 | 0.26 | 94.1 | 0.77 | 317.99
16239970 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-11 09:00 | 2016-12-11 09:01 | 0.017 | 9 | 43 | 0 | 431 | 0.15 | 0.73 | 0 | 7.33
16239971 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DEMOKRASI PARKI / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:45 | 2016-12-11 12:45 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
16239972 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:30 | 2016-12-11 19:32 | 0.028 | 9 | 43 | 0 | 431 | 0.25 | 1.2 | 0 | 12.07
16239975 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H04-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:30 | 2016-12-11 09:50 | 0.338 | 6 | 1389 | 0 | 2 | 2.03 | 469.48 | 0 | 0.68
16239982 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H04-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:50 | 2016-12-11 17:19 | 7.481 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2917.59 | 0 | 0
16239984 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H04-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 16:52 | 2016-12-11 17:19 | 0.456 | 6 | 999 | 0 | 2 | 2.74 | 455.54 | 0 | 0.91
16239991 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEKENT / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 20:14 | 2016-12-09 20:36 | 0.368 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 61.82 | 0 | 0
16239999 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP321228 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 07:20 | 2016-12-09 07:30 | 0.167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0
16240000 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:00 | 2016-12-11 09:30 | 0.5 | 2 | 521 | 3 | 26 | 1 | 260.5 | 1.5 | 13
16240002 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:30 | 2016-12-11 16:56 | 7.433 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 37.17 | 7.43 | 193.26
16240004 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 16:30 | 2016-12-11 16:56 | 0.433 | 2 | 516 | 2 | 0 | 0.87 | 223.43 | 0.87 | 0
16240013 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ELMA SOK. T50 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:00 | 2016-12-12 11:37 | 2.619 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 636.42 | 0 | 0
16240015 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 13:00 | 2016-12-12 15:00 | 2 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0
16240016 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | EGITIM GONULLULERI V / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:35 | 2016-12-12 10:35 | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0
16240018 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI YILDIZ / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 10:35 | 2016-12-12 12:00 | 1.416 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 199.66 | 0 | 0
16240022 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.108 NOLU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 08:25 | 2016-12-12 12:00 | 3.583 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1852.41 | 0 | 0
16240023 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10336*4TR25/1 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:00 | 2016-12-09 18:16 | 0.267 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 152.99 | 0 | 0
16240025 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLA KOY YOLU UZERI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:20 | 2016-12-12 12:15 | 2.917 | 6 | 33 | 0 | 200 | 17.5 | 96.26 | 0 | 583.4
16240029 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | A. KURTYERI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:09 | 2016-12-09 23:03 | 4.902 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 14.71 | 0 | 142.16
16240031 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BALABAN CAKIRLAR TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:12 | 2016-12-09 19:05 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.89 | 0 | 40.94
16240034 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARSI MH.TR*1 T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 16:18 | 2016-12-09 18:30 | 2.2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 0
16240036 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI MAHALLE KENTMEN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:19 | 2016-12-09 18:44 | 0.428 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 64.63 | 0 | 0
16240041 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:22 | 2016-12-09 21:00 | 2.633 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 34.23 | 0 | 47.39
16240043 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H02-CUKURKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 11:59 | 2016-12-13 13:21 | 1.374 | 2 | 69 | 11 | 1791 | 2.75 | 94.81 | 15.11 | 2460.83
16240045 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | EMEKEVLER MERKEZ KAH / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:25 | 2016-12-09 19:02 | 0.608 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 132.54 | 0 | 0
16240050 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CIZMELI SOKAK T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 13:00 | 2016-12-13 14:30 | 1.5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
16240053 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | LISE YANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:15 | 2016-12-13 11:30 | 2.25 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0
16240054 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUMUSPINAR MERKEZ / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:30 | 2016-12-09 19:17 | 0.782 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 88.37 | 0 | 0
16240062 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI CAMI YANI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:44 | 2016-12-09 19:00 | 0.275 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.23 | 0 | 0
16240068 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALMANLI KOYU GIRIS / LD1C SDK: TRP788C28 Bina: 5005750 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:54 | 2016-12-09 20:20 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87
16240074 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SOK. T50 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 09:00 | 2016-12-14 11:03 | 2.05 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 1209.5 | 0 | 0
16240077 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK YOLU 14.16 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 09:00 | 2016-12-14 12:05 | 3.083 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 863.24 | 0 | 0
16240078 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002293 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 19:09 | 2016-12-09 19:19 | 0.167 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0.33 | 0 | 2.67
16240079 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SIRIN SOK. T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 13:00 | 2016-12-14 16:00 | 3 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 0 | 0
16240080 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SELAHIYE MESCIT YANI / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 19:08 | 2016-12-09 23:20 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 8.4 | 0 | 84
16240081 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 18:22 | 2016-12-10 02:05 | 7.725 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 239.48 | 0 | 0
16240082 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 11:50 | 2016-12-14 17:00 | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.67
16240090 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | BEKIRLER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 19:34 | 2016-12-09 20:10 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 117
16240100 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 20:05 | 2016-12-10 03:20 | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.74
16240112 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | F. CAKMAK MAH. CEZAE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 20:40 | 2016-12-09 21:13 | 0.55 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 0 | 0
16240121 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | YAGCILAR KABIN / F2_C_DURAKLI TARAFI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 21:14 | 2016-12-10 03:20 | 6.106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.64
16240134 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 21:55 | 2016-12-09 23:40 | 1.755 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 705.51 | 0 | 0
16240141 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 22:01 | 2016-12-09 22:34 | 0.549 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1.1 | 0 | 16.47
16240144 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10229*1TR17 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 22:06 | 2016-12-09 22:42 | 0.592 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 414.99 | 0 | 0
16240162 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H02-MELEN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:33 | 2016-12-10 01:44 | 0.191 | 0 | 18 | 4 | 363 | 0 | 3.44 | 0.76 | 69.33
16240169 | 1 | SAKARYA | KARASU | GOLKOPRU OKUL SAPAGI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-09 23:59 | 2016-12-10 01:01 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4
16240170 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DONATIM SSK SUBE ARK / LD1C SDK: TRP150C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 00:09 | 2016-12-10 01:24 | 1.246 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 0 | 0
16240171 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | D 100 KOSEKOY 1 KOK / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 00:10 | 2016-12-10 00:12 | 0.033 | 9 | 1339 | 0 | 256 | 0.3 | 44.19 | 0 | 8.45
16240172 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIPY KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 00:35 | 2016-12-10 00:36 | 0.024 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0
16240174 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SELAM* TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:20 | 2016-12-10 02:16 | 0.938 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 164.15 | 0 | 0
16240175 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:57 | 2016-12-10 02:30 | 0.55 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
16240176 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 03:41 | 2016-12-10 03:55 | 0.237 | 44 | 8540 | 48 | 3720 | 10.43 | 2023.98 | 11.38 | 881.64
16240178 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU AVM YANI KOK / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:05 | 2016-12-10 01:31 | 0.426 | 1 | 111 | 0 | 4 | 0.43 | 47.29 | 0 | 1.7
16240179 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H02-ADATM KOSE2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:08 | 2016-12-10 01:12 | 0.07 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0.42 | 69.86 | 0 | 0.07
16240180 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA DENIZ CIM H / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:25 | 2016-12-10 01:27 | 0.026 | 5 | 5924 | 0 | 0 | 0.13 | 154.02 | 0 | 0
16240184 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:20 | 2016-12-10 02:45 | 1.411 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23 | 0 | 0
16240191 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / MUDURNU SEBEN | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:52 | 2016-12-10 02:09 | 0.283 | 15 | 1897 | 0 | 8 | 4.25 | 536.85 | 0 | 2.26
16240192 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ARMUTLU BINA / K04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:55 | 2016-12-10 02:15 | 0.333 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 692.31 | 0 | 0
16240193 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H05-ESKI AYM8 KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:53 | 2016-12-10 02:13 | 0.334 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 407.15 | 0 | 0
16240199 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALTERNATIF YOL DM / K03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 02:35 | 2016-12-10 02:50 | 0.25 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 352.25 | 0 | 0
16240205 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K09 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 03:07 | 2016-12-10 03:16 | 0.143 | 2 | 4770 | 0 | 0 | 0.29 | 682.11 | 0 | 0
16240206 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K06 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 03:00 | 2016-12-10 03:30 | 0.5 | 2 | 9028 | 0 | 0 | 1 | 4514 | 0 | 0
16240207 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 01:20 | 2016-12-10 02:45 | 1.417 | 1 | 42 | 0 | 213 | 1.42 | 59.51 | 0 | 301.82
16240208 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR29 BEYAZEVLER / H06-AKCAKOCA TM F1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 03:29 | 2016-12-10 03:43 | 0.232 | 11 | 2387 | 4 | 891 | 2.55 | 553.78 | 0.93 | 206.71
16240209 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DED KARSISI DM 8 NOL / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 03:21 | 2016-12-10 03:51 | 0.5 | 6 | 290 | 1 | 1 | 3 | 145 | 0.5 | 0.5
16240214 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 07:09 | 2016-12-10 07:30 | 0.349 | 7 | 2123 | 0 | 0 | 2.44 | 740.93 | 0 | 0
16240216 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 08:27 | 2016-12-10 09:30 | 1.045 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 182.88 | 0 | 0
16240217 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP003399 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 08:21 | 2016-12-10 08:55 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.38
16240239 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:24 | 2016-12-10 09:38 | 0.233 | 3 | 33 | 16 | 664 | 0.7 | 7.69 | 3.73 | 154.71
16240247 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL ZIYA TOPLA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:31 | 2016-12-10 11:10 | 1.657 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 314.83 | 0 | 0
16240254 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL BELEDIYE L / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:35 | 2016-12-10 12:22 | 2.792 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 184.27 | 0 | 0
16240258 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*MEZARLIK*YAN / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 08:00 | 2016-12-10 18:05 | 10.083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 181.49 | 0 | 0
16240262 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADACAYIRI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:39 | 2016-12-10 12:35 | 2.933 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 67.46 | 0 | 11.73
16240263 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1C SDK: DM52TR185C1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:40 | 2016-12-10 11:02 | 1.357 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.64 | 0 | 0
16240272 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP311119 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:29 | 2016-12-10 10:31 | 0.031 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0.03 | 0 | 1.49
16240274 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:50 | 2016-12-10 10:00 | 0.174 | 42 | 8540 | 48 | 3720 | 7.31 | 1485.96 | 8.35 | 647.28
16240274 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:00 | 2016-12-10 11:38 | 1.633 | 1 | 342 | 4 | 600 | 1.63 | 558.49 | 6.53 | 979.8
16240275 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004020 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:28 | 2016-12-10 10:45 | 0.283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
16240278 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:51 | 2016-12-10 10:04 | 0.209 | 16 | 216 | 17 | 7108 | 3.34 | 45.14 | 3.55 | 1485.57
16240284 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9152*4TR11/A / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:59 | 2016-12-10 10:25 | 0.439 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 172.97 | 0 | 0
16240285 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H04-TAVSANCL K.ICI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:59 | 2016-12-10 10:27 | 0.471 | 7 | 741 | 0 | 1 | 3.3 | 349.01 | 0 | 0.47
16240311 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MEZARLIK / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 09:55 | 2016-12-10 18:15 | 8.333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 799.97 | 0 | 0
16240312 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.GOKCE / LV65C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:15 | 2016-12-10 10:25 | 0.167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0
16240323 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR3 BINA TR / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:30 | 2016-12-10 11:29 | 0.983 | 2 | 561 | 0 | 0 | 1.97 | 551.46 | 0 | 0
16240334 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YUKARI CALICA KOYU / LD1B SDK: TRP63B12 Bina: 5156288 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:44 | 2016-12-10 11:42 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
16240335 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | EMINACMA KOYU TR 1 / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 10:45 | 2016-12-10 11:15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27
16240344 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.KISMET SOK / LD1B SDK: TRP597B2 Bina: 5232044 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 11:57 | 0.953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0
16240346 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:02 | 2016-12-10 13:00 | 1.971 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0
16240349 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP3205254;GCR08608;T | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:00 | 2016-12-10 15:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 100
16240351 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMILLI MAH. BARIS / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:07 | 2016-12-10 12:04 | 0.95 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 122.55 | 0 | 0
16240361 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / AG FIDER 4 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:10 | 2016-12-10 11:50 | 0.667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 101.38 | 0 | 0
16240364 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:21 | 2016-12-10 12:10 | 0.81 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
16240364 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ERAY KAB*N*174* / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:42 | 2016-12-10 12:10 | 0.467 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 290.47 | 0 | 0
16240380 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:44 | 2016-12-10 12:10 | 0.433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
16240382 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ARIFBEY MAH. CICEKCI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:44 | 2016-12-10 12:04 | 0.338 | 86 | 8347 | 1 | 1769 | 29.07 | 2821.29 | 0.34 | 597.92
16240385 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*KIZ*KURAN*KURS / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:48 | 2016-12-10 12:43 | 0.917 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 184.32 | 0 | 0
16240388 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:05 | 2016-12-12 08:32 | 0.451 | 4 | 1025 | 0 | 0 | 1.8 | 462.28 | 0 | 0
16240389 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*SAHINTEPESI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:45 | 2016-12-12 17:45 | 9.002 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1530.34 | 0 | 0
16240391 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H04-TAVSANCL K.ICI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 11:58 | 2016-12-10 12:09 | 0.172 | 7 | 931 | 0 | 1 | 1.2 | 160.13 | 0 | 0.17
16240392 | 1 | BOLU | MERKEZ | SALIBEYLER MEZARLI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:00 | 2016-12-12 17:50 | 9.833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 599.81 | 0 | 0
16240394 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*COLMEKCILER* / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:45 | 2016-12-12 17:45 | 9.002 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3807.85 | 0 | 0
16240395 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H05-SAGLIK SALIBYLR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:04 | 2016-12-12 17:57 | 9.89 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1542.84 | 0 | 0
16240398 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:00 | 2016-12-12 08:53 | 0.877 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0
16240400 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H07-DODURGA HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-12 08:02 | 2016-12-12 08:45 | 0.713 | 1 | 1794 | 15 | 774 | 0.71 | 1279.12 | 10.7 | 551.86
16240402 | 1 | BOLU | MERKEZ | SALIBEYLER MEZARLI / H04-SAGLIK-KULTUR M | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 10:01 | 2016-12-12 11:01 | 0.997 | 2 | 7327 | 0 | 0 | 1.99 | 7305.02 | 0 | 0
16240406 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 12:18 | 2016-12-10 15:24 | 3.1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 0 | 0
16240411 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 12:25 | 2016-12-10 13:48 | 1.387 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 2.77 | 0 | 62.42
16240413 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 12:33 | 2016-12-10 13:24 | 0.851 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 97.87 | 0 | 0
16240421 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:03 | 2016-12-10 14:32 | 0.495 | 17 | 4138 | 3 | 1923 | 8.42 | 2048.31 | 1.49 | 951.89
16240422 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAKIRLI*CANSA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 12:51 | 2016-12-10 13:55 | 1.067 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 75.76 | 0 | 1.07
16240424 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10229*1TR17 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 12:52 | 2016-12-10 14:43 | 1.841 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 695.9 | 0 | 0
16240430 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OTOBAN USTU SEYMEN V / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:15 | 2016-12-10 14:45 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
16240437 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCAKAMIS T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 13:16 | 2016-12-10 14:55 | 1.659 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 119.45 | 0 | 0
16240444 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KUMLU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 13:28 | 2016-12-10 15:41 | 2.227 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.35 | 0 | 0
16240444 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KUMLU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:00 | 2016-12-10 15:41 | 0.687 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 48.09 | 0 | 0
16240454 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 13:37 | 2016-12-10 17:23 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.55
16240456 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 13:42 | 2016-12-10 14:16 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.92
16240459 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACA MAH. TEL SOKA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 13:54 | 2016-12-10 14:31 | 0.617 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 183.87 | 0 | 0
16240468 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HURDACI / H03-DM7098 EMEK M | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:04 | 2016-12-10 14:08 | 0.056 | 0 | 2076 | 0 | 0 | 0 | 116.26 | 0 | 0
16240473 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:09 | 2016-12-10 15:43 | 1.567 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 1027.95 | 0 | 0
16240477 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:10 | 2016-12-10 14:30 | 0.333 | 4 | 65 | 25 | 1906 | 1.33 | 21.65 | 8.33 | 634.7
16240502 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:37 | 2016-12-10 15:08 | 0.504 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 0 | 0
16240509 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENIYURT KOYU MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:50 | 2016-12-10 16:00 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.62
16240512 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 14:52 | 2016-12-10 15:18 | 0.436 | 0 | 41 | 8 | 1161 | 0 | 17.88 | 3.49 | 506.2
16240524 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:10 | 2016-12-10 15:21 | 0.191 | 0 | 29 | 36 | 579 | 0 | 5.54 | 6.88 | 110.59
16240527 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:11 | 2016-12-10 16:42 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.57
16240528 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*MERKEZ*MA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:12 | 2016-12-10 17:05 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.05
16240531 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BEYCAYIR KABIN / H02-RADYAL FABR. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:11 | 2016-12-10 15:26 | 0.254 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0
16240534 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE MAH.14.16 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:18 | 2016-12-10 17:00 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0
16240539 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10229*1TR17 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:27 | 2016-12-10 15:50 | 0.395 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 127.59 | 0 | 0
16240547 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:39 | 2016-12-10 20:00 | 4.35 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 500.25 | 0 | 0
16240577 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU CIKISI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 15:12 | 2016-12-10 16:46 | 1.567 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1.57 | 0 | 75.22
16240580 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EKINLI KOYU 14.16 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 16:30 | 2016-12-10 17:25 | 0.917 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 2.75 | 0 | 129.3
16240582 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H10-ALPAGUT GRUP | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 17:33 | 2016-12-10 18:24 | 0.847 | 6 | 1510 | 0 | 2 | 5.08 | 1278.97 | 0 | 1.69
16240587 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILAY ONU T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 16:38 | 2016-12-10 17:20 | 0.7 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0
16240594 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.GOKCE / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 16:50 | 2016-12-10 17:15 | 0.417 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 62.13 | 0 | 0
16240595 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CAMLI TAVUKPINAR / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 16:52 | 2016-12-10 17:48 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.76
16240597 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 16:49 | 2016-12-10 17:15 | 0.433 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 221.26 | 0 | 0
16240603 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KABAKULAK*MA / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 20:50 | 2016-12-10 21:00 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.17 | 0 | 4.68
16240622 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOMEKLER KOYU T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 17:23 | 2016-12-10 18:28 | 1.079 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 9.71 | 0 | 49.63
16240623 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HIZAR MH.T35 / LD1C SDK: TRP20C155 Bina: 5887664 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 17:27 | 2016-12-10 20:21 | 2.894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0
16240636 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 17:49 | 2016-12-10 19:20 | 1.517 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 775.19 | 0 | 0
16240643 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU KARADA / LD1C SDK: TRP66C16 Bina: 5878066 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 18:00 | 2016-12-10 19:54 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9
16240644 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CUMHUR*YET CAD. / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-10 09:05 | 2016-12-10 18:15 | 9.167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1475.89 | 0 | 0
16240660 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 18:04 | 2016-12-10 20:30 | 2.426 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 2047.54 | 0 | 0
16240666 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH.TURBE SOK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 18:57 | 2016-12-10 19:50 | 0.883 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.02 | 0 | 0
16240668 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUHABDEDE 2 / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:00 | 2016-12-10 20:16 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.56
16240669 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRIN CAMII YANI DIR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:20 | 2016-12-10 19:41 | 0.346 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 168.16 | 0 | 0
16240670 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH.TURBE SOK / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:01 | 2016-12-10 19:44 | 0.717 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30.11 | 0 | 0
16240685 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10052*1TR33/A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:30 | 2016-12-10 19:45 | 0.25 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0
16240694 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:51 | 2016-12-10 21:35 | 1.733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0
16240700 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:08 | 2016-12-10 21:48 | 2.67 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 0 | 0
16240707 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Y.D.DERE MERKEZ TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 20:51 | 2016-12-10 21:40 | 0.817 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 129.9 | 0 | 0
16240708 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 21:40 | 0.637 | 0 | 24 | 43 | 591 | 0 | 15.29 | 27.39 | 376.47
16240708 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 21:41 | 0.644 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.37
16240708 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 21:41 | 0.646 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 5.81 | 11.63 | 400.52
16240708 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 21:41 | 0.65 | 0 | 42 | 39 | 989 | 0 | 27.3 | 25.35 | 642.85
16240708 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 21:41 | 0.654 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0
16240708 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 21:42 | 0.672 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0
16240708 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:02 | 2016-12-10 22:12 | 1.164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0
16240708 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:44 | 2016-12-10 21:57 | 0.225 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0
16240708 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:44 | 2016-12-10 23:31 | 1.787 | 0 | 75 | 112 | 2213 | 0 | 134.03 | 200.14 | 3954.63
16240708 | 10 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:45 | 2016-12-10 22:12 | 0.454 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0
16240708 | 11 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:45 | 2016-12-10 22:12 | 0.462 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 0
16240709 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:04 | 2016-12-10 21:30 | 0.433 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 359.39 | 0 | 0
16240717 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10145*4TR16 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:28 | 2016-12-10 21:45 | 0.29 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 133.98 | 0 | 0
16240717 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TRP10145*4TR16 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:28 | 2016-12-10 21:58 | 0.505 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 192.91 | 0 | 0
16240720 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026327 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:29 | 2016-12-10 22:50 | 1.35 | 3 | 251 | 7 | 1645 | 4.05 | 338.85 | 9.45 | 2220.75
16240729 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 21:59 | 2016-12-10 22:40 | 0.683 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
16240737 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALI HOCALAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 19:26 | 2016-12-10 22:11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99
16240746 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EGITIM GONULLULERI V / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 00:52 | 2016-12-11 01:13 | 0.355 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
16240762 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H04-ADA TM | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 00:32 | 2016-12-11 00:34 | 0.02 | 136 | 6192 | 0 | 2064 | 2.72 | 123.84 | 0 | 41.28
16240762 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H04-ADA TM | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 00:41 | 2016-12-11 00:42 | 0.017 | 52 | 3529 | 0 | 2 | 0.88 | 59.99 | 0 | 0.03
16240763 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEDAS ARIZA YANI KOK / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 00:49 | 2016-12-11 00:51 | 0.025 | 13 | 28011 | 0 | 4 | 0.33 | 700.28 | 0 | 0.1
16240765 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / TR-B | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 01:10 | 2016-12-11 01:12 | 0.028 | 81 | 5223 | 0 | 892 | 2.27 | 146.24 | 0 | 24.98
16240769 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CINARLI RMU / K03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 01:50 | 2016-12-11 02:12 | 0.367 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 517.1 | 0 | 0
16240769 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | CINARLI RMU / K03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 02:04 | 2016-12-11 02:12 | 0.135 | 2 | 4770 | 0 | 0 | 0.27 | 643.95 | 0 | 0
16240770 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 23:32 | 2016-12-11 01:35 | 2.052 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 217.51 | 0 | 0
16240771 | 1 | BOLU | MERKEZ | SALIBEYLER MEZARLI / H02-S. COLMEKCILER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 02:07 | 2016-12-11 02:08 | 0.024 | 2 | 8608 | 0 | 0 | 0.05 | 206.59 | 0 | 0
16240773 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SIRIN CAMII YANI DIR / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 01:50 | 2016-12-11 02:05 | 0.25 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0
16240774 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 02:11 | 2016-12-11 02:29 | 0.303 | 127 | 2869 | 0 | 3 | 38.48 | 869.31 | 0 | 0.91
16240776 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003362 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 05:20 | 2016-12-11 11:18 | 5.967 | 0 | 8 | 0 | 155 | 0 | 47.74 | 0 | 924.89
16240778 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H02-SAHINLER KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 04:17 | 2016-12-11 05:34 | 1.281 | 0 | 30 | 3 | 409 | 0 | 38.43 | 3.84 | 523.93
16240778 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H02-SAHINLER KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 04:17 | 2016-12-11 07:35 | 3.296 | 0 | 56 | 2 | 429 | 0 | 184.58 | 6.59 | 1413.98
16240782 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDYYE KON / LD1B SDK: DM1TR5B20 Bina: 5289887 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 06:10 | 2016-12-11 09:58 | 3.799 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.39 | 0 | 0
16240785 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 07:58 | 2016-12-11 09:23 | 1.421 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 439.09 | 0 | 0
16240792 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM1TM / NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 08:35 | 2016-12-11 08:46 | 0.183 | 15 | 292 | 2 | 0 | 2.75 | 53.44 | 0.37 | 0
16240799 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KONAK HASTANESI YANI / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:09 | 2016-12-11 10:40 | 1.517 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 192.66 | 0 | 0
16240802 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:11 | 2016-12-11 10:18 | 1.107 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 178.23 | 0 | 0
16240804 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA 4TR36 / H05-MOLLAHUSREV | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:46 | 2016-12-11 09:53 | 0.12 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 140.16 | 0 | 0
16240809 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LV65D | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:20 | 2016-12-11 09:50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26.5
16240817 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H03-KOY B7 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:32 | 2016-12-11 10:13 | 0.672 | 1 | 1229 | 1 | 0 | 0.67 | 825.89 | 0.67 | 0
16240818 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 09:44 | 2016-12-11 14:23 | 4.65 | 35 | 3813 | 0 | 496 | 162.75 | 17730.45 | 0 | 2306.4
16240825 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:46 | 2016-12-11 11:21 | 1.576 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 1.58 | 0 | 181.24
16240827 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KOOPERATIF / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 09:51 | 2016-12-11 12:10 | 2.323 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 538.94 | 0 | 0
16240835 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASTAHANE YANI DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:03 | 2016-12-11 11:49 | 1.769 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 171.59 | 0 | 0
16240838 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DERYAOGLU KABIN / H06-DORTYOL SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:08 | 2016-12-11 10:34 | 0.428 | 17 | 443 | 0 | 0 | 7.28 | 189.6 | 0 | 0
16240841 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FORD MODUL / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-11 10:30 | 2016-12-11 13:00 | 2.5 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 0 | 0
16240842 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:10 | 2016-12-11 10:17 | 0.117 | 2 | 32 | 3 | 426 | 0.23 | 3.74 | 0.35 | 49.84
16240846 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE YILDIZ MAH. / LD1B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:15 | 2016-12-11 10:29 | 0.233 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0
16240855 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACIKOY T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:25 | 2016-12-11 15:18 | 3.883 | 0 | 12 | 0 | 167 | 0 | 46.6 | 0 | 648.46
16240858 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL GARAJ YANI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:25 | 2016-12-11 13:25 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0
16240859 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / AG FIDER 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:40 | 2016-12-11 13:00 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.33 | 0 | 65.32
16240860 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 12:50 | 2016-12-11 13:05 | 0.25 | 0 | 18 | 1 | 613 | 0 | 4.5 | 0.25 | 153.25
16240861 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOSAFOGLU / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:49 | 2016-12-11 12:37 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.6
16240873 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:07 | 2016-12-11 12:40 | 1.552 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 207.97 | 0 | 0
16240878 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H02-AKINLAR MEZRLIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:15 | 2016-12-11 11:24 | 0.152 | 3 | 428 | 0 | 0 | 0.46 | 65.06 | 0 | 0
16240897 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H05 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:20 | 2016-12-11 13:03 | 1.72 | 0 | 56 | 2 | 429 | 0 | 96.32 | 3.44 | 737.88
16240900 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EKINLI KOYU OKUL ONU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:46 | 2016-12-11 13:24 | 1.643 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 8.22 | 0 | 165.94
16240903 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002293 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:50 | 2016-12-11 15:00 | 0.167 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0.33 | 0.17 | 2.67
16240906 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALI HOCALAR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:49 | 2016-12-11 13:38 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 154.11
16240908 | 1 | BOLU | MERKEZ | TATLAR*KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:53 | 2016-12-11 12:25 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.66
16240911 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10186*4TR6/A / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 11:55 | 2016-12-11 12:30 | 0.576 | 0 | 3979 | 0 | 0 | 0 | 2291.9 | 0 | 0
16240915 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / LD1A SDK: DM12TR25A3 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 10:45 | 2016-12-11 14:45 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
16240917 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1C SDK: TR1118C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 12:04 | 2016-12-11 12:20 | 0.264 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0
16240935 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKER KABIN / BARA | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 12:25 | 2016-12-11 13:05 | 0.667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0
16240972 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 12:38 | 2016-12-11 13:20 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 1.4 | 0.7 | 23.8
16240974 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 12:50 | 2016-12-11 13:06 | 0.267 | 2 | 979 | 4 | 720 | 0.53 | 261.39 | 1.07 | 192.24
16240988 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 13:15 | 2016-12-11 13:18 | 0.048 | 2 | 2825 | 0 | 0 | 0.1 | 135.6 | 0 | 0
16240999 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 13:40 | 2016-12-11 13:40 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16241000 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003778 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 16:59 | 2016-12-11 17:09 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16241003 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SOLAK KOYU D / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 13:50 | 2016-12-11 14:30 | 0.672 | 2 | 66 | 0 | 231 | 1.34 | 44.35 | 0 | 155.23
16241011 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASTAHANE YANI DM / LD1A SDK: DM2TR17A24 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:00 | 2016-12-11 14:23 | 0.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
16241012 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4501 / H02-TEKNIKEL KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:01 | 2016-12-11 14:24 | 0.374 | 6 | 19372 | 8 | 162 | 2.24 | 7245.13 | 2.99 | 60.59
16241014 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KIRAN M / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:02 | 2016-12-11 18:05 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109.35
16241020 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ORUCRE*S ANAD.L*S.YA / BB1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:09 | 2016-12-11 15:16 | 1.124 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 0 | 0
16241027 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:33 | 2016-12-11 14:42 | 0.157 | 21 | 2053 | 32 | 4393 | 3.3 | 322.32 | 5.02 | 689.7
16241027 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:33 | 2016-12-11 14:58 | 0.428 | 2 | 2793 | 0 | 3 | 0.86 | 1195.4 | 0 | 1.28
16241027 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:59 | 2016-12-11 15:19 | 0.331 | 2 | 2793 | 0 | 3 | 0.66 | 924.48 | 0 | 0.99
16241027 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:09 | 2016-12-11 15:09 | 0 | 6 | 97 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
16241042 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORTA MAH.12.8 / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:33 | 2016-12-11 15:30 | 0.95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
16241046 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZEHRA AKKOC LISESI D / LD1B SDK: DM138TR606B6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:38 | 2016-12-11 16:45 | 2.124 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 0 | 0
16241051 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:46 | 2016-12-11 15:19 | 0.549 | 21 | 441 | 0 | 0 | 11.53 | 242.11 | 0 | 0
16241062 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YUKARI HEREKE YENI T / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 14:54 | 2016-12-11 22:33 | 7.65 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 0 | 0
16241063 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:05 | 2016-12-11 16:40 | 1.583 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 353.01 | 0 | 0
16241075 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 5TR50 DM / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:40 | 2016-12-11 20:03 | 4.383 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.58 | 0 | 0
16241076 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKCELER KOYU AZIZ A / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:38 | 2016-12-11 17:34 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8
16241079 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:01 | 0.279 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 90.12 | 0 | 0
16241079 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:02 | 0.291 | 36 | 9294 | 7 | 1227 | 10.48 | 2704.55 | 2.04 | 357.06
16241079 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:03 | 0.314 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
16241079 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:04 | 0.321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0
16241079 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:04 | 0.328 | 2 | 1790 | 0 | 0 | 0.66 | 587.12 | 0 | 0
16241079 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:05 | 0.333 | 0 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 623.71 | 0 | 0
16241079 | 7 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:05 | 0.336 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 313.15 | 0 | 0
16241079 | 8 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:45 | 2016-12-11 16:50 | 1.082 | 7 | 1417 | 0 | 2 | 7.57 | 1533.19 | 0 | 2.16
16241082 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | ANADOLU LISESI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:48 | 2016-12-11 16:22 | 0.567 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 67.47 | 0 | 0
16241084 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AGICAGIL KOYU DERI D / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:51 | 2016-12-11 17:18 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 44.95
16241087 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCAKAMIS T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 15:59 | 2016-12-11 18:30 | 2.517 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 0 | 0
16241116 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT PINARBA*I / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 16:21 | 2016-12-11 18:25 | 2.067 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.14 | 0 | 0
16241121 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306713 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 16:33 | 2016-12-11 17:35 | 1.033 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 25.83 | 0 | 4.13
16241123 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK YENIKOY / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 16:37 | 2016-12-11 18:00 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.41
16241126 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 16:49 | 2016-12-11 19:11 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.72
16241128 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.2 NOLU S / LD1B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 16:50 | 2016-12-11 17:00 | 0.167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0
16241135 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KIRAN M / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:30 | 2016-12-11 20:10 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.01
16241142 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*POLIS*LO / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:29 | 2016-12-11 18:02 | 0.55 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 125.95 | 0 | 0
16241145 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KOYU CINARL / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:30 | 2016-12-11 18:00 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 23
16241148 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IHSANIYE ARPALIK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:00 | 2016-12-11 20:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 0 | 8
16241149 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALI HOCALAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:36 | 2016-12-11 19:00 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 119.09
16241155 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / KARAKOPRU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:12 | 2016-12-11 18:17 | 0.086 | 7 | 2433 | 1 | 0 | 0.6 | 209.24 | 0.09 | 0
16241158 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU *YENI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:48 | 2016-12-11 18:25 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.77
16241159 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*TOKI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:50 | 2016-12-11 19:05 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 102.17
16241162 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAMLICA KOSE KOY / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:54 | 2016-12-11 19:03 | 1.15 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
16241163 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR KOYU T35 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:53 | 2016-12-11 19:13 | 1.333 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 5.33 | 0 | 23.99
16241165 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYIK OSMAN / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:32 | 2016-12-11 20:45 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22
16241172 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BEKTA*LAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:09 | 2016-12-11 20:45 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.6 | 0 | 7.8
16241173 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:11 | 2016-12-11 18:30 | 0.317 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | 0 | 0
16241180 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:19 | 2016-12-11 18:55 | 0.603 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 56.68 | 0 | 0
16241181 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOPRU YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:17 | 2016-12-11 18:34 | 0.283 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0
16241189 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10159*5TR73 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:33 | 2016-12-11 20:33 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0
16241193 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MERKEZ AHMETLER MAH. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:41 | 2016-12-11 19:02 | 1.35 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 180.9 | 0 | 0
16241194 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GEDIKLI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:36 | 2016-12-11 20:01 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.54
16241195 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:33 | 2016-12-11 18:54 | 0.35 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 106.05 | 0 | 0
16241205 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HAL BINASI USTU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:49 | 2016-12-11 19:25 | 0.615 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | 0 | 0
16241207 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:50 | 2016-12-11 20:20 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 186.99
16241208 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI TAS OC. YO / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:50 | 2016-12-11 19:49 | 0.983 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 69.79 | 0 | 0
16241210 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH. MEVLANA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:51 | 2016-12-11 19:20 | 0.483 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 184.02 | 0 | 0
16241211 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10290*5TR69/A / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:50 | 2016-12-11 20:42 | 1.867 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 591.84 | 0 | 0
16241222 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*1 T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:01 | 2016-12-11 20:23 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1
16241225 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:10 | 2016-12-11 19:40 | 0.506 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60.72 | 0 | 0
16241226 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU TR*1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:10 | 2016-12-11 21:00 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.17
16241229 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YARI* ALANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:16 | 2016-12-11 20:02 | 0.767 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 0 | 0
16241230 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*TOKI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:20 | 2016-12-11 20:48 | 1.467 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 174.57 | 0 | 0
16241234 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BEKIRPASPA MERKEZ MA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 18:54 | 2016-12-11 19:20 | 0.433 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 12.12 | 0 | 0.43
16241239 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | T.TEPE B*NA TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:32 | 2016-12-11 20:41 | 1.15 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 864.8 | 0 | 0
16241241 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUHACIRLER KABIN / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:33 | 2016-12-11 19:49 | 0.262 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0
16241243 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:34 | 2016-12-11 20:37 | 1.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
16241245 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:35 | 2016-12-11 20:23 | 0.8 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 253.6 | 0 | 0
16241248 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:39 | 2016-12-11 21:00 | 1.347 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 348.87 | 0 | 0
16241249 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:41 | 2016-12-11 20:46 | 1.091 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 292.39 | 0 | 0
16241254 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE MERKEZ / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:39 | 2016-12-11 20:38 | 0.98 | 0 | 15 | 0 | 199 | 0 | 14.7 | 0 | 195.02
16241260 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BALLICA KOYU KURT MA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:47 | 2016-12-11 20:30 | 0.717 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0.72 | 0 | 42.3
16241261 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PAZAR YERI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:52 | 2016-12-11 20:08 | 0.273 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0
16241263 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR2 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:56 | 2016-12-11 20:32 | 0.6 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
16241266 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI CAMI YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 17:55 | 2016-12-11 19:47 | 1.867 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 1.87 | 0 | 209.1
16241269 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KOOPERATIF / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 19:58 | 2016-12-11 21:15 | 1.283 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 112.9 | 0 | 0
16241269 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KOOPERATIF / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:45 | 2016-12-11 21:15 | 0.5 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
16241270 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 21:26 | 2016-12-11 22:01 | 0.583 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 247.78 | 0 | 0
16241274 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MH.AKKENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:09 | 2016-12-11 20:28 | 0.317 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 0 | 0
16241284 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:31 | 2016-12-11 21:48 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.77
16241286 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / H03-SU DEPOSU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:36 | 2016-12-11 20:36 | 0 | 5 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16241287 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH.ARI SITESI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 21:05 | 2016-12-11 23:00 | 1.917 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 506.09 | 0 | 0
16241287 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH.ARI SITESI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 22:15 | 2016-12-11 22:30 | 0.254 | 5 | 457 | 0 | 0 | 1.27 | 116.08 | 0 | 0
16241290 | 1 | BOLU | MERKEZ | 500*EVLER*DR*SADIK*A / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 20:56 | 2016-12-11 21:11 | 0.25 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 0 | 0
16241292 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CALILIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 21:10 | 2016-12-11 22:26 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.68
16241293 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | CIFTLIK / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 23:25 | 2016-12-11 23:47 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 37.39
16241301 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HAMIDIYE MAH. 60 EVL / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 21:44 | 2016-12-11 22:37 | 0.884 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 192.71 | 0 | 0
16241312 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY BENZINLIK Y / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-11 22:22 | 2016-12-12 00:30 | 2.133 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 309.29 | 0 | 0
16241331 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIR SOK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 00:26 | 2016-12-12 02:30 | 2.074 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 404.43 | 0 | 0
16241335 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 00:21 | 2016-12-12 00:48 | 0.448 | 101 | 1273 | 0 | 1 | 45.25 | 570.3 | 0 | 0.45
16241338 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY ORMAN MAH.T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 00:50 | 2016-12-12 01:20 | 0.502 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.59 | 0 | 0
16241340 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:01 | 2016-12-12 01:45 | 0.727 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16241340 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:01 | 2016-12-12 01:50 | 0.809 | 80 | 937 | 0 | 1 | 64.72 | 758.03 | 0 | 0.81
16241340 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:01 | 2016-12-12 01:58 | 0.935 | 10 | 336 | 0 | 0 | 9.35 | 314.16 | 0 | 0
16241340 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | YENI KANALBOYU RMU / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:55 | 2016-12-12 01:58 | 0.044 | 15 | 1590 | 0 | 2 | 0.66 | 69.96 | 0 | 0.09
16241343 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL GARAJ YANI / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:13 | 2016-12-12 05:10 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
16241344 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / GERiLiM TRAFOSU 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:21 | 2016-12-12 01:26 | 0.08 | 81 | 5223 | 0 | 892 | 6.48 | 417.84 | 0 | 71.36
16241345 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU GEDIK / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:43 | 2016-12-12 01:54 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.21
16241346 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H08-NAMIK KEMAL | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 01:51 | 2016-12-12 01:52 | 0.024 | 84 | 2663 | 0 | 2062 | 2.02 | 63.91 | 0 | 49.49
16241349 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 02:05 | 2016-12-12 02:07 | 0.024 | 13 | 28011 | 0 | 4 | 0.31 | 672.26 | 0 | 0.1
16241350 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 02:41 | 2016-12-12 02:48 | 0.106 | 8 | 288 | 0 | 4 | 0.85 | 30.53 | 0 | 0.42
16241351 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 02:42 | 2016-12-12 03:08 | 0.419 | 19 | 39 | 0 | 0 | 7.96 | 16.34 | 0 | 0
16241354 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 03:50 | 2016-12-12 04:01 | 0.193 | 19 | 39 | 0 | 0 | 3.67 | 7.53 | 0 | 0
16241355 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK TR3043 / H01-YENI GARAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 03:53 | 2016-12-12 03:56 | 0.046 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 0 | 0
16241355 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK TR3043 / H01-YENI GARAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 03:53 | 2016-12-12 03:58 | 0.085 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 88.74 | 0 | 0
16241355 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK TR3043 / H01-YENI GARAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 03:53 | 2016-12-12 04:37 | 0.736 | 0 | 4848 | 0 | 3 | 0 | 3568.13 | 0 | 2.21
16241355 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK TR3043 / H01-YENI GARAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 03:53 | 2016-12-12 04:45 | 0.861 | 2 | 4441 | 1 | 6 | 1.72 | 3823.7 | 0.86 | 5.17
16241364 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.GOKCE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 06:49 | 2016-12-12 08:45 | 1.931 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 588.96 | 0 | 0
16241367 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 06:55 | 2016-12-12 06:56 | 0.026 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0
16241367 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 06:55 | 2016-12-12 06:56 | 0.032 | 0 | 1997 | 0 | 1 | 0 | 63.9 | 0 | 0.03
16241367 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 06:55 | 2016-12-12 06:57 | 0.036 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0
16241367 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 06:55 | 2016-12-12 06:57 | 0.042 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 0 | 0
16241379 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-12 09:45 | 2016-12-12 16:55 | 7.167 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 2995.81 | 0 | 14.33
16241382 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H05-GÖYNÜK MAHDUMLAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 08:56 | 2016-12-12 08:56 | 0 | 9 | 214 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
16241385 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP002651 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:00 | 2016-12-12 11:15 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
16241389 | 1 | BOLU | GEREDE | SULLERTOKLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 12:05 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.08
16241391 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*48*KONUTLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 13:00 | 2016-12-13 13:30 | 0.5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0
16241393 | 1 | BOLU | MERKEZ | TUNCOK INSAAT KONUTL / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 11:30 | 2.5 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0
16241395 | 1 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H05-KOGUCAK GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 10:14 | 2016-12-13 13:53 | 3.65 | 0 | 3 | 1 | 140 | 0 | 10.95 | 3.65 | 511
16241400 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME BINA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 09:27 | 2016-12-12 10:30 | 1.051 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 547.57 | 0 | 0
16241402 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*SAHINTEPESI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-13 08:00 | 2016-12-13 17:10 | 9.167 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 2997.61 | 0 | 0
16241407 | 1 | BOLU | MERKEZ | SALIBEYLER / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-13 08:00 | 2016-12-13 17:16 | 9.267 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 880.37 | 0 | 0
16241408 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAGDAT CAMI TR / LD1E SDK: TR5086E1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 09:35 | 2016-12-12 09:50 | 0.25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0
16241409 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-13 08:00 | 2016-12-13 17:10 | 9.167 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2658.43 | 0 | 0
16241410 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 09:36 | 2016-12-12 10:21 | 0.746 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 0 | 0
16241413 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*COLMEKCILER* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-13 08:00 | 2016-12-13 17:00 | 9 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3807 | 0 | 0
16241419 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ANADOLU YAPI BINA AL / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 09:48 | 2016-12-12 11:30 | 1.705 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 117.65 | 0 | 0
16241420 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DERE MAHALLE / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 09:45 | 2016-12-12 11:45 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
16241421 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H05-SAGLIK SALIBYLR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-13 08:02 | 2016-12-13 17:16 | 9.237 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1440.97 | 0 | 0
16241426 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-13 10:16 | 2016-12-13 16:00 | 5.731 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1255.09 | 0 | 0
16241429 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:02 | 2016-12-12 10:08 | 0.105 | 28 | 2459 | 0 | 0 | 2.94 | 258.2 | 0 | 0
16241441 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H11-HENDEK 2 CIKISI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:13 | 2016-12-12 10:15 | 0.039 | 64 | 297 | 0 | 496 | 2.5 | 11.58 | 0 | 19.34
16241448 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KANLIDERE TR*1 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:41 | 2016-12-12 10:43 | 0.033 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
16241455 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:28 | 2016-12-12 12:49 | 2.357 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.36 | 0 | 7.07
16241456 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI D*100 KENAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:12 | 2016-12-12 12:18 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0.3 | 0 | 7.9
16241461 | 1 | KOCAELİ | DARICA | SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:34 | 2016-12-12 11:01 | 0.436 | 26 | 2459 | 0 | 0 | 11.34 | 1072.12 | 0 | 0
16241462 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:36 | 2016-12-12 10:36 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16241465 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAYLA KOYU TR 1 / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:44 | 2016-12-12 13:00 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.51
16241470 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:52 | 2016-12-12 10:55 | 0.048 | 188 | 4759 | 0 | 3078 | 9.02 | 228.43 | 0 | 147.74
16241471 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARICA ALI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:50 | 2016-12-12 11:05 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 1.5 | 0 | 20.25
16241477 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 10:46 | 2016-12-12 11:31 | 0.746 | 0 | 25 | 6 | 724 | 0 | 18.65 | 4.48 | 540.1
16241489 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:13 | 2016-12-12 11:54 | 0.686 | 17 | 231 | 0 | 0 | 11.66 | 158.47 | 0 | 0
16241493 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:16 | 2016-12-12 11:32 | 0.263 | 60 | 301 | 0 | 636 | 15.78 | 79.16 | 0 | 167.27
16241493 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEYVE-HENDEK 1-2 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:16 | 2016-12-12 11:33 | 0.279 | 115 | 4458 | 0 | 2442 | 32.09 | 1243.78 | 0 | 681.32
16241494 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KALAYCI DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:15 | 2016-12-12 12:20 | 1.085 | 11 | 14 | 0 | 37 | 11.94 | 15.19 | 0 | 40.15
16241502 | 1 | BOLU | MUDURNU | KURTLAR*YUZUNCUYIL / TR1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:07 | 2016-12-12 12:20 | 1.222 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2.44 | 0 | 19.55
16241502 | 2 | BOLU | MUDURNU | KURTLAR*YUZUNCUYIL / TR1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:09 | 2016-12-12 12:11 | 0.037 | 0 | 34 | 14 | 813 | 0 | 1.26 | 0.52 | 30.08
16241506 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KULLAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:30 | 2016-12-12 12:30 | 0.996 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.96 | 1 | 0 | 0
16241506 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KULLAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:22 | 2016-12-12 12:30 | 0.133 | 92 | 14887 | 4 | 375 | 12.24 | 1979.97 | 0.53 | 49.88
16241511 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER DM / H04-TEPECIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:37 | 2016-12-12 11:37 | 0 | 0 | 41 | 27 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0
16241512 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:37 | 2016-12-12 11:37 | 0 | 0 | 2 | 8 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
16241523 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 11:55 | 2016-12-12 11:57 | 0.031 | 0 | 380 | 0 | 1 | 0 | 11.78 | 0 | 0.03
16241535 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KASIKCI / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:06 | 2016-12-12 13:58 | 1.869 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.87 | 0 | 14.95
16241537 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H01-KOZLUK KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:08 | 2016-12-12 12:08 | 0 | 0 | 21 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
16241539 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR7 RMU / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:20 | 2016-12-12 15:30 | 1.167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 77.02 | 0 | 0
16241548 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:16 | 2016-12-12 12:16 | 0 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0
16241551 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:19 | 2016-12-12 13:20 | 1.017 | 0 | 99 | 0 | 1948 | 0 | 100.68 | 0 | 1981.12
16241553 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H09-F TIPI C.EVI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:22 | 2016-12-12 14:32 | 2.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0
16241554 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:23 | 2016-12-12 12:23 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16241563 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1E SDK: DM44TR175E1 Bina: 5235851 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:31 | 2016-12-12 13:41 | 1.171 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 0
16241569 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:35 | 2016-12-12 13:00 | 0.417 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 48.37 | 0 | 0
16241570 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10186*4TR6/A / H06 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:37 | 2016-12-12 12:40 | 0.059 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
16241591 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026119 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:02 | 2016-12-12 16:12 | 0.167 | 1 | 51 | 1 | 928 | 0.17 | 8.52 | 0.17 | 154.98
16241593 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025937 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:40 | 2016-12-12 14:50 | 0.167 | 0 | 51 | 1 | 533 | 0 | 8.52 | 0.17 | 89.01
16241595 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. KIZ MESL / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 12:59 | 2016-12-12 14:35 | 1.601 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 674.02 | 0 | 0
16241596 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H03-AHATLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:01 | 2016-12-12 13:01 | 0 | 0 | 22 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
16241596 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H03-AHATLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:01 | 2016-12-12 14:19 | 1.298 | 0 | 1 | 3 | 48 | 0 | 1.3 | 3.89 | 62.3
16241596 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H03-AHATLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:01 | 2016-12-12 14:20 | 1.314 | 0 | 21 | 0 | 101 | 0 | 27.59 | 0 | 132.71
16241602 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E SDK: TR9045E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:12 | 2016-12-12 14:31 | 1.328 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 249.66 | 0 | 0
16241611 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H05-KARAKOY TOKI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:24 | 2016-12-12 14:11 | 0.798 | 6 | 1059 | 0 | 1 | 4.79 | 845.08 | 0 | 0.8
16241611 | 2 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H05-KARAKOY TOKI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:11 | 2016-12-12 14:32 | 0.342 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 117.99 | 0 | 0
16241614 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1301 / H04-IBRIKDERE KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:30 | 2016-12-12 13:33 | 0.042 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0
16241614 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1301 / H04-IBRIKDERE KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:30 | 2016-12-12 13:34 | 0.056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
16241614 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1301 / H04-IBRIKDERE KABIN | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:30 | 2016-12-12 13:35 | 0.07 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | 0
16241615 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ*MERKEZ / LD1D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 15:17 | 2016-12-12 15:27 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.68
16241628 | 1 | BOLU | GEREDE | KARACADAG*KAYABASI / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:46 | 2016-12-12 15:10 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.46
16241632 | 1 | BOLU | SEBEN | MUSASOFULAR*KOYU / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 13:40 | 2016-12-12 14:10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5
16241639 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAMLICA KOSE KOY / LD1C SDK: TRP119C17 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:07 | 2016-12-12 17:35 | 3.463 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0
16241646 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:27 | 0.094 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8.08 | 0 | 0
16241646 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:37 | 0.258 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 0 | 0
16241646 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:37 | 0.261 | 1 | 752 | 0 | 0 | 0.26 | 196.27 | 0 | 0
16241646 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:37 | 0.262 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 298.16 | 0 | 0
16241646 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:37 | 0.264 | 4 | 2301 | 0 | 0 | 1.06 | 607.46 | 0 | 0
16241646 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:37 | 0.266 | 4 | 180 | 6 | 883 | 1.06 | 47.88 | 1.6 | 234.88
16241646 | 7 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:41 | 0.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16241646 | 8 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:21 | 2016-12-12 14:44 | 0.377 | 7 | 1417 | 0 | 2 | 2.64 | 534.21 | 0 | 0.75
16241646 | 9 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H04-GOLCUK TM IHSNYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:27 | 2016-12-12 14:43 | 0.267 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
16241664 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SIRTPINAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 15:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 348
16241666 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307578 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:40 | 2016-12-12 15:40 | 1 | 0 | 3 | 4 | 137 | 0 | 3 | 4 | 137
16241667 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GARAJ KAB*N / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:48 | 2016-12-12 16:59 | 2.177 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 165.45 | 0 | 0
16241670 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR13*B.ADA TR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:49 | 2016-12-12 16:00 | 1.193 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1742.97 | 0 | 0
16241672 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUKAHMETLER KOYU D / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 14:10 | 5.167 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 5.17 | 0 | 434.03
16241677 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TABAKHANE MAH.CIFTLI / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:20 | 2016-12-12 16:43 | 0.383 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
16241685 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 09:15 | 2016-12-14 10:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
16241686 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 10:15 | 2016-12-14 15:00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 137.75
16241702 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAMLICA KOSE KOY / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 15:19 | 2016-12-12 17:36 | 2.293 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 0 | 0
16241707 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307216 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 13:10 | 2016-12-15 16:56 | 3.767 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3.77 | 0 | 7.53 | 18.84
16241708 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR5 RMU / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 15:22 | 2016-12-12 16:00 | 0.628 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 45.84 | 0 | 0
16241711 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H05-YENI MAHALLE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:05 | 2016-12-15 12:00 | 2.908 | 4 | 872 | 0 | 1 | 11.63 | 2535.78 | 0 | 2.91
16241712 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:05 | 2016-12-15 12:05 | 3 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 375
16241716 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU CIVITLE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 13:00 | 2016-12-15 15:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 6 | 0 | 210
16241717 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9152*4TR11/A / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 15:29 | 2016-12-12 19:27 | 3.964 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1561.82 | 0 | 0
16241722 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. OGRETMEN B / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:59 | 2016-12-15 13:05 | 3.1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 365.8 | 0 | 0
16241728 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H11-DAGKENT GUNEY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 15:49 | 2016-12-12 15:53 | 0.06 | 32 | 2009 | 57 | 1316 | 1.92 | 120.54 | 3.42 | 78.96
16241728 | 2 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H11-DAGKENT GUNEY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 15:49 | 2016-12-12 16:23 | 0.564 | 6 | 1059 | 0 | 1 | 3.38 | 597.28 | 0 | 0.56
16241728 | 3 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H11-DAGKENT GUNEY | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:23 | 2016-12-12 18:00 | 1.616 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 557.52 | 0 | 0
16241733 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:00 | 2016-12-15 09:27 | 0.45 | 2 | 521 | 3 | 26 | 0.9 | 234.45 | 1.35 | 11.7
16241740 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:27 | 2016-12-15 17:00 | 7.55 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 37.75 | 7.55 | 196.3
16241742 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 16:46 | 2016-12-15 17:00 | 0.233 | 2 | 516 | 2 | 0 | 0.47 | 120.23 | 0.47 | 0
16241746 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:25 | 2016-12-17 16:43 | 7.3 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 5788.9 | 0 | 0
16241752 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 11:04 | 2016-12-15 12:48 | 1.729 | 3 | 436 | 0 | 44 | 5.19 | 753.84 | 0 | 76.08
16241768 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:16 | 2016-12-12 17:05 | 0.811 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 326.02 | 0 | 0
16241774 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPA*I CAM* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:21 | 2016-12-12 18:15 | 1.908 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 478.91 | 0 | 0
16241791 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRRI PASA CAD POLIS / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:44 | 2016-12-12 20:45 | 4.018 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 622.79 | 0 | 0
16241793 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | COK AMACLI LISE DM / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:49 | 2016-12-12 17:30 | 0.681 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 144.37 | 0 | 0
16241795 | 1 | SAKARYA | KARASU | EGITIMCILER SITESI T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:50 | 2016-12-12 17:30 | 0.672 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 171.36 | 0 | 0
16241796 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SU ARIZA YANI KAB*N* / H06 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 09:10 | 2016-12-13 18:03 | 8.883 | 2 | 1721 | 0 | 0 | 17.77 | 15287.64 | 0 | 0
16241799 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / LD1A SDK: TRP10203A4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 16:52 | 2016-12-12 19:00 | 2.141 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.65 | 0 | 0
16241812 | 1 | SAKARYA | KARASU | PARALI KOYU *YENI TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:02 | 2016-12-12 18:35 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.61
16241815 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.CIFTLI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:03 | 2016-12-12 17:33 | 0.497 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 106.36 | 0 | 0
16241819 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKEVLER 1 / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:09 | 2016-12-12 17:57 | 0.8 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
16241832 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU TR*2 T3 / LD1A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 14:53 | 2016-12-12 17:45 | 2.867 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 223.63
16241834 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / LD1B SDK: DM10TR23B2 Bina: CUMHURIYET ALANI CUMHURIYET 0 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:22 | 2016-12-12 18:13 | 0.856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0
16241847 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKTEFEK KARASERE MAH / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:44 | 2016-12-12 18:45 | 0.017 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1
16241852 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME BINA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:33 | 2016-12-12 18:20 | 0.784 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 408.46 | 0 | 0
16241874 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:45 | 2016-12-12 19:36 | 1.848 | 10 | 1461 | 0 | 2 | 18.48 | 2699.93 | 0 | 3.7
16241878 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10217*4TR5/A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:51 | 2016-12-12 19:35 | 1.741 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 257.67 | 0 | 0
16241878 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TRP10217*4TR5/A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 19:35 | 2016-12-12 20:05 | 0.496 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 131.44 | 0 | 0
16241880 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YENICAG DM / H05-DORTDIVAN MET K. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 17:55 | 2016-12-12 17:57 | 0.033 | 6 | 1705 | 18 | 3279 | 0.2 | 56.27 | 0.59 | 108.21
16241889 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:06 | 2016-12-12 19:10 | 1.061 | 2 | 280 | 0 | 0 | 2.12 | 297.08 | 0 | 0
16241889 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:06 | 2016-12-12 19:10 | 1.067 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 2141.47 | 0 | 0
16241889 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:06 | 2016-12-12 19:10 | 1.069 | 1 | 581 | 0 | 0 | 1.07 | 621.09 | 0 | 0
16241889 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI 1 I NOLU / H04-TR689 CAMILI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:06 | 2016-12-12 20:43 | 2.609 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1565.4 | 0 | 0
16241898 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUHABDEDE 2 / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:15 | 2016-12-12 19:30 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5
16241900 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAKI BINA / LD1D SDK: TR4619D3 Bina: KUŞAKKAYA SOKAK 147 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:22 | 2016-12-12 19:56 | 1.576 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 0
16241903 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.YUNUS / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:23 | 2016-12-12 18:37 | 0.224 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.01 | 0 | 0
16241904 | 1 | BOLU | MENGEN | HACIAHMETLER*KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:25 | 2016-12-12 18:43 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15.9
16241908 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307097 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:33 | 2016-12-12 18:43 | 0.167 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 71.31 | 0 | 0
16241931 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9008*1TR15 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 20:06 | 2016-12-12 20:21 | 0.248 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 428.79 | 0 | 0
16241937 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 19:00 | 2016-12-12 19:04 | 0.067 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 0 | 0
16241943 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 18:43 | 2016-12-12 19:35 | 0.867 | 13 | 35 | 1 | 255 | 11.27 | 30.35 | 0.87 | 221.09
16241949 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ KOYU ASAGI MA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 19:12 | 2016-12-12 20:17 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 127.18
16241950 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10227*4TR44 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:54 | 2016-12-13 01:20 | 0.43 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 201.24 | 0 | 0
16241961 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR601 KULLAR / H10-KULLAR TR3 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 20:03 | 2016-12-12 20:11 | 0.131 | 19 | 2456 | 0 | 1 | 2.49 | 321.74 | 0 | 0.13
16241997 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SEPAT MOTEL / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 20:35 | 2016-12-12 20:55 | 0.333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0 | 0
16242015 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 20:28 | 2016-12-12 20:54 | 0.438 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 150.23 | 0 | 0
16242028 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.METIN AKK / LD1E SDK: TRP49E1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 20:43 | 2016-12-12 22:26 | 1.711 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.31 | 0 | 0
16242036 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UMUT SOKAK TRF*TR175 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 21:04 | 2016-12-12 21:58 | 0.901 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 328.87 | 0 | 0
16242050 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.PILAVCI / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 21:47 | 2016-12-12 21:53 | 0.1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0
16242062 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TESTLA ELK. LAB. ICI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 21:28 | 2016-12-12 22:15 | 0.783 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 194.18 | 0 | 0
16242074 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 302.BL / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 22:10 | 2016-12-12 22:45 | 0.583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 0 | 0
16242075 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9022*2TR5 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 22:23 | 2016-12-12 22:41 | 0.304 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0
16242088 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003450 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 23:40 | 2016-12-12 23:54 | 0.23 | 0 | 5 | 4 | 230 | 0 | 1.15 | 0.92 | 52.9
16242090 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KONAK OZTURK TR / LD1D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-12 23:01 | 2016-12-12 23:21 | 0.326 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 89.32 | 0 | 0
16242115 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BARBAROS ESK* OLCU*3 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:20 | 2016-12-13 02:00 | 0.667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 170.09 | 0 | 0
16242121 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI GOLBASI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:16 | 2016-12-13 02:20 | 2.075 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 8.3 | 0 | 170.15
16242122 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIR SOK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:22 | 2016-12-13 01:40 | 1.297 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 252.92 | 0 | 0
16242123 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY BENZINLIK Y / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:19 | 2016-12-13 04:30 | 4.185 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 606.83 | 0 | 0
16242132 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KONAK OZTURK TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:30 | 2016-12-13 01:37 | 1.121 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 307.15 | 0 | 0
16242132 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KONAK OZTURK TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:06 | 2016-12-13 01:37 | 0.517 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 144.76 | 0 | 0
16242134 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:30 | 2016-12-13 02:25 | 1.917 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0
16242135 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:30 | 2016-12-13 02:26 | 1.933 | 1 | 42 | 0 | 213 | 1.93 | 81.19 | 0 | 411.73
16242145 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV66B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 00:58 | 2016-12-13 01:58 | 0.994 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 0
16242148 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:12 | 2016-12-13 01:15 | 0.051 | 3 | 6378 | 0 | 0 | 0.15 | 325.28 | 0 | 0
16242148 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR1 ITFAIYE YANI / H04-APALI S.SALONU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:15 | 2016-12-13 01:24 | 0.156 | 3 | 3592 | 0 | 0 | 0.47 | 560.35 | 0 | 0
16242150 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DOGANCI KOYU TR*1 T3 / LD1C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:15 | 2016-12-13 02:15 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.25
16242152 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:00 | 2016-12-13 01:55 | 0.911 | 1 | 1157 | 0 | 0 | 0.91 | 1054.03 | 0 | 0
16242152 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / SAPAK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 01:00 | 2016-12-13 02:28 | 1.467 | 2 | 403 | 0 | 0 | 2.93 | 591.2 | 0 | 0
16242163 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 02:04 | 2016-12-13 02:13 | 0.153 | 1 | 792 | 0 | 0 | 0.15 | 121.18 | 0 | 0
16242163 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / K05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 02:04 | 2016-12-13 02:40 | 0.602 | 1 | 3891 | 0 | 0 | 0.6 | 2342.38 | 0 | 0
16242169 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV66D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 02:23 | 2016-12-13 02:47 | 0.411 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 0 | 0
16242172 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H03-DM5 TR17 ESKI K | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 02:33 | 2016-12-13 02:34 | 0.019 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0.11 | 18.96 | 0 | 0.02
16242174 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK 1 NOLU / H03-CAMILI II | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 02:58 | 2016-12-13 03:03 | 0.092 | 3 | 2868 | 0 | 0 | 0.28 | 263.86 | 0 | 0
16242175 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 02:58 | 2016-12-13 03:15 | 0.277 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 68.42 | 0 | 0
16242178 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 03:12 | 2016-12-13 03:22 | 0.163 | 1 | 955 | 9 | 1122 | 0.16 | 155.67 | 1.47 | 182.89
16242178 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 03:12 | 2016-12-13 03:26 | 0.228 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 1.14 | 1.37 | 16.87
16242182 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DONATIM SSK SUBE ARK / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 03:34 | 2016-12-13 04:06 | 0.536 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 36.98 | 0 | 0
16242183 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | D 100 KOSEKOY 1 KOK / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 03:00 | 2016-12-13 03:01 | 0.017 | 9 | 1339 | 0 | 256 | 0.15 | 22.76 | 0 | 4.35
16242185 | 1 | BOLU | MENGEN | ALIBEYLER*KOSEKADILA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 05:50 | 2016-12-13 06:30 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.47
16242186 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY BENZINLIK Y / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 06:10 | 2016-12-13 07:30 | 1.326 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 192.27 | 0 | 0
16242187 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE DM4504 / H05-UMUMI TR 5MVA | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 06:40 | 2016-12-13 06:42 | 0.029 | 2 | 2671 | 5 | 0 | 0.06 | 77.46 | 0.15 | 0
16242188 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DOGANCI KOYU TR*1 T3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 07:15 | 2016-12-13 08:46 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
16242191 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI GOLBASI T / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 07:50 | 2016-12-13 08:55 | 1.075 | 0 | 335 | 3 | 779 | 0 | 360.13 | 3.23 | 837.43
16242193 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAZARCAYIR TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 07:52 | 2016-12-13 09:58 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 6.3 | 0 | 29.4
16242208 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1H | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 08:14 | 2016-12-13 08:53 | 0.652 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 0
16242211 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9086*4TR21/1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 08:42 | 2016-12-13 09:30 | 0.804 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 149.54 | 0 | 0
16242212 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAMLICA KOSE KOY / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 08:42 | 2016-12-13 10:23 | 1.683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 0
16242217 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5001 / H04-HACI OSMAN C | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 08:54 | 2016-12-13 09:10 | 0.266 | 3 | 2400 | 0 | 0 | 0.8 | 638.4 | 0 | 0
16242218 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5001 / H22-TR5120 ISLT. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 08:54 | 2016-12-13 09:10 | 0.26 | 20 | 8720 | 0 | 3 | 5.2 | 2267.2 | 0 | 0.78
16242224 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.KARADER / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:03 | 2016-12-13 09:21 | 0.3 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0
16242239 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | HACI BAYRAMLAR K. / AG FIDER 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:00 | 2016-12-13 09:45 | 0.75 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 301.5 | 0 | 0
16242241 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H15-BEKIRPASA S.T. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:17 | 2016-12-13 09:18 | 0.021 | 5 | 5416 | 3 | 3 | 0.11 | 113.74 | 0.06 | 0.06
16242241 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H15-BEKIRPASA S.T. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:18 | 2016-12-13 11:19 | 2.017 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 1778.99 | 0 | 0
16242242 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:17 | 2016-12-13 10:20 | 1.05 | 1 | 75 | 11 | 1042 | 1.05 | 78.75 | 11.55 | 1094.1
16242245 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:22 | 2016-12-13 09:31 | 0.15 | 31 | 6329 | 21 | 2374 | 4.65 | 949.35 | 3.15 | 356.1
16242254 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DONATIM SSK SUBE ARK / LD1C SDK: TRP150C6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:25 | 2016-12-13 12:41 | 3.269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.84 | 0 | 0
16242256 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BASAR SOK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:10 | 2016-12-13 10:40 | 0.493 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 282.98 | 0 | 0
16242265 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / KAYNASLI SEHIR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:32 | 2016-12-13 10:07 | 0.588 | 3 | 1681 | 1 | 475 | 1.76 | 988.43 | 0.59 | 279.3
16242265 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / KAYNASLI SEHIR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:32 | 2016-12-13 11:29 | 1.95 | 2 | 1346 | 0 | 0 | 3.9 | 2624.7 | 0 | 0
16242267 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:35 | 2016-12-13 09:35 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0
16242287 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH. NISAN / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 09:30 | 2016-12-13 09:50 | 0.333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 108.89 | 0 | 0
16242295 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7035*1TR18 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:10 | 2016-12-13 11:48 | 1.633 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 1161.06 | 0 | 0
16242299 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:03 | 2016-12-13 10:18 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 169.07
16242302 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV66D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:05 | 2016-12-13 10:35 | 0.5 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 0
16242302 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV66D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:10 | 2016-12-13 19:10 | 6 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0 | 0
16242302 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV66D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:15 | 2016-12-13 22:35 | 3.333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 576.61 | 0 | 0
16242315 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:16 | 2016-12-13 10:27 | 0.18 | 0 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 1261.98 | 0 | 0
16242316 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IFRAZIYE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:10 | 2016-12-13 11:15 | 1.083 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 0 | 0
16242324 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-13 10:45 | 2016-12-13 14:15 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56
16242332 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIPY KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:30 | 2016-12-13 10:48 | 0.3 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 0 | 0
16242355 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURNADERE KOYU T35 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 10:50 | 2016-12-13 11:00 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0.5 | 0 | 15.87
16242362 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:04 | 2016-12-13 11:47 | 0.717 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0
16242364 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:07 | 2016-12-13 12:01 | 0.902 | 36 | 1407 | 0 | 0 | 32.47 | 1269.11 | 0 | 0
16242364 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:07 | 2016-12-13 12:52 | 1.763 | 26 | 81 | 0 | 0 | 45.84 | 142.8 | 0 | 0
16242365 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H13-KARAYOLLARI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:07 | 2016-12-13 13:07 | 2.006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0
16242378 | 1 | BOLU | MENGEN | KUZGOL*MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:15 | 2016-12-13 15:00 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.75
16242379 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:19 | 2016-12-13 13:34 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 96.54
16242384 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E SDK: TRP50E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:28 | 2016-12-13 11:58 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
16242386 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1D SDK: TR9045D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:37 | 2016-12-13 12:20 | 0.721 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.17 | 0 | 0
16242389 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CIFTLIK MAH.*TR*7* / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:35 | 2016-12-13 11:50 | 0.25 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
16242404 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / LD1C SDK: TRP392C15 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:56 | 2016-12-13 16:35 | 4.655 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0
16242408 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 11:48 | 2016-12-13 13:05 | 1.284 | 5 | 9 | 5 | 98 | 6.42 | 11.56 | 6.42 | 125.83
16242415 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:05 | 2016-12-13 12:11 | 0.091 | 14 | 1992 | 0 | 316 | 1.27 | 181.27 | 0 | 28.76
16242421 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU TOMEK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:07 | 2016-12-13 13:40 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.15
16242427 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKSA EVLERI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:08 | 2016-12-13 13:30 | 1.361 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 709.08 | 0 | 0
16242429 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KORU KOYU SARAY MAH. / LD1A SDK: TRP30A11 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:12 | 2016-12-13 13:31 | 1.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
16242442 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:21 | 2016-12-13 12:21 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16242447 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:25 | 2016-12-13 13:40 | 1.244 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 2.49 | 0 | 136.84
16242455 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENICAMI ROYAL EVLER / LD1A SDK: TRP247A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:37 | 2016-12-13 13:35 | 0.966 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0
16242460 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:44 | 2016-12-13 13:15 | 0.519 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 1.04 | 0 | 30.62
16242469 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | JGC / camper | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:40 | 2016-12-13 13:48 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18.75
16242472 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI CAMI TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:50 | 2016-12-13 14:29 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.65 | 0 | 13.2
16242476 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:44 | 2016-12-13 13:05 | 0.352 | 2 | 979 | 4 | 720 | 0.7 | 344.61 | 1.41 | 253.44
16242477 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E SDK: TR9045E8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 12:52 | 2016-12-13 13:29 | 0.623 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 0 | 0
16242489 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENI CAMI MAH. EGRI / BB2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:40 | 2016-12-13 14:10 | 0.5 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
16242490 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:26 | 2016-12-13 14:10 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 483.99
16242499 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:03 | 2016-12-13 14:16 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.64
16242512 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:02 | 2016-12-13 15:55 | 1.883 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 538.54 | 0 | 0
16242521 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:19 | 2016-12-13 14:18 | 0.983 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 0 | 0
16242522 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AYKO NANO YAPI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:44 | 2016-12-13 14:47 | 1.049 | 0 | 271 | 0 | 92 | 0 | 284.28 | 0 | 96.51
16242529 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YAHYA KAPTAN 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:19 | 2016-12-13 14:08 | 0.818 | 5 | 6786 | 0 | 0 | 4.09 | 5550.95 | 0 | 0
16242529 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YAHYA KAPTAN 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:19 | 2016-12-13 14:15 | 0.933 | 62 | 1488 | 0 | 0 | 57.85 | 1388.3 | 0 | 0
16242529 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / YAHYA KAPTAN 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:19 | 2016-12-13 14:20 | 1.019 | 11 | 7309 | 5 | 299 | 11.21 | 7447.87 | 5.1 | 304.68
16242543 | 1 | SAKARYA | KARASU | TUZLA MERKEZ T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:35 | 2016-12-13 14:30 | 0.922 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0.92 | 0 | 53.48
16242544 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZNIK TM / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:28 | 2016-12-13 15:52 | 2.4 | 1 | 5 | 1 | 52 | 2.4 | 12 | 2.4 | 124.8
16242556 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.UNCUOGLU / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:45 | 2016-12-13 14:15 | 0.5 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 200.5 | 0 | 0.5
16242562 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKAS SK DIREK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:54 | 2016-12-13 15:05 | 1.191 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 136.97 | 0 | 0
16242563 | 1 | BOLU | MENGEN | CAYKOY*MERKEZ / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:53 | 2016-12-13 14:56 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2.1 | 0 | 38.85
16242564 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:54 | 2016-12-13 14:10 | 0.267 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.53 | 0 | 1.07
16242573 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / H02-MEZBAHA KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:55 | 2016-12-13 14:00 | 0.076 | 16 | 10646 | 0 | 1 | 1.22 | 809.1 | 0 | 0.08
16242573 | 2 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / H02-MEZBAHA KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:55 | 2016-12-13 14:14 | 0.307 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 7.37 | 1147.87 | 1.23 | 38.38
16242575 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / H05-Z.SOYER (IZMT 1) | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:00 | 2016-12-13 14:01 | 0.025 | 5 | 13435 | 0 | 0 | 0.13 | 335.88 | 0 | 0
16242575 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / H05-Z.SOYER (IZMT 1) | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:00 | 2016-12-13 14:02 | 0.031 | 7 | 2461 | 0 | 2 | 0.22 | 76.29 | 0 | 0.06
16242575 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / H05-Z.SOYER (IZMT 1) | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:00 | 2016-12-13 14:02 | 0.034 | 0 | 7011 | 0 | 0 | 0 | 238.37 | 0 | 0
16242575 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / H05-Z.SOYER (IZMT 1) | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:00 | 2016-12-13 14:02 | 0.035 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 41.44 | 0 | 0
16242575 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / H05-Z.SOYER (IZMT 1) | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:00 | 2016-12-13 14:02 | 0.036 | 2 | 11816 | 0 | 0 | 0.07 | 425.38 | 0 | 0
16242578 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.AYDIN S / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:40 | 2016-12-13 16:40 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
16242586 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TEPEKOY TR*4066 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:08 | 2016-12-13 14:50 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.19
16242589 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI ELEKT / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:13 | 2016-12-13 15:30 | 1.287 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 86.23 | 0 | 0
16242593 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU TOMEK / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:13 | 2016-12-13 15:00 | 0.783 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1.57 | 0 | 52.46
16242594 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 13:48 | 2016-12-13 15:56 | 2.133 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2.13 | 6.4 | 29.86
16242597 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | TOPCULAR YOL KENARI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:15 | 2016-12-13 16:02 | 1.781 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 124.67 | 0 | 1.78
16242599 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1B SDK: TR56B1 Bina: 5074486 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:16 | 2016-12-13 14:32 | 0.274 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
16242603 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.TEKTEM YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:17 | 2016-12-13 14:50 | 0.546 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.31 | 0 | 0
16242620 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.TOKATD / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:30 | 2016-12-13 16:45 | 0.25 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 176.25 | 0 | 0
16242621 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUCUK TEPE MEVKII YE / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:40 | 2016-12-16 12:22 | 0.7 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
16242624 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / BARA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:35 | 2016-12-13 16:50 | 0.25 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 122.75 | 0 | 0
16242625 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR OKUL USTU SER / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:15 | 2016-12-13 15:15 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
16242630 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.8 NOLU SO / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:20 | 2016-12-16 10:40 | 0.333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0
16242632 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE YANI DM / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:15 | 2016-12-16 12:30 | 0.25 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0
16242636 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:40 | 2016-12-16 11:00 | 0.333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 0 | 0
16242655 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:30 | 2016-12-13 15:48 | 0.3 | 0 | 7 | 2 | 136 | 0 | 2.1 | 0.6 | 40.8
16242658 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TEPEC*K / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:55 | 2016-12-13 18:17 | 3.367 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13.47 | 0 | 23.57
16242660 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:55 | 2016-12-13 15:30 | 0.583 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 13.41 | 0 | 20.41
16242663 | 1 | SAKARYA | KARASU | KONACIK MERKEZ T35 / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:56 | 2016-12-13 15:25 | 0.483 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 1.45 | 0 | 49.27
16242671 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KABIN / H01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:03 | 2016-12-13 15:42 | 0.655 | 0 | 7 | 2 | 1131 | 0 | 4.59 | 1.31 | 740.81
16242671 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KABIN / H01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:42 | 2016-12-13 17:47 | 2.078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0
16242671 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KABIN / H01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:33 | 2016-12-13 16:57 | 0.399 | 0 | 7 | 1 | 1131 | 0 | 2.79 | 0.4 | 451.27
16242674 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:06 | 2016-12-13 15:30 | 0.4 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 0
16242681 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SON OTOBUS DURAGI / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:30 | 2016-12-13 15:30 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
16242691 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:10 | 2016-12-13 19:12 | 4.033 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 4.03 | 0 | 298.44
16242693 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | YAPIKREDI DM / H12-BESYOL KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:37 | 2016-12-17 18:45 | 9.127 | 2 | 2214 | 0 | 0 | 18.25 | 20207.18 | 0 | 0
16242697 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:00 | 2016-12-17 09:30 | 0.5 | 3 | 5884 | 0 | 3 | 1.5 | 2942 | 0 | 1.5
16242700 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H10-KILIC NAKLIYAT | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:58 | 2016-12-18 12:16 | 2.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0
16242701 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR*T / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:23 | 2016-12-13 18:01 | 2.633 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2.63 | 0 | 110.59
16242704 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 14:27 | 2016-12-13 17:25 | 2.973 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 600.55 | 0 | 0
16242706 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:33 | 2016-12-13 17:30 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 232.05
16242709 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:40 | 2016-12-13 16:37 | 0.95 | 25 | 197 | 1 | 0 | 23.75 | 187.15 | 0.95 | 0
16242709 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:37 | 2016-12-13 17:23 | 0.771 | 51 | 201 | 80 | 334 | 39.32 | 154.97 | 61.68 | 257.51
16242715 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCI KOYU HOCALAR / LD1C SDK: TRP104C16 Bina: 5065067 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:38 | 2016-12-13 17:00 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
16242720 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU OKUL 14 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:39 | 2016-12-13 16:00 | 0.35 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0.7 | 0 | 43.4
16242733 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU BAGLA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:00 | 2016-12-13 17:21 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.35 | 0 | 22.05
16242735 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFIYE OGRETMEN O / H04-SARISU KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:42 | 2016-12-13 19:11 | 0.486 | 14 | 938 | 0 | 328 | 6.8 | 455.87 | 0 | 159.41
16242743 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:52 | 2016-12-13 15:59 | 0.118 | 1 | 955 | 9 | 1122 | 0.12 | 112.69 | 1.06 | 132.4
16242743 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:52 | 2016-12-13 16:14 | 0.367 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 1.84 | 2.2 | 27.16
16242745 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10276*2TR10 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:16 | 2016-12-13 17:00 | 0.729 | 0 | 750 | 0 | 1 | 0 | 546.75 | 0 | 0.73
16242748 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT DM / H10-KILICARSLAN D100 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:59 | 2016-12-13 16:07 | 0.141 | 1 | 111 | 0 | 4 | 0.14 | 15.65 | 0 | 0.56
16242757 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE MERKEZ / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 15:55 | 2016-12-13 20:20 | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 357.37
16242764 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DOGANCI KOYU TR*1 T3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:04 | 2016-12-13 16:57 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
16242765 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LD1A SDK: TR353A6 Bina: 4185128 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:06 | 2016-12-13 18:07 | 2.017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0
16242773 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURBE KOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:02 | 2016-12-13 19:36 | 3.567 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.57 | 0 | 17.84
16242774 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:11 | 2016-12-13 18:40 | 2.483 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 4.97 | 0 | 146.5
16242776 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306686 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:08 | 2016-12-13 16:47 | 0.651 | 1 | 18 | 0 | 62 | 0.65 | 11.72 | 0 | 40.36
16242777 | 1 | BOLU | MUDURNU | VAKIFAKTAS*KOYU / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:50 | 2016-12-13 17:59 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.35
16242785 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:18 | 2016-12-13 16:44 | 0.429 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0
16242793 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER TR1 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:18 | 2016-12-13 17:50 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 171.25
16242796 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307279 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:30 | 2016-12-13 17:45 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 103 | 0 | 0.75 | 0.25 | 25.75
16242798 | 1 | SAKARYA | HENDEK | JGC / CAM | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:15 | 2016-12-13 17:45 | 0.5 | 0 | 13 | 7 | 75 | 0 | 6.5 | 3.5 | 37.5
16242807 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307265 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:00 | 2016-12-13 18:12 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0.4 | 0.2 | 7
16242808 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9086*4TR21/1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:29 | 2016-12-13 17:35 | 1.106 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 0 | 0
16242810 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY TURKMEN MAH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:30 | 2016-12-13 18:40 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.34
16242817 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:33 | 2016-12-13 17:30 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.65
16242822 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP321451 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:30 | 2016-12-13 20:00 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 3.5 | 0 | 196
16242823 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ASAGIYAHYALAR / LD1D SDK: TR-167DUZCED10 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:35 | 2016-12-13 19:09 | 2.562 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.61 | 0 | 0
16242832 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | DOGANCIL ESKICILER M / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:40 | 2016-12-13 17:27 | 0.783 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.78 | 0 | 7.83
16242843 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUMESE KOYU MERKEZ / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:38 | 2016-12-13 18:06 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.2
16242847 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307001 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:30 | 2016-12-13 18:47 | 0.283 | 0 | 9 | 7 | 43 | 0 | 2.55 | 1.98 | 12.17
16242851 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP013671 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:20 | 2016-12-13 21:30 | 0.167 | 0 | 27 | 1 | 59 | 0 | 4.51 | 0.17 | 9.85
16242863 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025641 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:52 | 2016-12-13 18:56 | 2.067 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 2.07 | 595.3
16242864 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU GUNDUZLER / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 16:54 | 2016-12-13 18:00 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.1 | 0 | 16.5
16242874 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP306601 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:00 | 2016-12-13 19:24 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 305.71
16242875 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:00 | 2016-12-13 18:20 | 1.33 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 0 | 0
16242892 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KK CAM* TR / LD1D | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:14 | 2016-12-13 18:04 | 0.832 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0
16242894 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KIRKHARMAN KOY / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:13 | 2016-12-13 18:10 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.9
16242898 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:17 | 2016-12-13 18:24 | 1.106 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1392.45 | 0 | 0
16242924 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:36 | 2016-12-13 18:02 | 0.433 | 0 | 25 | 1 | 130 | 0 | 10.83 | 0.43 | 56.29
16242930 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312214 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:00 | 2016-12-13 22:36 | 0.6 | 1 | 21 | 4 | 875 | 0.6 | 12.6 | 2.4 | 525
16242940 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KABIN / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:46 | 2016-12-13 17:47 | 0.017 | 0 | 7 | 1 | 1131 | 0 | 0.12 | 0.02 | 19.23
16242942 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1C SDK: TRP15C68 Bina: 5094870 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:46 | 2016-12-13 20:29 | 2.716 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0
16242943 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SEKIHARMAN KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:46 | 2016-12-13 19:09 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.51
16242954 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:52 | 2016-12-13 18:04 | 0.198 | 0 | 86 | 7 | 838 | 0 | 17.03 | 1.39 | 165.92
16242955 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:53 | 2016-12-13 19:10 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.29 | 0 | 3.87
16242961 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:57 | 2016-12-13 19:21 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
16242968 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 09:00 | 2016-12-14 12:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 216
16242979 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN MERKEZ TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:01 | 2016-12-13 21:00 | 2.983 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2.98 | 0 | 125.29
16242981 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*SAHINTEPESI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-14 08:09 | 2016-12-14 15:55 | 7.767 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1320.39 | 0 | 0
16242987 | 1 | BOLU | MERKEZ | SALIBEYLER MEZARLI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-14 08:00 | 2016-12-14 16:00 | 8 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2056 | 0 | 0
16242988 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-14 08:00 | 2016-12-14 16:03 | 8.05 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2334.5 | 0 | 0
16242992 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.HEDEF EVL / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 17:44 | 2016-12-13 20:12 | 2.467 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 328.11 | 0 | 0
16242996 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:18 | 2016-12-13 18:49 | 0.517 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 3.1 | 0 | 77.55
16242999 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ELMACIK 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:19 | 2016-12-13 22:30 | 4.183 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 54.38 | 0 | 200.78
16243016 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE OGRETMEN O / H04-SARISU KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:38 | 2016-12-13 18:42 | 0.057 | 9 | 928 | 0 | 293 | 0.51 | 52.9 | 0 | 16.7
16243018 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*COLMEKCILER* / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-14 08:10 | 2016-12-14 15:55 | 7.75 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 3278.25 | 0 | 0
16243019 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002331DM 13;N | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:40 | 2016-12-13 19:55 | 1.255 | 0 | 13 | 1 | 360 | 0 | 16.32 | 1.26 | 451.8
16243024 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CELIKTAS KABIN / LD1C SDK: DM91TR312C9 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:40 | 2016-12-13 20:04 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
16243025 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H05-SAGLIK SALIBYLR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-14 08:06 | 2016-12-14 15:59 | 7.885 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1230.06 | 0 | 0
16243026 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOKCEOREN UCGAZI MAH / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:38 | 2016-12-13 23:44 | 5.102 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5.1 | 0 | 132.65
16243029 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:43 | 2016-12-13 21:18 | 2.584 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 10.34 | 0 | 289.41
16243034 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | GOLLU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:46 | 2016-12-13 20:00 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.17
16243036 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:44 | 2016-12-13 19:27 | 0.717 | 2 | 979 | 4 | 720 | 1.43 | 701.94 | 2.87 | 516.24
16243038 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 10:00 | 2016-12-14 12:45 | 2.75 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 629.75 | 0 | 0
16243041 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 10:00 | 2016-12-14 16:49 | 6.817 | 0 | 603 | 0 | 1 | 0 | 4110.65 | 0 | 6.82
16243044 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK DERE MAH. / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:00 | 2016-12-13 20:20 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0.67 | 0 | 18.98
16243053 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | CAYKOY T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:55 | 2016-12-13 19:42 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.36
16243061 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIYAPAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:00 | 2016-12-15 12:30 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 3.5 | 0 | 210
16243062 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*HAMAM*ARKAS / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 18:50 | 2016-12-13 19:38 | 0.795 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 75.53 | 0 | 0
16243074 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR1 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:13 | 2016-12-13 22:45 | 3.539 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 215.88
16243081 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H10-Y.KAPTAN 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:15 | 2016-12-13 19:52 | 0.606 | 3 | 5200 | 0 | 0 | 1.82 | 3151.2 | 0 | 0
16243081 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H10-Y.KAPTAN 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:15 | 2016-12-13 21:42 | 2.436 | 22 | 24732 | 1 | 23 | 53.59 | 60247.15 | 2.44 | 56.03
16243081 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H10-Y.KAPTAN 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:15 | 2016-12-13 22:01 | 2.762 | 16 | 7319 | 10 | 411 | 44.19 | 20215.08 | 27.62 | 1135.18
16243081 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H10-Y.KAPTAN 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:15 | 2016-12-13 22:31 | 3.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0
16243087 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:17 | 2016-12-13 19:17 | 0 | 2 | 8 | 2 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0
16243087 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:17 | 2016-12-13 19:35 | 0.289 | 2 | 8 | 2 | 398 | 0.58 | 2.31 | 0.58 | 115.02
16243089 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / RABAK | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:22 | 2016-12-13 19:52 | 0.502 | 19 | 5924 | 0 | 0 | 9.54 | 2973.85 | 0 | 0
16243095 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DOGANCILAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:24 | 2016-12-13 21:15 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.85 | 0 | 59.2
16243102 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADLIYE KOYU 14.16 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:30 | 2016-12-13 20:45 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 143.75
16243108 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FIKRET KAYA / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:00 | 2016-12-13 22:24 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | 40 | 0.4 | 1.2 | 0 | 16
16243110 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:37 | 2016-12-13 23:17 | 3.671 | 2 | 8 | 2 | 398 | 7.34 | 29.37 | 7.34 | 1461.06
16243120 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI TR3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:46 | 2016-12-13 21:27 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.05
16243121 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:16 | 2016-12-14 02:33 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56
16243127 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LD1B SDK: TR-1DONGELLIAKCAKOCAB15 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:52 | 2016-12-13 20:23 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.88
16243130 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.EVREN E / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:52 | 2016-12-13 21:05 | 1.217 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.85 | 0 | 0
16243133 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:55 | 2016-12-13 21:10 | 1.25 | 2 | 412 | 1 | 232 | 2.5 | 515 | 1.25 | 290
16243135 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / LD1A SDK: TRP2683A46 Bina: 4204577 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 19:59 | 2016-12-13 21:55 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.84
16243138 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:00 | 2016-12-13 22:05 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.32
16243139 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307002 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:15 | 2016-12-13 20:30 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.25 | 0 | 2.5
16243147 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:04 | 2016-12-13 22:26 | 2.362 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0
16243147 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:04 | 2016-12-13 22:30 | 2.441 | 0 | 86 | 5 | 838 | 0 | 209.93 | 12.21 | 2045.56
16243155 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:12 | 2016-12-13 20:12 | 0 | 0 | 28 | 18 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0
16243162 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10206 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:14 | 2016-12-13 22:00 | 1.767 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 473.56 | 0 | 0
16243163 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACIOSMAN CAM* YANI / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:15 | 2016-12-13 22:15 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
16243168 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*HAMAM*ARKAS / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:20 | 2016-12-13 20:51 | 0.521 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
16243169 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H03-PELITLI DM | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:04 | 2016-12-13 21:04 | 0.013 | 0 | 37 | 98 | 723 | 0 | 0.48 | 1.27 | 9.4
16243177 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306686 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:28 | 2016-12-13 22:07 | 1.646 | 1 | 18 | 0 | 62 | 1.65 | 29.63 | 0 | 102.05
16243183 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / LD1D SDK: TR-2AKKAYAD12 Bina: 2000297 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:31 | 2016-12-13 21:07 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.21
16243188 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:34 | 2016-12-13 21:30 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.89
16243190 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:00 | 2016-12-13 21:18 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.2
16243198 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:47 | 2016-12-13 21:33 | 0.767 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.76 | 0 | 0
16243201 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:54 | 2016-12-13 22:20 | 1.436 | 1 | 173 | 14 | 2243 | 1.44 | 248.43 | 20.1 | 3220.95
16243201 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:54 | 2016-12-13 22:23 | 1.498 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
16243201 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:54 | 2016-12-13 22:25 | 1.527 | 4 | 83 | 14 | 1106 | 6.11 | 126.74 | 21.38 | 1688.86
16243202 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA L*SES* TRF*2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:40 | 2016-12-13 21:30 | 0.833 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 391.51 | 0 | 0
16243207 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:59 | 2016-12-13 21:50 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.43
16243209 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:00 | 2016-12-13 21:20 | 0.333 | 0 | 6 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 170.83
16243213 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU CAKA / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:05 | 2016-12-14 03:58 | 6.891 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6.89 | 0 | 89.58
16243220 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAPINAR*KAVAGI / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:10 | 2016-12-14 01:23 | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.22
16243225 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:15 | 2016-12-13 21:15 | 0 | 2 | 58 | 11 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0
16243225 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:15 | 2016-12-13 21:18 | 0.053 | 2 | 58 | 11 | 1488 | 0.11 | 3.07 | 0.58 | 78.86
16243230 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:19 | 2016-12-13 21:44 | 0.41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0
16243232 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZNIK TM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 20:51 | 2016-12-14 02:00 | 5.15 | 1 | 5 | 1 | 52 | 5.15 | 25.75 | 5.15 | 267.8
16243238 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:26 | 2016-12-13 22:16 | 0.831 | 0 | 29 | 36 | 579 | 0 | 24.1 | 29.92 | 481.15
16243240 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | MELEMEZLI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:29 | 2016-12-13 22:30 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.17
16243241 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:09 | 2016-12-13 23:30 | 1.35 | 4 | 91 | 3 | 2652 | 5.4 | 122.85 | 4.05 | 3580.2
16243246 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H03-GUMRUK TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:42 | 2016-12-13 22:51 | 1.152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0
16243248 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY *ORMAN DEPO / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:45 | 2016-12-13 22:12 | 0.45 | 7 | 6 | 2 | 73 | 3.15 | 2.7 | 0.9 | 32.85
16243249 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANCA TM YANI / H02-YIGILCA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:45 | 2016-12-13 21:48 | 0.055 | 5 | 428 | 9 | 4144 | 0.28 | 23.54 | 0.5 | 227.92
16243253 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 22:18 | 0.512 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0
16243253 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 22:18 | 0.514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0
16243253 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 22:19 | 0.517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
16243253 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 22:19 | 0.519 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 0
16243253 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 23:34 | 1.776 | 0 | 24 | 55 | 591 | 0 | 42.62 | 97.68 | 1049.62
16243253 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 23:35 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.27
16243253 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 23:35 | 1.797 | 0 | 42 | 39 | 989 | 0 | 75.47 | 70.08 | 1777.23
16243253 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:48 | 2016-12-13 23:36 | 1.807 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 16.26 | 32.53 | 1120.34
16243253 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:56 | 2016-12-13 22:56 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16243253 | 10 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:56 | 2016-12-13 23:37 | 0.673 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0
16243253 | 11 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H27-GOSB TM PELIT 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:56 | 2016-12-14 00:49 | 1.883 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0
16243254 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR945 / H02-CERIBASI TOPLLR | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:47 | 2016-12-13 23:38 | 1.843 | 7 | 202 | 24 | 1095 | 12.9 | 372.29 | 44.23 | 2018.09
16243256 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:14 | 2016-12-13 22:45 | 0.517 | 2 | 412 | 1 | 232 | 1.03 | 213 | 0.52 | 119.94
16243257 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:52 | 2016-12-13 21:52 | 0 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16243258 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU TOP SA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:52 | 2016-12-13 23:30 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.36
16243259 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:54 | 2016-12-13 21:54 | 0 | 2 | 58 | 11 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0
16243259 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:54 | 2016-12-13 21:56 | 0.033 | 2 | 58 | 11 | 1488 | 0.07 | 1.91 | 0.36 | 49.1
16243266 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:00 | 2016-12-13 22:39 | 0.651 | 7 | 542 | 1 | 4 | 4.56 | 352.84 | 0.65 | 2.6
16243267 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:01 | 2016-12-13 22:01 | 0 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16243267 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:01 | 2016-12-13 22:46 | 0.754 | 6 | 998 | 0 | 1 | 4.52 | 752.49 | 0 | 0.75
16243267 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:46 | 2016-12-13 23:35 | 0.819 | 6 | 538 | 0 | 1 | 4.91 | 440.62 | 0 | 0.82
16243269 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:02 | 2016-12-13 22:02 | 0 | 13 | 132 | 5 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 0
16243273 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:16 | 2016-12-13 23:46 | 2.5 | 0 | 3 | 9 | 334 | 0 | 7.5 | 22.5 | 835
16243273 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:58 | 2016-12-13 23:40 | 1.7 | 20 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 27.2 | 0
16243273 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:58 | 2016-12-13 23:46 | 1.798 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1.8 | 97.09 | 0
16243273 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:58 | 2016-12-13 23:48 | 1.834 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0
16243273 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:58 | 2016-12-13 23:49 | 1.845 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0
16243273 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:58 | 2016-12-13 23:49 | 1.852 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.93 | 0 | 0 | 0
16243273 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 21:58 | 2016-12-14 00:11 | 2.215 | 9 | 197 | 1 | 0 | 19.94 | 436.36 | 2.22 | 0
16243284 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | K.KONUTLAR DM1 / H14-1093 CAMLI EVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:20 | 2016-12-13 22:49 | 0.49 | 5 | 2148 | 0 | 250 | 2.45 | 1052.52 | 0 | 122.5
16243285 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10206 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:21 | 2016-12-14 02:10 | 3.816 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1022.69 | 0 | 0
16243287 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:24 | 2016-12-14 00:16 | 1.863 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | 0
16243288 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10164*5TR78/A / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:23 | 2016-12-14 04:05 | 5.705 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 707.42 | 0 | 0
16243292 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TEPEC*K / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:17 | 2016-12-14 02:04 | 3.783 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 37.83 | 0 | 60.53
16243296 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR35 ASKERLI / K01-GULTEPE HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:30 | 2016-12-13 22:44 | 0.235 | 2 | 2098 | 0 | 0 | 0.47 | 493.03 | 0 | 0
16243298 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIRKHARMAN KOY / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:31 | 2016-12-14 02:50 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 137.92
16243299 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU GUNDUZLER / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:32 | 2016-12-13 23:10 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.39
16243300 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:30 | 2016-12-13 22:45 | 0.25 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
16243302 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:41 | 2016-12-13 22:45 | 0.061 | 1 | 190 | 16 | 2486 | 0.06 | 11.59 | 0.98 | 151.65
16243304 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI HACI ALIBE / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:43 | 2016-12-13 23:40 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.95 | 0 | 23.75
16243305 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP310093 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:45 | 2016-12-14 01:55 | 0.161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0
16243306 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:45 | 2016-12-13 22:45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
16243313 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:48 | 2016-12-13 23:22 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 49.9
16243318 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:55 | 2016-12-13 23:13 | 0.293 | 5 | 273 | 32 | 3618 | 1.47 | 79.99 | 9.38 | 1060.07
16243318 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 22:55 | 2016-12-14 01:25 | 2.497 | 0 | 86 | 5 | 838 | 0 | 214.74 | 12.49 | 2092.49
16243323 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:00 | 2016-12-14 01:51 | 2.849 | 2 | 9 | 4 | 1107 | 5.7 | 25.64 | 11.4 | 3153.84
16243323 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:52 | 2016-12-14 01:57 | 0.083 | 1 | 3 | 3 | 607 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 50.38
16243323 | 3 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:52 | 2016-12-14 04:00 | 2.138 | 0 | 8 | 4 | 1840 | 0 | 17.1 | 8.55 | 3933.92
16243323 | 4 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:52 | 2016-12-14 04:00 | 2.144 | 1 | 6 | 0 | 500 | 2.14 | 12.86 | 0 | 1072
16243323 | 5 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:57 | 2016-12-14 02:10 | 0.219 | 11 | 1876 | 14 | 3422 | 2.41 | 410.84 | 3.07 | 749.42
16243323 | 6 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:57 | 2016-12-14 02:14 | 0.285 | 1 | 3 | 3 | 607 | 0.29 | 0.86 | 0.86 | 173
16243323 | 7 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:14 | 2016-12-14 02:47 | 0.541 | 1 | 3 | 3 | 607 | 0.54 | 1.62 | 1.62 | 328.39
16243323 | 8 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:47 | 2016-12-14 03:21 | 0.574 | 1 | 3 | 3 | 607 | 0.57 | 1.72 | 1.72 | 348.42
16243323 | 9 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:23 | 2016-12-14 03:53 | 0.501 | 1 | 3 | 3 | 607 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 304.11
16243327 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:04 | 2016-12-14 00:54 | 1.836 | 0 | 25 | 1 | 130 | 0 | 45.9 | 1.84 | 238.68
16243329 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU KOPRU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:00 | 2016-12-14 03:51 | 4.854 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4.85 | 0 | 92.23
16243330 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE MAH. 12.BOL / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:05 | 2016-12-13 23:12 | 0.117 | 5 | 5 | 0 | 248 | 0.59 | 0.59 | 0 | 29.02
16243334 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YESIL MH TR*5 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:10 | 2016-12-14 00:40 | 1.496 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 257.31 | 0 | 0
16243334 | 2 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YESIL MH TR*5 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:40 | 2016-12-14 07:04 | 6.4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 467.2 | 0 | 0
16243335 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013850 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 06:00 | 2016-12-14 06:10 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0.17 | 0 | 9.69
16243338 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEYHLER / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:01 | 2016-12-13 23:56 | 0.917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.75
16243340 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR945 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:10 | 2016-12-13 23:16 | 0.107 | 1 | 29 | 5 | 971 | 0.11 | 3.1 | 0.54 | 103.9
16243344 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025593 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:20 | 2016-12-14 02:30 | 0.167 | 2 | 3 | 0 | 143 | 0.33 | 0.5 | 0 | 23.88
16243349 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR14 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:17 | 2016-12-14 01:13 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.44
16243351 | 1 | BOLU | GEREDE | GUNEYDEMIRCILER*GAZI / LD1C SDK: SDK100000000000TRF1857 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:18 | 2016-12-14 00:36 | 1.298 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2.6 | 0 | 29.85
16243352 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR5 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:10 | 2016-12-14 02:44 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0.56 | 0 | 45.92
16243353 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:17 | 2016-12-13 23:27 | 0.167 | 2 | 32 | 3 | 426 | 0.33 | 5.34 | 0.5 | 71.14
16243358 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKAS SK DIREK / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:21 | 2016-12-14 | 0.652 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 74.98 | 0 | 0
16243359 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:19 | 2016-12-13 23:30 | 0.183 | 2 | 979 | 4 | 720 | 0.37 | 179.16 | 0.73 | 131.76
16243370 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK II / H02-KEKSAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:28 | 2016-12-13 23:59 | 0.514 | 0 | 2 | 7 | 171 | 0 | 1.03 | 3.6 | 87.89
16243371 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H03-BEKIRLER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:29 | 2016-12-13 23:36 | 0.121 | 2 | 3 | 5 | 2510 | 0.24 | 0.36 | 0.61 | 303.71
16243373 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:29 | 2016-12-13 23:29 | 0 | 2 | 8 | 2 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0
16243376 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307001 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:45 | 2016-12-14 03:53 | 0.14 | 0 | 9 | 7 | 43 | 0 | 1.26 | 0.98 | 6.02
16243378 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:32 | 2016-12-14 00:38 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
16243381 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IBRAHIM UZULMEZ DR T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:08 | 2016-12-14 01:09 | 2.026 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.34 | 0 | 0
16243385 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULU MERKEZ TR / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:35 | 2016-12-14 01:52 | 2.283 | 0 | 6 | 0 | 513 | 0 | 13.7 | 0 | 1171.18
16243390 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:29 | 2016-12-13 23:51 | 0.364 | 18 | 5910 | 7 | 375 | 6.55 | 2151.24 | 2.55 | 136.5
16243390 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:29 | 2016-12-14 01:04 | 1.582 | 2 | 8 | 2 | 398 | 3.16 | 12.66 | 3.16 | 629.64
16243391 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:45 | 2016-12-14 02:18 | 0.55 | 1 | 25 | 2 | 315 | 0.55 | 13.75 | 1.1 | 173.25
16243396 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:38 | 2016-12-14 01:06 | 1.463 | 1 | 3774 | 0 | 0 | 1.46 | 5521.36 | 0 | 0
16243396 | 2 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:38 | 2016-12-14 01:06 | 1.471 | 8 | 1003 | 6 | 1382 | 11.77 | 1475.41 | 8.83 | 2032.92
16243396 | 3 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:38 | 2016-12-14 01:15 | 1.621 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 264.22 | 0 | 0
16243396 | 4 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:38 | 2016-12-14 01:16 | 1.627 | 3 | 1922 | 24 | 3785 | 4.88 | 3127.09 | 39.05 | 6158.2
16243396 | 5 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:38 | 2016-12-14 02:02 | 2.396 | 3 | 988 | 4 | 720 | 7.19 | 2367.25 | 9.58 | 1725.12
16243396 | 6 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:07 | 2016-12-14 01:15 | 0.119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
16243396 | 7 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:07 | 2016-12-14 02:54 | 0.794 | 7 | 1003 | 6 | 1382 | 5.56 | 796.38 | 4.76 | 1097.31
16243396 | 8 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:07 | 2016-12-14 02:55 | 0.803 | 4 | 2090 | 24 | 3785 | 3.21 | 1678.27 | 19.27 | 3039.36
16243396 | 9 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:07 | 2016-12-14 02:56 | 0.821 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.82 | 7.39 | 0 | 0
16243412 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Önlenemeyecek Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:00 | 2016-12-14 10:09 | 9.15 | 0 | 25 | 1 | 130 | 0 | 228.75 | 9.15 | 1189.5
16243417 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UFUK SK D*TR / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:51 | 2016-12-14 02:00 | 2.15 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0
16243420 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. I.OZTUR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:53 | 2016-12-14 00:24 | 0.528 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 106.66 | 0 | 0
16243422 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:54 | 2016-12-13 23:56 | 0.028 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.03 | 5.71 | 0.11 | 2.58
16243424 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H10-KILIC NAKLIYAT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-13 23:57 | 2016-12-14 00:31 | 0.555 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0
16243429 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMIKEBIR MAH. RIHTI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:03 | 2016-12-14 01:20 | 1.283 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 91.09 | 0 | 0
16243431 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:06 | 2016-12-14 00:12 | 0.103 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.1 | 21.01 | 0.41 | 9.48
16243432 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:08 | 2016-12-14 00:08 | 0 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16243432 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:08 | 2016-12-14 00:52 | 0.746 | 6 | 998 | 0 | 1 | 4.48 | 744.51 | 0 | 0.75
16243453 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:30 | 2016-12-14 00:37 | 0.117 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 89.51 | 0 | 0
16243458 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 9. B / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:31 | 2016-12-14 01:33 | 1.033 | 0 | 77 | 0 | 83 | 0 | 79.54 | 0 | 85.74
16243458 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 9. B / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:31 | 2016-12-14 01:34 | 1.045 | 1 | 827 | 0 | 1000 | 1.05 | 864.22 | 0 | 1045
16243458 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 9. B / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:31 | 2016-12-14 01:34 | 1.048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0
16243458 | 4 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GUZELBAHCE MAH. 9. B / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:31 | 2016-12-14 01:57 | 1.437 | 0 | 5 | 0 | 314 | 0 | 7.19 | 0 | 451.22
16243466 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAHALLE / LD1G SDK: TR-3CUMAYERIG3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:47 | 2016-12-14 04:40 | 3.876 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 0 | 0
16243467 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:22 | 2016-12-14 00:45 | 0.383 | 5 | 3 | 2 | 84 | 1.92 | 1.15 | 0.77 | 32.17
16243468 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEKLAS KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:49 | 2016-12-14 01:34 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
16243470 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAKAS SK DIREK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:53 | 2016-12-14 01:15 | 0.371 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 204.79 | 0 | 0
16243472 | 1 | BOLU | MENGEN | CAYKOY*MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:01 | 2016-12-14 02:44 | 1.717 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 3.43 | 0 | 63.53
16243473 | 1 | BOLU | MUDURNU | ESENKAYA*KOYU*ASAGI* / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:02 | 2016-12-14 02:48 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.71
16243475 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DURMUSLAR KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:01 | 2016-12-14 02:59 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.71
16243482 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP004088 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:30 | 2016-12-14 02:40 | 0.167 | 0 | 4 | 2 | 93 | 0 | 0.67 | 0.33 | 15.53
16243488 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP306715 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:25 | 2016-12-14 04:35 | 0.167 | 0 | 4 | 3 | 118 | 0 | 0.67 | 0.5 | 19.71
16243494 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:50 | 2016-12-14 02:05 | 0.25 | 27 | 11466 | 5 | 600 | 6.75 | 2866.5 | 1.25 | 150
16243494 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:50 | 2016-12-14 05:00 | 3.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0
16243494 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:00 | 2016-12-14 05:10 | 0.167 | 27 | 11466 | 5 | 600 | 4.51 | 1914.82 | 0.84 | 100.2
16243496 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7020*4TR58 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 01:57 | 2016-12-14 02:50 | 0.889 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 698.75 | 0 | 0
16243498 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LINES-34 / SH8520 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:26 | 2016-12-14 05:32 | 0.088 | 2 | 8 | 2 | 398 | 0.18 | 0.7 | 0.18 | 35.02
16243508 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2506 / H01-GOLCUK I GIRISI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:21 | 2016-12-14 02:33 | 0.197 | 32 | 237 | 0 | 0 | 6.3 | 46.69 | 0 | 0
16243509 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUZELBAHCE MAH. 8. B / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:10 | 2016-12-14 04:15 | 0.085 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 0 | 0
16243515 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:36 | 2016-12-14 02:42 | 0.089 | 2 | 58 | 11 | 1488 | 0.18 | 5.16 | 0.98 | 132.43
16243519 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306686 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:00 | 2016-12-14 04:11 | 0.18 | 1 | 18 | 0 | 62 | 0.18 | 3.24 | 0 | 11.16
16243520 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAHCELIEVLER MAH. 5. / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:10 | 2016-12-14 04:21 | 0.177 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0
16243523 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026231 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:15 | 2016-12-14 04:22 | 0.109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
16243525 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:44 | 2016-12-14 03:48 | 1.064 | 0 | 10 | 9 | 230 | 0 | 10.64 | 9.58 | 244.72
16243526 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:48 | 2016-12-14 03:46 | 0.975 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 0 | 0
16243528 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:50 | 2016-12-14 02:54 | 0.067 | 16 | 7319 | 10 | 411 | 1.07 | 490.37 | 0.67 | 27.54
16243528 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:54 | 2016-12-14 02:58 | 0.073 | 5 | 111 | 5 | 408 | 0.37 | 8.1 | 0.37 | 29.78
16243528 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:54 | 2016-12-14 03:00 | 0.104 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 35.67 | 0 | 0
16243528 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:54 | 2016-12-14 03:00 | 0.109 | 5 | 5416 | 3 | 3 | 0.55 | 590.34 | 0.33 | 0.33
16243528 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 02:54 | 2016-12-14 03:01 | 0.113 | 6 | 1449 | 2 | 0 | 0.68 | 163.74 | 0.23 | 0
16243531 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU TOP SA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 00:38 | 2016-12-14 03:50 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.81
16243532 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:03 | 2016-12-14 03:03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16243532 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:03 | 2016-12-14 03:15 | 0.213 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0
16243532 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:15 | 2016-12-14 03:15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16243532 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:15 | 2016-12-14 03:36 | 0.339 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0
16243532 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:36 | 2016-12-14 03:36 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16243532 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:36 | 2016-12-14 03:44 | 0.142 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0
16243532 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:44 | 2016-12-14 05:39 | 1.919 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0
16243533 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H04-KESICILI K. 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:04 | 2016-12-14 03:08 | 0.065 | 5 | 6786 | 0 | 0 | 0.33 | 441.09 | 0 | 0
16243536 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM2 DM3 / H03-Z.SOYER (IZMT 2) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:21 | 2016-12-14 03:23 | 0.03 | 14 | 35907 | 0 | 2 | 0.42 | 1077.21 | 0 | 0.06
16243537 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | K.KONUTLAR DM1 / H14-1093 CAMLI EVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 03:21 | 2016-12-14 04:16 | 0.908 | 5 | 2148 | 0 | 250 | 4.54 | 1950.38 | 0 | 227
16243547 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003571 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:02 | 2016-12-14 09:30 | 5.463 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 16.39 | 0 | 251.3
16243550 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:19 | 2016-12-14 04:40 | 0.356 | 5 | 10 | 4 | 112 | 1.78 | 3.56 | 1.42 | 39.87
16243552 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:23 | 2016-12-14 04:45 | 0.375 | 0 | 8 | 3 | 1840 | 0 | 3 | 1.13 | 690
16243554 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:29 | 2016-12-14 05:12 | 0.718 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.87 | 0 | 0
16243555 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | JGC / ENERJILI HAT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:23 | 2016-12-14 04:31 | 0.139 | 13 | 1885 | 18 | 4529 | 1.81 | 262.02 | 2.5 | 629.53
16243560 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:56 | 2016-12-14 05:08 | 0.189 | 0 | 8 | 3 | 1840 | 0 | 1.51 | 0.57 | 347.76
16243560 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:56 | 2016-12-14 05:02 | 0.097 | 13 | 1885 | 18 | 4529 | 1.26 | 182.85 | 1.75 | 439.31
16243560 | 3 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:07 | 2016-12-14 05:08 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
16243560 | 4 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:07 | 2016-12-14 05:43 | 0.615 | 1 | 6 | 0 | 500 | 0.62 | 3.69 | 0 | 307.5
16243560 | 5 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:12 | 2016-12-14 05:43 | 0.522 | 0 | 8 | 3 | 1840 | 0 | 4.18 | 1.57 | 960.48
16243560 | 6 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:25 | 2016-12-14 05:43 | 0.311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
16243562 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026319 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 04:56 | 2016-12-14 07:07 | 2.186 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 222.97
16243568 | 1 | BOLU | SEBEN | DEREBOY*KOYU*GUNEY*M / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:14 | 2016-12-14 07:05 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.57
16243573 | 1 | BOLU | MUDURNU | KURTLAR*YUZUNCUYIL / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 05:47 | 2016-12-14 07:54 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1
16243576 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7020*4TR58 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 06:22 | 2016-12-14 09:00 | 2.64 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 2075.04 | 0 | 0
16243577 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KORU KOYU MERKEZ T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 06:23 | 2016-12-14 07:36 | 1.216 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1.22 | 0 | 35.26
16243579 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 06:33 | 2016-12-14 11:37 | 5.072 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 | 0
16243580 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 06:37 | 2016-12-14 06:42 | 0.081 | 13 | 1885 | 18 | 4529 | 1.05 | 152.69 | 1.46 | 366.85
16243580 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER GRUP KABIN / H01-YIGILCA KOK1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 06:37 | 2016-12-14 06:44 | 0.113 | 0 | 8 | 3 | 1840 | 0 | 0.9 | 0.34 | 207.92
16243588 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YEN* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 07:00 | 2016-12-14 09:37 | 2.604 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.6 | 0 | 59.89
16243596 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKTEPE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 07:24 | 2016-12-14 09:00 | 1.592 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
16243607 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YESIL MH TR*5 / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 07:43 | 2016-12-14 08:48 | 1.093 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.37 | 0 | 0
16243610 | 1 | BOLU | MENGEN | ILYASLAR*KOYU / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 07:54 | 2016-12-14 10:00 | 2.107 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.96
16243617 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME SINEKLI BI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:07 | 2016-12-14 09:17 | 1.171 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 488.31 | 0 | 0
16243619 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BAHCELI CAMI YANI 14 / LD1A SDK: TRP44A4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:09 | 2016-12-14 09:29 | 1.348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0
16243622 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU GECIT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:12 | 2016-12-14 09:19 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.83
16243625 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP307278 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:38 | 2016-12-14 09:51 | 0.209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
16243636 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACIHALIMLAR*KOYU*ME / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:21 | 2016-12-14 09:59 | 1.624 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 4.87 | 0 | 29.23
16243653 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KIREMITOCAGI MAH. OT / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:43 | 2016-12-14 11:19 | 2.6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
16243655 | 1 | BOLU | MUDURNU | GUVEYTEPE*GEMBERIZ*M / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:43 | 2016-12-14 10:31 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.15
16243657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR13 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:45 | 2016-12-14 09:44 | 0.982 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 0 | 0
16243662 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 07:46 | 2016-12-14 11:00 | 3.233 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 12.93 | 0 | 362.1
16243665 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CUMAKOY TR5 DM / LD1A SDK: TR11033A3000141 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 08:53 | 2016-12-14 15:00 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73.4
16243677 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA 3TR17 / LD1C SDK: TR9035C1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:03 | 2016-12-14 09:58 | 0.91 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0
16243686 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CAMLIK YARASLAR KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:09 | 2016-12-14 10:20 | 1.198 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.2 | 0 | 28.75
16243688 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GUNHOSLAR KOYU T35 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:11 | 2016-12-14 12:09 | 2.963 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.96 | 0 | 59.26
16243689 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H03-CUKURKOY KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:20 | 2016-12-14 10:32 | 0.193 | 4 | 126 | 11 | 1835 | 0.77 | 24.32 | 2.12 | 354.16
16243695 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:04 | 2016-12-14 12:40 | 3.593 | 4 | 81 | 14 | 1090 | 14.37 | 291.03 | 50.3 | 3916.37
16243698 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DUTLAR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:15 | 2016-12-14 14:39 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 140.27
16243703 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORENCIK*KOYU*YUKARI* / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:18 | 2016-12-14 11:25 | 2.115 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2.12 | 0 | 84.6
16243708 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KALIBRE KABIN / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:18 | 2016-12-14 10:20 | 1.031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0
16243717 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA SENILIC / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:26 | 2016-12-14 10:55 | 1.488 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16.37 | 0 | 7.44
16243719 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BEYCAYIR KABIN / H02-RADYAL FABR. | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:27 | 2016-12-14 09:35 | 0.141 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0
16243724 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H07-DODURGA HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-16 08:56 | 2016-12-16 09:50 | 0.899 | 1 | 1794 | 15 | 774 | 0.9 | 1612.81 | 13.49 | 695.83
16243727 | 1 | BOLU | MUDURNU | KURTLAR*YUZUNCUYIL / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:33 | 2016-12-14 10:02 | 0.483 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.97 | 0 | 4.35
16243731 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026554 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:05 | 2016-12-14 11:23 | 0.3 | 0 | 5 | 0 | 158 | 0 | 1.5 | 0 | 47.4
16243734 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:37 | 2016-12-14 10:15 | 0.632 | 0 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 696.46 | 0 | 0
16243734 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:15 | 2016-12-14 10:45 | 0.505 | 2 | 1258 | 6 | 162 | 1.01 | 635.29 | 3.03 | 81.81
16243737 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZNIK TM / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:37 | 2016-12-14 12:00 | 2.383 | 1 | 5 | 1 | 52 | 2.38 | 11.92 | 2.38 | 123.92
16243738 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-16 08:59 | 2016-12-16 09:51 | 0.861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0
16243747 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / LD1B SDK: TR-1AKKAYAB7 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:44 | 2016-12-14 10:35 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
16243748 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / BARA | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-16 09:45 | 2016-12-16 17:42 | 7.95 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1741.05 | 0 | 0
16243748 | 2 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / BARA | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-16 15:55 | 2016-12-16 17:42 | 1.783 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 294.2 | 0 | 1.78
16243751 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:46 | 2016-12-14 11:21 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17
16243754 | 1 | BOLU | MUDURNU | KOVUCAK*ANAYOL / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:49 | 2016-12-14 12:51 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.27
16243757 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:51 | 2016-12-14 09:54 | 0.05 | 5 | 3 | 2 | 84 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 4.2
16243773 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE YANI KOK / LD1G | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:25 | 2016-12-14 10:40 | 0.256 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0
16243774 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KURTULUS KOYU CAMII / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:02 | 2016-12-14 11:47 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.64
16243777 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:11 | 2016-12-14 12:20 | 2.155 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2.16 | 0 | 40.95
16243789 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H04-TR47 UCYOL | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:19 | 2016-12-14 10:41 | 0.369 | 6 | 3078 | 28 | 4505 | 2.21 | 1135.78 | 10.33 | 1662.35
16243793 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KABIN / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:16 | 2016-12-14 13:32 | 1.269 | 0 | 7 | 2 | 1131 | 0 | 8.88 | 2.54 | 1435.24
16243800 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAOREN KOYU MACA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:26 | 2016-12-14 12:46 | 2.338 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 9.35 | 0 | 114.56
16243801 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306794 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:26 | 2016-12-14 11:43 | 0.283 | 2 | 10 | 3 | 234 | 0.57 | 2.83 | 0.85 | 66.22
16243803 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002340R04168;TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:30 | 2016-12-14 13:48 | 0.303 | 0 | 1 | 1 | 169 | 0 | 0.3 | 0.3 | 51.21
16243804 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR6 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:58 | 2016-12-14 11:30 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.92
16243808 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY KOK / H08-SARIKADILAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:20 | 2016-12-14 12:16 | 0.936 | 0 | 8 | 2 | 915 | 0 | 7.49 | 1.87 | 856.44
16243812 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME BINA / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:37 | 2016-12-14 11:15 | 0.626 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 326.15 | 0 | 0
16243814 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR5*BASU KABI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:38 | 2016-12-14 13:40 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 409.32
16243815 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR7 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:38 | 2016-12-14 13:45 | 3.109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.76
16243824 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ISHAKLAR KOYU / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:42 | 2016-12-14 11:47 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.07
16243825 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BOGURGEN / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:41 | 2016-12-14 12:13 | 1.533 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.53 | 0 | 35.26
16243827 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SELAHIYE KOYU MERKEZ / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:41 | 2016-12-14 11:30 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.92
16243835 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:24 | 2016-12-14 12:43 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 110.63
16243836 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:48 | 2016-12-14 11:25 | 0.611 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 14.05 | 0 | 21.39
16243841 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1D SDK: TR3025D4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:51 | 2016-12-14 11:40 | 0.813 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 41.46 | 0 | 0
16243843 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H07-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:52 | 2016-12-14 11:10 | 0.302 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0
16243872 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 10:48 | 2016-12-14 11:05 | 0.275 | 9 | 1173 | 0 | 1 | 2.48 | 322.58 | 0 | 0.28
16243875 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZUMRUT EVLER KABIN / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:14 | 2016-12-14 11:30 | 0.267 | 9 | 1173 | 0 | 1 | 2.4 | 313.19 | 0 | 0.27
16243886 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:14 | 2016-12-14 11:34 | 0.339 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0
16243893 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:22 | 2016-12-14 11:22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
16243902 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AHIBABA KOYU T35 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:28 | 2016-12-14 13:21 | 1.879 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.88 | 0 | 35.7
16243906 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:31 | 2016-12-14 12:21 | 0.831 | 15 | 5108 | 0 | 0 | 12.47 | 4244.75 | 0 | 0
16243906 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:31 | 2016-12-14 13:39 | 2.13 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 | 5065.14 | 0 | 0
16243906 | 3 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:31 | 2016-12-14 13:49 | 2.294 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 3927.33 | 0 | 0
16243906 | 4 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:31 | 2016-12-14 13:49 | 2.298 | 3 | 11486 | 0 | 0 | 6.89 | 26394.83 | 0 | 0
16243913 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:42 | 2016-12-14 13:15 | 1.559 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 194.88 | 0 | 0
16243916 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:45 | 2016-12-14 12:13 | 0.453 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 39.41 | 0 | 0
16243938 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:07 | 2016-12-14 13:00 | 0.887 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 102.89 | 0 | 0
16243941 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HACIYAKUP KOYU DEGIR / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:10 | 2016-12-14 12:39 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.92
16243943 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | 32 EVLER EVRIM SOK. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:10 | 2016-12-14 13:10 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
16243949 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:13 | 2016-12-14 12:50 | 0.618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
16243961 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025937 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:55 | 2016-12-14 13:06 | 0.189 | 0 | 51 | 1 | 533 | 0 | 9.64 | 0.19 | 100.74
16243967 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | KOKEZ*KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:27 | 2016-12-14 14:11 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.89
16243969 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKOY ALT MAH. / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:26 | 2016-12-14 14:44 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6
16243970 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:03 | 2016-12-14 12:55 | 0.871 | 2 | 979 | 4 | 720 | 1.74 | 852.71 | 3.48 | 627.12
16243980 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:55 | 2016-12-14 14:10 | 0.251 | 0 | 3 | 2 | 77 | 0 | 0.75 | 0.5 | 19.33
16243981 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K*YOLU AYDINLATMA / LD1A SDK: TRP344A1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:37 | 2016-12-14 13:44 | 1.119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0
16243995 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GUNDOGAN MAH.T35 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:40 | 2016-12-14 13:48 | 1.138 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0
16244003 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAZLIK IBRAHIMOGLU / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:50 | 2016-12-14 13:20 | 0.508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
16244015 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 12:58 | 2016-12-14 13:33 | 0.584 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 386.61 | 0 | 0
16244018 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:01 | 2016-12-14 13:05 | 0.064 | 1 | 1199 | 0 | 0 | 0.06 | 76.74 | 0 | 0
16244018 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:01 | 2016-12-14 14:25 | 1.403 | 10 | 1461 | 0 | 2 | 14.03 | 2049.78 | 0 | 2.81
16244020 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ANADOLU *LK O*RT.YAN / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:02 | 2016-12-14 14:30 | 1.464 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 972.1 | 0 | 0
16244021 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:03 | 2016-12-14 15:25 | 2.367 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 951.53 | 0 | 0
16244022 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AYDINYAYLA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:01 | 2016-12-14 17:32 | 4.517 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 469.77
16244032 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1D SDK: DM47TR178D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:12 | 2016-12-14 14:07 | 0.921 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | 0 | 0
16244037 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SK. T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-14 13:03 | 2016-12-14 15:40 | 2.617 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 813.89 | 0 | 0
16244046 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CELIKDERE KIRAN / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:25 | 2016-12-14 16:32 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.88
16244050 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | COCUK PARKI SAC KABI / LD1B SDK: TR80B1 Bina: AKÇACAMİ YAYAYOLU 1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:30 | 2016-12-14 14:24 | 0.909 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 0 | 0
16244068 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:10 | 2016-12-15 10:15 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.57
16244074 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 10:15 | 2016-12-15 15:00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 147.25
16244085 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 13:57 | 2016-12-14 16:10 | 2.217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
16244099 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:40 | 2016-12-14 14:55 | 0.25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0
16244105 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 11:26 | 2016-12-14 16:40 | 5.229 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 862.79 | 0 | 0
16244111 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALIK PAZARI RMU / LD1G SDK: TR105G1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:26 | 2016-12-14 15:15 | 0.815 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0 | 0
16244120 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KAPICIOGLU MADENCILI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:34 | 2016-12-14 15:40 | 1.093 | 0 | 53 | 0 | 27 | 0 | 57.93 | 0 | 29.51
16244125 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K*YOLU AYDINLATMA / LD1A SDK: TRP344A19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:28 | 2016-12-14 16:10 | 1.704 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0
16244126 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H03-VANLILAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:40 | 2016-12-14 14:49 | 0.151 | 8 | 468 | 0 | 294 | 1.21 | 70.67 | 0 | 44.39
16244131 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HATIPKOY / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:52 | 2016-12-14 17:25 | 0.55 | 0 | 229 | 0 | 11 | 0 | 125.95 | 0 | 6.05
16244142 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307330 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 11:05 | 2016-12-17 16:54 | 5.819 | 1 | 3 | 0 | 134 | 5.82 | 17.46 | 0 | 779.75
16244143 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:41 | 2016-12-14 15:40 | 0.975 | 0 | 25 | 6 | 724 | 0 | 24.38 | 5.85 | 705.9
16244148 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 14:58 | 2016-12-14 15:30 | 0.527 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0
16244149 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER BELEDIYE AR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:27 | 2016-12-17 11:43 | 2.267 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1425.94 | 0 | 0
16244150 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:01 | 2016-12-14 15:30 | 0.486 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.38 | 0 | 0
16244153 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:00 | 2016-12-17 11:00 | 2 | 9 | 48 | 9 | 1092 | 18 | 96 | 18 | 2184
16244154 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER SET BOYU T / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 14:01 | 2016-12-17 15:01 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
16244157 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR KOYU 11.14 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 10:09 | 2016-12-17 14:42 | 4.55 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 9.1 | 0 | 127.4
16244158 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:05 | 2016-12-14 15:10 | 0.076 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0
16244166 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HASIRCILAR CAMI YANI / LD1H | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:16 | 2016-12-14 16:41 | 1.424 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 156.64 | 0 | 0
16244173 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BICAKCILAR / LD1A SDK: SDK400000000000TRF6843 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 09:34 | 2016-12-14 14:00 | 4.426 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17.7 | 0 | 35.41
16244175 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:23 | 2016-12-14 15:41 | 0.3 | 1 | 38 | 3 | 55 | 0.3 | 11.4 | 0.9 | 16.5
16244178 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:35 | 2016-12-14 20:45 | 5.167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.84 | 0 | 0
16244185 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR2*245 SK. / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:22 | 2016-12-14 16:25 | 1.05 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | 0 | 0
16244186 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10274*2TR12 / LD1A SDK: TRP10274A28 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:46 | 2016-12-14 18:59 | 1.215 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0
16244197 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:52 | 2016-12-14 16:57 | 1.089 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.09 | 0 | 23.96
16244198 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 2TR13 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:52 | 2016-12-14 17:36 | 1.725 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 319.13 | 0 | 0
16244201 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:56 | 2016-12-14 18:20 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.76
16244202 | 1 | BOLU | MERKEZ | KASAPLAR*SU*POMPASI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:05 | 2016-12-17 10:31 | 1.433 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.96 | 0 | 0
16244207 | 1 | BOLU | GEREDE | HASANLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:10 | 2016-12-17 11:56 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118.98
16244208 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY POYRAZ MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:01 | 2016-12-14 16:50 | 0.809 | 2 | 15 | 3 | 866 | 1.62 | 12.14 | 2.43 | 700.59
16244208 | 2 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY POYRAZ MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:01 | 2016-12-14 16:53 | 0.859 | 0 | 47 | 8 | 2084 | 0 | 40.37 | 6.87 | 1790.16
16244208 | 3 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY POYRAZ MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:01 | 2016-12-14 17:40 | 1.642 | 0 | 5 | 0 | 253 | 0 | 8.21 | 0 | 415.43
16244208 | 4 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY POYRAZ MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:01 | 2016-12-14 16:03 | 0.021 | 6 | 983 | 2 | 120 | 0.13 | 20.64 | 0.04 | 2.52
16244215 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000268 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 09:02 | 2016-12-17 17:20 | 8.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0
16244218 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 15:56 | 2016-12-14 16:05 | 0.143 | 1 | 982 | 0 | 2 | 0.14 | 140.43 | 0 | 0.29
16244222 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:04 | 2016-12-14 17:15 | 1.183 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 344.25 | 0 | 2.37
16244223 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELI EVLER MAH. M / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:09 | 2016-12-14 18:40 | 2.517 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 722.38 | 0 | 0
16244224 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-17 08:30 | 2016-12-17 09:06 | 0.603 | 4 | 1025 | 0 | 0 | 2.41 | 618.08 | 0 | 0
16244227 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:12 | 2016-12-14 17:30 | 1.294 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 584.89 | 0 | 0
16244236 | 1 | BOLU | MERKEZ | KOROGLU*SSK*KURUM*YA / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 10:00 | 2016-12-17 11:10 | 1.167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.34 | 0 | 0
16244237 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K*YOLU AYDINLATMA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:19 | 2016-12-14 18:06 | 1.783 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 376.21 | 0 | 0
16244239 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:20 | 2016-12-14 18:30 | 2.169 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 440.31 | 0 | 0
16244241 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ER*KL* MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:13 | 2016-12-14 16:47 | 0.567 | 15 | 137 | 19 | 2143 | 8.51 | 77.68 | 10.77 | 1215.08
16244258 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK TR8 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:28 | 2016-12-14 20:30 | 4.033 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 8.07 | 0 | 149.22
16244262 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:34 | 2016-12-14 16:34 | 0 | 2 | 681 | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0
16244267 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BORA B*NA / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 11:07 | 2016-12-15 11:57 | 0.835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0
16244267 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | BORA B*NA / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 11:07 | 2016-12-15 12:35 | 1.464 | 2 | 968 | 0 | 0 | 2.93 | 1417.15 | 0 | 0
16244274 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KANLIBAG SOKAK / LD1A SDK: TRP316A1 Bina: TURAN GÜNEŞ CADDE 196 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:49 | 2016-12-14 19:39 | 2.835 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.21 | 0 | 0
16244277 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR OKUL USTU SER / LD1A SDK: TRP2607A30 Bina: 4041610 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 16:51 | 2016-12-14 17:47 | 0.937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
16244280 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:12 | 2016-12-15 17:30 | 8.3 | 0 | 18 | 1 | 613 | 0 | 149.4 | 8.3 | 5087.9
16244290 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:13 | 2016-12-14 18:20 | 1.119 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 184.64 | 0 | 0
16244295 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:18 | 2016-12-14 18:10 | 0.863 | 1 | 146 | 5 | 2039 | 0.86 | 126 | 4.32 | 1759.66
16244297 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAFFET YILD / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-15 09:30 | 2016-12-15 11:01 | 1.514 | 2 | 766 | 0 | 0 | 3.03 | 1159.72 | 0 | 0
16244305 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | GORCU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:24 | 2016-12-14 19:58 | 2.559 | 0 | 35 | 1 | 329 | 0 | 89.57 | 2.56 | 841.91
16244305 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | GORCU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:14 | 2016-12-14 19:58 | 0.731 | 0 | 9 | 8 | 118 | 0 | 6.58 | 5.85 | 86.26
16244306 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YOGUNPELIT / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:25 | 2016-12-14 18:29 | 1.072 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 1.07 | 0 | 198.32
16244310 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP048307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:50 | 2016-12-14 18:00 | 0.167 | 1 | 4 | 0 | 90 | 0.17 | 0.67 | 0 | 15.03
16244315 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 17:36 | 2016-12-14 18:37 | 1.013 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 6.08 | 0 | 151.95
16244319 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. KANAL / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:45 | 2016-12-14 19:59 | 0.233 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 76.19 | 0 | 0
16244338 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:06 | 2016-12-14 19:16 | 1.165 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 0
16244339 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1D SDK: TR3025D12 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:07 | 2016-12-14 19:08 | 1.017 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.49 | 0 | 0
16244340 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:09 | 2016-12-14 18:40 | 0.523 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 346.23 | 0 | 0
16244348 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KARANLIKDERE D*REK T / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:17 | 2016-12-14 20:45 | 2.474 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148.44 | 0 | 0
16244354 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP219796 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:30 | 2016-12-14 19:55 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.6
16244364 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AMAC YAPI KOOP. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:31 | 2016-12-14 19:20 | 0.816 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42.43 | 0 | 0
16244372 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUNAHAN INS YANI / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:26 | 2016-12-14 18:30 | 0.067 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 25.39 | 0 | 0
16244375 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR33 TR / LD1C SDK: TR36C5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:42 | 2016-12-14 19:31 | 0.823 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 0 | 0
16244387 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LD1D SDK: TR10035D8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 18:56 | 2016-12-14 21:20 | 2.401 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.03 | 0 | 0
16244397 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK SULTAN SOK.BA / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:10 | 2016-12-14 23:36 | 4.436 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1250.95 | 0 | 0
16244400 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA CEZAEVI 56 / H02-SAHINLER KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:14 | 2016-12-14 19:57 | 0.709 | 0 | 86 | 5 | 838 | 0 | 60.97 | 3.55 | 594.14
16244401 | 1 | BOLU | MENGEN | BOLUKOREN*KOYU / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:16 | 2016-12-14 22:45 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.25
16244402 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OBA EVLER / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:17 | 2016-12-14 20:36 | 1.325 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 200.08 | 0 | 0
16244407 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:25 | 2016-12-14 20:07 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 2.1 | 0 | 80.5
16244412 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | FATIH CAMI DIREK / LD1C | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:25 | 2016-12-14 19:45 | 0.333 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 102.23 | 0 | 0
16244424 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:36 | 2016-12-14 20:00 | 0.396 | 1 | 1697 | 0 | 7 | 0.4 | 672.01 | 0 | 2.77
16244424 | 2 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:36 | 2016-12-14 20:10 | 0.555 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 161.51 | 0 | 1.11
16244426 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR KAB*N *ERGUDE / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 20:18 | 2016-12-14 20:58 | 0.667 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 126.73 | 0 | 0
16244438 | 1 | SAKARYA | KARASU | BOSNAK CAMI YANI T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:57 | 2016-12-14 20:31 | 0.567 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0
16244445 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BAHCE ICI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 20:06 | 2016-12-14 22:50 | 2.726 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 169.01 | 0 | 0
16244457 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP048307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 20:14 | 2016-12-14 22:25 | 2.191 | 1 | 4 | 0 | 90 | 2.19 | 8.76 | 0 | 197.19
16244466 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10068*1TR26 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 20:19 | 2016-12-14 22:25 | 2.098 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 738.5 | 0 | 0
16244475 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYRETTIN UZUN CAD / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 20:20 | 2016-12-14 22:02 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0
16244475 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | HAYRETTIN UZUN CAD / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 21:48 | 2016-12-14 22:02 | 0.233 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 224.38 | 0 | 0
16244481 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCILER*TR20 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 20:46 | 2016-12-14 21:45 | 0.985 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 465.91 | 0 | 0
16244489 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CUMAKOY / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 19:38 | 2016-12-14 21:00 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.33
16244498 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 22:11 | 2016-12-14 22:52 | 0.685 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 202.08 | 0 | 0
16244508 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 22:32 | 2016-12-14 23:11 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.88
16244510 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALE MEVKII / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 22:39 | 2016-12-15 00:54 | 2.246 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0
16244517 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10068*1TR26 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 22:54 | 2016-12-15 02:01 | 3.121 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1098.59 | 0 | 0
16244525 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / SEHIR 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 23:23 | 2016-12-15 00:09 | 0.769 | 1 | 2904 | 0 | 0 | 0.77 | 2233.18 | 0 | 0
16244525 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / SEHIR 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 00:28 | 2016-12-15 00:35 | 0.112 | 0 | 1969 | 0 | 1 | 0 | 220.53 | 0 | 0.11
16244538 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-14 23:29 | 2016-12-14 23:55 | 0.425 | 10 | 186 | 0 | 699 | 4.25 | 79.05 | 0 | 297.08
16244542 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP316837 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 02:35 | 2016-12-15 02:45 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0.17 | 35.07
16244555 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 00:52 | 2016-12-15 01:04 | 0.199 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 45.17 | 0 | 0
16244556 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.ESER OKU / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 01:30 | 2016-12-15 01:40 | 0.167 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 157.98 | 0 | 0
16244557 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAHYA KAB*N*44* / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 01:26 | 2016-12-15 01:50 | 0.407 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 260.89 | 0 | 0
16244560 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 01:33 | 2016-12-15 01:34 | 0.017 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 0.41 | 63.56 | 0.07 | 2.13
16244565 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR13 / LD1B SDK: DM161TR666B1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 01:44 | 2016-12-15 04:47 | 3.037 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100.22 | 0 | 0
16244568 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H03-MEZBAHA HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 01:52 | 2016-12-15 02:32 | 0.661 | 30 | 984 | 0 | 0 | 19.83 | 650.42 | 0 | 0
16244571 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 02:45 | 2016-12-15 07:03 | 4.303 | 3 | 33 | 0 | 184 | 12.91 | 142 | 0 | 791.75
16244573 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 02:58 | 2016-12-15 03:01 | 0.05 | 36 | 1407 | 0 | 0 | 1.8 | 70.35 | 0 | 0
16244573 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 02:58 | 2016-12-15 05:03 | 2.083 | 26 | 81 | 0 | 0 | 54.16 | 168.72 | 0 | 0
16244574 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H13-KARAYOLLARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 02:59 | 2016-12-15 06:05 | 3.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0
16244577 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU MERKEZ / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 03:13 | 2016-12-15 05:24 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.56
16244578 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 03:19 | 2016-12-15 05:05 | 1.769 | 25 | 1926 | 0 | 2 | 44.23 | 3407.09 | 0 | 3.54
16244581 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 03:48 | 2016-12-15 04:31 | 0.723 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 182.2 | 0 | 0
16244583 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 05:42 | 2016-12-15 05:43 | 0.023 | 11 | 7880 | 0 | 0 | 0.25 | 181.24 | 0 | 0
16244585 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10040B*TR3/15B / LD1D SDK: TR10040BD5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 05:23 | 2016-12-15 09:30 | 4.112 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111.02 | 0 | 0
16244591 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. ZIRAI DONA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 06:39 | 2016-12-15 07:15 | 0.593 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 0 | 0
16244592 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN* MAH. KAB*N / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 08:45 | 2016-12-15 10:40 | 1.917 | 7 | 323 | 0 | 4 | 13.42 | 619.19 | 0 | 7.67
16244593 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAN SOK.14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 07:06 | 2016-12-15 08:56 | 1.829 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 303.61 | 0 | 0
16244598 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU TR*3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 07:41 | 2016-12-15 08:46 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 103.01
16244600 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013873 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:30 | 2016-12-15 12:45 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.5
16244602 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / BB1 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-15 08:28 | 0.467 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 278.33 | 0 | 0
16244611 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:01 | 2016-12-15 11:10 | 2.15 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 393.45 | 0 | 2.15
16244632 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HACIOGLU / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 08:52 | 2016-12-15 11:25 | 2.544 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.18 | 0 | 109.39
16244639 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9039*2TR24/TR18 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 08:55 | 2016-12-15 09:24 | 0.483 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 289.32 | 0 | 0
16244642 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.METIN AKK / LD1E | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:01 | 2016-12-15 12:36 | 3.583 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 132.57 | 0 | 0
16244651 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9045*4TR25 / LD1E SDK: TR9045E8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:17 | 2016-12-15 11:00 | 1.724 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 117.23 | 0 | 0
16244656 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*YOL*KENA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:02 | 2016-12-18 11:45 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.2
16244659 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9102*4TR37 / LD1B SDK: TRP9102B13 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:26 | 2016-12-15 13:40 | 4.233 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.26 | 0 | 0
16244663 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:26 | 2016-12-15 10:55 | 1.482 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0
16244665 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H10-ALPAGUT GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:41 | 2016-12-18 17:14 | 7.538 | 6 | 1510 | 0 | 2 | 45.23 | 11382.38 | 0 | 15.08
16244670 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*TEVAGUS / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:55 | 2016-12-18 17:50 | 7.917 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 2375.1 | 0 | 7.92
16244671 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:50 | 2016-12-18 15:44 | 5.9 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1410.1 | 0 | 0
16244672 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:55 | 2016-12-15 10:40 | 0.751 | 7 | 258 | 0 | 0 | 5.26 | 193.76 | 0 | 0
16244675 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER KABIN / H03-SUMER GRUP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 15:08 | 2016-12-18 15:41 | 0.552 | 0 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 1306.58 | 0 | 0
16244681 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR14 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:35 | 2016-12-15 10:40 | 0.083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
16244688 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOTAL BENZINLIK YANI / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:57 | 2016-12-15 11:20 | 1.383 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 141.07 | 0 | 0
16244701 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:13 | 2016-12-15 10:33 | 0.323 | 6 | 7202 | 15 | 776 | 1.94 | 2326.25 | 4.85 | 250.65
16244704 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CALIBAYIR JANDARMA K / LD1C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:19 | 2016-12-15 11:00 | 0.683 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 120.21 | 0 | 0
16244706 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ULUCAMI KOPRU YANI T / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:20 | 2016-12-15 12:08 | 1.8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0
16244709 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER MAH.AYRIK S / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:21 | 2016-12-15 12:22 | 2.017 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104.88 | 0 | 0
16244713 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK ASAGI / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:30 | 2016-12-15 10:58 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 76.59
16244716 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEKDEMIRLER*AKCAALAN / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:34 | 2016-12-15 11:12 | 0.633 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1.9 | 0 | 25.32
16244728 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:54 | 2016-12-15 11:34 | 0.653 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 126.03 | 0 | 0
16244730 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / H08 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:02 | 2016-12-15 11:25 | 0.387 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 174.92 | 0 | 0
16244733 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / BB1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:58 | 2016-12-15 11:55 | 0.957 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 595.25 | 0 | 0
16244735 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ KOYU ASAGI MA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:01 | 2016-12-15 15:30 | 4.483 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 524.51
16244744 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR13 / LD1B SDK: DM161TR666B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:14 | 2016-12-15 11:42 | 0.468 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0
16244751 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI DM / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:28 | 2016-12-15 11:57 | 0.487 | 13 | 71 | 0 | 0 | 6.33 | 34.58 | 0 | 0
16244752 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR4*ISTIKLAL CD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:31 | 2016-12-15 12:40 | 1.148 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 365.06 | 0 | 0
16244753 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:32 | 2016-12-15 12:24 | 0.867 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 136.99 | 0 | 0
16244761 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALTINOVA HASTANESI Y / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:41 | 2016-12-15 13:07 | 1.433 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 108.91 | 0 | 0
16244765 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AGA KOY YOLU BINA TR / K03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:44 | 2016-12-15 11:45 | 0.023 | 2 | 1381 | 0 | 0 | 0.05 | 31.76 | 0 | 0
16244767 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME BINA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:45 | 2016-12-15 12:10 | 0.41 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 213.61 | 0 | 0
16244770 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:46 | 2016-12-15 13:51 | 2.087 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 845.24 | 0 | 0
16244784 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR TR10 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:57 | 2016-12-15 12:30 | 0.55 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 | 0
16244800 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIPY KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 11:04 | 2016-12-15 12:48 | 1.733 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 0
16244801 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 09:58 | 2016-12-15 11:37 | 1.65 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 239.25 | 0 | 0
16244810 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI 7 NOL / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:24 | 2016-12-15 14:30 | 2.098 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 297.92 | 0 | 0
16244811 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 10:18 | 2016-12-18 18:12 | 7.91 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 23.73 | 1969.59
16244820 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H05-NESE TEKSTIL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:31 | 2016-12-15 12:31 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16244837 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPEC*K KAB*N / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:41 | 2016-12-15 14:19 | 1.624 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 274.46 | 0 | 0
16244839 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BALLI SOK.ICI TR*23 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:43 | 2016-12-15 13:09 | 0.433 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 86.17 | 0 | 0
16244848 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:59 | 2016-12-15 17:10 | 4.189 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 640.92 | 0 | 0
16244848 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:35 | 2016-12-15 17:10 | 0.583 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 236.12 | 0 | 0
16244849 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ATATURK CAD.SONU T50 / LD1B SDK: TRP572B5 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:04 | 2016-12-15 14:00 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
16244852 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:13 | 2016-12-15 13:29 | 0.262 | 0 | 42 | 39 | 989 | 0 | 11 | 10.22 | 259.12
16244853 | 1 | BOLU | MENGEN | ARAK*KOYU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:12 | 2016-12-15 14:50 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 109.41
16244854 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:16 | 2016-12-15 13:51 | 0.583 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 0 | 0
16244855 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1B SDK: TR-504DUZCEB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:16 | 2016-12-15 13:45 | 0.48 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
16244862 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR4 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:10 | 2016-12-15 15:30 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0.33 | 0 | 27.64
16244868 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ *LKO*RET*M AR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:12 | 2016-12-15 15:30 | 1.296 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 0
16244871 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:21 | 2016-12-15 14:30 | 1.15 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 611.8 | 0 | 0
16244874 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP KABAKLAR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:34 | 2016-12-15 17:10 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6
16244884 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA SAN.KOSEOGLU / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:43 | 2016-12-15 16:18 | 2.583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 0
16244887 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:44 | 2016-12-15 14:40 | 0.933 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 109.16 | 0 | 0
16244894 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | N. PASA / BB1 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:00 | 2016-12-15 14:44 | 0.727 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 127.95 | 0 | 0
16244898 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKBIYIKLAR KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-10 12:35 | 2016-12-10 16:00 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 269.94
16244899 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1E SDK: DM44TR175E1 Bina: 5236199 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:50 | 2016-12-15 16:53 | 3.056 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 140.58 | 0 | 0
16244900 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1TR9*B.BAGI PARK ICI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:53 | 2016-12-15 15:10 | 1.282 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 96.15 | 0 | 0
16244901 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURBE KOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:49 | 2016-12-15 15:10 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.35 | 0 | 6.75
16244904 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:55 | 2016-12-15 15:02 | 1.12 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 321.44 | 0 | 0
16244905 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BORA B*NA / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:00 | 2016-12-15 15:10 | 2.167 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 1191.85 | 0 | 0
16244909 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / Trafo A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:31 | 2016-12-15 13:07 | 0.605 | 63 | 42155 | 2 | 16 | 38.12 | 25503.78 | 1.21 | 9.68
16244909 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / Trafo A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:31 | 2016-12-15 13:08 | 0.622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0
16244909 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / Trafo A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:31 | 2016-12-15 13:09 | 0.635 | 1 | 318 | 2 | 470 | 0.64 | 201.93 | 1.27 | 298.45
16244909 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / Trafo A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:31 | 2016-12-15 13:09 | 0.646 | 6 | 4117 | 0 | 0 | 3.88 | 2659.58 | 0 | 0
16244909 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM1TM / Trafo A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 12:31 | 2016-12-15 13:09 | 0.647 | 56 | 11121 | 0 | 3 | 36.23 | 7195.29 | 0 | 1.94
16244919 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* DUZU TR*1 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:07 | 2016-12-15 18:27 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4.33 | 0 | 103.92
16244921 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GARAJ DM / LD1D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:09 | 2016-12-15 15:00 | 0.85 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 0 | 0
16244921 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GARAJ DM / LD1D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:33 | 2016-12-15 15:00 | 0.45 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 143.55 | 0 | 0
16244923 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | H*LAL KAB*N234 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:32 | 2016-12-15 14:51 | 1.319 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1348.02 | 0 | 0
16244928 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1I SDK: TR322I4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:15 | 2016-12-15 17:16 | 3.018 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.43 | 0 | 0
16244933 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA*KOCABELEN / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:22 | 2016-12-15 18:55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 95.55
16244936 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:27 | 2016-12-15 16:17 | 1.834 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 302.61 | 0 | 0
16244937 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:29 | 2016-12-15 15:13 | 0.738 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 439.85 | 0 | 0
16244939 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEKDEMIRLER*AKCAALAN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:30 | 2016-12-15 16:25 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.76
16244941 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAFFET YILD / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:10 | 2016-12-15 14:30 | 0.333 | 2 | 1235 | 0 | 0 | 0.67 | 411.26 | 0 | 0
16244957 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YURT YANI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:45 | 2016-12-15 15:31 | 0.767 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 0 | 0
16244960 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306797 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:15 | 2016-12-15 17:35 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.3
16244962 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H01-GARAJLAR KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:52 | 2016-12-15 14:55 | 0.036 | 2 | 1814 | 0 | 0 | 0.07 | 65.3 | 0 | 0
16244962 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H01-GARAJLAR KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:52 | 2016-12-15 14:55 | 0.04 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 52.24 | 0 | 0
16244962 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H01-GARAJLAR KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:52 | 2016-12-15 14:55 | 0.041 | 0 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 81.26 | 0 | 0
16244962 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H01-GARAJLAR KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 14:52 | 2016-12-15 14:55 | 0.042 | 4 | 832 | 0 | 0 | 0.17 | 34.94 | 0 | 0
16244967 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LV65G | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 13:41 | 2016-12-15 21:30 | 7.817 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1008.39 | 0 | 0
16244993 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:18 | 2016-12-15 17:05 | 1.776 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 1550.45 | 0 | 0
16244996 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DUMLUPINAR ILKOGRETI / K02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-16 09:15 | 2016-12-16 18:30 | 9.25 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 9490.5 | 0 | 0
16244997 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME BINA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:19 | 2016-12-15 17:04 | 1.744 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 908.62 | 0 | 0
16245001 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:21 | 2016-12-15 16:40 | 1.317 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.63 | 0 | 0
16245003 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D SDK: TR335D18 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:11 | 2016-12-15 17:24 | 2.218 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 97.59 | 0 | 0
16245011 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LD1F SDK: TR102F6 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:28 | 2016-12-15 18:12 | 2.731 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 180.25 | 0 | 0
16245017 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ZIRAAT TR / LD1A SDK: SDK400000000000TRF8336 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:32 | 2016-12-15 17:04 | 1.531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
16245021 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:35 | 2016-12-15 18:26 | 2.848 | 0 | 3 | 12 | 42 | 0 | 8.54 | 34.18 | 119.62
16245023 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCKOPRU KOYU TURKSEV / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:34 | 2016-12-15 16:42 | 1.133 | 0 | 170 | 0 | 2 | 0 | 192.61 | 0 | 2.27
16245028 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 08:20 | 2016-12-18 09:45 | 1.417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
16245029 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / LD2L | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:43 | 2016-12-15 17:03 | 1.331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 0 | 0
16245030 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BIRSANDM / H01- | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 22:40 | 2016-12-15 23:01 | 0.36 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 | 0 | 6.48 | 18.36
16245037 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 15:49 | 2016-12-15 16:49 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
16245039 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AYDIN ORME | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 12:02 | 2016-12-18 12:54 | 0.872 | 6 | 3 | 0 | 143 | 5.23 | 2.62 | 0 | 124.7
16245043 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAMANLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:45 | 2016-12-18 10:19 | 0.567 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1.13 | 0 | 23.25
16245044 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:09 | 2016-12-18 09:22 | 0.217 | 8 | 43 | 0 | 431 | 1.74 | 9.33 | 0 | 93.53
16245046 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306788 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:22 | 2016-12-18 09:30 | 0.133 | 4 | 8 | 0 | 377 | 0.53 | 1.06 | 0 | 50.14
16245049 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARIDUGER*YENI*MAH / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 14:30 | 2016-12-18 14:45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75
16245050 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:56 | 2016-12-18 10:08 | 0.2 | 4 | 35 | 0 | 54 | 0.8 | 7 | 0 | 10.8
16245056 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YAMANLAR*ORTA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 12:00 | 2016-12-18 13:04 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.54
16245058 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:03 | 2016-12-15 16:51 | 0.8 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0
16245059 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | DOGAN KAZAN KABIN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:09 | 2016-12-15 16:10 | 0.019 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
16245059 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | DOGAN KAZAN KABIN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:09 | 2016-12-15 17:02 | 0.889 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 68.45 | 0 | 0
16245059 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | DOGAN KAZAN KABIN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:00 | 2016-12-15 17:02 | 0.032 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
16245060 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*ESKI*YOZGAT / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:27 | 2016-12-19 12:30 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 115.9
16245066 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR32 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 08:59 | 2016-12-19 11:44 | 2.752 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.81 | 0 | 0
16245067 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKSEKI KOYU T35 / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:10 | 2016-12-15 17:51 | 1.683 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3.37 | 0 | 53.86
16245068 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-16 09:40 | 2016-12-16 11:30 | 1.833 | 1 | 896 | 0 | 0 | 1.83 | 1642.37 | 0 | 0
16245073 | 1 | BOLU | MENGEN | TEBERIKLER*AKCAALAN* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:55 | 2016-12-19 11:37 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 5.1 | 0 | 130.9
16245077 | 1 | BOLU | MENGEN | TEBERIKLER*YONSAKLAR / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 13:29 | 2016-12-19 14:30 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.17
16245078 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D SDK: TR4620D10 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:18 | 2016-12-15 18:30 | 2.201 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 0 | 0
16245079 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:18 | 2016-12-15 16:18 | 0 | 4 | 413 | 5 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0
16245080 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ *LKO*RET*M AR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:50 | 2016-12-15 18:25 | 0.583 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0
16245084 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BO*NAKLAR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-16 09:00 | 2016-12-16 17:10 | 8.167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 302.18 | 0 | 0
16245087 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAKI BINA / LD1C SDK: TR4619C7 Bina: 4168333 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:28 | 2016-12-15 18:26 | 1.968 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 0 | 0
16245088 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1G | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 10:59 | 2016-12-15 13:10 | 2.183 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 281.61 | 0 | 0
16245093 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YAZIPINAR YORUKLER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-17 08:54 | 2016-12-17 11:00 | 2.1 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 287.7 | 0 | 2.1
16245096 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:39 | 2016-12-15 17:11 | 0.528 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8.45 | 0 | 0.53
16245105 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ISMAIL KOLAYLI CAD / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:06 | 2016-12-15 21:31 | 0.417 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 0 | 0
16245106 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAGLAR MAH.108 NOLU / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:31 | 2016-12-18 11:57 | 2.433 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1257.86 | 0 | 0
16245107 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:56 | 2016-12-15 18:21 | 1.416 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 843.94 | 0 | 0
16245113 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOZLUKK / H03-ISTIKBAL TARAFI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:51 | 2016-12-18 12:05 | 2.234 | 19 | 1 | 0 | 0 | 42.45 | 2.23 | 0 | 0
16245123 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 08:58 | 2016-12-18 17:35 | 8.617 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 8539.45 | 0 | 0
16245126 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:08 | 2016-12-15 17:27 | 0.317 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 168.64 | 0 | 0
16245128 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VERG* DA*RES* BINA T / LD1G SDK: TR97G1 Bina: FETHİYE YAYAYOLU 23 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:12 | 2016-12-15 19:29 | 2.278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0
16245129 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIZ KURAN KURSU DM / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:26 | 2016-12-18 15:25 | 5.983 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 694.03 | 0 | 0
16245134 | 1 | SAKARYA | HENDEK | IKRAMIYE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:16 | 2016-12-15 17:48 | 0.533 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2.13 | 0 | 4.26
16245135 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEMI SOK.BASI YENIGU / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:40 | 2016-12-18 11:10 | 1.5 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
16245142 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFIYE OGRETMEN O / BARA 1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:25 | 2016-12-15 18:00 | 0.583 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 155.08 | 0 | 0
16245149 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:33 | 2016-12-15 20:00 | 2.449 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 700.41 | 0 | 0
16245150 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:33 | 2016-12-15 18:39 | 1.1 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 0 | 0
16245152 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:36 | 2016-12-15 18:47 | 1.183 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 186.91 | 0 | 0
16245155 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 20:20 | 2016-12-15 21:45 | 1.417 | 0 | 12 | 7 | 258 | 0 | 17 | 9.92 | 365.59
16245160 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9101B*4TR34/TR25*B / LD1B SDK: TR9101B5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 17:42 | 2016-12-15 18:52 | 1.164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0
16245185 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H13-KARAYOLLARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:13 | 2016-12-15 18:15 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
16245186 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:13 | 2016-12-15 18:54 | 0.693 | 36 | 1407 | 0 | 0 | 24.95 | 975.05 | 0 | 0
16245186 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:13 | 2016-12-15 19:23 | 1.169 | 26 | 81 | 0 | 0 | 30.39 | 94.69 | 0 | 0
16245190 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:16 | 2016-12-15 19:00 | 0.729 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 242.03 | 0 | 0
16245193 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI TONGUC TR / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:22 | 2016-12-15 19:05 | 0.724 | 0 | 3 | 0 | 194 | 0 | 2.17 | 0 | 140.46
16245211 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP306770 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 20:12 | 2016-12-15 20:25 | 0.217 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3.91 | 0 | 0.43
16245212 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SUBASI KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:45 | 2016-12-15 19:29 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 54.98
16245214 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1TR9*B.BAGI PARK ICI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:48 | 2016-12-15 20:47 | 1.979 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0
16245218 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*2 / LD1A SDK: TR98A1 Bina: İSTİKLAL YAYAYOLU 80 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 18:50 | 2016-12-15 19:33 | 0.714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
16245247 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUKURBAF / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 19:38 | 2016-12-15 20:00 | 0.375 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 223.88 | 0 | 0
16245258 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULU KOYU TOP S / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:07 | 2016-12-15 21:22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3
16245276 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CUMAKOY TR5 DM / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 20:50 | 2016-12-16 03:10 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 139.33
16245278 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KIZILUZUM*DERE MAH. / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 16:56 | 2016-12-15 20:25 | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.86
16245291 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN* MAH. KAB*N / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 20:55 | 2016-12-15 21:30 | 0.583 | 7 | 323 | 0 | 4 | 4.08 | 188.31 | 0 | 2.33
16245299 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BATEK YANI MODUL / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:10 | 2016-12-15 21:20 | 0.168 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.17 | 67.2 | 0 | 0
16245311 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OSGUN YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 23:34 | 2016-12-15 23:45 | 0.178 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2.85 | 0 | 0.36
16245312 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU YASSIME / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:48 | 2016-12-15 23:33 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.44
16245314 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:54 | 2016-12-16 02:08 | 4.239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.67
16245315 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:54 | 2016-12-15 22:25 | 0.521 | 0 | 3 | 12 | 42 | 0 | 1.56 | 6.25 | 21.88
16245321 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 21:32 | 2016-12-15 22:30 | 0.974 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 270.77 | 0 | 0
16245336 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10305*3TR12 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 23:14 | 2016-12-16 02:25 | 3.183 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1868.42 | 0 | 0
16245339 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 00:51 | 2016-12-16 01:02 | 0.18 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 0
16245350 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BATEK YANI MODUL / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 23:58 | 2016-12-16 00:15 | 0.283 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.28 | 113.2 | 0 | 0
16245351 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1B SDK: TR4620B5 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-15 23:59 | 2016-12-16 01:50 | 1.853 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
16245370 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 00:33 | 2016-12-16 00:55 | 0.367 | 2 | 412 | 1 | 232 | 0.73 | 151.2 | 0.37 | 85.14
16245376 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 00:52 | 2016-12-16 01:40 | 0.798 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 0 | 0
16245380 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 01:26 | 2016-12-16 02:22 | 0.927 | 0 | 3 | 11 | 42 | 0 | 2.78 | 10.2 | 38.93
16245382 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAKI BINA / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 01:24 | 2016-12-16 01:48 | 0.407 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
16245384 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI KANALBOYU RMU / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:05 | 2016-12-16 02:35 | 0.5 | 25 | 1926 | 0 | 2 | 12.5 | 963 | 0 | 1
16245387 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAHYA KAB*N*44* / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:17 | 2016-12-16 03:10 | 0.892 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 94.55 | 0 | 0
16245387 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAHYA KAB*N*44* / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:18 | 2016-12-16 03:10 | 0.867 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 226.29 | 0 | 0
16245388 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SIVRITEPE PASAKOY YO / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:18 | 2016-12-16 03:45 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46
16245391 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:27 | 2016-12-16 02:45 | 0.3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
16245394 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H02-AYNALI KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:32 | 2016-12-16 02:51 | 0.312 | 5 | 146 | 1 | 569 | 1.56 | 45.55 | 0.31 | 177.53
16245398 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H02-KADILLI KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:43 | 2016-12-16 03:02 | 0.312 | 0 | 42 | 39 | 989 | 0 | 13.1 | 12.17 | 308.57
16245400 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ TR5046 / H02-KARAKOL KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 02:53 | 2016-12-16 03:10 | 0.29 | 4 | 2996 | 0 | 1 | 1.16 | 868.84 | 0 | 0.29
16245401 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H08-BOLU 1 TM F2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 03:07 | 2016-12-16 03:09 | 0.035 | 24 | 7460 | 15 | 776 | 0.84 | 261.1 | 0.53 | 27.16
16245404 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H04-TR1 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 04:23 | 2016-12-16 04:30 | 0.117 | 8 | 1503 | 0 | 2 | 0.94 | 175.85 | 0 | 0.23
16245404 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H04-TR1 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 04:23 | 2016-12-16 04:33 | 0.165 | 9 | 4603 | 6 | 883 | 1.49 | 759.5 | 0.99 | 145.7
16245410 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALON KABIN / H09-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 04:35 | 2016-12-16 04:53 | 0.3 | 5 | 4597 | 0 | 0 | 1.5 | 1379.1 | 0 | 0
16245422 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZALAR*BILAL*HABE / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 06:27 | 2016-12-16 07:08 | 0.683 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 103.13 | 0 | 0
16245424 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL CAMII YANI / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 08:45 | 2016-12-16 10:00 | 1.25 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
16245425 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA OKUL KAB*N / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 07:49 | 2016-12-16 08:45 | 0.935 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 58.91 | 0 | 0
16245426 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003834 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:50 | 2016-12-16 10:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.67
16245432 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 08:27 | 2016-12-16 09:05 | 0.633 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 489.31 | 0 | 0
16245434 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / LD1B SDK: DM54TR187B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 08:31 | 2016-12-16 10:17 | 1.776 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.73 | 0 | 0
16245439 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEN YEMEK YANI DM / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 08:37 | 2016-12-16 11:56 | 3.317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0
16245460 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | INEBEYLI TR1 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:10 | 2016-12-16 13:31 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.03
16245462 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-16 09:28 | 2016-12-16 20:15 | 10.783 | 1 | 418 | 0 | 2 | 10.78 | 4507.29 | 0 | 21.57
16245463 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN* MAH. KAB*N / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:35 | 2016-12-16 11:15 | 1.667 | 6 | 323 | 0 | 4 | 10 | 538.44 | 0 | 6.67
16245470 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE C*FTL*KLER / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:20 | 2016-12-16 09:50 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0
16245475 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:25 | 2016-12-16 09:43 | 0.311 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 6.84 | 0.62 | 140.88
16245482 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU KOYU ISIK M / LD1B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:32 | 2016-12-16 09:45 | 0.217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
16245484 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10057/2*TR4/6*2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:33 | 2016-12-16 12:33 | 3.008 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1925.12 | 0 | 0
16245492 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:33 | 2016-12-16 09:47 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17.94
16245494 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK ZORBEYK KOK / H04-KALAYIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:39 | 2016-12-16 09:39 | 0 | 0 | 4 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
16245497 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:45 | 2016-12-16 09:45 | 0 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
16245497 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:45 | 2016-12-16 10:26 | 0.689 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 15.16 | 1.38 | 312.12
16245502 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZAFER SOKAK ICI / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:15 | 2016-12-16 09:30 | 0.25 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
16245502 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZAFER SOKAK ICI / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 09:30 | 2016-12-16 11:00 | 1.5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
16245502 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZAFER SOKAK ICI / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:30 | 2016-12-16 11:00 | 0.5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0
16245503 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10012*TR1/9 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:20 | 2016-12-16 19:00 | 2.667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 274.7 | 0 | 0
16245505 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GUZELDERE *KONAS* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:03 | 2016-12-16 12:01 | 1.967 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.97 | 0 | 53.11
16245507 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:03 | 2016-12-16 12:15 | 2.2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 189.2 | 0 | 0
16245507 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:03 | 2016-12-16 12:22 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0
16245507 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:03 | 2016-12-16 12:22 | 2.315 | 9 | 3727 | 6 | 878 | 20.84 | 8628.01 | 13.89 | 2032.57
16245507 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / IHSANIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:03 | 2016-12-16 12:30 | 2.442 | 7 | 1417 | 0 | 2 | 17.09 | 3460.31 | 0 | 4.88
16245513 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7056*2TR30/1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:05 | 2016-12-16 11:39 | 1.567 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 97.15 | 0 | 0
16245518 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:13 | 2016-12-16 11:46 | 1.548 | 1 | 136 | 0 | 189 | 1.55 | 210.53 | 0 | 292.57
16245521 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK ZORBEYK KOK / H04-KALAYIK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:17 | 2016-12-16 11:24 | 0.104 | 0 | 4 | 3 | 70 | 0 | 0.42 | 0.31 | 7.28
16245525 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUCAK KOYU 14/16 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:20 | 2016-12-16 12:02 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 3.4 | 0 | 52.7
16245526 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HILMI YILDIRIM HAT B / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:22 | 2016-12-16 11:09 | 0.779 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1650.7 | 0 | 0
16245530 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURAN CAD.DEMET EVLE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:17 | 2016-12-16 12:10 | 1.883 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 732.49 | 0 | 0
16245544 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUKTM / GOLCUK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:20 | 2016-12-16 10:55 | 0.583 | 1 | 10022 | 0 | 0 | 0.58 | 5842.83 | 0 | 0
16245545 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AHMETCILER CAD / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:21 | 2016-12-16 10:50 | 0.483 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 175.81 | 0 | 0
16245556 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARISU TR1 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:37 | 2016-12-16 13:00 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.05
16245559 | 1 | BOLU | GEREDE | AKBAS / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:15 | 2016-12-20 12:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 220
16245560 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H03-BEKIRLER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:39 | 2016-12-16 11:20 | 0.668 | 2 | 3 | 5 | 2510 | 1.34 | 2 | 3.34 | 1676.68
16245562 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:40 | 2016-12-16 11:10 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
16245565 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR*KOYU*DERE* / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 10:30 | 2016-12-20 14:00 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 3.5 | 0 | 189
16245568 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:43 | 2016-12-16 10:50 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
16245571 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI INCI SK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:41 | 2016-12-16 13:41 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0
16245573 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKPINAR MAH. KABIN / KAYNASLI TM F-3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:43 | 2016-12-16 10:43 | 0 | 3 | 523 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
16245573 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | AKPINAR MAH. KABIN / KAYNASLI TM F-3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:43 | 2016-12-16 10:58 | 0.264 | 36 | 5678 | 0 | 8 | 9.5 | 1498.99 | 0 | 2.11
16245573 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | AKPINAR MAH. KABIN / KAYNASLI TM F-3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:43 | 2016-12-16 12:25 | 1.708 | 3 | 523 | 0 | 98 | 5.12 | 893.28 | 0 | 167.38
16245573 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | AKPINAR MAH. KABIN / KAYNASLI TM F-3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:58 | 2016-12-16 11:09 | 0.18 | 36 | 5678 | 0 | 8 | 6.48 | 1022.04 | 0 | 1.44
16245573 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | AKPINAR MAH. KABIN / KAYNASLI TM F-3 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:00 | 2016-12-16 11:54 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0
16245574 | 1 | BOLU | MENGEN | DUZKOY*KEMIKLER*MAH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 10:00 | 2016-12-20 11:56 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1.93 | 0 | 115.86
16245581 | 1 | BOLU | MENGEN | DUZKOY*DOSTKOY*MAH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 12:30 | 2016-12-20 13:10 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.34
16245584 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI YURT YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:51 | 2016-12-16 11:22 | 0.517 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2.07 | 0 | 6.72
16245588 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:58 | 2016-12-16 11:06 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
16245592 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:01 | 2016-12-16 19:30 | 8.483 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1297.9 | 0 | 0
16245603 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KEPKEBIR*MAHALLESI / LD1B SDK: TR4007B10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:16 | 2016-12-16 12:34 | 1.291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
16245606 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10348*3TR27 / LD1D SDK: TR10348D16 Bina: 3004868 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:01 | 2016-12-16 18:39 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
16245609 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LD1C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:28 | 2016-12-16 12:00 | 0.533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0
16245612 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:31 | 2016-12-16 12:23 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.87 | 0 | 80.91
16245613 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H01-SANCAKLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:46 | 2016-12-16 10:46 | 0 | 19 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16245613 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H01-SANCAKLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:46 | 2016-12-16 10:55 | 0.157 | 19 | 7039 | 0 | 0 | 2.98 | 1105.12 | 0 | 0
16245615 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*MERKEZ / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:37 | 2016-12-16 13:00 | 1.383 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0
16245618 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:25 | 2016-12-16 12:11 | 0.767 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
16245622 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H20-KESICILI K 4 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:44 | 2016-12-16 11:48 | 0.067 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0
16245625 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SK. T35 / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:45 | 2016-12-16 13:29 | 1.733 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 294.61 | 0 | 0
16245628 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:46 | 2016-12-16 12:09 | 0.382 | 0 | 3 | 12 | 42 | 0 | 1.15 | 4.58 | 16.04
16245630 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SIRALIK CAMI SOKAK / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:47 | 2016-12-16 12:07 | 0.333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 41.29 | 0 | 0
16245632 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUPCULER MAH.AYRIK S / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 10:30 | 2016-12-16 11:44 | 1.233 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 579.51 | 0 | 0
16245634 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KURTULUS KOYU CAMII / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:55 | 2016-12-16 14:04 | 0.15 | 0 | 10 | 6 | 588 | 0 | 1.5 | 0.9 | 88.2
16245635 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.KAMPUS / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:50 | 2016-12-16 14:00 | 2.175 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 110.93 | 0 | 0
16245640 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H01-SANCAKLAR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:54 | 2016-12-16 11:54 | 0 | 18 | 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16245640 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | SARAYYERI KABIN / H01-SANCAKLAR KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 11:54 | 2016-12-16 12:05 | 0.184 | 19 | 7039 | 0 | 0 | 3.5 | 1295.18 | 0 | 0
16245657 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BEKTA*LAR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:08 | 2016-12-16 17:24 | 5.266 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.27 | 0 | 15.8
16245660 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 1 NOLU / H10-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:09 | 2016-12-16 12:16 | 0.113 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 14.92 | 0 | 0
16245665 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:15 | 2016-12-16 13:50 | 1.577 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 712.8 | 0 | 0
16245675 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / LD1A SDK: V_3064169 Bina: 3064169 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:34 | 2016-12-16 20:37 | 2.052 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
16245689 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:33 | 2016-12-16 14:58 | 2.417 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 304.54 | 0 | 0
16245698 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BEYCAYIR KABIN / H02-RADYAL FABR. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:39 | 2016-12-16 12:55 | 0.271 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0
16245703 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASILKENT BINA TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:42 | 2016-12-16 13:39 | 0.963 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 203.19 | 0 | 0
16245706 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:48 | 2016-12-16 14:20 | 1.541 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 926.14 | 0 | 0
16245707 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / LD1C SDK: TR5021C4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:48 | 2016-12-16 13:33 | 0.748 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
16245710 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BECI YORUKLER KOYU T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:50 | 2016-12-16 14:06 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 200.33
16245712 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME BINA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:53 | 2016-12-16 15:00 | 2.109 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1098.79 | 0 | 0
16245716 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR*6 14. / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:20 | 2016-12-16 13:05 | 0.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
16245726 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:43 | 2016-12-16 14:36 | 1.873 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.21 | 0 | 0
16245727 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ALTEK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:57 | 2016-12-16 13:05 | 0.133 | 13 | 1893 | 19 | 6369 | 1.73 | 251.77 | 2.53 | 847.08
16245734 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PINAR CAD. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:18 | 2016-12-16 17:05 | 3.781 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2170.29 | 0 | 0
16245737 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:21 | 2016-12-16 17:45 | 4.402 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | 0
16245737 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:50 | 2016-12-16 17:45 | 0.917 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 578.63 | 0 | 0
16245738 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:23 | 2016-12-16 15:00 | 1.624 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 982.52 | 0 | 0
16245743 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.KIR SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:32 | 2016-12-16 17:16 | 0.733 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 113.62 | 0 | 0
16245750 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. KIBRIS / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:34 | 2016-12-16 14:51 | 1.283 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 164.22 | 0 | 0
16245756 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:38 | 2016-12-16 15:35 | 1.95 | 14 | 83 | 0 | 0 | 27.3 | 161.85 | 0 | 0
16245764 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI CAMI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:47 | 2016-12-16 15:05 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 1.3 | 0 | 145.6
16245769 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PRESTIJ KONUTLARI / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 12:05 | 2016-12-16 15:46 | 3.683 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 394.08 | 0 | 0
16245771 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:55 | 2016-12-16 14:16 | 0.351 | 21 | 392 | 0 | 6 | 7.37 | 137.59 | 0 | 2.11
16245773 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL MERKEZ CAM* K / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:57 | 2016-12-16 17:48 | 3.858 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 451.39 | 0 | 0
16245775 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 13:57 | 2016-12-16 18:25 | 4.468 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 13.4 | 0 | 1697.84
16245780 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | SABIRLAR KOYU T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:00 | 2016-12-16 14:30 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.5 | 0 | 22.5
16245784 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:02 | 2016-12-16 15:15 | 1.209 | 0 | 1510 | 0 | 344 | 0 | 1825.59 | 0 | 415.9
16245785 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:03 | 2016-12-16 14:41 | 0.633 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 107.61 | 0 | 0
16245790 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:06 | 2016-12-16 17:01 | 2.912 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 235.87 | 0 | 0
16245797 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:58 | 2016-12-16 16:18 | 0.337 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
16245801 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKME*E TR3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:12 | 2016-12-16 14:30 | 0.299 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 69.37 | 0 | 0
16245802 | 1 | BOLU | MERKEZ | BAHCELI*EVLER*LEYLAK / LD1B SDK: TR1079B1 Bina: ATATURK BULVAR 13 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:12 | 2016-12-16 14:50 | 0.633 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0
16245807 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:11 | 2016-12-16 22:00 | 7.817 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1149.1 | 0 | 0
16245807 | 2 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:05 | 2016-12-16 15:46 | 0.686 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 149.55 | 0 | 0
16245813 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:19 | 2016-12-16 15:45 | 1.439 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 857.64 | 0 | 0
16245817 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KARDESLER FIRIN YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:20 | 2016-12-16 14:33 | 0.211 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0
16245819 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:22 | 2016-12-16 15:04 | 0.701 | 5 | 10 | 5 | 112 | 3.51 | 7.01 | 3.51 | 78.51
16245839 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELI EVLER MAH. M / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:28 | 2016-12-16 14:50 | 0.367 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 0 | 0
16245840 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307010 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:45 | 2016-12-16 16:01 | 0.267 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0.27 | 0.53 | 7.74
16245841 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10130*4TR29 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:26 | 2016-12-16 18:15 | 3.815 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2811.66 | 0 | 0
16245845 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KAYMAKAM TR / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:35 | 2016-12-16 16:53 | 2.303 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 126.67 | 0 | 0
16245858 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | UCKOPRU KOYU SARANPL / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:40 | 2016-12-16 16:40 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
16245860 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | 95 EVLER TR 60 KAB*N / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:41 | 2016-12-16 15:25 | 0.736 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 0 | 0
16245870 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:47 | 2016-12-16 15:50 | 1.044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.66 | 0 | 0
16245876 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10029*TRP1/14 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:53 | 2016-12-16 20:25 | 5.529 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 481.02 | 0 | 0
16245885 | 1 | KOCAELİ | DARICA | ATERMIT KABIN / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 14:55 | 2016-12-16 18:47 | 3.866 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7.73 | 0 | 27.06 | 0
16245889 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BAHCELIEVLER MAH.SAL / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:01 | 2016-12-16 18:02 | 3.017 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 506.86 | 0 | 3.02
16245894 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:06 | 2016-12-16 15:39 | 0.558 | 4 | 33 | 0 | 184 | 2.23 | 18.41 | 0 | 102.67
16245895 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK I NOLU KABI / H02-ESKI TR 8 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:05 | 2016-12-16 15:05 | 0 | 14 | 6696 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
16245900 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN*KOYU / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:15 | 2016-12-16 15:39 | 0.401 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 73.38 | 0 | 0
16245901 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA AMBAR YANI*1 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:08 | 2016-12-16 15:36 | 0.468 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0
16245903 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 09:52 | 0.866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
16245904 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:12 | 2016-12-16 16:15 | 1.049 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 300.01 | 0 | 0
16245904 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:47 | 2016-12-16 16:15 | 0.467 | 0 | 632 | 0 | 2 | 0 | 295.14 | 0 | 0.93
16245906 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAKI BINA / LD1C SDK: TR4619C5 Bina: İSTİKLAL CADDE 9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:12 | 2016-12-16 17:08 | 1.926 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0
16245911 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H08-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:24 | 2016-12-19 09:53 | 0.487 | 6 | 1389 | 0 | 2 | 2.92 | 676.44 | 0 | 0.97
16245911 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H08-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:53 | 2016-12-19 15:32 | 5.646 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2201.94 | 0 | 0
16245911 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H08-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 15:04 | 2016-12-19 15:32 | 0.476 | 6 | 999 | 0 | 2 | 2.86 | 475.52 | 0 | 0.95
16245913 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*MERKEZ / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:14 | 2016-12-16 16:04 | 0.833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 0
16245920 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAHIR SOKAK BASI / LD1G SDK: V_5207334 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:20 | 2016-12-16 16:52 | 1.523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 0
16245922 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:21 | 2016-12-16 16:56 | 1.59 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 216.24 | 0 | 0
16245928 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:23 | 2016-12-16 16:10 | 0.785 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 631.14 | 0 | 0
16245930 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 10:13 | 2016-12-19 12:06 | 1.883 | 6 | 180 | 0 | 252 | 11.3 | 338.94 | 0 | 474.52
16245932 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:26 | 2016-12-16 16:55 | 1.481 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 299.16 | 0 | 0
16245935 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.KAMPUS / LD1B SDK: TRP89B4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:26 | 2016-12-16 16:30 | 1.07 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0
16245937 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANCUMA HAYVAN PAZA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 08:59 | 2016-12-19 12:30 | 3.517 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 242.67 | 0 | 0
16245940 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ATATURK L*SES* KAB*N / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:00 | 2016-12-16 17:39 | 1.65 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
16245946 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:32 | 2016-12-16 15:32 | 0 | 5 | 172 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0
16245951 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM / H09-3TR7 KABIN-PTT | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 14:47 | 5.788 | 1 | 1935 | 0 | 0 | 5.79 | 11199.78 | 0 | 0
16245952 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM3/2*EREN SITESI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:35 | 2016-12-16 17:45 | 2.17 | 0 | 388 | 0 | 3 | 0 | 841.96 | 0 | 6.51
16245957 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BAHCELIEVLER MAH. 4. / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:37 | 2016-12-16 17:02 | 1.419 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 2277.5 | 0 | 0
16245961 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10026*TR1/4*TR41 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:37 | 2016-12-16 18:05 | 2.472 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 360.91 | 0 | 0
16245966 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:02 | 2016-12-19 09:54 | 0.867 | 18 | 1231 | 0 | 217 | 15.61 | 1067.28 | 0 | 188.14
16245968 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:02 | 2016-12-18 12:00 | 2.967 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1516.14 | 0 | 0
16245972 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:54 | 2016-12-19 17:19 | 7.417 | 3 | 102 | 0 | 26 | 22.25 | 756.53 | 0 | 192.84
16245980 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI ITO KILIT / H03-KOYLER GRUP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 08:59 | 2016-12-18 12:55 | 3.934 | 10 | 104 | 2 | 1677 | 39.34 | 409.14 | 7.87 | 6597.32
16245982 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:01 | 2016-12-19 17:19 | 0.3 | 15 | 1129 | 0 | 191 | 4.5 | 338.7 | 0 | 57.3
16245983 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2H SDK: DM46TR177H5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:53 | 2016-12-16 17:16 | 1.396 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.52 | 0 | 0
16245987 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KAPALI SPOR SALONU K / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 07:00 | 2016-12-18 08:45 | 1.75 | 3 | 5827 | 0 | 0 | 5.25 | 10197.25 | 0 | 0
16245990 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KABIN / H02-SALMANLI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:53 | 2016-12-19 14:12 | 4.313 | 0 | 6 | 0 | 101 | 0 | 25.88 | 0 | 435.61
16245990 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KABIN / H02-SALMANLI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 10:18 | 2016-12-19 14:12 | 3.89 | 7 | 16 | 0 | 201 | 27.23 | 62.24 | 0 | 781.89
16245993 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9006*1TR22 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:00 | 2016-12-23 15:25 | 6.417 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0
16246001 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI 1-2 / H07-DURAKLAR OSB | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 12:03 | 2016-12-18 12:24 | 0.342 | 27 | 37 | 0 | 3614 | 9.23 | 12.65 | 0 | 1235.99
16246003 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9006*1TR22 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:00 | 2016-12-24 13:42 | 4.692 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 572.42 | 0 | 0
16246007 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1G | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:01 | 2016-12-16 20:21 | 4.338 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 559.6 | 0 | 0
16246009 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YESILTEPE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:02 | 2016-12-16 18:07 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.16
16246016 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUK MELEN KABIN / H17-YENI SANAYI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 11:04 | 2016-12-18 14:56 | 3.869 | 2 | 410 | 0 | 0 | 7.74 | 1586.29 | 0 | 0
16246031 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KUCUK MELEN KABIN / H04-PEKINTAS KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:12 | 2016-12-19 13:52 | 4.664 | 16 | 339 | 0 | 0 | 74.62 | 1581.1 | 0 | 0
16246042 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:24 | 2016-12-16 18:14 | 1.824 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 1466.5 | 0 | 0
16246048 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307141 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:45 | 2016-12-16 17:03 | 0.299 | 2 | 280 | 0 | 3 | 0.6 | 83.72 | 0 | 0.9
16246056 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE 1 NOLU / LD1B SDK: DM8TR43B8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:38 | 2016-12-16 17:45 | 1.115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0
16246066 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DONANMA KAB*N / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:46 | 2016-12-16 18:14 | 1.463 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 446.22 | 0 | 0
16246068 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DIBEKTAS CAD.DIP SOK / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:45 | 2016-12-16 17:58 | 0.217 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 0 | 0
16246071 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DOGANCI KOYU SEBILLE / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:48 | 2016-12-16 17:01 | 0.217 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.43 | 0 | 0.87
16246075 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / LD2L | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 16:56 | 2016-12-16 17:04 | 0.126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
16246077 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:25 | 2016-12-16 17:46 | 2.336 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 670.43 | 0 | 0
16246098 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ESKI YAYLA KOYU T35 / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:17 | 2016-12-16 21:22 | 4.098 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4.1 | 0 | 61.47
16246118 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013873 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:20 | 2016-12-16 19:33 | 0.217 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0.43 | 0.43 | 0 | 10.85
16246121 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:38 | 2016-12-16 18:17 | 0.647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.53 | 0
16246131 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZI DM / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:49 | 2016-12-16 19:00 | 1.181 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 270.45 | 0 | 0
16246141 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:57 | 2016-12-16 18:09 | 0.199 | 4 | 65 | 25 | 1906 | 0.8 | 12.94 | 4.98 | 379.29
16246142 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:57 | 2016-12-16 18:47 | 0.83 | 3 | 90 | 12 | 1110 | 2.49 | 74.7 | 9.96 | 921.3
16246157 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:04 | 2016-12-16 18:25 | 0.358 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0
16246159 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:04 | 2016-12-16 18:20 | 0.262 | 18 | 3160 | 22 | 1241 | 4.72 | 827.92 | 5.76 | 325.14
16246159 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:04 | 2016-12-16 18:22 | 0.285 | 25 | 4206 | 6 | 291 | 7.13 | 1198.71 | 1.71 | 82.94
16246159 | 3 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:04 | 2016-12-16 19:00 | 0.918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0
16246159 | 4 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:04 | 2016-12-16 22:15 | 4.176 | 8 | 451 | 0 | 247 | 33.41 | 1883.38 | 0 | 1031.47
16246159 | 5 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:45 | 2016-12-16 22:15 | 2.501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
16246170 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:17 | 2016-12-16 19:30 | 1.221 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 1065.93 | 0 | 0
16246176 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025861 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:50 | 2016-12-16 20:00 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 133 | 0.17 | 0.84 | 0 | 22.21
16246180 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA AMBAR YANI*1 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:17 | 2016-12-16 18:30 | 0.217 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0
16246181 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*BESEVLER / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:25 | 2016-12-16 19:10 | 0.749 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 232.94 | 0 | 0
16246184 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026121 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:30 | 2016-12-16 18:54 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.4
16246189 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER MERKEZ MAH.D / LD1C SDK: TRP293C15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 15:03 | 2016-12-16 20:00 | 4.956 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 208.15 | 0 | 0
16246190 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KOYBASI*KOYU / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:35 | 2016-12-16 19:34 | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.93
16246195 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VEZIR CIFTCILIGI CAD / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:41 | 2016-12-16 19:15 | 0.579 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 347.4 | 0 | 0
16246198 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SON OTOBUS DURAGI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:42 | 2016-12-16 19:00 | 0.3 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 0 | 0
16246199 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 17:53 | 2016-12-16 19:05 | 1.206 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 96.48 | 0 | 0
16246208 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BEKTA*LAR / LD1A SDK: TRP5305A29 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 18:59 | 2016-12-16 20:06 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
16246211 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA OKUL KAB*N / LD1D SDK: TR3014D4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:04 | 2016-12-16 20:20 | 1.256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0
16246218 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR2 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:14 | 2016-12-16 20:21 | 1.127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0
16246219 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALIYE KOYU MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:14 | 2016-12-16 20:01 | 0.782 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 1.56 | 0 | 43.01
16246220 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI YURT YANI / LD1C SDK: TRP388C7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:14 | 2016-12-16 19:40 | 0.433 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.43 | 0 | 0.87
16246221 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SU KENARI KOYU T35 / LD1A SDK: TRP203A13 Bina: 5020248 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 19:17 | 2016-12-16 21:30 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.43
16246225 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013912 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 23:33 | 2016-12-16 23:40 | 0.117 | 0 | 14 | 1 | 288 | 0 | 1.64 | 0.12 | 33.7
16246231 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 00:55 | 2016-12-17 01:08 | 0.223 | 1 | 329 | 1 | 296 | 0.22 | 73.37 | 0.22 | 66.01
16246246 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:01 | 2016-12-16 21:20 | 1.311 | 0 | 2 | 1 | 262 | 0 | 2.62 | 1.31 | 343.48
16246247 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CUMAKOY / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:03 | 2016-12-16 22:02 | 1.991 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.99 | 0 | 15.93
16246253 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | 1.GASPIRALI CAD.DR. / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:21 | 2016-12-16 20:45 | 0.4 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
16246259 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEFKEN MERKEZ TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:42 | 2016-12-16 20:48 | 0.1 | 0 | 5 | 0 | 249 | 0 | 0.5 | 0 | 24.9
16246264 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:56 | 2016-12-16 21:22 | 0.428 | 8 | 342 | 5 | 600 | 3.42 | 146.38 | 2.14 | 256.8
16246264 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:56 | 2016-12-16 21:43 | 0.786 | 19 | 11124 | 0 | 0 | 14.93 | 8743.46 | 0 | 0
16246264 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 20:56 | 2016-12-17 00:05 | 3.144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 0 | 0
16246267 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMANCA TM YANI / H03-AKCAKOCA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 21:05 | 2016-12-16 21:08 | 0.046 | 1 | 183 | 1 | 239 | 0.05 | 8.42 | 0.05 | 10.99
16246269 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 21:14 | 2016-12-16 21:36 | 0.358 | 78 | 11179 | 28 | 2028 | 27.92 | 4002.08 | 10.02 | 726.02
16246270 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 21:15 | 2016-12-16 21:25 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 406 | 0 | 0.5 | 0 | 67.8
16246271 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NIMETIYE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 22:15 | 2016-12-16 22:37 | 0.367 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 1.1 | 0 | 17.98
16246275 | 1 | BOLU | MERKEZ | YOLCATI*KOK / H01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 21:59 | 2016-12-16 23:10 | 1.186 | 4 | 514 | 16 | 130 | 4.74 | 609.6 | 18.98 | 154.18
16246289 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 22:38 | 2016-12-16 23:05 | 0.458 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 67.33 | 0 | 0
16246300 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 23:14 | 2016-12-16 23:14 | 0 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
16246302 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 23:20 | 2016-12-16 23:31 | 0.176 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 73.57 | 0 | 0.35
16246304 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.HAYIR / LD1A SDK: TRP154A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 23:28 | 2016-12-17 00:15 | 0.789 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.51 | 0 | 0
16246310 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KIZ MESLEK LISESI YA / LD1A SDK: DM67TR214A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-16 23:50 | 2016-12-17 01:09 | 1.317 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88.24 | 0 | 0
16246320 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 00:24 | 2016-12-17 00:40 | 0.273 | 4 | 65 | 25 | 1906 | 1.09 | 17.75 | 6.83 | 520.34
16246321 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 00:25 | 2016-12-17 00:45 | 0.338 | 3 | 90 | 12 | 1110 | 1.01 | 30.42 | 4.06 | 375.18
16246334 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:25 | 2016-12-17 09:15 | 6.833 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13.67 | 0 | 34.17 | 0
16246334 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:25 | 2016-12-17 11:25 | 9 | 1 | 25 | 10 | 243 | 9 | 225 | 90 | 2187
16246334 | 3 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:25 | 2016-12-17 12:05 | 9.667 | 1 | 40 | 10 | 1663 | 9.67 | 386.68 | 96.67 | 16076.22
16246335 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:10 | 2016-12-17 02:15 | 0.083 | 1 | 342 | 4 | 600 | 0.08 | 28.39 | 0.33 | 49.8
16246340 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 01:12 | 2016-12-17 01:27 | 0.246 | 5 | 14240 | 0 | 0 | 1.23 | 3503.04 | 0 | 0
16246344 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MURAT EVLER BINA*ETI / K05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 01:21 | 2016-12-17 06:00 | 4.654 | 1 | 792 | 0 | 0 | 4.65 | 3685.97 | 0 | 0
16246345 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / F2_A_ISILAR-CAMi | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 01:36 | 2016-12-17 03:15 | 1.654 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
16246356 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZUMRUT EVLER KABIN / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:22 | 2016-12-17 02:30 | 0.139 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 65.89 | 0 | 0
16246357 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025640 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:05 | 2016-12-17 02:10 | 0.083 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0.08 | 23.9
16246358 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RABAK DM / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:26 | 2016-12-17 02:28 | 0.031 | 19 | 11124 | 0 | 0 | 0.59 | 344.84 | 0 | 0
16246360 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | METEKKOY KABIN / H05-KOC YAZI MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:41 | 2016-12-17 02:41 | 0.01 | 19 | 3734 | 0 | 6 | 0.19 | 37.34 | 0 | 0.06
16246365 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP306573 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 02:48 | 2016-12-17 04:24 | 1.601 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 3.2 | 0 | 62.44
16246367 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 00:01 | 2016-12-17 04:16 | 4.249 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 624.6 | 0 | 0
16246373 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AMAC YAPI KOOP. / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 05:40 | 2016-12-17 06:20 | 0.659 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 0 | 0
16246374 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 06:26 | 2016-12-17 07:42 | 1.255 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0
16246374 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 06:26 | 2016-12-17 10:35 | 4.142 | 2 | 1753 | 0 | 0 | 8.28 | 7260.93 | 0 | 0
16246375 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 07:28 | 2016-12-17 07:33 | 0.083 | 1 | 342 | 4 | 600 | 0.08 | 28.39 | 0.33 | 49.8
16246376 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BEYLICE MERKEZ TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 06:34 | 2016-12-17 07:41 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
16246379 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 07:08 | 2016-12-17 09:59 | 2.85 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 689.7 | 0 | 0
16246394 | 1 | BOLU | GEREDE | ASILBEY*ORMAN*ISL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 08:23 | 2016-12-17 11:03 | 2.667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 314.71 | 0 | 0
16246399 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP027833 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:45 | 2016-12-17 10:54 | 1.144 | 0 | 6 | 1 | 83 | 0 | 6.86 | 1.14 | 94.95
16246400 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307485 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:40 | 2016-12-17 10:49 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0.45 | 0 | 6.15
16246403 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMANCA TM YANI / H03-AKCAKOCA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 08:47 | 2016-12-17 08:56 | 0.142 | 1 | 183 | 1 | 239 | 0.14 | 25.99 | 0.14 | 33.94
16246415 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OREN TR*II / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:01 | 2016-12-17 10:42 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.05
16246420 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OSMANCA TM YANI / H02-YIGILCA KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:05 | 2016-12-17 09:14 | 0.145 | 3 | 411 | 2 | 1197 | 0.44 | 59.6 | 0.29 | 173.57
16246424 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10206 / LD1B SDK: TRP10206B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:09 | 2016-12-17 11:18 | 2.142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 0
16246426 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SEVILKENT SITESI T50 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:13 | 2016-12-17 15:07 | 0.9 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0
16246427 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026047 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:34 | 2016-12-17 10:43 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.15 | 0 | 0.15 | 3.15
16246432 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SEYREK TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 08:11 | 2016-12-17 09:15 | 1.067 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 1.07 | 0 | 112.04
16246434 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAKA MERKEZ *EMBIYA* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:21 | 2016-12-17 09:39 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 32.45
16246437 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUPINAR / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:22 | 2016-12-17 13:02 | 3.667 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 7.33 | 0 | 84.34
16246443 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / LD2J SDK: TR86J1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:30 | 2016-12-17 10:27 | 0.953 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 61.95 | 0 | 0
16246444 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE SANAYI SITESI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:30 | 2016-12-17 10:09 | 0.655 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
16246445 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESK* OLEB / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:33 | 2016-12-17 09:55 | 0.368 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 215.65 | 0 | 0
16246447 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARANLIKDERE KOYU M / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:35 | 2016-12-17 10:57 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.44
16246453 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:40 | 2016-12-17 10:53 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.74
16246455 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE DEMIRLIK T3 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:42 | 2016-12-17 14:40 | 4.967 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 233.45 | 0 | 4.97
16246458 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUCUK ESENCE T35 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:45 | 2016-12-17 10:05 | 0.333 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 9.66 | 0 | 6.33
16246464 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCEKOY MERKEZ / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:53 | 2016-12-17 10:20 | 0.447 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.45 | 0 | 35.31
16246469 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CELEBILER KOYU T35 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:26 | 2016-12-17 10:45 | 0.317 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.32 | 0 | 8.56
16246470 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY GIRIS / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 09:58 | 2016-12-17 14:15 | 4.283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.85
16246473 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:00 | 2016-12-17 15:56 | 5.933 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 4770.13 | 0 | 0
16246474 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE ILKOGRETIM / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:07 | 2016-12-17 11:22 | 1.256 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 0 | 0
16246484 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARAKLI / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 08:49 | 2016-12-17 12:23 | 3.567 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 0 | 0
16246489 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:14 | 2016-12-17 10:50 | 0.594 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 0
16246491 | 1 | BOLU | MUDURNU | KOVUCAK*ANAYOL / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:19 | 2016-12-17 13:28 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9
16246492 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YAYLA PINAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:19 | 2016-12-17 11:35 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.02
16246496 | 1 | SAKARYA | KARASU | DEMIRLI MEVKII T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:23 | 2016-12-17 15:15 | 4.861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.08 | 0 | 0
16246500 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.KIZILCIK / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:27 | 2016-12-17 15:45 | 5.304 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 0 | 0
16246506 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NURYOL* BAYRAM HALIL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:33 | 2016-12-17 11:50 | 1.281 | 0 | 68 | 0 | 29 | 0 | 87.11 | 0 | 37.15
16246510 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP321723 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:50 | 2016-12-17 11:00 | 0.167 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 | 0
16246517 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:34 | 2016-12-17 11:20 | 0.774 | 17 | 2277 | 16 | 2091 | 13.16 | 1762.4 | 12.38 | 1618.43
16246517 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:34 | 2016-12-17 12:10 | 1.601 | 0 | 3 | 4 | 54 | 0 | 4.8 | 6.4 | 86.45
16246520 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOC. CUKURKY KABN / H03-KIRAZLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:44 | 2016-12-17 10:44 | 0 | 2 | 58 | 11 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0
16246525 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ORHANGAZI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:40 | 2016-12-17 11:00 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 22.31
16246528 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:35 | 2016-12-17 10:53 | 0.3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0
16246536 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306797 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:20 | 2016-12-17 13:40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.3
16246544 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / BOLU KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:48 | 2016-12-17 11:17 | 0.483 | 1 | 159 | 56 | 2239 | 0.48 | 76.8 | 27.05 | 1081.44
16246549 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEGIRMEN BAYIRI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 10:05 | 2016-12-17 11:40 | 1.586 | 0 | 428 | 0 | 31 | 0 | 678.81 | 0 | 49.17
16246552 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:12 | 2016-12-17 11:48 | 0.603 | 3 | 1228 | 0 | 2 | 1.81 | 740.48 | 0 | 1.21
16246552 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H06-DENIZEVLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:12 | 2016-12-17 11:48 | 0.606 | 4 | 189 | 0 | 0 | 2.42 | 114.53 | 0 | 0
16246557 | 1 | BOLU | MERKEZ | IZZET*BAYSAL*MAH*CAG / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:14 | 2016-12-17 13:10 | 1.941 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 471.66 | 0 | 0
16246566 | 1 | SAKARYA | KARASU | PARALI KOYU *YENI TR / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:09 | 2016-12-17 12:35 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.52
16246578 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:33 | 2016-12-17 13:35 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.76
16246582 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307270 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:50 | 2016-12-17 12:02 | 0.2 | 0 | 4 | 2 | 145 | 0 | 0.8 | 0.4 | 29
16246584 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YENIYER / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:37 | 2016-12-17 14:18 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 198.54
16246589 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9020*2TR17 / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:30 | 2016-12-17 11:55 | 0.417 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 192.65 | 0 | 0
16246592 | 1 | SAKARYA | KARASU | KONACIK KULAK MAH. / LD1A SDK: TRP136A13 Bina: 5240107 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:46 | 2016-12-17 12:15 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98
16246597 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:15 | 2016-12-17 14:20 | 3.083 | 0 | 17 | 1 | 431 | 0 | 52.41 | 3.08 | 1328.77
16246611 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAMI ALTI TR25 / LD1D SDK: TR3013D2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:00 | 2016-12-17 14:58 | 2.958 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 0 | 0
16246613 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*ILICA*MAH / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:03 | 2016-12-17 14:32 | 2.48 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4.96 | 0 | 42.16
16246616 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:05 | 2016-12-17 19:16 | 7.177 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2382.76 | 0 | 0
16246617 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUYUK HATAPLI MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 11:50 | 2016-12-17 12:07 | 0.283 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 2.83 | 0 | 22.64
16246621 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:40 | 2016-12-17 13:05 | 0.417 | 4 | 65 | 25 | 1906 | 1.67 | 27.11 | 10.43 | 794.8
16246627 | 1 | SAKARYA | KARASU | RESULLER KOYU BAKIRL / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:18 | 2016-12-17 13:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.2
16246630 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:21 | 2016-12-17 13:11 | 0.836 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 80.26 | 0 | 0
16246635 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGAN KAZAN KABIN / LD1G | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:22 | 2016-12-17 14:18 | 1.933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
16246640 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR*T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:32 | 2016-12-17 14:20 | 1.801 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 450.25 | 0 | 0
16246650 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FIDANLIK TNT TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:43 | 2016-12-17 14:28 | 1.745 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.59 | 0 | 0
16246652 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOKAK / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:47 | 2016-12-17 14:35 | 1.792 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 1516.03 | 0 | 0
16246653 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MEMURSEN YOLU / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:47 | 2016-12-17 13:20 | 0.55 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
16246662 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9004*1TR43/TR12 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 12:58 | 2016-12-17 13:45 | 0.778 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 220.17 | 0 | 0
16246667 | 1 | SAKARYA | KARASU | ARDICBELI KOYU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:02 | 2016-12-17 15:33 | 2.516 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2.52 | 0 | 123.28
16246670 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SEPETL*PINAR KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 08:50 | 2016-12-18 09:50 | 1 | 20 | 571 | 0 | 0 | 20 | 571 | 0 | 0
16246670 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SEPETL*PINAR KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:50 | 2016-12-18 13:30 | 3.667 | 3 | 180 | 0 | 0 | 11 | 660.06 | 0 | 0
16246685 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | EVCE YANI 13.16 / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:19 | 2016-12-17 14:55 | 0.603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
16246687 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:18 | 2016-12-17 16:05 | 2.791 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1010.34 | 0 | 0
16246698 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5001 / H20-IGSAS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:24 | 2016-12-17 14:32 | 1.126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0
16246699 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5001 / H21-RAFINERI 1 GAZ | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:24 | 2016-12-17 15:58 | 2.552 | 31 | 1 | 0 | 0 | 79.11 | 2.55 | 0 | 0
16246700 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:25 | 2016-12-17 17:40 | 4.254 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1084.77 | 0 | 0
16246701 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:25 | 2016-12-17 14:55 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 79.5
16246709 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OSMANLI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:32 | 2016-12-17 14:02 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.02
16246712 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YEN*KENT KALICI KONU / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 11:30 | 2016-12-18 15:55 | 4.417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 159.01 | 0 | 0
16246714 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SARIBEYLI KOYU MEHTE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:32 | 2016-12-17 18:05 | 4.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0 | 0
16246728 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA OKUL KAB*N / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:51 | 2016-12-17 15:00 | 1.151 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.04 | 0 | 0
16246732 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERIKLI SOKAK *135* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:54 | 2016-12-17 17:00 | 3.105 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 344.66 | 0 | 0
16246736 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KONAKLI KOYU / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:00 | 2016-12-17 15:04 | 1.067 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 1.07 | 0 | 61.89
16246748 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU*TR1 T3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:17 | 2016-12-17 15:32 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0.25 | 0 | 10.25
16246751 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:03 | 2016-12-17 15:27 | 1.402 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
16246756 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YEN*KENT KALICI KONU / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:25 | 2016-12-18 11:00 | 1.581 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 0 | 0
16246757 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:15 | 2016-12-17 17:36 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 93.74
16246762 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:14 | 2016-12-18 10:55 | 1.683 | 2 | 1409 | 0 | 3 | 3.37 | 2371.35 | 0 | 5.05
16246771 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOLUNAY DM *ERENLER* / LD1D SDK: DM233TR789D43 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:25 | 2016-12-17 19:38 | 5.209 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 0
16246772 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:16 | 2016-12-17 15:08 | 0.868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
16246780 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ESEN EVLER / LD1C SDK: TRP331C5 Bina: TURAN GÜNEŞ CADDE 385 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:31 | 2016-12-17 18:06 | 3.587 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 0 | 0
16246781 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / H12-KIMYACILAR | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:55 | 2016-12-18 12:34 | 2.637 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0 | 0 | 0
16246790 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SA*LIK OCA*I / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:37 | 2016-12-17 15:29 | 0.864 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 115.78 | 0 | 0
16246795 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KUPLER KOYU / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:43 | 2016-12-17 19:46 | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 312.54
16246799 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR19 BINA TR / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 12:00 | 2016-12-18 13:46 | 1.767 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 0 | 0 | 0
16246800 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TOKUSLAR *MERKEZ SU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:49 | 2016-12-17 15:07 | 0.287 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 25.26 | 0 | 0
16246801 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:50 | 2016-12-17 14:50 | 0 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
16246801 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:50 | 2016-12-17 15:25 | 0.588 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 12.94 | 1.18 | 266.36
16246802 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. ORUC S / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:32 | 2016-12-17 14:55 | 1.383 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 376.18 | 0 | 0
16246809 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KIZ MESLEK LISESI YA / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:23 | 2016-12-17 15:15 | 0.867 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 432.63 | 0 | 0
16246810 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:57 | 2016-12-17 15:25 | 0.466 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.47 | 0 | 43.34
16246815 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR18 RMU / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 08:50 | 2016-12-18 09:25 | 0.583 | 14 | 83 | 0 | 0 | 8.16 | 48.39 | 0 | 0
16246816 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR*T / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:06 | 2016-12-17 15:29 | 0.378 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 179.17 | 0 | 0
16246820 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:10 | 2016-12-17 16:57 | 1.789 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 295.19 | 0 | 0
16246823 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / LD1D SDK: TR-4020D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:11 | 2016-12-17 15:30 | 0.313 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | 0
16246824 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KABALAK OKUL YANI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:10 | 2016-12-17 15:50 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.02
16246825 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / H07 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 10:53 | 2016-12-18 14:00 | 3.121 | 9 | 6 | 0 | 362 | 28.09 | 18.73 | 0 | 1129.8
16246827 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY MERKEZ T35 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:13 | 2016-12-17 17:40 | 2.451 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 14.71 | 0 | 58.82
16246830 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOKAK / LD1F SDK: TRP312F4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 14:48 | 2016-12-17 17:09 | 2.353 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105.89 | 0 | 0
16246834 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H03-ALIHOCALAR HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 15:42 | 2016-12-18 18:10 | 2.463 | 0 | 30 | 3 | 399 | 0 | 73.89 | 7.39 | 982.74
16246849 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025883 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:01 | 2016-12-17 18:13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 57.4
16246852 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1F | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:39 | 2016-12-17 17:14 | 1.575 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 669.38 | 0 | 0
16246857 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ISTASYON CAD.T50 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:42 | 2016-12-17 17:08 | 1.431 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 186.03 | 0 | 0
16246858 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BICKIDERE TR*2 T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:41 | 2016-12-17 16:46 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.51
16246862 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:44 | 2016-12-17 16:05 | 0.344 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 27.52 | 0 | 0
16246864 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BAKIRLI KOYU TR*2 T3 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:43 | 2016-12-17 17:15 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07
16246866 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGANTEPE RMU / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:32 | 2016-12-17 15:50 | 0.307 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0.31 | 105.92 | 0 | 0
16246867 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 17:14 | 2016-12-17 17:43 | 0.477 | 0 | 8 | 1 | 169 | 0 | 3.82 | 0.48 | 80.61
16246875 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 15:57 | 2016-12-17 16:02 | 0.081 | 11 | 7880 | 0 | 0 | 0.89 | 638.28 | 0 | 0
16246878 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SAGLIK OCAGI KAB*N / LD1B SDK: TR1907B14 Bina: HÜSNÜ EFE CADDE 12 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 13:03 | 2016-12-17 16:46 | 3.716 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 0
16246880 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:06 | 2016-12-17 18:33 | 2.454 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 684.67 | 0 | 0
16246884 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | M*NTES / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:34 | 2016-12-17 16:42 | 0.133 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 44.69 | 0 | 0
16246890 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMAN ISLETME TR / LD1C SDK: TR301C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:13 | 2016-12-17 17:21 | 1.139 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.14 | 0 | 0
16246899 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307355 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:17 | 2016-12-17 16:44 | 0.459 | 0 | 29 | 4 | 377 | 0 | 13.31 | 1.84 | 173.04
16246920 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:33 | 2016-12-17 17:46 | 1.209 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0
16246925 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:04 | 2016-12-17 16:05 | 0.021 | 11 | 7880 | 0 | 0 | 0.23 | 165.48 | 0 | 0
16246927 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:43 | 2016-12-17 17:21 | 0.623 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.62 | 0 | 57.94
16246931 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9004*1TR43/TR12 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:48 | 2016-12-17 19:55 | 3.116 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 881.83 | 0 | 0
16246931 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TR9004*1TR43/TR12 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:45 | 2016-12-17 19:55 | 1.167 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 469.13 | 0 | 0
16246936 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:53 | 2016-12-17 18:07 | 1.233 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 118.37 | 0 | 0
16246940 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HARMANTARLA MEZARLIK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:59 | 2016-12-17 19:55 | 2.923 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1861.95 | 0 | 0
16246941 | 1 | SAKARYA | KARASU | KONACIK KULAK MAH. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:58 | 2016-12-17 19:33 | 2.579 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2.58 | 0 | 36.11
16246946 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 17:06 | 2016-12-17 18:45 | 1.65 | 3 | 7198 | 0 | 3 | 4.95 | 11876.7 | 0 | 4.95
16246946 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:45 | 2016-12-17 19:10 | 0.417 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 283.56 | 0 | 0
16246950 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SEHIT ALBAY GUNER OK / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 16:12 | 2016-12-17 17:06 | 0.9 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0
16246952 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10229*1TR17 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 17:13 | 2016-12-17 17:52 | 0.65 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 0
16246969 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU ASAGI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 17:42 | 2016-12-17 19:21 | 1.642 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 8.21 | 0 | 90.31
16246970 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002354 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:34 | 2016-12-17 18:56 | 0.368 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0.37 | 0 | 19.5
16246972 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 17:49 | 2016-12-17 18:50 | 1.012 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 345.09 | 0 | 0
16246981 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKOY A*AGI TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 17:58 | 2016-12-18 00:40 | 6.704 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 13.41 | 0 | 140.78
16246986 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:06 | 2016-12-17 19:53 | 1.779 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 7.12 | 0 | 156.55
16246989 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP KIRAN MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:10 | 2016-12-17 19:17 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.98
16247001 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FILIZKENT / LD1A SDK: TRP3454A2 Bina: 4112 SOKAK 9 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:33 | 2016-12-17 21:08 | 2.589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0
16247002 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:32 | 2016-12-17 18:45 | 0.222 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 61.72 | 0 | 0
16247014 | 1 | BOLU | GEREDE | ASILBEY*ORMAN*ISL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 18:28 | 2016-12-17 22:00 | 3.533 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 416.89 | 0 | 0
16247023 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 19:08 | 2016-12-17 21:59 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 133.95
16247025 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. I. PARKI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 19:08 | 2016-12-17 20:29 | 1.35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0
16247031 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 19:15 | 2016-12-17 22:00 | 2.75 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 789.25 | 0 | 0
16247033 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 19:39 | 2016-12-17 19:58 | 0.313 | 1 | 38 | 3 | 55 | 0.31 | 11.89 | 0.94 | 17.22
16247036 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIALILER KABIN / LD1B SDK: V_2095916 Bina: 2095916 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 19:31 | 2016-12-17 21:23 | 1.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86
16247042 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 20:35 | 2016-12-17 20:50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12.25
16247046 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 20:01 | 2016-12-17 21:19 | 1.292 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 93.02 | 0 | 0
16247047 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOSAFOGLU / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-17 19:58 | 2016-12-17 20:11 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17.79
16247061 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 20:20 | 2016-12-17 20:40 | 0.333 | 0 | 23 | 0 | 214 | 0 | 7.66 | 0 | 71.26
16247064 | 1 | BOLU | GEREDE | SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 22:40 | 2016-12-17 23:22 | 0.7 | 0 | 110 | 13 | 567 | 0 | 77 | 9.1 | 396.9
16247069 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BESYOL KABIN*1TR24 / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 21:35 | 2016-12-17 22:20 | 0.75 | 1 | 1246 | 0 | 0 | 0.75 | 934.5 | 0 | 0
16247076 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NEHIRKENT ARIFIYE YO / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 21:00 | 2016-12-17 21:18 | 0.316 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23.38 | 0 | 0
16247078 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MARINA RMU *SALIM DE / LD1A SDK: TR118A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 21:02 | 2016-12-17 21:50 | 0.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0
16247090 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LD1D SDK: TR102D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 21:38 | 2016-12-17 22:20 | 0.698 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.22 | 0 | 0
16247099 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 22:05 | 2016-12-17 22:45 | 0.672 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 72.58 | 0 | 0
16247112 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 22:31 | 2016-12-17 22:49 | 0.302 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 194.49 | 0 | 0.6
16247118 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZALAR*BILAL*HABE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 23:32 | 2016-12-17 23:55 | 0.387 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 58.44 | 0 | 0
16247119 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 23:35 | 2016-12-17 23:35 | 0 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
16247121 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 23:42 | 2016-12-17 23:42 | 0 | 0 | 308 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
16247122 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP309554 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-17 23:48 | 2016-12-18 00:20 | 0.526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
16247123 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 01:37 | 2016-12-18 02:14 | 0.623 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 235.49 | 0 | 0
16247128 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR3 / LD1D SDK: TR405D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 01:09 | 2016-12-18 01:56 | 0.773 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 61.07 | 0 | 0
16247135 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / LD1E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 02:49 | 2016-12-18 03:40 | 0.851 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | 0 | 0
16247137 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 03:55 | 2016-12-18 04:15 | 0.333 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0
16247140 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 04:30 | 2016-12-18 04:55 | 0.419 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 0 | 0
16247142 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH.ARI SITESI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 04:52 | 2016-12-18 05:00 | 0.134 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 35.38 | 0 | 0
16247143 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YUKARI*SAFRANLAR / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-18 06:01 | 2016-12-18 14:00 | 7.983 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.98 | 0 | 39.92
16247152 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BUZHANE / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 08:15 | 2016-12-18 08:44 | 0.491 | 23 | 3568 | 12 | 1002 | 11.29 | 1751.89 | 5.89 | 491.98
16247160 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK ULU SK / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 08:40 | 2016-12-18 09:40 | 1 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0
16247166 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10323*3TR25 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:00 | 2016-12-18 10:38 | 1.642 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 545.14 | 0 | 0
16247170 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HILMI YILDIRIM HAT B / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:06 | 2016-12-18 09:38 | 0.534 | 1 | 2472 | 0 | 0 | 0.53 | 1320.05 | 0 | 0
16247178 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR 6 BINA TR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:02 | 2016-12-18 09:38 | 0.6 | 5 | 774 | 0 | 1 | 3 | 464.4 | 0 | 0.6
16247185 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 09:00 | 2016-12-18 19:13 | 10.217 | 6 | 1148 | 3 | 2 | 61.3 | 11729.12 | 30.65 | 20.43
16247189 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM2 / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:26 | 2016-12-18 11:06 | 1.664 | 2 | 1233 | 0 | 0 | 3.33 | 2051.71 | 0 | 0
16247189 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM2 / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 10:32 | 2016-12-18 11:06 | 0.563 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0
16247196 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MODEREN SANAYI FEVZI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:36 | 2016-12-18 10:00 | 0.402 | 6 | 37 | 0 | 2 | 2.41 | 14.87 | 0 | 0.8
16247200 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOCATONGEL GIRIS / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:35 | 2016-12-18 11:26 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5
16247211 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*3 12.14 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 09:42 | 2016-12-18 10:33 | 0.85 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 96.05 | 0 | 0.85
16247224 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE FINDIKLI TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 10:20 | 2016-12-18 11:10 | 0.833 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 144.94 | 0 | 0
16247235 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 10:50 | 2016-12-18 13:48 | 2.966 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 827.51 | 0 | 0
16247241 | 1 | SAKARYA | KARASU | ERTAN KARANFIL / LD1A SDK: TRP192A3 Bina: 114. SK. 114. SK. 16 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:06 | 2016-12-18 12:32 | 1.44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0
16247243 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9027*2TR1 / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:49 | 2016-12-18 14:50 | 3.019 | 1 | 1046 | 0 | 0 | 3.02 | 3157.87 | 0 | 0
16247247 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BELEDIYE DR TR / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:13 | 2016-12-18 11:47 | 0.563 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0 | 0
16247250 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:17 | 2016-12-18 11:26 | 0.155 | 7 | 542 | 1 | 4 | 1.09 | 84.01 | 0.16 | 0.62
16247262 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KANLIDERE TR*1 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:21 | 2016-12-18 13:51 | 0.498 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.42 | 0 | 0
16247267 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUFTULUK YANI / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:29 | 2016-12-18 12:16 | 0.783 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 | 0
16247271 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9095*4TR45 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:30 | 2016-12-18 12:30 | 1 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0
16247274 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YUKARI CALICA KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:34 | 2016-12-18 13:17 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3
16247275 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EKINLI KOYU OKUL ONU / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:34 | 2016-12-18 11:47 | 0.217 | 0 | 7 | 0 | 263 | 0 | 1.52 | 0 | 57.07
16247276 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:54 | 2016-12-21 12:41 | 0.775 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 499.1 | 0 | 1.55
16247282 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:22 | 2016-12-18 13:40 | 0.3 | 0 | 417 | 0 | 3 | 0 | 125.1 | 0 | 0.9
16247285 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:51 | 2016-12-18 12:35 | 0.731 | 4 | 3972 | 0 | 0 | 2.92 | 2903.53 | 0 | 0
16247285 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:51 | 2016-12-18 12:36 | 0.751 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 1571.09 | 0 | 0
16247291 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN KABIN / LD1C SDK: DM65TR208C4 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 11:57 | 2016-12-18 18:18 | 6.348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 0 | 0
16247295 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:00 | 2016-12-18 12:22 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.32
16247300 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:20 | 2016-12-18 15:43 | 0.38 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 244.72 | 0 | 0.76
16247301 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZMIMILLI MAH. SEHIR / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:03 | 2016-12-18 12:43 | 0.664 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 0 | 0
16247305 | 1 | BOLU | GEREDE | KOCUMLAR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:04 | 2016-12-18 14:36 | 2.533 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 2.53 | 0 | 182.38
16247308 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMAN ISLETME TR / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:11 | 2016-12-18 13:11 | 1.002 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139.28 | 0 | 0
16247309 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN 14.16 / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:05 | 2016-12-18 13:50 | 1.75 | 0 | 7 | 0 | 53 | 0 | 12.25 | 0 | 92.75
16247316 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-18 12:10 | 2016-12-18 17:04 | 4.9 | 4 | 504 | 3 | 222 | 19.6 | 2469.6 | 14.7 | 1087.8
16247320 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003571 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:23 | 2016-12-18 15:00 | 0.626 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1.88 | 0 | 28.8
16247321 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU TOP SA / LD1A SDK: TRP87A7.2 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:22 | 2016-12-18 17:00 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.64
16247326 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1G SDK: TR10032-2G2 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:31 | 2016-12-18 15:26 | 2.921 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 327.15 | 0 | 0
16247329 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:37 | 2016-12-18 12:37 | 0 | 0 | 308 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
16247333 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SK. T35 / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 12:53 | 2016-12-18 13:20 | 0.45 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0
16247334 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | POTLAR TASLIACMA TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:10 | 2016-12-18 14:30 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.33 | 0 | 20.98
16247337 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:15 | 2016-12-19 14:30 | 5.25 | 2 | 1409 | 0 | 3 | 10.5 | 7397.25 | 0 | 15.75
16247337 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 14:30 | 2016-12-19 17:30 | 3 | 4 | 504 | 3 | 222 | 12 | 1512 | 9 | 666
16247344 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:09 | 2016-12-18 17:13 | 4.07 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 545.38 | 0 | 0
16247349 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:16 | 2016-12-18 14:05 | 0.821 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 484.39 | 0 | 0
16247351 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.FIGEN / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:20 | 2016-12-18 13:51 | 0.517 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 73.93 | 0 | 0
16247352 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MERKEZ AHMETLER MAH. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:09 | 2016-12-18 14:33 | 1.4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 187.6 | 0 | 0
16247353 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:35 | 2016-12-19 17:55 | 8.333 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 16.67 | 0 | 324.99
16247354 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SINICI AHMET AGA T5 / LD1C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:27 | 2016-12-18 14:10 | 0.717 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 91.78 | 0 | 0
16247359 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:33 | 2016-12-18 14:25 | 0.872 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 0 | 0
16247361 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:34 | 2016-12-18 14:25 | 0.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0
16247363 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10044*TR3/5 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:36 | 2016-12-18 14:53 | 1.279 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 671.48 | 0 | 0
16247364 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENI AYNALI *COBANOG / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:35 | 2016-12-18 14:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.59
16247366 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H04-GUNESLER HAVAI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:38 | 2016-12-18 14:03 | 0.411 | 4 | 832 | 0 | 0 | 1.64 | 341.95 | 0 | 0
16247372 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-19 09:20 | 2016-12-19 12:00 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0
16247374 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10228*4TR44/A / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:38 | 2016-12-18 17:18 | 3.658 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2524.02 | 0 | 0
16247384 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOSYAL B*L*MLER L*SE / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:55 | 2016-12-18 15:22 | 1.462 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 0 | 0
16247385 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR4*ISTIKLAL CD / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:57 | 2016-12-18 14:30 | 0.544 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 172.99 | 0 | 0
16247387 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H04-GUNESLER HAVAI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:12 | 2016-12-18 16:40 | 1.474 | 4 | 832 | 0 | 0 | 5.9 | 1226.37 | 0 | 0
16247395 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KOYU TURK MA / LD1A SDK: TRP156A40 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:06 | 2016-12-18 15:40 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11
16247411 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 17:30 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 331.5
16247414 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:25 | 2016-12-18 15:10 | 0.75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
16247418 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HASANLAR*KOYU*DEMIRH / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:23 | 2016-12-18 19:29 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.8
16247419 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TOKUSLAR *MERKEZ SU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:30 | 2016-12-18 15:32 | 1.028 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90.46 | 0 | 0
16247423 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR823 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 14:10 | 2016-12-20 15:00 | 0.833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
16247424 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CARSI MERKEZ RMU / LD1F SDK: TR56F2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:33 | 2016-12-18 20:30 | 5.951 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 249.94 | 0 | 0
16247425 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGANAY DM / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:33 | 2016-12-18 15:16 | 0.725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
16247428 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SK. T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:36 | 2016-12-18 15:30 | 0.907 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0
16247430 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:37 | 2016-12-18 14:58 | 0.35 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 115.85 | 0 | 0
16247443 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / LD1B SDK: DM02TR14B24 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 14:48 | 2016-12-18 15:21 | 0.563 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
16247449 | 1 | SAKARYA | GEYVE | TOP SAHASI DM / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:32 | 2016-12-18 16:43 | 0.179 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
16247453 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 13:02 | 2016-12-18 16:00 | 2.959 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1733.97 | 0 | 0
16247467 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:15 | 2016-12-18 19:24 | 4.143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29
16247472 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:48 | 2016-12-18 17:23 | 0.598 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 352.82 | 0 | 0
16247472 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 17:26 | 2016-12-18 17:48 | 0.371 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | 0
16247483 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. IBRAHIMO / LD1A SDK: TR-23DUZCEA1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:38 | 2016-12-18 16:27 | 0.815 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 0 | 0
16247487 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:23 | 2016-12-18 17:47 | 2.394 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7.18 | 0 | 9.58 | 0
16247488 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / LD1A SDK: V_2024819 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:42 | 2016-12-18 17:09 | 1.456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
16247500 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | POTLAR TASLIACMA TR / LD1B SDK: TRP5977B35 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:53 | 2016-12-18 18:00 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.11
16247504 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:36 | 2016-12-18 16:39 | 1.05 | 2 | 1496 | 0 | 0 | 2.1 | 1570.8 | 0 | 0
16247508 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OZ KOOP SOGUK HAVA D / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:00 | 2016-12-18 17:21 | 1.351 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0
16247509 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7039*2TR12 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 15:20 | 2016-12-18 17:34 | 2.233 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1053.98 | 0 | 0
16247513 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUFTULUK YANI / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:05 | 2016-12-18 20:36 | 4.517 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180.68 | 0 | 0
16247519 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026242 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 17:15 | 2016-12-18 17:30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 140
16247526 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY KOK / H03 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:20 | 2016-12-18 16:40 | 0.326 | 9 | 183 | 0 | 565 | 2.93 | 59.66 | 0 | 184.19
16247530 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.FIGEN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:26 | 2016-12-18 17:05 | 0.653 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 93.38 | 0 | 0
16247538 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOY HIZMETLERI PREFA / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:36 | 2016-12-18 17:41 | 1.099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1
16247539 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER KABIN / H09-DOGAN KAZAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:38 | 2016-12-18 16:43 | 0.096 | 7 | 2177 | 0 | 0 | 0.67 | 208.99 | 0 | 0
16247559 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:45 | 2016-12-18 17:45 | 1.007 | 9 | 435 | 0 | 1095 | 9.06 | 438.05 | 0 | 1102.67
16247562 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYABASI KOYU UST M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 16:56 | 2016-12-18 17:25 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.93
16247570 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 17:00 | 2016-12-18 17:32 | 0.519 | 0 | 41 | 8 | 1161 | 0 | 21.28 | 4.15 | 602.56
16247594 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 17:38 | 2016-12-18 17:50 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
16247596 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 17:41 | 2016-12-18 18:43 | 1.025 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 137.35 | 0 | 0
16247602 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR10 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:17 | 2016-12-18 21:28 | 0.176 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 103.84 | 0 | 0
16247604 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYKISLA KOYU GIRIS / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 17:55 | 2016-12-18 18:27 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54
16247609 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.KIR SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:00 | 2016-12-18 18:32 | 0.534 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 82.77 | 0 | 0
16247611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEGIRMENDERE KURT MH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:01 | 2016-12-18 19:53 | 1.872 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5.62 | 0 | 13.1
16247621 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307377 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:15 | 2016-12-18 19:31 | 0.271 | 0 | 5 | 2 | 124 | 0 | 1.36 | 0.54 | 33.6
16247628 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10228*4TR44/A / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:10 | 2016-12-18 18:27 | 0.283 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 49.81 | 0 | 0
16247632 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | GEYVE DM / H09-TARAKLI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:35 | 2016-12-18 18:39 | 0.076 | 20 | 1507 | 65 | 2427 | 1.52 | 114.53 | 4.94 | 184.45
16247633 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER MEZARLIK YA / LD1A SDK: DM71TR223A13 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:28 | 2016-12-18 19:39 | 1.178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0
16247644 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.TOCOGL / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:39 | 2016-12-18 19:43 | 1.07 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 216.14 | 0 | 0
16247644 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KEMALPASA MAH.TOCOGL / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:43 | 2016-12-18 20:25 | 0.7 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 331.1 | 0 | 0
16247653 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:29 | 2016-12-18 19:05 | 0.604 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 217.44 | 0 | 0
16247657 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALI HOCALAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:35 | 2016-12-18 19:20 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 63.75
16247661 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOK / H01-KOZLUK KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:51 | 2016-12-18 18:51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
16247664 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:52 | 2016-12-18 19:09 | 0.296 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 63.34 | 0 | 0
16247665 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:50 | 2016-12-18 19:21 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
16247666 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UFUK SK D*TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:54 | 2016-12-18 19:19 | 0.414 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 0 | 0
16247670 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:59 | 2016-12-18 18:59 | 0 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
16247670 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:59 | 2016-12-18 19:33 | 0.563 | 3 | 5 | 13 | 142 | 1.69 | 2.82 | 7.32 | 79.95
16247673 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10228*4TR44/A / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:53 | 2016-12-18 19:53 | 0.997 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 687.93 | 0 | 0
16247679 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H07-KANDIRA GISE | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 22:33 | 2016-12-18 23:06 | 0.552 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1.1 | 14.9 | 0 | 0
16247684 | 1 | BOLU | MUDURNU | UZUNCAM*MERKEZ*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:16 | 2016-12-18 21:20 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4
16247686 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | 32 EVLER MAH.CAGLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:18 | 2016-12-18 20:08 | 0.83 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 92.13 | 0 | 0
16247689 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:20 | 2016-12-18 20:56 | 1.601 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 214.53 | 0 | 0
16247693 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICASLAN*KOYU*EYLU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:26 | 2016-12-18 21:10 | 1.733 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 145.57 | 0 | 0
16247701 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / LD1A SDK: DM18TR19A33 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:40 | 2016-12-18 20:07 | 0.455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
16247706 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.MENGENCIK KOYU HA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:50 | 2016-12-18 20:54 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 97.92
16247714 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025951 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:57 | 2016-12-18 21:45 | 0.793 | 0 | 1 | 1 | 246 | 0 | 0.79 | 0.79 | 195.08
16247720 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OZDEK SOSYAL TESIS Y / LD1D SDK: V_5150962 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:08 | 2016-12-18 20:30 | 0.374 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
16247723 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALKANLAR MAH *CANAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:10 | 2016-12-18 20:20 | 0.164 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 0
16247732 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE YE**LKENT TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:21 | 2016-12-18 21:05 | 0.732 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 229.85 | 0 | 0
16247733 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:21 | 2016-12-18 21:06 | 0.748 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 2.99 | 0 | 65.82
16247737 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULKENT KOOP. *160 S / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:25 | 2016-12-18 22:12 | 1.779 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 524.81 | 0 | 0
16247741 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR4*ISTIKLAL CD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:26 | 2016-12-19 00:05 | 3.644 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1158.79 | 0 | 0
16247751 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:33 | 2016-12-18 21:00 | 0.443 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | 0 | 0
16247755 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9126*1TR6/1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 18:39 | 2016-12-18 20:55 | 2.27 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 835.36 | 0 | 0
16247767 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 20:52 | 2016-12-18 22:04 | 1.2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0
16247782 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE MAH.MERKEZ / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 19:14 | 2016-12-18 22:38 | 3.397 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 383.86 | 0 | 10.19
16247793 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK CAD.SONU T50 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:23 | 2016-12-18 21:45 | 0.373 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 120.48 | 0 | 0
16247794 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATAK TRAFO / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:28 | 2016-12-18 21:50 | 0.365 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 93.08 | 0 | 0
16247798 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:33 | 2016-12-19 01:30 | 3.945 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 528.63 | 0 | 0
16247799 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / LD1E SDK: DM13TR70E4 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:35 | 2016-12-18 21:43 | 0.129 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
16247802 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:38 | 2016-12-19 01:14 | 3.604 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 2836.35 | 0 | 0
16247809 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR 10 / BB2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:44 | 2016-12-19 06:40 | 8.936 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3208.02 | 0 | 0
16247813 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 21:45 | 2016-12-18 22:10 | 0.417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0
16247824 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10228*4TR44/A / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 22:10 | 2016-12-18 22:40 | 0.5 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
16247833 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEGIRMEN BAYIRI / LD1D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 22:51 | 2016-12-19 00:59 | 2.134 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 174.99 | 0 | 0
16247849 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7038*2TR13 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 22:28 | 2016-12-18 23:33 | 1.071 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 330.94 | 0 | 0
16247855 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GULKENT KOOP. *160 S / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 23:04 | 2016-12-18 23:45 | 0.675 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 0 | 0
16247858 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULKENT KOOP. *160 S / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-18 23:55 | 2016-12-19 00:59 | 1.069 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 79.11 | 0 | 0
16247865 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASAGI DEREKOY KABIN / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 01:50 | 2016-12-19 02:18 | 0.475 | 1 | 42 | 0 | 213 | 0.48 | 19.95 | 0 | 101.18
16247866 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HUZUR DILEK YAPI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 01:20 | 2016-12-19 01:31 | 0.184 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 29.44 | 0 | 0
16247867 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H07-KANDIRA GISE | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 01:37 | 2016-12-19 01:50 | 0.217 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.43 | 5.86 | 0 | 0
16247870 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:27 | 2016-12-19 02:57 | 0.492 | 7 | 823 | 0 | 189 | 3.44 | 404.92 | 0 | 92.99
16247872 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GULKENT KOOP. *160 S / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:35 | 2016-12-19 02:48 | 0.222 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 65.49 | 0 | 0
16247874 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H11-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:48 | 2016-12-19 03:07 | 0.314 | 2 | 185 | 22 | 371 | 0.63 | 58.09 | 6.91 | 116.49
16247875 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:48 | 2016-12-19 03:06 | 0.302 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 2.11 | 21.44
16247878 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCE*ME MET*N ALAN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:52 | 2016-12-19 04:11 | 1.321 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 318.36 | 0 | 0
16247879 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:51 | 2016-12-19 02:51 | 0 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
16247879 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:51 | 2016-12-19 05:57 | 3.096 | 3 | 5 | 13 | 142 | 9.29 | 15.48 | 40.25 | 439.63
16247883 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10306*3TR14 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:03 | 2016-12-19 03:54 | 0.843 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 288.31 | 0 | 0
16247885 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 02:55 | 2016-12-19 03:54 | 0.989 | 0 | 5 | 7 | 590 | 0 | 4.95 | 6.92 | 583.51
16247886 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:32 | 2016-12-19 03:38 | 0.095 | 4 | 9515 | 0 | 0 | 0.38 | 903.93 | 0 | 0
16247889 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD.NATO 1 SEH / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:36 | 2016-12-19 03:52 | 0.267 | 3 | 612 | 0 | 0 | 0.8 | 163.4 | 0 | 0
16247894 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIZ MESLEK BINA TR / K05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:50 | 2016-12-19 03:52 | 0.031 | 0 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 106.98 | 0 | 0
16247895 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:50 | 2016-12-19 04:14 | 0.4 | 13 | 272 | 0 | 391 | 5.2 | 108.8 | 0 | 156.4
16247897 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10228*4TR44/A / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:59 | 2016-12-19 06:40 | 2.685 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 472.56 | 0 | 0
16247898 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 03:56 | 2016-12-19 04:00 | 0.067 | 3 | 5742 | 0 | 5 | 0.2 | 384.71 | 0 | 0.34
16247902 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPAGAC KOYU 14.16 / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 06:20 | 2016-12-19 06:40 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 0.67
16247904 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H10 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 04:28 | 2016-12-19 10:19 | 5.853 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 0 | 0 | 0
16247906 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCE*ME MET*N ALAN / LD1C SDK: TR52C19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 05:13 | 2016-12-19 06:15 | 1.034 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0
16247913 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 06:51 | 2016-12-19 11:32 | 4.693 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14.08 | 0 | 9.39 | 46.93
16247914 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCE*ME MET*N ALAN / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 06:51 | 2016-12-19 07:59 | 1.126 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 958.23 | 0 | 0
16247916 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.MENGENCIK KOYU HA / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 06:59 | 2016-12-19 10:04 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 178.81
16247924 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA SHELL KARSISI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 07:55 | 2016-12-19 09:23 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.84
16247927 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCE*ME MET*N ALAN / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 08:08 | 2016-12-19 09:20 | 1.196 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 729.56 | 0 | 0
16247927 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCE*ME MET*N ALAN / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 08:08 | 2016-12-19 12:21 | 4.211 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1014.85 | 0 | 0
16247945 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10228*4TR44/A / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 06:56 | 2016-12-19 09:30 | 2.567 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 451.79 | 0 | 0
16247950 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR*MERKEZ*MAH / LD1B SDK: TR4099B20 Bina: 1083889 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 08:39 | 2016-12-19 12:48 | 4.149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15
16247959 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10026*TR1/4*TR41 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 09:06 | 2016-12-19 13:55 | 4.817 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 606.94 | 0 | 0
16247977 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 09:45 | 2016-12-19 11:31 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.25
16247978 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 09:48 | 2016-12-19 12:13 | 2.417 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 111.18 | 0 | 0
16247979 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 09:58 | 2016-12-19 12:00 | 2.033 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 357.81 | 0 | 0
16247979 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 09:58 | 2016-12-19 16:10 | 6.2 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 3186.8 | 0 | 0
16247979 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:45 | 2016-12-19 14:42 | 0.95 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 4302.55 | 0 | 0
16247979 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:42 | 2016-12-19 16:10 | 1.467 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 258.19 | 0 | 0
16247982 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARI*DUGER*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 10:00 | 2016-12-20 12:15 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 267.75
16247990 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZILI KOYU SONU *YE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:07 | 2016-12-19 11:00 | 0.883 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 1.77 | 0 | 56.51
16248002 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | KADILLI TRP6 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:28 | 2016-12-19 14:17 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.62
16248003 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:31 | 2016-12-19 16:53 | 6.37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
16248005 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILKOY / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:28 | 2016-12-19 10:57 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.57
16248007 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / LV65D | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:32 | 2016-12-19 10:59 | 0.449 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 0 | 0
16248010 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:35 | 2016-12-19 10:52 | 0.294 | 0 | 4 | 1 | 72 | 0 | 1.18 | 0.29 | 21.17
16248010 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:35 | 2016-12-19 11:32 | 0.956 | 0 | 1 | 10 | 60 | 0 | 0.96 | 9.56 | 57.36
16248010 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:53 | 2016-12-19 11:32 | 0.65 | 0 | 4 | 1 | 72 | 0 | 2.6 | 0.65 | 46.8
16248011 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESILTEPE MAH.ERTUGR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 09:30 | 2016-12-19 11:23 | 1.886 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.47 | 0 | 0
16248013 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK ATATURK CAD.B / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:40 | 2016-12-19 13:25 | 2.753 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 145.91 | 0 | 5.51
16248020 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:48 | 2016-12-19 11:32 | 0.738 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 2.95 | 0 | 64.94
16248023 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ORENKOY / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:51 | 2016-12-19 12:20 | 1.476 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1.48 | 0 | 44.28
16248026 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE SANAYI SITESI / LD1D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:53 | 2016-12-19 11:23 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
16248037 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 10:59 | 2016-12-19 12:15 | 1.257 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66.62 | 0 | 0
16248039 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOSYAL B*L*MLER L*SE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:04 | 2016-12-19 11:53 | 0.817 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0
16248048 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2F SDK: DM46TR177I6 Bina: 5232436 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:13 | 2016-12-19 11:47 | 0.572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0
16248050 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCILER*TEPECIK*MAH / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:10 | 2016-12-19 11:30 | 0.333 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 19.98 | 0 | 0.33
16248061 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K.K. TR*1 KABIN / LD1C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:24 | 2016-12-19 11:40 | 0.266 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 28.73 | 0 | 0
16248068 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MUFTULUK YANI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:30 | 2016-12-19 12:00 | 0.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
16248075 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:36 | 2016-12-19 15:20 | 3.734 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1586.95 | 0 | 0
16248078 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN*KOY MERKEZ / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:10 | 2016-12-19 16:00 | 4.833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 618.62 | 0 | 0
16248084 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.M.NURI I / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:54 | 2016-12-19 14:59 | 3.092 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 572.02 | 0 | 0
16248085 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H11-KOYLER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:54 | 2016-12-19 12:24 | 0.499 | 2 | 185 | 22 | 333 | 1 | 92.32 | 10.98 | 166.17
16248088 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YEN MAH YENI TR T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 12:12 | 2016-12-19 13:30 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 1.3 | 0 | 149.5
16248090 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:07 | 2016-12-19 15:25 | 0.295 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 0 | 0
16248093 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ATATURK L*SES* KAB*N / LD1D SDK: TR5074D4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 12:06 | 2016-12-19 14:00 | 1.897 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.76 | 0 | 0
16248094 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH. *YENITR* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 12:06 | 2016-12-19 13:11 | 1.077 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 315.56 | 0 | 0
16248102 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 11:27 | 2016-12-19 12:48 | 1.35 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 272.7 | 0 | 0
16248103 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 12:17 | 2016-12-19 14:48 | 2.522 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 0 | 0
16248111 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KOYU PROFO / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 12:23 | 2016-12-19 14:51 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.8
16248130 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7039*2TR12 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:45 | 2016-12-19 17:57 | 0.2 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0
16248155 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR*6 14. / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:22 | 2016-12-20 17:00 | 7.636 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 687.24 | 0 | 0
16248157 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:01 | 2016-12-19 13:01 | 0 | 0 | 43 | 34 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0
16248158 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:10 | 2016-12-20 09:20 | 0.167 | 1 | 350 | 0 | 2 | 0.17 | 58.45 | 0 | 0.33
16248163 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:20 | 2016-12-20 16:52 | 7.541 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 527.87 | 0 | 0
16248165 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 16:30 | 2016-12-20 16:52 | 0.374 | 1 | 280 | 0 | 2 | 0.37 | 104.72 | 0 | 0.75
16248170 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURUCESME KOYU T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 08:30 | 2016-12-20 13:38 | 5.133 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10.27 | 0 | 30.8
16248177 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:14 | 2016-12-19 13:40 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.45
16248181 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BARBAROS TR*T / LD1C SDK: TR2581C5 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:18 | 2016-12-19 14:02 | 0.73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0
16248186 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KAYMAKAM TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:21 | 2016-12-19 14:40 | 1.312 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 0
16248189 | 1 | BOLU | MERKEZ | IHSANIYE*HAL*PAZARI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:22 | 2016-12-19 14:25 | 1.05 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.05 | 0 | 0
16248192 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LD2E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:24 | 2016-12-19 14:29 | 1.083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0
16248193 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / LD1F SDK: DM54TR187F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:28 | 2016-12-19 13:47 | 0.317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
16248202 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:42 | 2016-12-19 15:52 | 2.173 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 547.6 | 0 | 0
16248211 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OZDEK SOSYAL TESIS Y / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:58 | 2016-12-19 14:35 | 0.617 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 164.12 | 0 | 0
16248216 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / AG FIDER 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:06 | 2016-12-19 14:58 | 0.866 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.87 | 0 | 4.33
16248217 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:58 | 2016-12-19 15:34 | 0.6 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
16248219 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*2 T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:11 | 2016-12-19 16:48 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.28
16248224 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:38 | 2016-12-19 15:08 | 0.501 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 4.51 | 9.02 | 310.62
16248238 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BELEDIYE PARKI YANI / LD1C SDK: TR-4GOLYAKAC3.1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:38 | 2016-12-19 15:30 | 0.867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
16248239 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:37 | 2016-12-19 15:39 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 114.73
16248240 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR6 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:37 | 2016-12-19 19:00 | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.74
16248252 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICASLAN*KOYU*EYLU / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:50 | 2016-12-19 15:50 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
16248254 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | JGC / cam | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:44 | 2016-12-19 18:54 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0.17 | 0 | 11.36
16248257 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 14:58 | 2016-12-19 15:30 | 0.54 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 154.98 | 0 | 0
16248258 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:30 | 2016-12-22 10:53 | 1.383 | 2 | 273 | 0 | 0 | 2.77 | 377.56 | 0 | 0
16248258 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:30 | 2016-12-22 18:50 | 9.333 | 1 | 765 | 0 | 3 | 9.33 | 7139.75 | 0 | 28
16248258 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 17:20 | 2016-12-22 18:50 | 1.5 | 2 | 273 | 0 | 0 | 3 | 409.5 | 0 | 0
16248261 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ORGUT INS / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:40 | 2016-12-22 13:20 | 3.667 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 509.71 | 0 | 0
16248266 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:20 | 2016-12-22 15:15 | 5.917 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 337.27 | 0 | 17.75
16248266 | 2 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 11:30 | 2016-12-22 15:15 | 3.75 | 4 | 335 | 10 | 109 | 15 | 1256.25 | 37.5 | 408.75
16248268 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / LD1E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 10:00 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
16248269 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306743 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:20 | 2016-12-19 17:21 | 0.017 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
16248271 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMIKEBIR MAH. E.HAL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:12 | 2016-12-19 17:02 | 1.836 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 172.58 | 0 | 0
16248277 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KAYMAKAM TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:31 | 2016-12-19 17:20 | 0.817 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 175.66 | 0 | 0
16248280 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H03-TR10346 PARKICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:19 | 2016-12-19 16:40 | 1.356 | 39 | 8030 | 0 | 0 | 52.88 | 10888.68 | 0 | 0
16248281 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:45 | 2016-12-19 17:00 | 1.25 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3.75 | 0 | 2.5 | 12.5
16248298 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2I | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:48 | 2016-12-19 16:13 | 0.407 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
16248301 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 12:32 | 3.533 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 243.78 | 0 | 0
16248303 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CANBAZ TR2 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:51 | 2016-12-19 21:00 | 5.144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 205.76 | 0 | 0
16248310 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ATATURK L*SES* KAB*N / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:57 | 2016-12-19 16:29 | 0.54 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 51.84 | 0 | 0
16248329 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:03 | 2016-12-23 10:40 | 1.624 | 3 | 5884 | 0 | 3 | 4.87 | 9555.62 | 0 | 4.87
16248332 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.10 NOLU / BB1 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:05 | 2016-12-19 17:07 | 1.033 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 444.19 | 0 | 0
16248338 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | YAPIKREDI DM / H12-BESYOL KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:21 | 2016-12-23 10:32 | 1.179 | 1 | 288 | 0 | 0 | 1.18 | 339.55 | 0 | 0
16248338 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | YAPIKREDI DM / H12-BESYOL KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:21 | 2016-12-23 16:10 | 6.818 | 1 | 3240 | 0 | 0 | 6.82 | 22090.32 | 0 | 0
16248338 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | YAPIKREDI DM / H12-BESYOL KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 15:05 | 2016-12-23 16:05 | 0.998 | 1 | 288 | 0 | 0 | 1 | 287.42 | 0 | 0
16248339 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 15:56 | 2016-12-19 16:30 | 0.561 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
16248343 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 12:05 | 2016-12-20 12:10 | 0.083 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0.08 | 0
16248347 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:24 | 2016-12-19 16:33 | 0.142 | 7 | 46 | 3 | 654 | 0.99 | 6.53 | 0.43 | 92.87
16248349 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YAZICI KAB*N / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:29 | 2016-12-19 17:18 | 0.813 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 208.94 | 0 | 0
16248351 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / LD1B SDK: DM6TR14B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:32 | 2016-12-19 17:25 | 0.881 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
16248353 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10014*TR1/10A / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 13:02 | 2016-12-19 18:12 | 5.171 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 0 | 0
16248355 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR27 KABIN / H04-YENI AREVA | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 11:14 | 2016-12-25 12:35 | 1.353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0
16248360 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 10:40 | 2016-12-20 13:55 | 3.25 | 1 | 342 | 4 | 600 | 3.25 | 1111.5 | 13 | 1950
16248361 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 10:07 | 2016-12-25 13:06 | 2.986 | 0 | 5 | 50 | 102 | 0 | 14.93 | 149.3 | 304.57
16248364 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK II / H09-SANTOZ FABR. | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 14:43 | 2016-12-25 17:47 | 3.057 | 0 | 0 | 9 | 173 | 0 | 0 | 27.51 | 528.86
16248368 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:55 | 2016-12-19 18:03 | 0.137 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 0 | 0
16248369 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 10:00 | 2016-12-20 11:23 | 1.379 | 10 | 1461 | 0 | 2 | 13.79 | 2014.72 | 0 | 2.76
16248379 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:20 | 2016-12-20 09:31 | 0.18 | 10 | 76 | 4 | 3440 | 1.8 | 13.68 | 0.72 | 619.2
16248379 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:20 | 2016-12-20 18:30 | 9.167 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 9.17 | 0 | 751.69
16248380 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LD1E | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:53 | 2016-12-19 17:43 | 0.825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 0
16248383 | 1 | KOCAELİ | DARICA | CEZAEVI / H05-CEZAEVI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 20:36 | 2016-12-19 20:52 | 0.257 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0.26 | 514 | 0 | 0
16248384 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 16:16 | 2016-12-19 17:28 | 1.198 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 256.37 | 0 | 0
16248387 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYRETTIN UZUN CAD / LD1E SDK: TRP128E3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:02 | 2016-12-19 19:01 | 1.978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0
16248396 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:11 | 2016-12-19 17:37 | 0.439 | 31 | 4 | 0 | 0 | 13.61 | 1.76 | 0 | 0
16248408 | 1 | BOLU | GEREDE | CALAMAN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-21 09:00 | 2016-12-21 12:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123
16248413 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*KANAL*YANI / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:28 | 2016-12-19 17:45 | 0.283 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
16248418 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ASAGI*DUGER*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-21 10:00 | 2016-12-21 13:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 6 | 0 | 498
16248427 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALPAGUT*KALICI*KONUT / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-21 14:05 | 2016-12-21 15:28 | 1.383 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 136.92 | 0 | 0
16248428 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KULOGLU KOYU PINARBA / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:41 | 2016-12-19 18:07 | 0.429 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
16248429 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:43 | 2016-12-19 18:08 | 0.417 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.36 | 0 | 0
16248440 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / 17/A FERIBOT HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:58 | 2016-12-19 18:47 | 0.815 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 687.86 | 0 | 0
16248440 | 2 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / 17/A FERIBOT HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:33 | 2016-12-19 18:47 | 0.225 | 3 | 1976 | 0 | 24 | 0.68 | 444.6 | 0 | 5.4
16248442 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARAPELIT KOYU MERKE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 17:59 | 2016-12-19 19:02 | 1.043 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 3.13 | 0 | 55.28
16248451 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK ULU SK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:07 | 2016-12-19 18:52 | 0.754 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 39.96 | 0 | 1.51
16248458 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:14 | 2016-12-19 18:31 | 0.273 | 18 | 1231 | 0 | 217 | 4.91 | 336.06 | 0 | 59.24
16248462 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10228*4TR44/A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:20 | 2016-12-19 19:30 | 1.164 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 353.86 | 0 | 0
16248471 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DERE YANI / LV65A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:14 | 2016-12-19 18:45 | 0.517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0 | 0
16248486 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LD1E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:45 | 2016-12-19 20:01 | 1.278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 0
16248491 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BEYKOY CUMHURIYET MA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:49 | 2016-12-19 19:53 | 1.065 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 102.24 | 0 | 0
16248493 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULKENT KOOP. *160 S / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 18:57 | 2016-12-19 19:50 | 0.886 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 261.37 | 0 | 0
16248499 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*KANAL*YANI / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 19:37 | 2016-12-19 20:08 | 0.523 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 0 | 0
16248511 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 19:23 | 2016-12-19 20:15 | 0.874 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0 | 0
16248520 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E CE*ME TR / LD1B SDK: TRP1401B45 Bina: 4149039 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 19:33 | 2016-12-19 22:14 | 2.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
16248546 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | UMUT SOKAK TRF*TR175 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 20:49 | 2016-12-19 21:39 | 0.832 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 303.68 | 0 | 0
16248550 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | GOKCE SITESI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 20:52 | 2016-12-19 23:25 | 2.554 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 876.02 | 0 | 0
16248568 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 22:09 | 2016-12-19 22:34 | 0.406 | 3 | 436 | 0 | 44 | 1.22 | 177.02 | 0 | 17.86
16248570 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 1 MERKEZ / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 22:11 | 2016-12-19 22:23 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18.72
16248572 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUNNET*KOYU*MERKEZ*M / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 21:34 | 2016-12-19 22:54 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.32
16248574 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 21:35 | 2016-12-19 21:50 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0.5 | 0 | 9.75
16248578 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H05-FIDANLIK KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 22:03 | 2016-12-19 22:30 | 0.442 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 10.61 | 1652.64 | 1.77 | 55.25
16248592 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 22:49 | 2016-12-19 22:51 | 0.036 | 125 | 11612 | 0 | 2064 | 4.5 | 418.03 | 0 | 74.3
16248592 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERYAOGLU KABIN / H05-CELIKTAS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 22:51 | 2016-12-19 23:13 | 0.364 | 125 | 11612 | 0 | 2064 | 45.5 | 4226.77 | 0 | 751.3
16248600 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-19 23:23 | 2016-12-19 23:45 | 0.353 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 88.96 | 0 | 0
16248610 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BLD. OTOPARK KOK / LD1C SDK: TR-55AKCAKOCAC2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 00:02 | 2016-12-20 00:35 | 0.547 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 0
16248612 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10228*4TR44/A / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 01:38 | 2016-12-20 02:07 | 0.476 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 328.44 | 0 | 0
16248614 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.MENGENCIK KOYU HA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 01:07 | 2016-12-20 02:50 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.89
16248615 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 01:28 | 2016-12-20 02:33 | 1.091 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 398.22 | 0 | 0
16248616 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA 3TR17 / H06-DARICA DM | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 01:30 | 2016-12-20 01:45 | 0.241 | 3 | 4911 | 0 | 0 | 0.72 | 1183.55 | 0 | 0
16248618 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YESILKENT K.K. TR*3 / H04 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 01:43 | 2016-12-20 02:10 | 0.454 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0.45 | 50.39 | 0 | 0
16248621 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 02:05 | 2016-12-20 02:30 | 0.412 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0
16248626 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEGIRMEN BAYIRI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 05:45 | 2016-12-20 06:45 | 1.008 | 0 | 428 | 0 | 31 | 0 | 431.42 | 0 | 31.25
16248628 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H06 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 06:12 | 2016-12-20 06:14 | 0.029 | 29 | 262 | 0 | 0 | 0.84 | 7.6 | 0 | 0
16248628 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H06 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 06:12 | 2016-12-20 06:15 | 0.041 | 44 | 7821 | 0 | 2062 | 1.8 | 320.66 | 0 | 84.54
16248635 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 08:29 | 2016-12-20 08:35 | 0.11 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 3.19 | 1.1 | 41.47
16248638 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*TAPU*YANI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 08:23 | 2016-12-20 09:18 | 0.917 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 348.46 | 0 | 0
16248640 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YAZICI KAB*N / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 17:40 | 8.667 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2227.42 | 0 | 0
16248645 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S. OMUR ILKOGRETIM O / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:19 | 2016-12-20 09:45 | 0.44 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 108.68 | 0 | 0
16248646 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.MENGENCIK KOYU HA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:00 | 2016-12-20 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91
16248650 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | 32 EVLER EVRIM SOK. / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:12 | 2016-12-20 09:28 | 0.277 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 0 | 0
16248651 | 1 | BOLU | GEREDE | KALAC / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:20 | 2016-12-22 12:00 | 2.667 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2.67 | 0 | 117.35
16248652 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HACETLER / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 10:00 | 2016-12-22 13:00 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0
16248653 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:21 | 2016-12-20 09:46 | 0.417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
16248654 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004132 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 10:34 | 2016-12-22 11:12 | 0.633 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 0 | 0
16248658 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:29 | 2016-12-20 09:39 | 0.172 | 25 | 1926 | 0 | 2 | 4.3 | 331.27 | 0 | 0.34
16248661 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*TEVAGUS / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 10:00 | 2016-12-22 12:00 | 2 | 0 | 353 | 0 | 1 | 0 | 706 | 0 | 2
16248667 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / BB2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:40 | 2016-12-20 13:00 | 3.333 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1439.86 | 0 | 0
16248672 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:49 | 2016-12-20 10:28 | 0.65 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0
16248674 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BERKE PLASTIK ARKASI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:52 | 2016-12-20 10:48 | 0.933 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 0
16248676 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:30 | 2016-12-20 14:03 | 1.554 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 203.57 | 0 | 0
16248677 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU MERKEZ TR / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 09:50 | 2016-12-20 11:00 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.17
16248680 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DONGELLI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:00 | 2016-12-22 12:30 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 214 | 0 | 3.5 | 0 | 749
16248681 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEMBOL KENT KONUTLAR / LD1B SDK: TRP2580B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:03 | 2016-12-20 10:38 | 0.583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 0
16248686 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TEPE KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:00 | 2016-12-22 13:40 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 718.72
16248688 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H07-TAVSANLI KOYICI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:11 | 2016-12-20 10:39 | 0.468 | 0 | 13 | 2 | 620 | 0 | 6.08 | 0.94 | 290.16
16248689 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DIKMELI GULEBELER / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 13:00 | 2016-12-22 15:05 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 110.4
16248690 | 1 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 10:17 | 0.08 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 0
16248690 | 2 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 10:17 | 0.09 | 7 | 3845 | 0 | 0 | 0.63 | 346.05 | 0 | 0
16248690 | 3 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 10:18 | 0.097 | 2 | 20702 | 0 | 0 | 0.19 | 2008.09 | 0 | 0
16248690 | 4 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 10:18 | 0.101 | 2 | 3247 | 0 | 0 | 0.2 | 327.95 | 0 | 0
16248690 | 5 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 10:18 | 0.107 | 1 | 717 | 0 | 236 | 0.11 | 76.72 | 0 | 25.25
16248690 | 6 | KOCAELİ | DARICA | AYNALI KARAKOL / ISKELE TM DRC1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:12 | 2016-12-20 10:19 | 0.118 | 3 | 2820 | 0 | 24 | 0.35 | 332.76 | 0 | 2.83
16248691 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:13 | 2016-12-20 10:19 | 0.113 | 3 | 434 | 0 | 38 | 0.34 | 49.04 | 0 | 4.29
16248699 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:00 | 2016-12-25 13:08 | 4.14 | 5 | 996 | 2 | 1703 | 20.7 | 4123.44 | 8.28 | 7050.42
16248707 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10065*1TR23/B / LD1B SDK: TRP10065B9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:35 | 2016-12-20 14:48 | 4.219 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.63 | 0 | 0
16248713 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 10:39 | 2016-12-20 12:35 | 1.937 | 0 | 3 | 0 | 380 | 0 | 5.81 | 0 | 736.06
16248716 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK ATATURK CAD.B / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:46 | 2016-12-20 17:03 | 0.291 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 22.7 | 0 | 0.58
16248719 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025874 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:03 | 2016-12-20 11:20 | 0.283 | 0 | 7 | 3 | 713 | 0 | 1.98 | 0.85 | 201.78
16248722 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MH.MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:15 | 2016-12-20 11:36 | 0.352 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 57.02 | 0 | 0
16248731 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OKUL / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:05 | 2016-12-20 11:50 | 0.748 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 87.52 | 0 | 0
16248733 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. I. PARKI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:10 | 2016-12-20 11:15 | 0.092 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 26.68 | 0 | 0
16248734 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10017*TR1/15 / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:02 | 2016-12-20 14:19 | 3.275 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 481.43 | 0 | 0
16248736 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TURKOZ INSAAT OKUL V / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:12 | 2016-12-20 15:20 | 4.131 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 508.11 | 0 | 0
16248739 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:15 | 2016-12-20 15:30 | 4.25 | 0 | 644 | 0 | 2 | 0 | 2737 | 0 | 8.5
16248742 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GERIDONUSUMCULER TR2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:21 | 2016-12-20 12:05 | 0.726 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
16248749 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER YENI MAH. / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:31 | 2016-12-20 11:52 | 0.355 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25.21 | 0 | 0
16248756 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:40 | 2016-12-20 14:22 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
16248759 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SAN.2 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:43 | 2016-12-20 13:50 | 2.117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0
16248766 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | FINANS BANK*GARANTI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:50 | 2016-12-20 13:53 | 2.058 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111.13 | 0 | 0
16248767 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1I SDK: DM58TR199¿1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:54 | 2016-12-20 12:20 | 0.436 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 0 | 0
16248771 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ANADOLU YAPI BINA AL / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:55 | 2016-12-20 14:30 | 2.585 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 178.37 | 0 | 0
16248772 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1A SDK: TR4618A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:56 | 2016-12-20 15:31 | 3.57 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 0 | 0
16248775 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TEKEL RMU / LV66B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 11:58 | 2016-12-20 14:01 | 2.049 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.81 | 0 | 0
16248782 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOK / LD1C SDK: TRP7C8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:06 | 2016-12-20 15:52 | 3.766 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.13 | 0 | 0
16248789 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACASU*KAPLICA*YAN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:13 | 2016-12-20 13:07 | 0.893 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
16248794 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUMCU MOB.YANI / LD1E | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:11 | 2016-12-20 14:55 | 2.731 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 161.13 | 0 | 0
16248795 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* MODUL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:11 | 2016-12-20 12:56 | 0.751 | 17 | 2280 | 20 | 2145 | 12.77 | 1712.28 | 15.02 | 1610.9
16248800 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA 4TR36 / LD1B SDK: TR9104B3001379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:22 | 2016-12-20 13:14 | 0.877 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0
16248804 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H07-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:25 | 2016-12-20 12:30 | 0.087 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 0
16248808 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PINAR CAD. / LD1D SDK: TRP2564D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:27 | 2016-12-20 16:05 | 3.631 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 0 | 0
16248809 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KULOGLU KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:28 | 2016-12-20 13:50 | 1.367 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.59 | 0 | 0
16248819 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:34 | 2016-12-20 15:30 | 2.93 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 152.36 | 0 | 0
16248840 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | KEMALLER T35 / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:56 | 2016-12-20 13:06 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.06
16248844 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BURHANIYE MAH. K.DEM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:00 | 2016-12-20 13:50 | 0.833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 199.09 | 0 | 0
16248850 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:33 | 2016-12-20 15:14 | 2.678 | 0 | 181 | 0 | 2 | 0 | 484.72 | 0 | 5.36
16248851 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / DARICA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:26 | 2016-12-25 10:10 | 0.735 | 1 | 10509 | 0 | 0 | 0.74 | 7724.12 | 0 | 0
16248851 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / DARICA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:26 | 2016-12-25 10:21 | 0.918 | 7 | 3845 | 0 | 0 | 6.43 | 3529.71 | 0 | 0
16248851 | 3 | KOCAELİ | DARICA | DILIS-TM / DARICA 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:26 | 2016-12-25 14:34 | 5.132 | 6 | 7074 | 0 | 260 | 30.79 | 36303.77 | 0 | 1334.32
16248853 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KARAMURSEL / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:03 | 2016-12-20 14:30 | 1.453 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 271.71 | 0 | 0
16248855 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / DARICA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:38 | 2016-12-25 10:31 | 0.889 | 4 | 6511 | 0 | 1 | 3.56 | 5788.28 | 0 | 0.89
16248855 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / DARICA 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:38 | 2016-12-25 14:34 | 4.928 | 13 | 2777 | 1 | 1 | 64.06 | 13685.06 | 4.93 | 4.93
16248863 | 1 | SAKARYA | KARASU | BOSNAK CAMI YANI T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:13 | 2016-12-20 14:08 | 0.913 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 0 | 0
16248879 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10062*1TR19 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:35 | 2016-12-20 14:45 | 1.168 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 690.29 | 0 | 0
16248881 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1I SDK: DM60TR202¿2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:36 | 2016-12-20 15:15 | 1.654 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.58 | 0 | 0
16248883 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYAT SOKAK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:40 | 2016-12-20 14:38 | 0.965 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 0 | 0
16248888 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFIYE YILDIZ MAH. / BB1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:38 | 2016-12-20 13:45 | 0.117 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
16248892 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9095*4TR45 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:46 | 2016-12-20 15:19 | 1.55 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 423.15 | 0 | 0
16248897 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.MEZARLIK YA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:55 | 2016-12-20 14:10 | 0.25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
16248900 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.GOKCE / LD1B SDK: DM45TR176B2 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 13:50 | 2016-12-20 15:54 | 2.066 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.58 | 0 | 0
16248921 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*9 **R*NKOY KK / LD1A SDK: TR3096A1 Bina: 664 SOKAK 14 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 14:18 | 2016-12-20 15:20 | 1.029 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
16248927 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OVACIK TRP2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 14:31 | 2016-12-20 17:35 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06
16248928 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SEKIHARMAN KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 14:33 | 2016-12-20 16:28 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.71
16248941 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAYBASI YENIKOY SAGL / LD1C SDK: TRP457C27 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 14:42 | 2016-12-20 17:51 | 3.151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0
16248942 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SOGANCI D*100 KENARI / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 14:42 | 2016-12-20 16:00 | 1.297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0
16248956 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. SAMI GEZ / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:02 | 2016-12-20 15:30 | 0.468 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 137.12 | 0 | 0
16248962 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | PARK YANI DM TARAKLI / LD1B SDK: DM1TR45B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:10 | 2016-12-20 15:30 | 0.333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
16248963 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1I SDK: DM60TR202I1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:13 | 2016-12-20 15:19 | 0.107 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 | 0
16248969 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10026*TR1/4*TR41 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:18 | 2016-12-20 16:44 | 4.432 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 558.43 | 0 | 0
16248974 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*B6 / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:23 | 2016-12-20 15:30 | 0.117 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
16248975 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:22 | 2016-12-20 18:26 | 3.071 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1633.77 | 0 | 0
16248978 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OTOBAN USTU SEYMEN V / LD1D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:24 | 2016-12-20 18:15 | 2.858 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0
16248981 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YEN* CUMA RMU / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:24 | 2016-12-20 17:19 | 1.917 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 274.13 | 0 | 0
16248983 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU M / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:30 | 2016-12-20 17:53 | 2.375 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 2.38 | 0 | 111.63
16248990 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:43 | 2016-12-20 16:42 | 0.977 | 2 | 1515 | 0 | 0 | 1.95 | 1480.16 | 0 | 0
16249001 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAKIRLAR TR*1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:54 | 2016-12-20 18:24 | 2.497 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 327.11 | 0 | 0
16249003 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOPCA.1 DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:52 | 2016-12-20 17:31 | 1.656 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 76.18 | 0 | 0
16249006 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HASANBEY KOYU MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 15:57 | 2016-12-20 16:51 | 0.898 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0 | 1.8
16249008 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI 2 / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-20 12:45 | 2016-12-20 15:52 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.44
16249011 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAKMAKLI KOYU T35 / LV65D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:08 | 2016-12-20 18:06 | 1.957 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.96 | 0 | 39.14
16249012 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | 10. ADA GIRISI TR*1 / LD1G SDK: TR2534G20 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:09 | 2016-12-20 16:49 | 0.672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0
16249014 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1C SDK: DM44TR175C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:12 | 2016-12-20 16:46 | 0.576 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0
16249015 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SUBAY LOJ BINA TR / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:12 | 2016-12-20 18:05 | 1.877 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 439.22 | 0 | 0
16249030 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SAMANDERE DEGIRMENU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:27 | 2016-12-20 18:32 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.29
16249034 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:58 | 2016-12-20 18:30 | 0.533 | 10 | 76 | 4 | 3440 | 5.33 | 40.51 | 2.13 | 1833.52
16249047 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 19 MAYIS CD. TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 16:57 | 2016-12-20 17:16 | 0.317 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 55.79 | 0 | 0
16249048 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEREBOYU KONAKLARI 1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:10 | 2016-12-20 17:30 | 0.342 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0
16249050 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CUMHUR*YET CAD. / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:00 | 2016-12-20 18:14 | 1.237 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0
16249055 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PIRELLI ANADOLU LISE / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:04 | 2016-12-20 17:20 | 0.274 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 55.07 | 0 | 0
16249072 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERBAY CAM* KAR*ISI / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-21 11:05 | 2016-12-21 15:11 | 4.108 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.73 | 0 | 0
16249073 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU SITE YANI / LD1B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:05 | 2016-12-20 17:23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.1
16249078 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:19 | 2016-12-20 18:35 | 1.261 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 254.72 | 0 | 0
16249080 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | DOGAN KAZAN KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:22 | 2016-12-20 17:27 | 0.083 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0
16249088 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI CAMI YANI T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:23 | 2016-12-20 18:24 | 1.009 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87.78 | 0 | 0
16249099 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ERENLER OGRENCI YURD / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:38 | 2016-12-20 18:17 | 0.65 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 0
16249112 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:43 | 2016-12-20 18:32 | 0.806 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.91 | 0 | 0
16249117 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZIPASA GULDIBI CA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:46 | 2016-12-20 18:00 | 0.233 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 16.08 | 0 | 0.23
16249119 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU SITE YANI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:54 | 2016-12-20 21:13 | 3.307 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.29
16249121 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR3 / LD1A SDK: TR7538A2 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:59 | 2016-12-20 19:50 | 1.861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
16249125 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:10 | 2016-12-20 19:09 | 0.983 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0
16249129 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:13 | 2016-12-20 18:40 | 0.45 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
16249152 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR6 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:35 | 2016-12-20 20:01 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.93
16249156 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. ZIRAI DONA / LD1E SDK: TRP36E4 Bina: 5229733 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:39 | 2016-12-20 19:54 | 1.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
16249157 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME BINA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 17:06 | 2016-12-20 18:30 | 1.394 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 256.5 | 0 | 0
16249158 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DALLAS TR / LD1C SDK: TRP1205C20 Bina: 4146402 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:41 | 2016-12-20 19:28 | 0.779 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0
16249163 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LV66A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:46 | 2016-12-20 19:46 | 0.998 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0
16249173 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | INZIBAT RMU / LD1A SDK: TR3008A1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:57 | 2016-12-20 19:55 | 0.966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
16249174 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 18:59 | 2016-12-20 20:08 | 1.157 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 260.33 | 0 | 0
16249177 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.4 NOLU / LD1A SDK: TRP279A2 Bina: 5049397 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 19:01 | 2016-12-20 22:05 | 3.061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
16249193 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI 2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 19:15 | 2016-12-20 20:24 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.62
16249199 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | UZAK KISLA KOYU YOL / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 19:24 | 2016-12-20 21:10 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.52
16249214 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATAK TRAFO / LD1A SDK: TRP3005A6 Bina: 4128910 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 19:48 | 2016-12-20 21:00 | 1.206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
16249217 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 19:55 | 2016-12-20 21:28 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 105.33
16249218 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARABACIALANI SEHITLE / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 19:55 | 2016-12-20 21:18 | 1.388 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0
16249222 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 20:03 | 2016-12-20 20:24 | 0.343 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 32.93 | 0 | 0
16249226 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10005*5TR69 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 20:09 | 2016-12-20 21:16 | 1.12 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 287.84 | 0 | 0
16249231 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 20:13 | 2016-12-20 20:21 | 0.138 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 0.69 | 0.83 | 10.21
16249246 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MARINA RMU *SALIM DE / LD1A SDK: TR118A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 20:37 | 2016-12-20 22:01 | 1.416 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0
16249259 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK II / H02-KEKSAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 20:54 | 2016-12-20 21:01 | 0.114 | 0 | 2 | 7 | 171 | 0 | 0.23 | 0.8 | 19.49
16249268 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 21:29 | 2016-12-20 21:47 | 0.29 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 32.77 | 0 | 0
16249273 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 21:36 | 2016-12-20 23:03 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 230.21
16249290 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | AHMET SOZER / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 20:39 | 2016-12-20 22:00 | 1.346 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0
16249297 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-20 23:37 | 2016-12-21 00:39 | 1.027 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 211.56 | 0 | 0
16249300 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KAYNARCA MERKEZ | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 00:15 | 2016-12-21 00:28 | 0.217 | 4 | 1642 | 0 | 9 | 0.87 | 356.31 | 0 | 1.95
16249305 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MOLLA KOY YOLU UZERI / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 00:24 | 2016-12-21 00:37 | 0.217 | 10 | 33 | 0 | 200 | 2.17 | 7.16 | 0 | 43.4
16249311 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9059*4TR7 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 01:00 | 2016-12-21 01:29 | 0.484 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0
16249312 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KONURALP GIRIS / H04-BECIYORUKLER G | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 01:03 | 2016-12-21 01:14 | 0.193 | 5 | 172 | 0 | 947 | 0.97 | 33.2 | 0 | 182.77
16249313 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 01:06 | 2016-12-21 01:07 | 0.018 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 0.43 | 67.3 | 0.07 | 2.25
16249319 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SANAYI KABIN TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 01:48 | 2016-12-21 01:55 | 0.121 | 1 | 5 | 0 | 300 | 0.12 | 0.61 | 0 | 36.3
16249321 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGANAY DM / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 01:48 | 2016-12-21 02:15 | 0.447 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 0 | 0
16249323 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR628 / H06-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 01:54 | 2016-12-21 04:40 | 2.773 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 507.46 | 0 | 2.77
16249324 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BELDIBI KOYU UST MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 02:05 | 2016-12-21 04:30 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.25
16249328 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 02:43 | 2016-12-21 03:15 | 0.53 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 295.21 | 0 | 0
16249336 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.DUBLEKSE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 05:57 | 2016-12-21 06:18 | 0.355 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 0 | 0
16249338 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 06:24 | 2016-12-21 08:01 | 1.612 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 243.41 | 0 | 0
16249339 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAAHMETLI / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 07:10 | 2016-12-21 07:46 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 94 | 0 | 9.6 | 0 | 56.4
16249341 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKCAT MERKEZ / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 06:31 | 2016-12-21 17:25 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 21.8 | 0 | 1253.5
16249344 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 06:49 | 2016-12-21 06:49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0
16249344 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 06:49 | 2016-12-21 10:51 | 4.021 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 12.06 | 1001.23
16249352 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | 16* SOKAK / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:15 | 2016-12-21 10:37 | 0.367 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
16249355 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 07:30 | 2016-12-21 08:52 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.95
16249358 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 07:37 | 2016-12-21 08:20 | 0.717 | 3 | 1038 | 0 | 3 | 2.15 | 744.25 | 0 | 2.15
16249370 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAPINARKAVAGI*YOL* / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:03 | 2016-12-21 10:05 | 2.033 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4.07 | 0 | 44.73
16249374 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI KAYAKLAR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:11 | 2016-12-21 09:00 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.27
16249380 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MERKEZ DEREBOGAZI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:17 | 2016-12-21 09:30 | 1.217 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 202.02 | 0 | 0
16249387 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / H06-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:50 | 2016-12-21 09:22 | 0.533 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 97.54 | 0 | 0.53
16249390 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AYTEPE / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:27 | 2016-12-21 11:16 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.09
16249395 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10048*1TR35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:46 | 2016-12-21 10:02 | 1.262 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.96 | 0 | 0
16249399 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR945 / H02-CERIBASI TOPLLR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:50 | 2016-12-21 09:41 | 0.857 | 13 | 2211 | 27 | 1346 | 11.14 | 1894.83 | 23.14 | 1153.52
16249402 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEN KAB*N / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:54 | 2016-12-21 09:52 | 0.963 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.96 | 0 | 13.48
16249403 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306764 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:50 | 2016-12-21 12:05 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0.25 | 0 | 14.75
16249404 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 3 / LD1G SDK: TR-677DUZCEG1 Bina: 2613. SOKAK 57 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:56 | 2016-12-21 10:04 | 1.148 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0
16249406 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KARACALI KOPUZLAR / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:01 | 2016-12-21 09:20 | 0.322 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 0 | 0
16249410 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER TR1 / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:27 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 50.4
16249412 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:55 | 2016-12-21 10:42 | 1.783 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 62.41 | 0 | 8.92
16249429 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. 2012 KABI / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:00 | 2016-12-21 10:23 | 1.383 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0
16249430 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:21 | 2016-12-21 10:51 | 1.5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0
16249433 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | DOGA PARK EVLERI / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 08:15 | 2016-12-21 10:50 | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.36
16249438 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BERKE PLASTIK ARKASI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:26 | 2016-12-21 10:52 | 1.433 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 0
16249441 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D SDK: TR335D4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:31 | 2016-12-21 10:47 | 1.281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0
16249442 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:32 | 2016-12-21 11:19 | 1.783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
16249444 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H02 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:36 | 2016-12-21 11:04 | 1.464 | 1 | 2661 | 1 | 6 | 1.46 | 3895.7 | 1.46 | 8.78
16249455 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAVI BLOKLAR T35 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:41 | 2016-12-21 11:32 | 1.85 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98.05 | 0 | 0
16249461 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP034507 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:44 | 2016-12-21 11:25 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 278.66
16249462 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GERIDONUSUMCLR1 / LD1F SDK: V_3097341 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:46 | 2016-12-21 10:33 | 0.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
16249469 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSAKLAR*MERKEZ*MAH / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:55 | 2016-12-21 13:04 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0.3 | 0 | 7.65
16249471 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAAHMETLI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:52 | 2016-12-21 14:10 | 4.296 | 0 | 16 | 0 | 94 | 0 | 68.74 | 0 | 403.82
16249473 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YONGALIK KOYU 14.16 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 09:56 | 2016-12-21 14:54 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.87
16249476 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026018 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:00 | 2016-12-21 11:30 | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 631 | 0 | 7.5 | 1.5 | 946.5
16249480 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIPAHI BINA TR / LD1F | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:06 | 2016-12-21 11:19 | 1.214 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 303.5 | 0 | 0
16249491 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLUBURUN MEZARLIK / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:07 | 2016-12-21 11:37 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.46
16249494 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:17 | 2016-12-21 18:42 | 8.41 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 16.82 | 0 | 302.76
16249496 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219411 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:00 | 2016-12-21 12:17 | 0.283 | 0 | 6 | 3 | 137 | 0 | 1.7 | 0.85 | 38.77
16249507 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARABEY / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:32 | 2016-12-21 16:00 | 5.466 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.26 | 0 | 0
16249509 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9101B*4TR34/TR25*B / LD1B SDK: TR9101B5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:34 | 2016-12-21 11:44 | 1.158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
16249517 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR KOYU MODUL / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:15 | 2016-12-21 16:02 | 0.783 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 2.35 | 0 | 30.54
16249519 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SANAYI 2 KABIN / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:46 | 2016-12-21 12:22 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
16249519 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | SANAYI 2 KABIN / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:15 | 2016-12-21 12:22 | 1.117 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 169.78 | 0 | 0
16249520 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BEYKOZ V*LLALARI TR* / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:26 | 2016-12-21 11:59 | 0.542 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 0 | 0
16249523 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME BINA / LD1A SDK: TR4762A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 10:53 | 2016-12-21 12:02 | 1.149 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | 0 | 0
16249540 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.GOKCE / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:39 | 2016-12-21 15:53 | 2.233 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 681.07 | 0 | 0
16249548 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR628 / BARA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:55 | 2016-12-21 13:05 | 0.167 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 30.56 | 0 | 0.17
16249560 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:22 | 2016-12-21 12:49 | 1.45 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 140.65 | 0 | 0
16249570 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:32 | 2016-12-21 12:09 | 0.617 | 8 | 4063 | 4 | 309 | 4.94 | 2506.87 | 2.47 | 190.65
16249570 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | PAMUKOVA FATMACIK / H04-CEHADIYE KOYU | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:32 | 2016-12-21 12:13 | 0.688 | 7 | 201 | 7 | 635 | 4.82 | 138.29 | 4.82 | 436.88
16249571 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOKCEOREN UCGAZI MAH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:32 | 2016-12-21 18:10 | 6.631 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 6.63 | 0 | 172.41
16249572 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:32 | 2016-12-21 11:45 | 0.217 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
16249582 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:42 | 2016-12-21 12:00 | 0.3 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
16249588 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HANLAR TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:51 | 2016-12-21 14:59 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.65
16249595 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LD1A SDK: TR353A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:57 | 2016-12-21 14:34 | 2.621 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 89.11 | 0 | 0
16249596 | 1 | BOLU | MENGEN | TABAKLAR*MAH*A6 / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:31 | 2016-12-21 12:48 | 0.283 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 49.81 | 0 | 0
16249605 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H02-KERESTECILER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:06 | 2016-12-21 12:06 | 0 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16249606 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOTAL BENZINLIK YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:06 | 2016-12-21 12:09 | 0.047 | 0 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 114.16 | 0 | 0
16249606 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOTAL BENZINLIK YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:09 | 2016-12-21 12:40 | 0.52 | 1 | 4546 | 0 | 0 | 0.52 | 2363.92 | 0 | 0
16249621 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:29 | 2016-12-21 13:40 | 0.183 | 0 | 14 | 4 | 296 | 0 | 2.56 | 0.73 | 54.17
16249625 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:23 | 2016-12-21 12:31 | 0.121 | 107 | 6251 | 0 | 0 | 12.95 | 756.37 | 0 | 0
16249626 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:24 | 2016-12-21 12:31 | 0.123 | 159 | 5372 | 0 | 2 | 19.56 | 660.76 | 0 | 0.25
16249627 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | A*A*I UZUMPINAR TRF* / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:46 | 2016-12-21 14:19 | 1.548 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
16249641 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:08 | 2016-12-21 12:14 | 0.104 | 20 | 2523 | 20 | 2145 | 2.08 | 262.39 | 2.08 | 223.08
16249648 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BALLI SOK.ICI TR*23 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:44 | 2016-12-21 13:00 | 0.267 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 53.13 | 0 | 0
16249655 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:34 | 2016-12-21 13:21 | 0.779 | 17 | 2334 | 20 | 2145 | 13.24 | 1818.19 | 15.58 | 1670.96
16249655 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:34 | 2016-12-21 14:10 | 1.6 | 3 | 189 | 0 | 0 | 4.8 | 302.4 | 0 | 0
16249657 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306686 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:57 | 2016-12-21 14:51 | 1.91 | 1 | 18 | 0 | 62 | 1.91 | 34.38 | 0 | 118.42
16249660 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AMAC YAPI KOOP. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:03 | 2016-12-21 14:01 | 0.974 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 0
16249663 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA CAM** TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:20 | 2016-12-21 14:05 | 0.75 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0
16249666 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BERKE PLASTIK ARKASI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:05 | 2016-12-21 14:15 | 1.167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
16249667 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR5 / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:10 | 2016-12-21 14:25 | 1.243 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 469.85 | 0 | 0
16249671 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:11 | 2016-12-21 13:44 | 0.55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
16249679 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:18 | 2016-12-21 20:56 | 7.633 | 1 | 204 | 4 | 92 | 7.63 | 1557.13 | 30.53 | 702.24
16249679 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:56 | 2016-12-21 23:40 | 2.736 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 8.21 | 0 | 166.9
16249679 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:43 | 2016-12-21 21:47 | 0.057 | 1 | 201 | 4 | 31 | 0.06 | 11.46 | 0.23 | 1.77
16249687 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:50 | 2016-12-21 14:17 | 0.45 | 2 | 1 | 2 | 220 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 99
16249689 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. KIZ MESL / LD1B SDK: TR-20DUZCEB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:28 | 2016-12-21 14:21 | 0.896 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 0 | 0
16249697 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GULDIBI CAMI YANI T / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:36 | 2016-12-21 13:50 | 0.23 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 0 | 0
16249698 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10026*TR1/4*TR41 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:35 | 2016-12-21 15:35 | 2.006 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 252.76 | 0 | 0
16249709 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H05-FIDANLIK KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:46 | 2016-12-21 14:05 | 0.321 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 7.7 | 1200.22 | 1.28 | 40.13
16249714 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YUKARIKARAKOY*1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:52 | 2016-12-21 14:24 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 81.24
16249716 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YEN* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:53 | 2016-12-21 14:10 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.29 | 0 | 6.67
16249721 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 13:57 | 2016-12-21 14:15 | 0.3 | 0 | 36 | 27 | 2176 | 0 | 10.8 | 8.1 | 652.8
16249730 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | LUTFIYE / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:06 | 2016-12-21 15:25 | 1.313 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 5.25 | 0 | 90.6
16249731 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISIK KOLEJI KARSISI / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:05 | 2016-12-21 14:20 | 0.25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0
16249738 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:12 | 2016-12-21 14:16 | 0.061 | 13 | 463 | 4 | 671 | 0.79 | 28.24 | 0.24 | 40.93
16249738 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:12 | 2016-12-21 15:01 | 0.813 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 0 | 0
16249738 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:12 | 2016-12-21 15:01 | 0.819 | 1 | 38 | 3 | 55 | 0.82 | 31.12 | 2.46 | 45.05
16249738 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:12 | 2016-12-21 15:02 | 0.829 | 2 | 532 | 4 | 159 | 1.66 | 441.03 | 3.32 | 131.81
16249750 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | H.YUSUFLAR MAH.FARYA / LD1B SDK: TR-4018B8 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:21 | 2016-12-21 15:40 | 1.326 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 0
16249757 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219618 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:16 | 2016-12-21 16:46 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.22
16249759 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | 42 EVLER KESTAS BINA / LD1A SDK: TR438A1 Bina: 4167407 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:33 | 2016-12-21 18:37 | 4.059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0
16249762 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:38 | 2016-12-21 16:37 | 1.985 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 142.92 | 0 | 0
16249767 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MYO DENIZCILIK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:41 | 2016-12-21 19:40 | 4.984 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1290.86 | 0 | 0
16249771 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:46 | 2016-12-21 16:02 | 1.263 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 117.46 | 0 | 0
16249773 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUYUPINAR*MERKEZ*MAH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 14:48 | 2016-12-21 15:53 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 1.08 | 0 | 83.85
16249785 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:20 | 2016-12-21 16:02 | 0.7 | 0 | 13 | 14 | 953 | 0 | 9.1 | 9.8 | 667.1
16249786 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:31 | 2016-12-21 15:03 | 2.53 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 194.81 | 0 | 0
16249788 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OZDEK SOSYAL TESIS Y / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:01 | 2016-12-21 15:36 | 0.595 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
16249792 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:02 | 2016-12-21 16:25 | 1.391 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0
16249797 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:08 | 2016-12-21 18:17 | 3.155 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 88.34 | 0 | 0
16249800 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARBOROS CD. TR*YAZL / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:11 | 2016-12-21 18:40 | 3.48 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 428.04 | 0 | 0
16249804 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:44 | 2016-12-21 15:09 | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.93
16249806 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-22 09:05 | 2016-12-22 17:45 | 8.667 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2418.09 | 0 | 0
16249816 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM3 / H03-ATATURK I.O. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 08:58 | 2016-12-24 17:31 | 8.545 | 0 | 5374 | 0 | 0 | 0 | 45920.83 | 0 | 0
16249816 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM3 / H03-ATATURK I.O. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 17:31 | 2016-12-24 19:00 | 1.49 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 7225.01 | 0 | 0
16249825 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7096*1TR21 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:00 | 2016-12-25 16:45 | 7.75 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 674.25 | 0 | 0
16249827 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | BELEDIYE PARKI YANI / LD1C SDK: TR-4GOLYAKAC3.1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:25 | 2016-12-21 15:41 | 0.262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
16249828 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 12:43 | 2016-12-21 16:45 | 4.033 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 467.83 | 0 | 0
16249832 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.DOGUM / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:28 | 2016-12-21 17:38 | 2.162 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 555.63 | 0 | 0
16249833 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10159*5TR73 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 14:00 | 2016-12-25 15:20 | 1.328 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 424.96 | 0 | 0
16249834 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:29 | 2016-12-21 17:20 | 1.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
16249839 | 1 | KOCAELİ | DARICA | KOSKLUCESME*1TR22/1 / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 10:00 | 2016-12-25 12:18 | 2.3 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 384.1 | 0 | 0
16249845 | 1 | BOLU | MUDURNU | PELITOZU*KOYU*MERKEZ / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:01 | 2016-12-21 18:02 | 1.014 | 0 | 7 | 0 | 108 | 0 | 7.1 | 0 | 109.51
16249847 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK1A / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:00 | 2016-12-25 17:39 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1115.85
16249854 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7035*1TR18 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:00 | 2016-12-26 12:28 | 3.467 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 551.25 | 0 | 0
16249863 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR20*ENGIN INS / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 12:00 | 2016-12-26 13:45 | 1.75 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 316.75 | 0 | 0
16249872 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7040*2TR19 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:50 | 2016-12-26 16:25 | 6.583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263.32 | 0 | 0
16249873 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:55 | 2016-12-21 18:11 | 0.267 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 64.61 | 0 | 0
16249877 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | BESYOL KABIN*1TR24 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:35 | 2016-12-26 09:40 | 0.083 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
16249882 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | RECEP KAYA / LD1D SDK: TRP3010D6 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:53 | 2016-12-21 17:27 | 1.569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0
16249885 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK1A / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:20 | 2016-12-26 14:05 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190
16249889 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 15:22 | 2016-12-26 17:00 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.88
16249891 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | EMNIYET / LD1C SDK: TRP4014C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:58 | 2016-12-21 20:12 | 4.227 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 105.68 | 0 | 0
16249895 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HORZUM TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 11:58 | 2016-12-21 15:00 | 3.033 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3.03 | 0 | 72.79
16249903 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013873 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 19:30 | 2016-12-21 19:41 | 0.183 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0.37 | 0.37 | 0 | 9.15
16249909 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:46 | 2016-12-21 17:35 | 0.832 | 2 | 3162 | 0 | 0 | 1.66 | 2630.78 | 0 | 0
16249909 | 2 | KOCAELİ | DARICA | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:35 | 2016-12-22 00:13 | 6.627 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 5010.01 | 0 | 0
16249909 | 3 | KOCAELİ | DARICA | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-21 23:45 | 2016-12-22 00:13 | 0.474 | 2 | 2406 | 0 | 0 | 0.95 | 1140.44 | 0 | 0
16249916 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:22 | 2016-12-21 17:02 | 0.665 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 129.01 | 0 | 0
16249918 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LD1B SDK: DM63TR206B7 Bina: 5233973 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:19 | 2016-12-21 18:08 | 1.814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
16249929 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312214 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 15:50 | 2016-12-21 17:20 | 1.501 | 1 | 29 | 5 | 971 | 1.5 | 43.53 | 7.51 | 1457.47
16249929 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312214 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:20 | 2016-12-21 20:01 | 2.688 | 1 | 21 | 4 | 875 | 2.69 | 56.45 | 10.75 | 2352
16249933 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10033*TR2/6 / LD1A SDK: TR10033A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:39 | 2016-12-21 18:08 | 1.487 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 130.86 | 0 | 0
16249934 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 17:03 | 0.421 | 11 | 1056 | 0 | 1 | 4.63 | 444.58 | 0 | 0.42
16249934 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / NUH CIMENTO 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 17:05 | 0.456 | 1 | 672 | 44 | 1958 | 0.46 | 306.43 | 20.06 | 892.85
16249935 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:39 | 2016-12-21 17:49 | 1.155 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.31 | 0 | 28.88
16249936 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H04-2TR1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 18:05 | 1.462 | 1 | 2775 | 5 | 0 | 1.46 | 4057.05 | 7.31 | 0
16249936 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H04-2TR1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 19:31 | 2.892 | 0 | 918 | 0 | 3 | 0 | 2654.86 | 0 | 8.68
16249936 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H04-2TR1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 17:38 | 1.008 | 1 | 938 | 0 | 0 | 1.01 | 945.5 | 0 | 0
16249936 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H04-2TR1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 17:38 | 1.012 | 6 | 4559 | 0 | 0 | 6.07 | 4613.71 | 0 | 0
16249936 | 5 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H04-2TR1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:38 | 2016-12-21 17:42 | 1.064 | 1 | 318 | 2 | 470 | 1.06 | 338.35 | 2.13 | 500.08
16249936 | 6 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H04-2TR1 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 19:31 | 2016-12-21 19:31 | 0.009 | 1 | 2775 | 5 | 0 | 0.01 | 24.98 | 0.05 | 0
16249939 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK SAFAK SK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:46 | 2016-12-21 20:47 | 4.019 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.38 | 0 | 0
16249945 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP7050*2TR2 / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-21 16:54 | 2016-12-21 17:50 | 0.935 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 190.74 | 0 | 0
16249956 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:07 | 2016-12-21 17:54 | 0.784 | 0 | 3 | 12 | 42 | 0 | 2.35 | 9.41 | 32.93
16249963 | 1 | SAKARYA | KARASU | EGITIMCILER SITESI T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:16 | 2016-12-21 18:42 | 1.421 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 362.36 | 0 | 0
16249971 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:27 | 2016-12-21 18:17 | 0.825 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3.3 | 0 | 6.6
16249972 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:26 | 2016-12-21 17:26 | 0 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0
16249974 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN EVLER KAB*N*TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:29 | 2016-12-21 17:45 | 0.271 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 79.67 | 0 | 0
16249980 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP321446 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:10 | 2016-12-21 18:17 | 0.123 | 0 | 4 | 1 | 198 | 0 | 0.49 | 0.12 | 24.35
16250002 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME SINEKLI BI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:57 | 2016-12-21 18:15 | 0.3 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0 | 0
16250006 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR945 / H05-MECIDIYE HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 19:27 | 2016-12-21 19:59 | 0.533 | 0 | 8 | 1 | 96 | 0 | 4.26 | 0.53 | 51.17
16250010 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H05-NUH TM ISKELE 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:07 | 2016-12-21 18:10 | 0.058 | 1 | 672 | 43 | 1958 | 0.06 | 38.98 | 2.49 | 113.56
16250016 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARA MUEZZINLER KOYU / LD1B SDK: TRP63B83 Bina: 5218994 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:12 | 2016-12-21 19:28 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
16250019 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H05-NUH TM ISKELE 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:19 | 2016-12-21 18:21 | 0.038 | 11 | 1056 | 0 | 1 | 0.42 | 40.13 | 0 | 0.04
16250029 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | UZUMPINARI DOGU*20* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:25 | 2016-12-22 01:00 | 6.581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.81 | 0 | 0
16250031 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | GOLORMANI CAMI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:27 | 2016-12-21 18:46 | 0.321 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0.32 | 0 | 35.95
16250036 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | LUTFIYE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:31 | 2016-12-22 01:00 | 6.477 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 25.91 | 0 | 446.91
16250038 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:33 | 2016-12-21 19:55 | 1.367 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 110.73 | 0 | 0
16250044 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISHAKCILAR / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:20 | 2016-12-21 18:24 | 0.067 | 14 | 2306 | 17 | 1754 | 0.94 | 154.5 | 1.14 | 117.52
16250048 | 1 | SAKARYA | ERENLER | COK AMACLI LISE DM / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:39 | 2016-12-21 19:12 | 0.544 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 67.46 | 0 | 0
16250055 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BARAN SITE ARASI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:43 | 2016-12-21 22:01 | 3.295 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 517.32 | 0 | 0
16250059 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | VATAN CD. 100 YIL TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:48 | 2016-12-21 20:06 | 1.299 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 189.65 | 0 | 0
16250063 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7046*2TR3 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:50 | 2016-12-21 22:50 | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0
16250066 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ESKI SU DEPOSU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:49 | 2016-12-22 01:43 | 6.895 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 482.65 | 0 | 0
16250067 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 17:58 | 2016-12-21 19:06 | 1.127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
16250069 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KA / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 18:53 | 2016-12-21 19:16 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.54
16250093 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.BESEVLER TR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 19:41 | 2016-12-21 20:03 | 0.362 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
16250104 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BALABAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 07:55 | 2016-12-22 13:00 | 5.083 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 66.08 | 0 | 20.33
16250105 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:01 | 2016-12-21 20:20 | 0.319 | 1 | 1293 | 5 | 0 | 0.32 | 412.47 | 1.6 | 0
16250112 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:08 | 2016-12-21 21:02 | 0.911 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 191.31 | 0 | 0
16250115 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YILDIZ SOKAK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:12 | 2016-12-21 20:30 | 0.291 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 178.67 | 0 | 0
16250122 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10043*3TR6/A / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:17 | 2016-12-21 21:19 | 1.045 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 244.53 | 0 | 0
16250145 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OGRETMEN EVI RMU / LD1A SDK: TR72A1 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:34 | 2016-12-21 23:37 | 3.056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0
16250148 | 1 | SAKARYA | KARASU | SANAYII TR.2 / BB1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:36 | 2016-12-22 01:14 | 4.634 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 227.07 | 0 | 0
16250158 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARBOROS CD. TR*YAZL / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 19:32 | 2016-12-22 01:00 | 5.459 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 1490.31 | 0 | 0
16250163 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:31 | 2016-12-21 21:56 | 0.426 | 2 | 7 | 0 | 75 | 0.85 | 2.98 | 0 | 31.95
16250165 | 1 | SAKARYA | KARASU | EGITIMCILER SITESI T / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:09 | 2016-12-21 22:04 | 0.914 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 233.07 | 0 | 0
16250167 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:12 | 2016-12-21 23:00 | 1.798 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 151.03 | 0 | 7.19
16250175 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TOPCULAR YOL KENARI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:21 | 2016-12-21 22:25 | 1.064 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 74.48 | 0 | 1.06
16250183 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:33 | 2016-12-21 22:27 | 0.896 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.46 | 0 | 0
16250184 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306724 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:33 | 2016-12-21 23:55 | 2.367 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 7.1 | 2.37 | 222.5
16250188 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK TR3043 / H01-YENI GARAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:43 | 2016-12-21 21:48 | 0.083 | 0 | 6502 | 0 | 3 | 0 | 539.67 | 0 | 0.25
16250188 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK TR3043 / H01-YENI GARAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:43 | 2016-12-21 22:26 | 0.716 | 2 | 4441 | 1 | 6 | 1.43 | 3179.76 | 0.72 | 4.3
16250191 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAAHMETLI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:44 | 2016-12-22 01:10 | 3.432 | 0 | 16 | 0 | 94 | 0 | 54.91 | 0 | 322.61
16250192 | 1 | SAKARYA | KARASU | ALTAN ASLAN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 21:48 | 2016-12-21 23:25 | 1.614 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 142.03 | 0 | 0
16250207 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FABRIKALAR MAH.T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 22:03 | 2016-12-21 22:30 | 0.448 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 110.21 | 0 | 0.9
16250208 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / LD1F | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:10 | 2016-12-21 22:30 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 105.03
16250218 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 22:25 | 2016-12-22 09:15 | 10.833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 0
16250223 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1A SDK: TR10057A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 22:30 | 2016-12-22 01:53 | 3.383 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 0 | 0
16250231 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IHSANIYE ARPALIK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 20:49 | 2016-12-21 22:30 | 1.687 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.69 | 0 | 26.99
16250237 | 1 | SAKARYA | KARASU | EGITIMCILER SITESI T / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 22:58 | 2016-12-21 23:12 | 0.241 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 140.99 | 0 | 0
16250239 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 22:52 | 2016-12-21 23:15 | 0.388 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
16250243 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 23:02 | 2016-12-22 01:35 | 2.556 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 385.96 | 0 | 0
16250255 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR6 RMU / LD1G SDK: DM198TR710G1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 23:34 | 2016-12-22 01:45 | 2.188 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 367.58 | 0 | 0
16250261 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESENTEPE CADDESI MIT / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 23:52 | 2016-12-22 00:52 | 0.993 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 150.94 | 0 | 0
16250263 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 23:54 | 2016-12-21 23:54 | 0 | 21 | 1821 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
16250265 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-21 23:55 | 2016-12-22 00:40 | 0.743 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 83.22 | 0 | 0
16250265 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 00:26 | 2016-12-22 00:40 | 0.228 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 14.36 | 0 | 0.68
16250272 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKARCA DM / H05 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-22 00:01 | 2016-12-22 01:56 | 1.929 | 2 | 128 | 0 | 174 | 3.86 | 246.91 | 0 | 335.65
16250282 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 00:13 | 2016-12-22 00:20 | 0.126 | 5 | 111 | 5 | 408 | 0.63 | 13.99 | 0.63 | 51.41
16250296 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOU KIZ YURDU YANI R / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 01:56 | 2016-12-22 03:11 | 1.253 | 5 | 10 | 4 | 112 | 6.27 | 12.53 | 5.01 | 140.34
16250296 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KOU KIZ YURDU YANI R / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 02:46 | 2016-12-22 03:11 | 0.423 | 0 | 101 | 0 | 296 | 0 | 42.72 | 0 | 125.21
16250296 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | KOU KIZ YURDU YANI R / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 03:11 | 2016-12-22 04:10 | 0.98 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0.98 | 3.92 | 1.96 | 13.72
16250298 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU KOK / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 01:08 | 2016-12-22 01:37 | 0.484 | 0 | 10 | 7 | 53 | 0 | 4.84 | 3.39 | 25.65
16250299 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UMUT SOKAK TRF*TR175 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 04:11 | 2016-12-22 04:53 | 0.694 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 531.6 | 0 | 0
16250309 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 01:00 | 2016-12-22 01:05 | 0.083 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0.08 | 56.94 | 0 | 0
16250312 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306686 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 02:42 | 2016-12-22 02:52 | 0.167 | 1 | 18 | 0 | 62 | 0.17 | 3.01 | 0 | 10.35
16250318 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 01:51 | 2016-12-22 01:53 | 0.027 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 0.65 | 100.95 | 0.11 | 3.38
16250321 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.DOGUM / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 02:11 | 2016-12-22 02:50 | 0.652 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 167.56 | 0 | 0
16250333 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:08 | 2016-12-22 13:18 | 0.174 | 1 | 189 | 4 | 92 | 0.17 | 32.89 | 0.7 | 16.01
16250338 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307263 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 05:32 | 2016-12-22 07:40 | 2.133 | 0 | 7 | 2 | 136 | 0 | 14.93 | 4.27 | 290.09
16250341 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H01-DAHILI TRAFO | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 06:20 | 2016-12-22 07:15 | 0.918 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0
16250341 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H01-DAHILI TRAFO | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 07:07 | 2016-12-22 07:15 | 0.133 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 8.38 | 0 | 0.4
16250342 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE MODUL *PARK / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 06:47 | 2016-12-22 10:44 | 3.935 | 1 | 46 | 0 | 282 | 3.94 | 181.01 | 0 | 1109.67
16250349 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 07:26 | 2016-12-22 08:48 | 1.367 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.78 | 0 | 0
16250349 | 2 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 08:34 | 2016-12-22 08:48 | 0.233 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 | 0
16250350 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 07:24 | 2016-12-22 12:55 | 5.51 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 4082.91 | 0 | 0
16250350 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:33 | 2016-12-22 09:59 | 0.434 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 1658.31 | 0 | 0
16250350 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:01 | 2016-12-22 10:16 | 0.247 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 943.79 | 0 | 0
16250350 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:17 | 2016-12-22 10:18 | 0.012 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
16250350 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:19 | 2016-12-22 10:46 | 0.455 | 0 | 5356 | 0 | 0 | 0 | 2436.98 | 0 | 0
16250350 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:19 | 2016-12-22 10:52 | 0.556 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 2124.48 | 0 | 0
16250350 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:52 | 2016-12-22 12:49 | 1.949 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 7447.13 | 0 | 0
16250360 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 08:03 | 2016-12-22 08:03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
16250368 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:05 | 2016-12-22 10:15 | 0.167 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 25.22 | 0 | 0
16250380 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOK / LD1E | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 08:44 | 2016-12-22 11:10 | 2.419 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 220.13 | 0 | 0
16250381 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 08:43 | 2016-12-22 09:44 | 1.019 | 116 | 2863 | 0 | 3 | 118.2 | 2917.4 | 0 | 3.06
16250384 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT1TM / SEKA C | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 08:43 | 2016-12-22 09:44 | 1.016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0
16250385 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:20 | 2016-12-22 10:22 | 1.033 | 0 | 11 | 3 | 202 | 0 | 11.36 | 3.1 | 208.67
16250387 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMDIBI TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 08:57 | 2016-12-22 13:00 | 4.048 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 4.05 | 0 | 190.26
16250392 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*SEDAS*KA / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-24 08:23 | 2016-12-24 17:25 | 9.036 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 578.3 | 0 | 0
16250395 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OTOBAN USTU SEYMEN V / LD1D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:34 | 2016-12-22 11:29 | 0.917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 | 0
16250397 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-24 08:03 | 2016-12-24 08:23 | 0.327 | 4 | 1025 | 0 | 0 | 1.31 | 335.18 | 0 | 0
16250399 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H04-SALIBEYLER MZRLK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2016-12-24 16:31 | 2016-12-24 17:25 | 0.902 | 4 | 961 | 0 | 0 | 3.61 | 866.82 | 0 | 0
16250402 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / H14-DAHILI TRAFO | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:21 | 2016-12-24 12:10 | 2.804 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 187.87 | 0 | 0
16250404 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUK MELEN KABIN / H02-TERMODIN GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:21 | 2016-12-22 09:21 | 0 | 43 | 316 | 2 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0
16250405 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*REAL*KONSERVE / TR1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 14:45 | 2016-12-24 18:20 | 3.583 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1085.65 | 0 | 0
16250406 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:24 | 2016-12-22 09:55 | 0.517 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0
16250408 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1B SDK: TR10032-2B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:27 | 2016-12-22 12:39 | 3.206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.91 | 0 | 0
16250414 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OSMANIYE EREGLI YOLU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:32 | 2016-12-22 13:30 | 3.967 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 0 | 0
16250415 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307265 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:34 | 2016-12-22 11:10 | 1.6 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 3.2 | 1.6 | 56
16250419 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HATIPKOY / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:10 | 2016-12-23 09:16 | 0.1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
16250420 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | 42 EVLER KESTAS BINA / LD1A SDK: TR438A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:43 | 2016-12-22 11:25 | 1.705 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.45 | 0 | 0
16250431 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMAN ISLETME TR / LD1C SDK: TR301C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:08 | 2016-12-22 11:48 | 1.667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.68 | 0 | 0
16250441 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:20 | 2016-12-22 12:41 | 2.35 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | 0 | 0
16250441 | 2 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR40 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:40 | 2016-12-22 12:41 | 0.017 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0
16250444 | 1 | BOLU | MENGEN | KIYASLAR*GEBESOGLU*M / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:20 | 2016-12-22 12:00 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.68
16250445 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ASIM EROGLU VE HISSE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:45 | 2016-12-23 17:15 | 7.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 0 | 0
16250446 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10150*1TR32/C / LD1D SDK: TRP10150D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:25 | 2016-12-22 12:21 | 1.944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 87.48 | 0 | 0
16250448 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | PINARLI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:25 | 2016-12-22 11:30 | 1.083 | 0 | 10 | 0 | 238 | 0 | 10.83 | 0 | 257.75
16250449 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BEKTA*LAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:28 | 2016-12-22 12:00 | 1.534 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.53 | 0 | 29.15
16250450 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013542 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:23 | 2016-12-22 12:20 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2.85 | 0 | 8.55
16250454 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:37 | 2016-12-22 12:47 | 2.172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 0 | 0
16250460 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORCUN TR / LD1B SDK: TRP3368B7 Bina: KÖY SOKAĞI SOKAK 61 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:49 | 2016-12-22 18:50 | 8.019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.17
16250461 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BALTURK TR / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:03 | 2016-12-22 15:52 | 1.809 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 222.51 | 0 | 0
16250467 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HATIPKOY / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:21 | 2016-12-23 09:27 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
16250470 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 317. B / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 09:21 | 2016-12-22 13:39 | 4.303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 0
16250471 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SENAIYE TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 10:55 | 2016-12-22 14:10 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.19
16250474 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TURBE TRAFO *HALIDER / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:03 | 2016-12-22 12:23 | 1.345 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0
16250477 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUHLAR KOYU TR.673 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:08 | 2016-12-22 11:45 | 0.617 | 0 | 6 | 0 | 83 | 0 | 3.7 | 0 | 51.21
16250478 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 10:09 | 2016-12-23 12:55 | 2.761 | 3 | 53 | 0 | 650 | 8.28 | 146.33 | 0 | 1794.65
16250479 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | PAKSAN V*LLALARI TR / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:10 | 2016-12-22 12:14 | 1.064 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 34.05 | 0 | 5.32
16250481 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:19 | 2016-12-22 12:57 | 1.634 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 189.54 | 0 | 0
16250486 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI ELEKT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:29 | 2016-12-22 12:42 | 1.217 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.42 | 0 | 0
16250487 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP306573 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:40 | 2016-12-23 18:38 | 8.967 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 17.93 | 0 | 349.71
16250489 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:29 | 2016-12-22 13:05 | 1.6 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0
16250492 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LD1E SDK: TRP50E2 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:36 | 2016-12-22 14:37 | 3.011 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
16250500 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKPINAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:00 | 2016-12-22 15:30 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.5 | 0 | 30
16250508 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 11:56 | 2016-12-22 14:30 | 2.568 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 287.62 | 0 | 0
16250508 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:25 | 2016-12-22 14:30 | 0.088 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5.54 | 0 | 0.26
16250514 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | ULU CAMII YANI / LV65C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:02 | 2016-12-22 12:37 | 0.583 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 54.22 | 0 | 0
16250521 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALIK PAZARI RMU / LD1A SDK: TR105A2 Bina: YALI CAMİ SOKAK 4 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:11 | 2016-12-22 13:28 | 1.289 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0
16250525 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE MODUL *PARK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:14 | 2016-12-22 13:44 | 1.502 | 1 | 46 | 0 | 282 | 1.5 | 69.09 | 0 | 423.56
16250534 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TURNAOGLU CAD. / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:20 | 2016-12-22 14:30 | 2.167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.84 | 0 | 0
16250536 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LD1D SDK: TR102D2 Bina: LEYLA ATAKAN CADDE 51 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:24 | 2016-12-22 14:27 | 2.043 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0
16250538 | 1 | SAKARYA | ERENLER | YENI MAH.ELMAS OTEL / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:25 | 2016-12-22 13:08 | 0.717 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 60.23 | 0 | 0.72
16250541 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:28 | 2016-12-22 19:08 | 6.667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 280.01 | 0 | 0
16250544 | 1 | BOLU | MUDURNU | KOGUCAK*MERKEZ*MAH / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:40 | 2016-12-22 13:41 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.12
16250545 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*1 / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:25 | 2016-12-22 14:45 | 0.333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18.65 | 0 | 0
16250546 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*YAYLASI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:41 | 2016-12-22 14:54 | 2.214 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2.21 | 0 | 66.42
16250548 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-A | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:42 | 2016-12-22 12:59 | 0.292 | 159 | 5372 | 0 | 2 | 46.43 | 1568.62 | 0 | 0.58
16250549 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:42 | 2016-12-22 13:00 | 0.3 | 113 | 6290 | 238 | 1392 | 33.9 | 1887 | 71.4 | 417.6
16250554 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:00 | 2016-12-22 15:36 | 2.605 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.94 | 0 | 0
16250557 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:00 | 2016-12-22 13:40 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 29.35
16250562 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:07 | 2016-12-22 13:50 | 0.717 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 565.71 | 0 | 0
16250564 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:09 | 2016-12-22 14:37 | 1.467 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 192.18 | 0 | 0
16250567 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEREKOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:14 | 2016-12-22 14:40 | 1.433 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.56
16250569 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:16 | 2016-12-22 16:20 | 3.068 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 352.82 | 0 | 0
16250570 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:16 | 2016-12-22 15:11 | 1.916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0
16250579 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP306770 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:25 | 2016-12-22 15:55 | 2.5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 5
16250585 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10202*1TR10 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:37 | 2016-12-22 19:25 | 5.8 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1212.2 | 0 | 0
16250594 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:43 | 2016-12-22 14:20 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38.87
16250595 | 1 | SAKARYA | HENDEK | 62 EVLER MAH MEZARLI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:35 | 2016-12-22 14:32 | 0.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
16250600 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CARSIBASI CAD / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 08:55 | 2016-12-23 17:00 | 8.083 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 2449.15 | 0 | 0
16250602 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ISHAKLAR KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:00 | 2016-12-23 11:47 | 2.783 | 0 | 6 | 0 | 178 | 0 | 16.7 | 0 | 495.37
16250604 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306833 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 13:53 | 2016-12-22 14:05 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
16250612 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | DOGAN KAZAN KABIN / AG FIDER 1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:00 | 2016-12-22 14:19 | 0.309 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 0
16250617 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU TR*1 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:04 | 2016-12-22 17:11 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.29
16250618 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:51 | 2016-12-22 15:03 | 0.202 | 0 | 4562 | 0 | 0 | 0 | 921.52 | 0 | 0
16250621 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DEN*ZEVLER *LKO*RET* / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 17:04 | 2016-12-22 17:20 | 0.269 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 51.11 | 0 | 0.27
16250634 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:22 | 2016-12-22 14:53 | 0.521 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 0 | 0
16250635 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10165*5TR78/B / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 22:20 | 2016-12-22 23:00 | 0.667 | 0 | 192 | 0 | 4 | 0 | 128.06 | 0 | 2.67
16250641 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / LD2C SDK: TR86C2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 17:25 | 2016-12-22 17:45 | 0.333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0
16250643 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GUL CAM* TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:35 | 2016-12-22 15:41 | 1.09 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0
16250648 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | 16* SOKAK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:03 | 2016-12-22 15:52 | 0.822 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0
16250653 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SOFULAR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:35 | 2016-12-22 15:05 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 14
16250658 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10211*4TR38 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 12:00 | 2016-12-22 19:03 | 7.056 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1319.47 | 0 | 0
16250661 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | COBANOGLU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:52 | 2016-12-22 18:26 | 3.564 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.56 | 0 | 24.95
16250662 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | IHSANIYE BUZHANE KAB / LD1A SDK: TR3461A12 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 14:53 | 2016-12-22 22:00 | 7.123 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.85 | 0 | 0
16250669 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MANAV SO*UK HAVA TES / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:01 | 2016-12-22 15:45 | 0.739 | 0 | 324 | 0 | 74 | 0 | 239.44 | 0 | 54.69
16250671 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSMANIYE SERIF BEY / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:00 | 2016-12-22 15:39 | 0.65 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 125.45 | 0 | 0
16250673 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BEYKOZ V*LLALARI TR* / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:00 | 2016-12-23 14:15 | 5.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
16250686 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI CATANA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:13 | 2016-12-22 16:45 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 97.66
16250694 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TATKO YANI KABIN / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 08:55 | 2016-12-25 09:11 | 0.266 | 0 | 75 | 92 | 2213 | 0 | 19.95 | 24.47 | 588.66
16250699 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10043*3TR6/A / LD1C SDK: TRP10043C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:25 | 2016-12-22 17:31 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
16250700 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | JGC / cam | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:11 | 2016-12-25 15:10 | 5.983 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 119.66 | 0
16250703 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TATKO YANI KABIN / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 13:23 | 2016-12-25 15:12 | 1.82 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 16.38 | 32.76 | 1128.4
16250703 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TATKO YANI KABIN / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 13:31 | 2016-12-25 15:12 | 1.692 | 0 | 66 | 74 | 1593 | 0 | 111.67 | 125.21 | 2695.36
16250708 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9105*4TR58 / LD1D SDK: TRP9105D15 Bina: 3051956 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:38 | 2016-12-22 16:24 | 0.759 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
16250709 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 15:41 | 2016-12-22 17:00 | 1.321 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 215.32 | 0 | 0
16250712 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:00 | 2016-12-25 15:10 | 6.167 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2620.98 | 0 | 0
16250719 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR2 / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:40 | 2016-12-27 17:10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 405
16250724 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219515 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:37 | 2016-12-25 13:00 | 3.383 | 1 | 178 | 0 | 3 | 3.38 | 602.17 | 0 | 10.15
16250725 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7026*4TR59 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 08:56 | 2016-12-27 16:25 | 7.483 | 0 | 3918 | 0 | 0 | 0 | 29318.39 | 0 | 0
16250727 | 1 | BOLU | MERKEZ | DOGANCI*YENI*MAHALLE / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 13:30 | 2016-12-25 16:40 | 3.167 | 0 | 342 | 0 | 2 | 0 | 1083.11 | 0 | 6.33
16250734 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*FILIZ*KENT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 16:03 | 2016-12-22 17:10 | 1.115 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 280.98 | 0 | 0
16250742 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 16:46 | 2016-12-22 17:00 | 0.226 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 118.42 | 0 | 0
16250756 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | GARAJ KAB*N / LD1A SDK: TR1921A12 Bina: 4020552 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 16:26 | 2016-12-22 17:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16250765 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 16:35 | 2016-12-22 16:35 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16250774 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGLICA KOYU DM / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 16:33 | 2016-12-22 16:40 | 0.117 | 3 | 90 | 12 | 1110 | 0.35 | 10.53 | 1.4 | 129.87
16250801 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004137 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:30 | 2016-12-22 18:38 | 0.133 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0.67 | 27.27
16250803 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10014*TR1/10A / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 17:24 | 2016-12-22 18:41 | 1.278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.56 | 0 | 0
16250804 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEFA S*RMEN SANAYI S / LD1I SDK: TR125I4 Bina: 4165138 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 17:24 | 2016-12-22 19:04 | 1.654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
16250807 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:34 | 2016-12-22 18:57 | 0.383 | 3 | 213 | 0 | 1 | 1.15 | 81.58 | 0 | 0.38
16250807 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:34 | 2016-12-22 19:03 | 0.483 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 91.77 | 0 | 0.48
16250810 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:00 | 2016-12-23 09:28 | 0.467 | 18 | 1231 | 0 | 217 | 8.41 | 574.88 | 0 | 101.34
16250814 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:28 | 2016-12-23 18:33 | 9.083 | 3 | 312 | 0 | 26 | 27.25 | 2833.9 | 0 | 236.16
16250814 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE SAPAGI KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 17:23 | 2016-12-23 18:33 | 1.167 | 12 | 918 | 0 | 136 | 14 | 1071.31 | 0 | 158.71
16250819 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:00 | 2016-12-23 09:50 | 0.833 | 5 | 3 | 2 | 84 | 4.17 | 2.5 | 1.67 | 69.97
16250823 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:00 | 2016-12-23 17:54 | 0.9 | 5 | 3 | 2 | 84 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 75.6
16250825 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:20 | 2016-12-23 17:54 | 8.567 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 771.03 | 0 | 0
16250833 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VELI AHMET MAH / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 17:49 | 2016-12-22 17:51 | 0.032 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0
16250834 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TEKETABAN KOYU TEPE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 10:15 | 2016-12-23 15:45 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.5
16250838 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306771 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 09:30 | 2016-12-23 18:33 | 9.05 | 3 | 1 | 0 | 55 | 27.15 | 9.05 | 0 | 497.75
16250841 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 10:40 | 2016-12-23 14:05 | 3.417 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 994.35 | 0 | 6.83
16250855 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / BB2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:20 | 2016-12-22 18:30 | 0.167 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 158.98 | 0 | 0
16250856 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YAZICI KAB*N / LD1A SDK: TR1913A25 Bina: 4090319 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:07 | 2016-12-22 18:40 | 0.561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
16250857 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DILMEN MAH.YAPTAS B / LD1A SDK: DM235TR285A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:07 | 2016-12-22 19:02 | 0.919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0
16250861 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:16 | 2016-12-22 20:30 | 2.231 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 622.45 | 0 | 0
16250864 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE TR1 / LD1B SDK: TRP3666B20 Bina: 4191813 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:19 | 2016-12-22 19:41 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.52
16250872 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:26 | 2016-12-22 19:08 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.63
16250878 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | EMINACMA KOYU TR 3 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:52 | 2016-12-22 20:41 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.88
16250881 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.FIGEN / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 18:57 | 2016-12-22 19:56 | 0.979 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 239.86 | 0 | 0
16250886 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUCAK KOYU YENI TR / BB1 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 19:05 | 2016-12-22 19:50 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1.5 | 0 | 62.25
16250891 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY *ORMAN DEPO / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 20:20 | 2016-12-22 21:15 | 0.917 | 0 | 4 | 0 | 63 | 0 | 3.67 | 0 | 57.77
16250895 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA CAD.EMNIYET / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 19:22 | 2016-12-22 19:42 | 0.339 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0
16250898 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA CAD.EMNIYET / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 19:27 | 2016-12-22 19:40 | 0.217 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 0 | 0
16250919 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARA MUEZZINLER KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 20:14 | 2016-12-22 22:46 | 2.533 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2.53 | 0 | 60.79
16250925 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | DOGAN KAZAN KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 20:24 | 2016-12-22 20:28 | 0.056 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 0 | 0
16250929 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 20:31 | 2016-12-22 21:20 | 0.81 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 122.31 | 0 | 0
16250943 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ALTUNCAY KOYU / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 21:00 | 2016-12-22 22:20 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.22
16250943 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ALTUNCAY KOYU / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 22:00 | 2016-12-22 22:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24.31
16250947 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SUNNI BABA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 21:18 | 2016-12-22 22:46 | 1.462 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.46 | 0 | 5.85
16250952 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MH. YENI TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 21:37 | 2016-12-22 23:43 | 2.103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.93 | 0 | 0
16250955 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | AZIZIYE MAH. E.BAGDA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 21:51 | 2016-12-22 22:59 | 1.136 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 432.82 | 0 | 0
16250961 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DSP TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 22:23 | 2016-12-22 22:31 | 0.135 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0
16250978 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NUZHET*YE TR2 / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 23:20 | 2016-12-23 01:20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 76
16250979 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 00:10 | 2016-12-23 00:20 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
16250986 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / BARA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 00:13 | 2016-12-23 00:25 | 0.2 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0.6
16250993 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 00:45 | 2016-12-23 01:45 | 1.007 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119.83 | 0 | 0
16250996 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZALAR*BILAL*HABE / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 01:04 | 2016-12-23 01:50 | 0.767 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 115.82 | 0 | 0
16250998 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 01:14 | 2016-12-23 03:40 | 2.433 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 367.38 | 0 | 0
16250999 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H09 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 01:18 | 2016-12-23 03:50 | 2.534 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0
16250999 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H09 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 03:28 | 2016-12-23 03:53 | 0.415 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 117.03 | 0 | 0
16251002 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307182 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 04:00 | 2016-12-23 04:18 | 0.3 | 4 | 26 | 0 | 16 | 1.2 | 7.8 | 0 | 4.8
16251004 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307182 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 05:15 | 2016-12-23 05:30 | 0.25 | 4 | 26 | 0 | 16 | 1 | 6.5 | 0 | 4
16251005 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 01:57 | 2016-12-23 05:54 | 3.95 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 639.9 | 0 | 0
16251013 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H02-ISKELE TM NUH 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 05:05 | 2016-12-23 05:14 | 0.144 | 20 | 10918 | 49 | 1962 | 2.88 | 1572.19 | 7.06 | 282.53
16251015 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H02-ISKELE TM NUH 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 04:55 | 2016-12-23 04:55 | 0.009 | 20 | 10918 | 48 | 1962 | 0.18 | 98.26 | 0.43 | 17.66
16251016 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 04:57 | 2016-12-23 05:28 | 0.517 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 78.07 | 0 | 0
16251024 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESKI OLGUN TR / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:13 | 2016-12-23 10:55 | 0.7 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
16251035 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-23 08:45 | 2016-12-23 12:20 | 3.583 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 2952.39 | 0 | 0
16251037 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H05-TR 5 HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:04 | 2016-12-23 10:50 | 0.767 | 5 | 282 | 0 | 0 | 3.84 | 216.29 | 0 | 0
16251039 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KORFEZ KOK5302 / H03-ALIHOCALAR HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:34 | 2016-12-23 08:34 | 0 | 0 | 30 | 3 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0
16251042 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OSMANIYE EREGLI YOLU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:38 | 2016-12-23 14:00 | 5.367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.51 | 0 | 0
16251043 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:40 | 2016-12-23 10:16 | 1.604 | 0 | 43 | 30 | 1428 | 0 | 68.97 | 48.12 | 2290.51
16251046 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:46 | 2016-12-23 10:41 | 1.917 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.92 | 0 | 13.42
16251051 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MEMURSEN TOKI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:54 | 2016-12-23 09:42 | 0.799 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 0 | 0
16251052 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H06-TR1 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:55 | 2016-12-23 10:15 | 1.333 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 503.87 | 0 | 0
16251052 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM4 TR448 / H06-TR1 KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:55 | 2016-12-23 10:17 | 1.359 | 2 | 2770 | 0 | 0 | 2.72 | 3764.43 | 0 | 0
16251055 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:59 | 2016-12-23 17:30 | 8.513 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1285.46 | 0 | 0
16251062 | 1 | BOLU | MUDURNU | YILDIRIMBEYAZIT*MAH* / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:00 | 2016-12-26 11:00 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
16251065 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEYDERESI*KOYU*OSMAN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 12:30 | 2016-12-26 13:58 | 1.467 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1.47 | 0 | 55.75
16251066 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SULUDERE / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:20 | 2016-12-23 11:30 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.34
16251068 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYGOKPINAR*MERKEZ*M / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:15 | 2016-12-26 11:54 | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.99
16251072 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*IMAM*HATIP / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:00 | 2016-12-26 11:40 | 1.665 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 213.12 | 0 | 0
16251073 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SAGLIK OCAGI KAB*N / LD1B SDK: TR1907B14 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:11 | 2016-12-23 13:52 | 4.671 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 135.46 | 0 | 0
16251074 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN1 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:10 | 2016-12-23 09:20 | 0.167 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0.5 | 0 | 5.68
16251075 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*CAMI*YANI / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 13:30 | 2016-12-26 15:55 | 2.417 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 135.35 | 0 | 0
16251082 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:20 | 2016-12-23 09:39 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.95
16251083 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKSA EVLERI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:23 | 2016-12-23 12:20 | 2.948 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1535.91 | 0 | 0
16251087 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H07-FABRIKALAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:31 | 2016-12-23 09:38 | 0.126 | 5 | 74 | 0 | 4 | 0.63 | 9.32 | 0 | 0.5
16251087 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H07-FABRIKALAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:31 | 2016-12-23 13:00 | 3.486 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0
16251087 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H07-FABRIKALAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:55 | 2016-12-23 13:08 | 0.216 | 5 | 74 | 0 | 4 | 1.08 | 15.98 | 0 | 0.86
16251089 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR4 / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:15 | 2016-12-28 17:14 | 7.982 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 7.98 | 0 | 351.21
16251090 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR1 / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:30 | 2016-12-23 09:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 38.74
16251104 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR2 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:45 | 2016-12-23 10:30 | 0.75 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 0 | 0
16251106 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:52 | 2016-12-23 09:52 | 0 | 12 | 11 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
16251109 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10057/2*TR4/6*2 / LD1E SDK: TR10057E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:54 | 2016-12-23 11:08 | 1.232 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 0 | 0
16251111 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK.TR 37 / H05 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 09:55 | 2016-12-23 10:20 | 0.417 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 135.53 | 0 | 0
16251121 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / H14-DAHILI TRAFO | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:01 | 2016-12-23 10:12 | 0.183 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0
16251125 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. E.SANAYI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:15 | 2016-12-23 13:02 | 2.78 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 814.54 | 0 | 0
16251132 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TR2 ORMAN ISLETME KA / LD1B SDK: TR6029B2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:26 | 2016-12-23 11:10 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
16251136 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:55 | 2016-12-23 09:09 | 0.237 | 0 | 101 | 0 | 296 | 0 | 23.94 | 0 | 70.15
16251136 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 08:55 | 2016-12-23 11:40 | 2.75 | 5 | 10 | 5 | 112 | 13.75 | 27.5 | 13.75 | 308
16251137 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ASENA S*T. TR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:25 | 2016-12-23 11:07 | 0.7 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 0 | 0
16251141 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE OKUL TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:30 | 2016-12-23 11:15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0.75 | 0 | 81.75
16251144 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:36 | 2016-12-23 11:59 | 1.382 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 71.86 | 0 | 0
16251148 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / H11 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:13 | 2016-12-23 11:16 | 0.053 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
16251149 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:38 | 2016-12-23 11:21 | 0.715 | 0 | 99 | 0 | 1948 | 0 | 70.79 | 0 | 1392.82
16251157 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:45 | 2016-12-23 12:15 | 1.5 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 0
16251160 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR3 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:44 | 2016-12-23 11:05 | 0.35 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0
16251178 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:05 | 2016-12-23 11:20 | 0.248 | 21 | 441 | 0 | 0 | 5.21 | 109.37 | 0 | 0
16251183 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HARMANKAYA MERKEZ / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 10:25 | 2016-12-23 12:00 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.91
16251184 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OREN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:09 | 2016-12-23 13:13 | 2.075 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2.08 | 0 | 22.83
16251185 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | BOLGE YOLU 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:11 | 2016-12-23 12:12 | 1.024 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 121.86 | 0 | 0
16251186 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H05-TR 5 HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:33 | 2016-12-23 11:45 | 0.2 | 5 | 282 | 0 | 0 | 1 | 56.4 | 0 | 0
16251192 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FORD MODUL / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:25 | 2016-12-23 13:49 | 2.407 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 334.57 | 0 | 0
16251195 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SK. T35 / LD1A SDK: TRP58A17 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:27 | 2016-12-23 12:50 | 1.381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0
16251197 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESER TTRF*153* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:31 | 2016-12-23 12:30 | 0.976 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 446.03 | 0 | 0
16251199 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. YENI SA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:33 | 2016-12-23 12:35 | 1.033 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 181.81 | 0 | 0
16251204 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:41 | 2016-12-23 13:10 | 1.476 | 2 | 2155 | 0 | 0 | 2.95 | 3180.78 | 0 | 0
16251206 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:37 | 2016-12-23 11:41 | 0.067 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
16251207 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. KAYA O / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:43 | 2016-12-23 13:22 | 1.65 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 260.7 | 0 | 0
16251214 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEREF*YE KAB*N*79* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:47 | 2016-12-23 14:24 | 2.61 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 211.41 | 0 | 0
16251215 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:52 | 2016-12-23 16:40 | 4.804 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 614.91 | 0 | 0
16251215 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:55 | 2016-12-23 16:40 | 2.75 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 827.75 | 0 | 5.5
16251220 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAGDAT CAMI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:58 | 2016-12-23 13:10 | 1.202 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 294.49 | 0 | 0
16251224 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PINAR CAD. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:01 | 2016-12-23 12:27 | 0.433 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 0 | 0
16251240 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT TR3 / LD1C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:10 | 2016-12-23 12:18 | 0.133 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0
16251247 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:20 | 2016-12-23 12:44 | 0.404 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 78.38 | 0 | 0
16251253 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK IDEAL KENT B / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:24 | 2016-12-23 13:50 | 1.431 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 874.34 | 0 | 0
16251254 | 1 | BOLU | MERKEZ | YOLCATI*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:22 | 2016-12-23 12:40 | 0.3 | 4 | 514 | 16 | 130 | 1.2 | 154.2 | 4.8 | 39
16251260 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAZIMPASA ALANDUZU S / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:28 | 2016-12-23 13:16 | 0.8 | 6 | 157 | 0 | 70 | 4.8 | 125.6 | 0 | 56
16251261 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MH.14.16 / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 11:25 | 2016-12-23 12:46 | 1.35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 0 | 0
16251263 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TEKETABAN MERKEZ KOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:30 | 2016-12-23 13:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
16251268 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:36 | 2016-12-23 14:30 | 1.9 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
16251271 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / H02-DAHILI TR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:49 | 2016-12-23 12:56 | 0.115 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 0 | 0
16251275 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:40 | 2016-12-23 15:09 | 2.483 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.48 | 0 | 17.38
16251291 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BELEDIYE YANI*1TR3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:55 | 2016-12-23 13:14 | 0.318 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 108.76 | 0 | 0
16251295 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 12:59 | 2016-12-23 14:29 | 1.492 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 187.99 | 0 | 0
16251305 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:11 | 2016-12-23 17:17 | 4.112 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 324.85 | 0 | 0
16251308 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI MAH.OGUZ SOKAK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:40 | 2016-12-23 15:10 | 0.5 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
16251309 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9096*4TR48 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:14 | 2016-12-23 14:05 | 0.85 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 181.9 | 0 | 0
16251312 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307208 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:47 | 2016-12-23 14:03 | 0.27 | 7 | 5 | 2 | 285 | 1.89 | 1.35 | 0.54 | 76.95
16251319 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:27 | 2016-12-23 14:22 | 0.917 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 103.62 | 0 | 0
16251335 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:40 | 2016-12-23 13:40 | 0 | 0 | 6 | 7 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0
16251345 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FIDAN SOK. 14.16 T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:56 | 2016-12-23 14:36 | 0.672 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 57.79 | 0 | 0
16251347 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KARAMURSEL / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:56 | 2016-12-23 15:36 | 1.669 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 156.89 | 0 | 0
16251361 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.MENGENCIK KOYU HA / BB1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:15 | 2016-12-23 14:29 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21.2
16251368 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SARISU DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:17 | 2016-12-23 16:30 | 2.218 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 219.58 | 0 | 0
16251371 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZEHRA AKKOC LISESI D / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:21 | 2016-12-23 14:42 | 0.347 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 58.99 | 0 | 0
16251376 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. LIAZ KAR / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:26 | 2016-12-23 15:41 | 1.251 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 88.82 | 0 | 0
16251379 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALACAKESE / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:28 | 2016-12-23 14:33 | 0.083 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.08 | 0 | 1.66
16251381 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT JANDARAM KAB / LD1A SDK: TR2101AY1 Bina: 4239317 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:32 | 2016-12-23 15:52 | 1.324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
16251385 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ *LKO*RET*M AR / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:34 | 2016-12-23 18:41 | 4.102 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 328.16 | 0 | 0
16251387 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUGAZ* RMU / LD1F SDK: TR101F6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:36 | 2016-12-23 17:01 | 2.413 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.39 | 0 | 0
16251390 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:02 | 2016-12-24 09:48 | 0.763 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 442.54 | 0 | 0
16251390 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:02 | 2016-12-24 13:30 | 4.463 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 3673.05 | 0 | 0
16251393 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.DOGUM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 13:32 | 2016-12-23 14:20 | 0.799 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 205.34 | 0 | 0
16251397 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:44 | 2016-12-23 15:15 | 0.51 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 0
16251400 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAGDAT CAMI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:11 | 2016-12-23 14:44 | 0.557 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 136.47 | 0 | 0
16251401 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI ITO KILIT / H06-MAHIRAGA KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 08:35 | 2016-12-25 16:37 | 8.033 | 8 | 759 | 2 | 6 | 64.26 | 6097.05 | 16.07 | 48.2
16251403 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.M.NURI I / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:48 | 2016-12-23 17:50 | 3.033 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 561.11 | 0 | 0
16251411 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:15 | 2016-12-25 10:12 | 0.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0
16251411 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:15 | 2016-12-25 13:09 | 3.9 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 951.6 | 0 | 0
16251411 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 12:39 | 2016-12-25 13:09 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
16251415 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:59 | 2016-12-23 15:00 | 0.012 | 4 | 123 | 5 | 3127 | 0.05 | 1.48 | 0.06 | 37.52
16251424 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / H01-DAHILI TRAFO | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:12 | 2016-12-23 16:48 | 1.602 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 280.35 | 0 | 4.81
16251426 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA DM3 / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:13 | 2016-12-23 16:20 | 1.113 | 3 | 5884 | 0 | 3 | 3.34 | 6548.89 | 0 | 3.34
16251428 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALIK PAZARI RMU / LD1F SDK: TR105F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:02 | 2016-12-23 17:39 | 2.619 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 123.09 | 0 | 0
16251430 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:15 | 2016-12-23 14:58 | 0.718 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 0 | 0
16251436 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAGDAT CAMI TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:22 | 2016-12-23 16:35 | 1.212 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 152.71 | 0 | 0
16251439 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:23 | 2016-12-23 17:03 | 1.656 | 5 | 152 | 2 | 313 | 8.28 | 251.71 | 3.31 | 518.33
16251444 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA AKINCI / H02-SILE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:30 | 2016-12-23 15:30 | 0 | 0 | 22 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
16251461 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:57 | 2016-12-23 16:38 | 0.683 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 79.23 | 0 | 0
16251463 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOK / LD1B SDK: TRP7B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:03 | 2016-12-23 19:36 | 3.549 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.43 | 0 | 0
16251464 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:03 | 2016-12-23 16:50 | 1.78 | 1 | 74 | 0 | 48 | 1.78 | 131.72 | 0 | 85.44
16251465 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILISKELESI 6DM8 / H02-DILISKELESI MAH. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:05 | 2016-12-23 16:43 | 0.64 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0
16251465 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILISKELESI 6DM8 / H02-DILISKELESI MAH. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:08 | 2016-12-23 16:22 | 0.229 | 17 | 7473 | 1 | 2 | 3.89 | 1711.32 | 0.23 | 0.46
16251474 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORMAN ISLETMESI / H07-TERMINAL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:27 | 2016-12-23 16:27 | 0 | 10 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16251475 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:15 | 2016-12-24 16:39 | 7.398 | 6 | 1148 | 3 | 2 | 44.39 | 8492.9 | 22.19 | 14.8
16251476 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. YENI SA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:29 | 2016-12-23 17:58 | 1.476 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 259.78 | 0 | 0
16251481 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SINGAPUR EVLERI 14.1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:38 | 2016-12-24 10:52 | 1.233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 97.41 | 0 | 0
16251487 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KOYLER KAB*N / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:32 | 2016-12-23 19:30 | 1.971 | 4 | 33 | 0 | 184 | 7.88 | 65.04 | 0 | 362.66
16251488 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AYTAC SK. T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 13:00 | 2016-12-24 13:49 | 0.817 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 183.83 | 0 | 0
16251493 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CEDIT MAH SAVAS SOK. / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:37 | 2016-12-23 17:50 | 1.228 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0
16251495 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAGLIK LISESI ONU KA / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:26 | 2016-12-24 11:25 | 1.991 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 145.34 | 0 | 0
16251498 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:05 | 2016-12-24 16:20 | 7.25 | 0 | 8 | 1 | 169 | 0 | 58 | 7.25 | 1225.25
16251501 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:05 | 2016-12-24 13:00 | 3.917 | 0 | 32 | 8 | 1330 | 0 | 125.34 | 31.34 | 5209.61
16251506 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7038*2TR13 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:06 | 2016-12-23 21:40 | 4.559 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1408.73 | 0 | 0
16251510 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 3TR20*C.OVA ISLETME / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 16:49 | 2016-12-23 22:00 | 5.176 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1837.48 | 0 | 0
16251511 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH. CEMALLE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 15:18 | 2016-12-23 16:30 | 1.204 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.61 | 0 | 0
16251515 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ALTIN BA*AK KAB*N*91 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:30 | 2016-12-24 12:15 | 2.75 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 2246.75 | 0 | 0
16251519 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE CAD. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:00 | 2016-12-23 17:50 | 0.833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.32 | 0 | 0
16251521 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU CIMENLIOL / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:04 | 2016-12-23 19:41 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.03
16251525 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KURUCESME SINEKLI BI / K04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:00 | 2016-12-23 17:15 | 0.25 | 1 | 920 | 0 | 274 | 0.25 | 230 | 0 | 68.5
16251527 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:00 | 2016-12-26 14:30 | 4.5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 0 | 0
16251529 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BAGDAT CAMI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:10 | 2016-12-23 18:10 | 1.003 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126.38 | 0 | 0
16251531 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 08:50 | 2016-12-24 17:20 | 8.5 | 4 | 504 | 3 | 222 | 34 | 4284 | 25.5 | 1887
16251533 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 2 KOY / TR1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:29 | 2016-12-23 17:43 | 0.233 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 40.78 | 0 | 0.7
16251534 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUGAZ* RMU / LD1F SDK: TR101F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:14 | 2016-12-23 18:46 | 1.52 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 138.32 | 0 | 0
16251536 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H02-KOKNAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:15 | 2016-12-23 17:45 | 0.5 | 64 | 2758 | 5 | 618 | 32 | 1379 | 2.5 | 309
16251536 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H02-KOKNAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:15 | 2016-12-23 17:52 | 0.615 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0
16251540 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMURLUK*KOYU*MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 10:00 | 2016-12-27 14:00 | 4 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 24 | 0 | 248
16251548 | 1 | BOLU | MERKEZ | KILICARSLAN DM / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 10:11 | 2016-12-27 12:10 | 1.983 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 132.86 | 0 | 0
16251553 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HACI OSMAN OLCU DA*I / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:20 | 2016-12-23 18:14 | 0.894 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.76 | 0 | 0
16251554 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:15 | 2016-12-23 17:52 | 0.622 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0
16251556 | 1 | BOLU | GEREDE | KULEF / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:43 | 2016-12-27 13:00 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 141.17
16251563 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / PK26551 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 10:25 | 2016-12-27 13:47 | 3.359 | 1 | 965 | 0 | 1 | 3.36 | 3241.44 | 0 | 3.36
16251570 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*SEDAS*KA / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 13:10 | 2016-12-27 18:25 | 5.25 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1800.75 | 0 | 0
16251573 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEZGIN SOKAK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:40 | 2016-12-23 18:19 | 0.643 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 52.73 | 0 | 0
16251575 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 10:24 | 2016-12-24 13:20 | 2.933 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 1225.99 | 0 | 5.87
16251579 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MAH. TUL / LD1B SDK: DM251TR183B2 Bina: 5233480 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:44 | 2016-12-23 18:43 | 0.985 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
16251582 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 17:47 | 2016-12-23 19:09 | 1.361 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 673.7 | 0 | 0
16251584 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:05 | 2016-12-24 09:24 | 0.317 | 4 | 76 | 0 | 733 | 1.27 | 24.09 | 0 | 232.36
16251589 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TEKETABAN KOYU TEPE / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:24 | 2016-12-24 17:02 | 7.633 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 99.23
16251591 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 16:45 | 2016-12-24 17:03 | 0.298 | 4 | 76 | 0 | 720 | 1.19 | 22.65 | 0 | 214.56
16251593 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KUCUK SOGUTLU TIKVES / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 10:45 | 2016-12-24 14:40 | 3.917 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 838.24 | 0 | 0
16251596 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:06 | 2016-12-24 16:14 | 7.133 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 2539.35 | 0 | 0
16251597 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DEBA EVLERI 14.10 / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 10:25 | 2016-12-24 16:35 | 6.167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 684.54 | 0 | 0
16251599 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 19 MAYIS CD. TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 18:06 | 2016-12-23 18:22 | 0.279 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 192.51 | 0 | 0
16251600 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE CAD. / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 18:05 | 2016-12-23 18:43 | 0.633 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0
16251602 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*DEMET*EV / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-23 18:09 | 2016-12-23 18:26 | 0.288 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 95.62 | 0 | 0
16251608 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KADIRGA CAD.TUROVA E / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 18:17 | 2016-12-23 19:08 | 0.84 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 76.44 | 0 | 0
16251609 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H07-DAHILI TRAFO | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:24 | 2016-12-24 13:51 | 4.446 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2365.27 | 0 | 0
16251612 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 18:22 | 2016-12-23 18:31 | 0.158 | 5 | 3 | 2 | 84 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 13.27
16251628 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.HAYIR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 18:44 | 2016-12-23 19:30 | 0.766 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 107.24 | 0 | 0
16251639 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TURBE CAD. / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:00 | 2016-12-23 19:45 | 0.75 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
16251653 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LD1C SDK: DM30TR156C4 Bina: 5191754 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:21 | 2016-12-23 19:35 | 0.243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0
16251657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SANAT OKULU KABIN / LD1C SDK: DM79TR240C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:21 | 2016-12-23 21:12 | 1.851 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.79 | 0 | 0
16251661 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEREFIYE CAMI YANI / LD1A SDK: DM49TR180A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:24 | 2016-12-23 20:17 | 0.886 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 0
16251662 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:18 | 2016-12-23 19:41 | 0.377 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 100.28 | 0 | 0
16251670 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MOLLAKOY SEKERLER M / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:39 | 2016-12-23 20:36 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.95 | 0 | 6.65
16251676 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1A SDK: TR4618A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:46 | 2016-12-23 20:07 | 0.353 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0
16251683 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*2 T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:53 | 2016-12-23 20:10 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.51
16251684 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MAMURIYE / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 19:55 | 2016-12-23 21:30 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.9
16251691 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKIN SITELERI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 20:07 | 2016-12-23 20:25 | 0.3 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
16251692 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | P*YALE PA*A *LKO*RET / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 20:03 | 2016-12-23 21:37 | 1.564 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 101.66 | 0 | 0
16251694 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SIMSEKLER TR / LD1A SDK: TRP3560A38 Bina: 4132538 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 20:17 | 2016-12-23 21:16 | 0.984 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
16251713 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI CAMI KARSISI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 20:43 | 2016-12-23 20:48 | 0.096 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 0 | 0
16251717 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLAKOY SEKERLER M / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 14:42 | 2016-12-23 14:55 | 0.217 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.22 | 0 | 1.52
16251723 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:10 | 2016-12-23 22:49 | 1.65 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0
16251746 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:51 | 0.466 | 0 | 8196 | 0 | 0 | 0 | 3819.34 | 0 | 0
16251746 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:52 | 0.477 | 7 | 2461 | 0 | 2 | 3.34 | 1173.9 | 0 | 0.95
16251746 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:52 | 0.48 | 2 | 11816 | 0 | 0 | 0.96 | 5671.68 | 0 | 0
16251746 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:58 | 0.579 | 0 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1162.05 | 0 | 0
16251746 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:58 | 0.585 | 2 | 1619 | 0 | 0 | 1.17 | 947.12 | 0 | 0
16251746 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:58 | 0.589 | 0 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 1074.34 | 0 | 0
16251746 | 7 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:59 | 0.592 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 276.46 | 0 | 0
16251746 | 8 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 21:59 | 0.596 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 190.72 | 0 | 0
16251746 | 9 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:23 | 2016-12-23 22:09 | 0.758 | 3 | 7362 | 0 | 0 | 2.27 | 5580.4 | 0 | 0
16251746 | 10 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 22:09 | 2016-12-23 22:09 | 0.012 | 2 | 6237 | 0 | 0 | 0.02 | 74.84 | 0 | 0
16251746 | 11 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 22:09 | 2016-12-23 22:17 | 0.134 | 3 | 7232 | 0 | 0 | 0.4 | 969.09 | 0 | 0
16251746 | 12 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 22:09 | 2016-12-24 01:30 | 3.357 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 436.41 | 0 | 0
16251755 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 21:31 | 2016-12-23 22:16 | 0.752 | 0 | 18 | 1 | 613 | 0 | 13.54 | 0.75 | 460.98
16251771 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KADRIYE / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 23:26 | 2016-12-23 23:54 | 0.475 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.48 | 0 | 10.45
16251784 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306712 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 22:50 | 2016-12-23 23:00 | 0.167 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 105.04 | 0 | 0
16251792 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | IHSANIYE MERKEZ TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 01:50 | 2016-12-24 02:04 | 0.229 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 54.96 | 0 | 0
16251794 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 23:22 | 2016-12-24 | 0.635 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 279.4 | 0 | 0
16251797 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI MAH. RADAR CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 23:27 | 2016-12-23 23:46 | 0.33 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 115.17 | 0 | 0
16251799 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HORASLAR / LD1A SDK: TRP5809A60 Bina: 4143332 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 23:45 | 2016-12-24 01:21 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6
16251803 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. ALISIR N / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:15 | 2016-12-24 00:49 | 0.576 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 115.78 | 0 | 0
16251804 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | D 100 KOSEKOY 1 KOK / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:13 | 2016-12-24 00:14 | 0.017 | 9 | 1339 | 0 | 256 | 0.15 | 22.76 | 0 | 4.35
16251808 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASAGI DEREKOY KABIN / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:22 | 2016-12-24 00:22 | 0.008 | 1 | 42 | 0 | 213 | 0.01 | 0.34 | 0 | 1.7
16251810 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 03:23 | 2016-12-24 03:55 | 0.536 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 85.22 | 0 | 0
16251811 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:27 | 2016-12-24 01:55 | 1.467 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 1157.46 | 0 | 0
16251813 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H02-ADATM KOSE2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:32 | 2016-12-24 00:33 | 0.011 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0.07 | 10.98 | 0 | 0.01
16251817 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:53 | 2016-12-24 01:02 | 0.151 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 115.52 | 0 | 0
16251818 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 00:54 | 2016-12-24 01:04 | 0.158 | 0 | 10 | 18 | 1237 | 0 | 1.58 | 2.84 | 195.45
16251820 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1B SDK: TR307B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-23 23:36 | 2016-12-24 02:31 | 2.923 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175.38 | 0 | 0
16251825 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARICALAR KOK / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 01:33 | 2016-12-24 03:58 | 2.417 | 0 | 6 | 14 | 340 | 0 | 14.5 | 33.84 | 821.78
16251828 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT KOK / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 02:35 | 2016-12-24 02:55 | 0.333 | 0 | 10 | 9 | 230 | 0 | 3.33 | 3 | 76.59
16251829 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ATATURK L*SES* KAB*N / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 02:13 | 2016-12-24 02:45 | 0.539 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 216.68 | 0 | 0
16251836 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. ALISIR N / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 02:12 | 2016-12-24 02:51 | 0.65 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 0 | 0
16251846 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 02:45 | 2016-12-24 03:57 | 1.206 | 34 | 1229 | 0 | 1 | 41 | 1482.17 | 0 | 1.21
16251849 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K12-L. FUAR 2 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 04:17 | 2016-12-24 04:44 | 0.452 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 0 | 0
16251849 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / K12-L. FUAR 2 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 04:17 | 2016-12-24 04:45 | 0.462 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
16251850 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ET BALIK KURUMU YANI / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 06:03 | 2016-12-24 06:25 | 0.367 | 34 | 1229 | 0 | 1 | 12.48 | 451.04 | 0 | 0.37
16251854 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEKLAS KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 06:14 | 2016-12-24 07:20 | 1.102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0
16251855 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / H05-TR206 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 06:50 | 2016-12-24 08:19 | 1.488 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 602.64 | 0 | 0
16251855 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / H05-TR206 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 06:50 | 2016-12-24 08:41 | 1.855 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 660.38 | 0 | 0
16251855 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / H05-TR206 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 06:50 | 2016-12-24 08:43 | 1.888 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 285.09 | 0 | 0
16251855 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / H05-TR206 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 06:50 | 2016-12-24 14:45 | 7.921 | 1 | 703 | 0 | 0 | 7.92 | 5568.46 | 0 | 0
16251855 | 5 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / H05-TR206 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:24 | 2016-12-24 09:39 | 0.25 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 229.25 | 0 | 0
16251865 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE MAH. 12.BOL / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 07:32 | 2016-12-24 12:00 | 4.471 | 5 | 5 | 0 | 248 | 22.36 | 22.36 | 0 | 1108.81
16251870 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 07:59 | 2016-12-24 07:59 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16251885 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BESYOL KABIN*1TR24 / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:15 | 2016-12-24 09:45 | 0.508 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 667.51 | 0 | 0
16251887 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KOZLUKK / H05-ET BALIK KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 08:47 | 2016-12-24 09:30 | 0.709 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0
16251889 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 08:50 | 2016-12-24 09:31 | 0.68 | 4 | 81 | 14 | 1090 | 2.72 | 55.08 | 9.52 | 741.2
16251891 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:38 | 2016-12-24 11:57 | 0.326 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 42.38 | 0 | 0
16251894 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PRENSES KIZ OGRENCI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:48 | 2016-12-24 10:05 | 0.283 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 155.37 | 0 | 0
16251896 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 08:59 | 2016-12-24 10:19 | 1.327 | 2 | 3 | 1 | 219 | 2.65 | 3.98 | 1.33 | 290.61
16251896 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 08:59 | 2016-12-24 12:55 | 3.935 | 0 | 5 | 1 | 179 | 0 | 19.68 | 3.94 | 704.37
16251896 | 3 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:47 | 2016-12-24 12:55 | 0.136 | 2 | 3 | 1 | 219 | 0.27 | 0.41 | 0.14 | 29.78
16251899 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BOLULULAR PARKICI*2T / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:10 | 2016-12-24 10:21 | 1.19 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
16251903 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:13 | 2016-12-24 10:02 | 0.809 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 0 | 0
16251915 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR4 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:27 | 2016-12-24 09:45 | 0.295 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 41.89 | 0 | 0
16251920 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10202*1TR10 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:10 | 2016-12-24 12:46 | 0.602 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 455.71 | 0 | 0
16251923 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 10:00 | 2016-12-25 13:20 | 3.333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 243.31 | 0 | 0
16251927 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:05 | 2016-12-25 09:15 | 0.167 | 4 | 76 | 0 | 733 | 0.67 | 12.69 | 0 | 122.41
16251932 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:15 | 2016-12-25 17:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104
16251932 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 17:00 | 2016-12-25 17:15 | 0.25 | 4 | 76 | 0 | 720 | 1 | 19 | 0 | 180
16251933 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 08:55 | 2016-12-25 09:15 | 0.333 | 14 | 587 | 0 | 0 | 4.66 | 195.47 | 0 | 0
16251934 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KURTSUYU KOYU TR 1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:49 | 2016-12-24 12:46 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 97.58
16251934 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | KURTSUYU KOYU TR 1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:49 | 2016-12-24 12:46 | 2.956 | 0 | 224 | 0 | 83 | 0 | 662.14 | 0 | 245.35
16251934 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | KURTSUYU KOYU TR 1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:49 | 2016-12-24 12:46 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.03
16251934 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | KURTSUYU KOYU TR 1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:49 | 2016-12-24 12:46 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.92
16251941 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 16:10 | 2016-12-25 16:50 | 0.667 | 14 | 587 | 0 | 0 | 9.34 | 391.53 | 0 | 0
16251943 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 09:48 | 2016-12-24 10:47 | 0.982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
16251944 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS T35 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:30 | 2016-12-25 13:00 | 3.5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0
16251946 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:05 | 2016-12-25 14:00 | 4.917 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1312.84 | 0 | 0
16251950 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H08-TR9 KIZ KURSU | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 10:04 | 2016-12-25 15:26 | 5.359 | 6 | 1389 | 0 | 2 | 32.15 | 7443.65 | 0 | 10.72
16251955 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 11:05 | 2016-12-26 12:01 | 0.934 | 3 | 1038 | 0 | 3 | 2.8 | 969.49 | 0 | 2.8
16251956 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:03 | 2016-12-24 10:12 | 0.155 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 175.15 | 0 | 0
16251957 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:03 | 2016-12-24 10:03 | 0 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
16251959 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 12:01 | 2016-12-26 18:04 | 6.048 | 2 | 745 | 0 | 2 | 12.1 | 4505.76 | 0 | 12.1
16251959 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARALIK YOLU UZERI DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 17:25 | 2016-12-26 18:04 | 0.642 | 1 | 293 | 0 | 1 | 0.64 | 188.11 | 0 | 0.64
16251963 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR MEZARLIK T / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:05 | 2016-12-24 10:30 | 0.417 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5.42 | 0 | 2.09
16251966 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1E SDK: DM3TR12E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:15 | 2016-12-24 11:17 | 1.038 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.58 | 0 | 0
16251969 | 1 | BOLU | GEREDE | KARAPAZAR*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:16 | 2016-12-24 11:43 | 1.446 | 0 | 6 | 10 | 108 | 0 | 8.68 | 14.46 | 156.17
16251970 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:15 | 2016-12-24 10:55 | 0.667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 104.05 | 0 | 0
16251972 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:02 | 2016-12-26 12:44 | 3.692 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 107.07 | 36.92 | 1391.88
16251974 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OZDEK SOSYAL TESIS Y / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:13 | 2016-12-26 13:27 | 4.223 | 1 | 523 | 0 | 0 | 4.22 | 2208.63 | 0 | 0
16251976 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KALICI KONUTLAR TR*1 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:30 | 2016-12-26 12:33 | 3.05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0
16251981 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKASYA EVLERI T50 / BB1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:20 | 2016-12-26 15:00 | 5.667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.34 | 0 | 0
16251983 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307330 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:00 | 2016-12-26 17:00 | 8 | 0 | 3 | 0 | 134 | 0 | 24 | 0 | 1072
16251986 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP312865 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:00 | 2016-12-26 18:03 | 8.05 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 48.3 | 0 | 700.35
16251986 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP312865 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 17:05 | 2016-12-26 18:03 | 0.967 | 9 | 177 | 0 | 478 | 8.7 | 171.16 | 0 | 462.23
16251987 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HOCAKOY / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:30 | 2016-12-24 10:45 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.25 | 0 | 5.5
16251990 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-24 09:05 | 2016-12-24 13:35 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0
16251995 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:47 | 2016-12-24 14:03 | 3.26 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1434.4 | 0 | 0
16252003 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | DERINCE / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:54 | 2016-12-24 12:38 | 1.72 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 96.32 | 0 | 0
16252006 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGANAY DM / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:45 | 2016-12-26 13:50 | 4.083 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 2702.95 | 0 | 0
16252011 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307373 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 10:25 | 2016-12-24 11:56 | 1.517 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 317.05 | 0 | 1.52
16252018 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:13 | 2016-12-24 12:00 | 0.786 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 118.69 | 0 | 0
16252018 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | YUKARI PAZAR RMU / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:45 | 2016-12-24 12:00 | 0.25 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 41.75 | 0 | 0
16252019 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / AG FIDER 3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:15 | 2016-12-24 13:14 | 0.984 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72.82 | 0 | 0
16252020 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:00 | 2016-12-26 09:32 | 0.533 | 4 | 76 | 0 | 733 | 2.13 | 40.51 | 0 | 390.69
16252023 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:32 | 2016-12-26 17:10 | 6.633 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 218.89 | 0 | 6.63
16252025 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 16:30 | 2016-12-26 17:10 | 0.667 | 4 | 43 | 0 | 732 | 2.67 | 28.68 | 0 | 488.24
16252028 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH. / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:10 | 2016-12-27 10:40 | 1.5 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 0 | 0
16252030 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI*4 T / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:20 | 2016-12-27 12:45 | 3.417 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 406.62 | 0 | 0
16252032 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1D SDK: DM9TR19D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:22 | 2016-12-24 13:18 | 1.942 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 114.58 | 0 | 0
16252035 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:12 | 2016-12-27 12:41 | 3.483 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1131.98 | 0 | 0
16252037 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1E SDK: DM47TR178E2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:24 | 2016-12-24 12:40 | 1.268 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 180.06 | 0 | 0
16252040 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUYUKDERE MH.14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:20 | 2016-12-24 13:38 | 2.31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 | 0
16252041 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 08:58 | 2016-12-27 09:15 | 0.289 | 4 | 76 | 0 | 692 | 1.16 | 21.96 | 0 | 199.99
16252042 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AKBALIK KOYU / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:15 | 2016-12-27 17:45 | 8.494 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 280.3 | 0 | 8.49
16252044 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:28 | 2016-12-27 17:45 | 0.288 | 4 | 43 | 0 | 732 | 1.15 | 12.38 | 0 | 210.82
16252046 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306745 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:41 | 2016-12-24 12:50 | 0.143 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0
16252048 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 13:00 | 2016-12-28 15:40 | 2.667 | 2 | 10 | 1 | 101 | 5.33 | 26.67 | 2.67 | 269.37
16252049 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:12 | 2016-12-28 10:33 | 1.35 | 4 | 537 | 0 | 0 | 5.4 | 724.95 | 0 | 0
16252050 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. ALISIR N / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:35 | 2016-12-24 12:21 | 0.767 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 154.17 | 0 | 0
16252051 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MAH. ESTERGON / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:00 | 2016-12-28 13:20 | 4.333 | 0 | 152 | 0 | 9 | 0 | 658.62 | 0 | 39
16252060 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / SEHIR 3-KILICARSLAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:10 | 2016-12-24 14:02 | 1.879 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 125.89 | 0 | 0
16252060 | 2 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / SEHIR 3-KILICARSLAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:10 | 2016-12-24 12:57 | 0.784 | 4 | 1499 | 0 | 1 | 3.14 | 1175.22 | 0 | 0.78
16252060 | 3 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / SEHIR 3-KILICARSLAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:10 | 2016-12-24 12:58 | 0.808 | 37 | 3039 | 56 | 1314 | 29.9 | 2455.51 | 45.25 | 1061.71
16252060 | 4 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / SEHIR 3-KILICARSLAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:10 | 2016-12-24 12:59 | 0.817 | 19 | 1243 | 1 | 326 | 15.52 | 1015.53 | 0.82 | 266.34
16252060 | 5 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / SEHIR 3-KILICARSLAN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:10 | 2016-12-24 13:00 | 0.838 | 1 | 267 | 4 | 260 | 0.84 | 223.75 | 3.35 | 217.88
16252062 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DM 1140-DM 1141 / H04-DELTA TUGLA | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:54 | 2016-12-24 12:03 | 0.153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
16252063 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DM 1140-DM 1141 / H05-ONDER YEM | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:54 | 2016-12-24 12:03 | 0.154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
16252068 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10151*4TR19 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 11:58 | 2016-12-24 13:00 | 1.036 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100.49 | 0 | 0
16252073 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU KIREMIT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:02 | 2016-12-24 14:46 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6
16252074 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOYOTA*RMU / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:19 | 2016-12-25 09:40 | 0.35 | 33 | 237 | 0 | 0 | 11.55 | 82.95 | 0 | 0
16252077 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALACAKESE / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:05 | 2016-12-24 12:30 | 0.417 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.42 | 0 | 8.34
16252079 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. ALISIR N / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:15 | 2016-12-24 13:51 | 0.593 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 119.19 | 0 | 0
16252089 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KESTANEL*K TR / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 21:10 | 2016-12-24 21:44 | 0.559 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 151.49 | 0 | 0
16252099 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 314.BL / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:19 | 2016-12-25 09:21 | 0.033 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0.86 | 2.67 | 0 | 0
16252099 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 314.BL / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:34 | 2016-12-25 17:40 | 8.1 | 5 | 282 | 0 | 0 | 40.5 | 2284.2 | 0 | 0
16252106 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 09:08 | 2016-12-25 17:25 | 8.283 | 2 | 1409 | 0 | 3 | 16.57 | 11670.75 | 0 | 24.85
16252108 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9070*1TR2/2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:45 | 2016-12-24 15:30 | 2.756 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1003.18 | 0 | 0
16252114 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1E SDK: DM3TR12E1 Bina: 5219777 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:41 | 2016-12-24 13:20 | 0.639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0
16252116 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-25 10:10 | 2016-12-25 13:55 | 3.75 | 0 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 4822.5 | 0 | 0
16252119 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:43 | 2016-12-24 13:49 | 1.104 | 0 | 429 | 0 | 2 | 0 | 473.62 | 0 | 2.21
16252122 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MESRURIYE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:28 | 2016-12-24 18:56 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.17
16252126 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:08 | 2016-12-24 13:40 | 0.533 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0 | 0
16252130 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ZIRAAT TR / LD1C SDK: TRP3015C2 Bina: F.TURGUT SAYIN CADDE 5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:10 | 2016-12-24 17:44 | 4.567 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.35 | 0 | 0
16252134 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NECATIBEY BINA / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:14 | 2016-12-24 13:59 | 0.747 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 55.28 | 0 | 0
16252136 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KARACORTLEN TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:16 | 2016-12-24 14:45 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.14
16252139 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H04-TAVSANCL K.ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:26 | 2016-12-24 14:11 | 0.754 | 7 | 997 | 0 | 1 | 5.28 | 751.74 | 0 | 0.75
16252145 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SU ARIZA YANI KAB*N* / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 10:00 | 2016-12-26 10:30 | 0.5 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 396.5 | 0 | 0
16252147 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK SULTAN SOK.BA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 12:49 | 2016-12-24 18:35 | 5.761 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1624.6 | 0 | 0
16252148 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:36 | 2016-12-24 15:35 | 1.983 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1376.2 | 0 | 0
16252149 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1A SDK: TR4618A5 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:39 | 2016-12-24 14:36 | 0.942 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 | 0
16252156 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / LD1F | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 16:30 | 2016-12-26 17:52 | 1.367 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 542.7 | 0 | 0
16252169 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORKIDE SITESI TR / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:30 | 2016-12-26 14:05 | 4.583 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 325.39 | 0 | 0
16252173 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 14:24 | 2016-12-26 15:52 | 1.468 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0
16252175 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10 DM / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:03 | 2016-12-24 20:10 | 6.121 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 471.32 | 0 | 0
16252179 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:14 | 2016-12-26 18:10 | 8.933 | 4 | 534 | 3 | 222 | 35.73 | 4770.22 | 26.8 | 1983.13
16252181 | 1 | BOLU | MERKEZ | DERECEOREN*MERKEZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:09 | 2016-12-24 14:50 | 0.691 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 20.04 | 0 | 2.07
16252191 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H07-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:15 | 2016-12-24 14:37 | 0.368 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 195.78 | 0 | 0
16252192 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:21 | 2016-12-26 17:00 | 7.65 | 5 | 53 | 2 | 2168 | 38.25 | 405.45 | 15.3 | 16585.2
16252196 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TAVSANTEPE ESEN SK B / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:20 | 2016-12-24 15:45 | 1.425 | 2 | 4848 | 0 | 0 | 2.85 | 6908.4 | 0 | 0
16252200 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. ALISIR N / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:24 | 2016-12-24 17:40 | 3.272 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 657.67 | 0 | 0
16252204 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KOYU T35 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:25 | 2016-12-24 15:00 | 0.583 | 0 | 35 | 0 | 51 | 0 | 20.41 | 0 | 29.73
16252210 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI CAMI YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:29 | 2016-12-24 17:03 | 2.567 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 2.57 | 0 | 287.5
16252213 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. ORUC S / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:35 | 2016-12-24 18:11 | 3.591 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 976.75 | 0 | 0
16252215 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAVUTLAR / LD1B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:36 | 2016-12-24 18:48 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.21
16252222 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SARIBAYIR MAH.T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:41 | 2016-12-24 18:27 | 3.767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.07
16252227 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUSRETTIN MAH. KAB / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:44 | 2016-12-24 15:30 | 0.758 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51.54 | 0 | 0
16252230 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:48 | 2016-12-24 16:10 | 1.36 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 174.08 | 0 | 0
16252231 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H07-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:49 | 2016-12-24 14:58 | 0.144 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 76.61 | 0 | 0
16252239 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GAZIPASA GULDIBI CA / LD1C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:55 | 2016-12-24 15:10 | 0.25 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 17.25 | 0 | 0.25
16252241 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:05 | 2016-12-24 17:41 | 2.613 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 292.66 | 0 | 0
16252243 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN 14.16 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:07 | 2016-12-24 15:20 | 0.217 | 0 | 16 | 0 | 81 | 0 | 3.47 | 0 | 17.58
16252244 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TRT FM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:08 | 2016-12-24 17:03 | 1.917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
16252245 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 2.T35 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:10 | 2016-12-24 17:22 | 2.2 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 176 | 0 | 8.8
16252252 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. ANAKEN / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:26 | 2016-12-24 17:40 | 2.233 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 276.89 | 0 | 0
16252258 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PAKMAYA / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:27 | 2016-12-24 16:02 | 0.579 | 16 | 24493 | 0 | 2 | 9.26 | 14181.45 | 0 | 1.16
16252258 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | PAKMAYA / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:27 | 2016-12-24 16:31 | 1.067 | 5 | 11592 | 0 | 0 | 5.34 | 12368.66 | 0 | 0
16252273 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASIM KIBAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:27 | 2016-12-24 16:30 | 1.046 | 16 | 1770 | 40 | 2898 | 16.74 | 1851.42 | 41.84 | 3031.31
16252275 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DILMEN MAH.8 NOLU SO / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 15:54 | 2016-12-24 16:27 | 0.548 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 0 | 0
16252292 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MUPA MANTAR KABIN / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:00 | 2016-12-24 18:11 | 0.182 | 0 | 25 | 4 | 600 | 0 | 4.55 | 0.73 | 109.2
16252293 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YIKIK KOPRU CADDESI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:26 | 2016-12-24 17:20 | 2.896 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 831.15 | 0 | 0
16252302 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE CIFTLIK YOLU / LV65I | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 16:15 | 2016-12-24 16:50 | 0.583 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 232.62 | 0 | 0
16252306 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER B1 BLO / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 16:34 | 2016-12-24 17:39 | 1.083 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 171.11 | 0 | 2.17
16252307 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KENT KONUT 3 / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:17 | 2016-12-24 18:38 | 0.352 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 117.92 | 0 | 0
16252317 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7031*3TR21 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 13:54 | 2016-12-24 17:01 | 3.119 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 2264.39 | 0 | 0
16252328 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOYLER / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:02 | 2016-12-24 18:11 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 105.29
16252330 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YAVUZSEL*MCAM***TRP1 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:00 | 2016-12-24 17:30 | 0.5 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 297.5 | 0 | 0
16252331 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:06 | 2016-12-24 17:50 | 0.734 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 1.47 | 0
16252344 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAKA *KANAL KENARI* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:17 | 2016-12-24 18:00 | 0.719 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 47.45 | 0 | 1.44
16252355 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:31 | 2016-12-24 17:45 | 0.233 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 0 | 0
16252357 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BALATLI KOYU / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:31 | 2016-12-24 17:40 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 25.2
16252360 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / LD1A | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:40 | 2016-12-24 18:05 | 0.417 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0
16252365 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1D SDK: TR335D4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:38 | 2016-12-24 17:56 | 0.294 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0
16252374 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:49 | 2016-12-24 18:35 | 0.769 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.38 | 0 | 0
16252385 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:04 | 2016-12-24 18:49 | 0.75 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
16252386 | 1 | BOLU | MERKEZ | FIDANLIK DM / H07-MEZBAHA 3/0 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:12 | 2016-12-24 18:13 | 0.022 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.02 | 1.21 | 0 | 0
16252392 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA KOK / H05-AHMETBEYLER GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:20 | 2016-12-24 19:55 | 1.583 | 0 | 4 | 4 | 559 | 0 | 6.33 | 6.33 | 884.9
16252397 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR KOYU 11.14 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:26 | 2016-12-24 18:47 | 0.35 | 0 | 9 | 0 | 207 | 0 | 3.15 | 0 | 72.45
16252399 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAMI ALTI TR25 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:57 | 2016-12-24 15:30 | 0.551 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 0
16252406 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY ORMAN MAH.T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:37 | 2016-12-24 19:23 | 0.764 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0
16252409 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENI MAH. DSI YANI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:39 | 2016-12-24 19:34 | 0.92 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 77.28 | 0 | 0
16252410 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | JGC / PLANLI KESINTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:15 | 2016-12-24 20:25 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.17 | 0 | 3.84
16252412 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOCATAS MH. / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 14:39 | 2016-12-24 18:20 | 3.683 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0
16252414 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE ARNAVUT CA / LD1A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:20 | 2016-12-24 18:51 | 0.517 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 96.16 | 0 | 0
16252415 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TIKTIKI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:43 | 2016-12-24 19:09 | 0.433 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
16252417 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9070*1TR2/2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 17:51 | 2016-12-24 19:13 | 1.367 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 497.59 | 0 | 0
16252419 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FIDAN SOK. 14.16 T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 18:49 | 2016-12-24 19:10 | 0.351 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 0 | 0
16252439 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 19:37 | 2016-12-24 21:22 | 1.75 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 0
16252440 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOGUKISLA BINA TR / LD1A SDK: TR307A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 19:38 | 2016-12-24 21:37 | 1.981 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 469.5 | 0 | 0
16252445 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10053*1TR34 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 19:40 | 2016-12-24 19:48 | 0.133 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | 0 | 0
16252448 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 19:49 | 2016-12-24 20:18 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.21
16252449 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 19:54 | 2016-12-24 20:02 | 0.131 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 2.75 | 49.39 | 1.97 | 162.96
16252455 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SANAYI KABIN TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:01 | 2016-12-24 20:15 | 0.231 | 1 | 5 | 0 | 300 | 0.23 | 1.16 | 0 | 69.3
16252460 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:04 | 2016-12-24 21:22 | 1.3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 0
16252463 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:07 | 2016-12-24 20:15 | 0.133 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 65.84 | 0 | 0
16252464 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP9070*1TR2/2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 21:07 | 2016-12-24 22:20 | 1.219 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 619.25 | 0 | 0
16252473 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:40 | 2016-12-24 22:00 | 1.339 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 28.12 | 504.8 | 20.09 | 1665.72
16252477 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10045*1TR37 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:35 | 2016-12-24 20:40 | 0.093 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 32.46 | 0 | 0
16252478 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*1 / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:28 | 2016-12-24 21:04 | 0.6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
16252485 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY ORMAN MAH.T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:30 | 2016-12-24 21:39 | 1.15 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.95 | 0 | 0
16252488 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.DOGUM / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 20:36 | 2016-12-24 22:15 | 1.65 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 424.05 | 0 | 0
16252501 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ADA B*NA / K04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 01:39 | 2016-12-25 02:35 | 0.939 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1130.56 | 0 | 0
16252508 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | LUTF*YE KOZDERE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 21:25 | 2016-12-24 22:54 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.48 | 0 | 4.45
16252523 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10045*1TR37 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 21:55 | 2016-12-24 22:13 | 0.301 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 238.69 | 0 | 0
16252524 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 00:35 | 2016-12-25 00:58 | 0.383 | 4 | 504 | 2 | 222 | 1.53 | 193.03 | 0.77 | 85.03
16252536 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1B SDK: TR1125B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-24 22:22 | 2016-12-24 23:00 | 0.626 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | 0
16252576 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV66L | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 01:15 | 2016-12-25 02:18 | 1.056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0
16252578 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKSA EVLERI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 01:24 | 2016-12-25 01:50 | 0.426 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 221.95 | 0 | 0
16252586 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | SAGLIK OCAGI YANI TR / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:08 | 2016-12-25 02:11 | 0.048 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
16252588 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H03-KARACALAR | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:45 | 2016-12-25 04:37 | 0.88 | 6 | 45 | 68 | 2130 | 5.28 | 39.6 | 59.84 | 1874.4
16252594 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H03-HAMAMUSTU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:25 | 2016-12-25 02:49 | 0.396 | 1 | 1 | 3 | 645 | 0.4 | 0.4 | 1.19 | 255.42
16252594 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H03-HAMAMUSTU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:43 | 2016-12-25 02:49 | 0.1 | 7 | 7 | 0 | 804 | 0.7 | 0.7 | 0 | 80.4
16252599 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H03-DM5 TR17 ESKI K | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:36 | 2016-12-25 02:38 | 0.026 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0.16 | 25.95 | 0 | 0.03
16252601 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H03-NUH TM ISKELE 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:19 | 2016-12-25 03:23 | 0.071 | 19 | 10246 | 5 | 4 | 1.35 | 727.47 | 0.36 | 0.28
16252603 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PAKMAYA / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:32 | 2016-12-25 03:32 | 0.011 | 16 | 24493 | 0 | 2 | 0.18 | 269.42 | 0 | 0.02
16252606 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | D 100 KOSEKOY 1 KOK / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:57 | 2016-12-25 02:57 | 0.011 | 9 | 1339 | 0 | 256 | 0.1 | 14.73 | 0 | 2.82
16252607 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H01-DONGELLI KANAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:59 | 2016-12-25 03:04 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 14.79
16252607 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H01-DONGELLI KANAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:59 | 2016-12-25 03:05 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 41.74
16252607 | 3 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H01-DONGELLI KANAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:59 | 2016-12-25 03:05 | 0.107 | 2 | 0 | 0 | 546 | 0.21 | 0 | 0 | 58.42
16252607 | 4 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H01-DONGELLI KANAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:59 | 2016-12-25 03:06 | 0.115 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0
16252607 | 5 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H01-DONGELLI KANAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:59 | 2016-12-25 03:07 | 0.139 | 10 | 2703 | 7 | 1651 | 1.39 | 375.72 | 0.97 | 229.49
16252607 | 6 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H01-DONGELLI KANAL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 02:59 | 2016-12-25 03:08 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
16252609 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASAGI DEREKOY KABIN / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:05 | 2016-12-25 03:06 | 0.018 | 1 | 42 | 0 | 213 | 0.02 | 0.76 | 0 | 3.83
16252615 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.DOGUM / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:30 | 2016-12-25 04:19 | 0.83 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 213.31 | 0 | 0
16252618 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / H10 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:32 | 2016-12-25 03:33 | 0.007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
16252620 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H04-NUH TM ISKELE 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:51 | 2016-12-25 04:03 | 0.208 | 1 | 672 | 44 | 1958 | 0.21 | 139.78 | 9.15 | 407.26
16252621 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H03-HAMAMUSTU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 03:08 | 2016-12-25 03:17 | 0.15 | 12 | 2893 | 8 | 2815 | 1.8 | 433.95 | 1.2 | 422.25
16252622 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KABIN / H01-ESKI YARIMCA | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 04:20 | 2016-12-25 04:22 | 0.034 | 11 | 1056 | 0 | 1 | 0.37 | 35.9 | 0 | 0.03
16252624 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H07-TR 3 HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 04:28 | 2016-12-25 04:29 | 0.011 | 61 | 1461 | 0 | 0 | 0.67 | 16.07 | 0 | 0
16252625 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 09:44 | 2016-12-25 10:20 | 0.6 | 0 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 2909.4 | 0 | 0
16252631 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1D SDK: TR3025D4 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 07:19 | 2016-12-25 08:30 | 1.171 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 0 | 0
16252636 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:02 | 2016-12-25 08:02 | 0 | 0 | 308 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
16252637 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H06-MELEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:02 | 2016-12-25 08:02 | 0 | 0 | 63 | 4 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0
16252649 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:45 | 2016-12-25 10:10 | 1.412 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 416.54 | 0 | 0
16252650 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:26 | 2016-12-25 10:02 | 1.609 | 0 | 1 | 6 | 232 | 0 | 1.61 | 9.65 | 373.29
16252652 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HACIMAHMUT KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:00 | 2016-12-25 10:16 | 0.269 | 0 | 10 | 8 | 230 | 0 | 2.69 | 2.15 | 61.87
16252657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SAN.2 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:35 | 2016-12-25 09:00 | 0.417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 0 | 0
16252658 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARIC27 DM / H03-ITFAIYE RMU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:40 | 2016-12-25 08:45 | 0.092 | 3 | 13198 | 0 | 0 | 0.28 | 1214.22 | 0 | 0
16252661 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA 4TR36 / H11-4TR43 TR25 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 08:55 | 2016-12-25 09:05 | 0.172 | 1 | 10193 | 0 | 0 | 0.17 | 1753.2 | 0 | 0
16252664 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306770 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:36 | 2016-12-25 10:50 | 0.232 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 4.18 | 0 | 0.46
16252666 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LD1B SDK: TRP84B28 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 09:01 | 2016-12-25 09:51 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82
16252690 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 09:50 | 2016-12-25 10:38 | 0.794 | 5 | 152 | 2 | 313 | 3.97 | 120.69 | 1.59 | 248.52
16252700 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE*KOYU* / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:00 | 2016-12-25 13:53 | 0.883 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 2.65 | 0 | 33.55
16252703 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KUMCUK KURTULUS / LD1C | Parafudr | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:44 | 2016-12-25 11:11 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.27
16252709 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:23 | 2016-12-25 12:30 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 114.32
16252710 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | SELAMLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:10 | 2016-12-25 11:18 | 0.126 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 35.03 | 0 | 0.13
16252715 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOTAL BENZINLIK YANI / H02 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:26 | 2016-12-25 10:48 | 0.367 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 716.02 | 0 | 0
16252723 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 10 NOLU / BARA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:40 | 2016-12-25 11:40 | 1 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
16252730 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP MERKEZ / H02-AKSU KOPRUSU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:48 | 2016-12-25 11:02 | 0.228 | 12 | 2893 | 8 | 2197 | 2.74 | 659.6 | 1.82 | 500.92
16252733 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLUBURUN MEZARLIK / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:58 | 2016-12-25 11:59 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55.24
16252735 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*B6 / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:53 | 2016-12-25 11:55 | 0.033 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
16252740 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:15 | 2016-12-25 11:43 | 0.478 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0
16252744 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FIDAN SOK. 14.16 T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 12:08 | 0.742 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.58 | 0 | 0
16252745 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERBAY CAM* KAR*ISI / LD1D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:07 | 2016-12-26 13:09 | 4.033 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.53 | 0 | 0
16252746 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KADIKOY HOROZLAR T50 / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:30 | 2016-12-25 13:00 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
16252755 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AHMEDIYE CICEKCI MH. / LD1C SDK: TRP521C8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:45 | 2016-12-25 14:57 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.39
16252757 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-26 09:05 | 2016-12-26 17:35 | 8.5 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 331.5
16252764 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOYOTA*RMU / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:55 | 2016-12-25 12:10 | 0.25 | 33 | 237 | 0 | 0 | 8.25 | 59.25 | 0 | 0
16252766 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10230*1TR15/A / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:10 | 2016-12-25 13:04 | 0.895 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 234.49 | 0 | 0
16252767 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 11:56 | 2016-12-25 14:12 | 2.252 | 0 | 6 | 0 | 305 | 0 | 13.51 | 0 | 686.86
16252769 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3012 / H06-STAD KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:16 | 2016-12-25 12:49 | 0.558 | 1 | 4997 | 0 | 0 | 0.56 | 2788.33 | 0 | 0
16252779 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR100491*TR35/B / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:36 | 2016-12-25 13:27 | 0.851 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 421.25 | 0 | 0
16252783 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:39 | 2016-12-25 15:04 | 2.419 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.83 | 0 | 0
16252785 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LD1B SDK: DM4TR19B24 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:41 | 2016-12-25 13:24 | 0.703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
16252786 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9097*4TR32 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 10:13 | 2016-12-25 12:37 | 2.393 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 4249.97 | 0 | 0
16252789 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:43 | 2016-12-25 13:20 | 0.606 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0
16252802 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI MELENCAYI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:27 | 2016-12-25 16:29 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 115.88
16252803 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY MERKEZ CAMI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:06 | 2016-12-25 13:42 | 0.601 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 0 | 12.62
16252809 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | GENCALI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:10 | 2016-12-25 14:05 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.7
16252811 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DONANMA KAB*N / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:10 | 2016-12-25 13:55 | 0.75 | 1 | 1217 | 0 | 0 | 0.75 | 912.75 | 0 | 0
16252814 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS TALI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:14 | 2016-12-25 13:16 | 0.032 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0.13 | 9.02 | 0 | 0
16252817 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS TALI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:21 | 2016-12-25 13:21 | 0 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16252819 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CINARLI KABIN / H02-GOLORMANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:12 | 2016-12-25 13:16 | 0.066 | 7 | 7 | 0 | 804 | 0.46 | 0.46 | 0 | 53.06
16252819 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | CINARLI KABIN / H02-GOLORMANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:12 | 2016-12-25 13:22 | 0.176 | 13 | 2894 | 11 | 3460 | 2.29 | 509.34 | 1.94 | 608.96
16252824 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:29 | 2016-12-25 16:35 | 3.107 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 323.13 | 0 | 0
16252834 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOOD YEAR RMU*KANDIR / LD1E SDK: TR332E3 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:36 | 2016-12-25 15:12 | 1.596 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 92.57 | 0 | 0
16252842 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER KABI / H02-KOPRUBASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:56 | 2016-12-25 13:56 | 0 | 15 | 449 | 0 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0
16252845 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 13:57 | 2016-12-25 14:06 | 0.14 | 3 | 1834 | 0 | 68 | 0.42 | 256.76 | 0 | 9.52
16252849 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:01 | 2016-12-25 14:58 | 0.948 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 325.16 | 0 | 0
16252850 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:40 | 2016-12-25 14:45 | 0.083 | 3 | 577 | 0 | 64 | 0.25 | 47.89 | 0 | 5.31
16252851 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKSU T35 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:04 | 2016-12-25 15:21 | 1.29 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0
16252859 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME AHMEDIYE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:15 | 2016-12-25 15:36 | 0.349 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 1.75 | 0 | 35.25
16252865 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:16 | 2016-12-25 15:25 | 1.156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0
16252866 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE HANLAR MAH / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:17 | 2016-12-25 18:27 | 4.159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.16
16252867 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | DONGELLI KANAL / H03-GOLYAKA MRK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:19 | 2016-12-25 14:19 | 0 | 18 | 3890 | 13 | 5163 | 0 | 0 | 0 | 0
16252875 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H04 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:22 | 2016-12-25 14:36 | 0.222 | 4 | 53 | 0 | 484 | 0.89 | 11.77 | 0 | 107.45
16252880 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 12:37 | 2016-12-25 13:55 | 1.296 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 173.66 | 0 | 0
16252883 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / DARICA 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:39 | 2016-12-25 14:50 | 0.176 | 6 | 7074 | 0 | 260 | 1.06 | 1245.02 | 0 | 45.76
16252884 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRCIOGLU KABIN / H04-DOGAN ORME | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:43 | 2016-12-25 14:43 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16252894 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:58 | 2016-12-25 15:14 | 0.272 | 8 | 258 | 0 | 0 | 2.18 | 70.18 | 0 | 0
16252896 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 14:59 | 2016-12-25 18:56 | 3.949 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1097.82 | 0 | 0
16252899 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306724 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:40 | 2016-12-25 17:50 | 0.167 | 0 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0.5 | 0.17 | 15.7
16252906 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:13 | 2016-12-25 15:13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0
16252906 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:13 | 2016-12-25 15:20 | 0.115 | 2 | 8 | 0 | 317 | 0.23 | 0.92 | 0 | 36.46
16252907 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.KIR SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:14 | 2016-12-25 16:21 | 1.129 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
16252910 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR30 / H04-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:17 | 2016-12-25 15:35 | 0.298 | 7 | 3845 | 0 | 0 | 2.09 | 1145.81 | 0 | 0
16252913 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN SAPAK KAB / H04-YESIL CAMI ADATP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:19 | 2016-12-25 15:20 | 0.027 | 3 | 1867 | 0 | 44 | 0.08 | 50.41 | 0 | 1.19
16252917 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM / H11-AYNALI K. DARIC2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:22 | 2016-12-25 15:34 | 0.201 | 1 | 10509 | 0 | 0 | 0.2 | 2112.31 | 0 | 0
16252929 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*COCUK*PARKI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:33 | 2016-12-25 16:01 | 0.479 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 0 | 0
16252934 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAH. LIMAN BASK / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:38 | 2016-12-25 15:53 | 0.25 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
16252936 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:41 | 2016-12-25 16:26 | 0.75 | 1 | 1094 | 0 | 2 | 0.75 | 820.5 | 0 | 1.5
16252937 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 15:42 | 2016-12-25 17:30 | 1.798 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 248.12 | 0 | 0
16252948 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 16:03 | 2016-12-25 18:07 | 2.078 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.57 | 0 | 0
16252950 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 4. / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 16:08 | 2016-12-25 16:20 | 0.194 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 177.9 | 0 | 0
16252957 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H08-TR9 KIZ KURSU | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:05 | 2016-12-25 17:16 | 0.184 | 6 | 1389 | 0 | 2 | 1.1 | 255.58 | 0 | 0.37
16252976 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-25 16:37 | 2016-12-25 17:14 | 0.616 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.85 | 0 | 2.46 | 0
16252994 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:15 | 2016-12-25 17:25 | 0.167 | 4 | 504 | 3 | 222 | 0.67 | 84.17 | 0.5 | 37.07
16252996 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | AYVAZPINAR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:22 | 2016-12-25 23:21 | 5.983 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.83
16253001 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YILDIZ SITESI / LD1A SDK: V_4093498 Bina: 4093498 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:30 | 2016-12-25 19:16 | 1.764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
16253005 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:32 | 2016-12-25 18:21 | 0.822 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 295.92 | 0 | 0
16253006 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NUZHETIYE TR1 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:33 | 2016-12-25 19:37 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.98
16253012 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUZELBAHCE MAH. 9. B / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:38 | 2016-12-25 18:38 | 1.001 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0
16253020 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:30 | 2016-12-25 17:30 | 0 | 12 | 11 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
16253020 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:30 | 2016-12-25 19:17 | 1.779 | 12 | 11 | 2 | 361 | 21.35 | 19.57 | 3.56 | 642.22
16253025 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | TOPCULAR YOL KENARI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 17:48 | 2016-12-25 18:23 | 0.586 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.89 | 0 | 0
16253033 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HARUN USTA KOYU T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:03 | 2016-12-25 20:28 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.27
16253039 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:15 | 2016-12-25 19:43 | 0.466 | 7 | 44 | 0 | 0 | 3.26 | 20.5 | 0 | 0
16253041 | 1 | BOLU | MUDURNU | TOPALLAR*KOYU*ALASIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:18 | 2016-12-25 20:19 | 2.021 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2.02 | 0 | 44.46
16253043 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR26*TIC. LISESI DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:20 | 2016-12-25 19:15 | 0.909 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 915.36 | 0 | 0
16253045 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:23 | 2016-12-25 19:21 | 0.967 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 168.26 | 0 | 0
16253049 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9006*1TR22 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:25 | 2016-12-25 21:00 | 0.583 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 67.63 | 0 | 0
16253056 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK YOLU 14.16 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:46 | 2016-12-25 19:30 | 0.73 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0
16253063 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARBOROS CD. TR*YAZL / LD1A SDK: TRP3605A41 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:57 | 2016-12-25 20:15 | 1.304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
16253070 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | EMINACMA KOYU TR 3 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:20 | 2016-12-25 21:28 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.61
16253071 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9075*1TR37 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:23 | 2016-12-25 21:05 | 1.7 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 479.4 | 0 | 0
16253074 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:29 | 2016-12-25 20:40 | 1.182 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 0
16253079 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:32 | 2016-12-25 19:39 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.59
16253081 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALDUN B*LGEN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:24 | 2016-12-25 21:05 | 1.687 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 214.25 | 0 | 0
16253084 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BALLICA KOYU KURT MA / LD1A SDK: TR-551DUZCEA21 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:43 | 2016-12-25 20:30 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
16253088 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:50 | 2016-12-25 20:22 | 0.534 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 73.16 | 0 | 0
16253090 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 19:54 | 2016-12-25 20:20 | 0.437 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 52.88 | 0 | 0
16253092 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / AG FIDER 5 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:29 | 2016-12-25 22:50 | 0.35 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 0 | 0
16253093 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAGLIK OCAGI YANI T5 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:03 | 2016-12-25 20:44 | 0.668 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 71.48 | 0 | 0.67
16253095 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:07 | 2016-12-25 20:47 | 0.67 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 259.29 | 0 | 0
16253096 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:08 | 2016-12-25 21:16 | 1.139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
16253097 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZI DM / F1_A_SAFRAN SOKAK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:09 | 2016-12-25 21:10 | 1.017 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 232.89 | 0 | 0
16253098 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DONGELLI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:11 | 2016-12-25 20:46 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 60.05
16253102 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10229*1TR17 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:43 | 2016-12-25 21:18 | 2.586 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 835.28 | 0 | 0
16253109 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10205*1TR1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:31 | 2016-12-25 21:35 | 1.067 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 886.68 | 0 | 0
16253111 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAZILI GURGEN MAH.TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:36 | 2016-12-25 21:18 | 0.707 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0.71 | 0 | 65.75
16253114 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 20:38 | 2016-12-25 21:20 | 0.695 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 120.93 | 0 | 0
16253128 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUKARI HEREKE YENI T / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 21:02 | 2016-12-25 21:45 | 0.721 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 96.61 | 0 | 0
16253130 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003381 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 21:11 | 2016-12-25 21:30 | 0.322 | 0 | 1 | 2 | 138 | 0 | 0.32 | 0.64 | 44.44
16253134 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / LD1E SDK: TR59E26 Bina: 4190722 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 21:14 | 2016-12-25 22:43 | 1.476 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.24 | 0 | 0
16253138 | 1 | BOLU | MERKEZ | CENGIZ*YARDEMIR*KUME / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 21:22 | 2016-12-25 21:35 | 0.217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
16253139 | 1 | SAKARYA | KARASU | MEVLANA CAD.TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 18:20 | 2016-12-25 19:20 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0
16253147 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MERKEZ CAMI ONU / LD1D SDK: TRP37D6 Bina: 5024590 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 21:48 | 2016-12-25 23:20 | 1.528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
16253148 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10229*1TR17 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 21:53 | 2016-12-25 22:00 | 0.125 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 87.63 | 0 | 0
16253152 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OZBEK SOK.14.16 / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:07 | 2016-12-25 23:01 | 0.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
16253154 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BALLICA KOYU KURT MA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:10 | 2016-12-25 22:50 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0.67 | 0 | 50.4
16253159 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:27 | 2016-12-25 22:39 | 0.201 | 20 | 392 | 0 | 6 | 4.02 | 78.79 | 0 | 1.21
16253160 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:28 | 2016-12-25 22:38 | 0.165 | 1 | 6975 | 0 | 0 | 0.17 | 1150.88 | 0 | 0
16253164 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:34 | 2016-12-25 23:05 | 0.522 | 1 | 3604 | 0 | 0 | 0.52 | 1881.29 | 0 | 0
16253164 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:34 | 2016-12-25 23:05 | 0.526 | 38 | 3067 | 1 | 73 | 19.99 | 1613.24 | 0.53 | 38.4
16253164 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KORUCUK | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:34 | 2016-12-25 23:21 | 0.797 | 1 | 1696 | 0 | 0 | 0.8 | 1351.71 | 0 | 0
16253168 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:49 | 2016-12-25 22:59 | 0.171 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 333.62 | 0 | 0
16253168 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 22:59 | 2016-12-25 23:11 | 0.203 | 1 | 6975 | 0 | 0 | 0.2 | 1415.93 | 0 | 0
16253168 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 23:11 | 2016-12-26 01:00 | 1.809 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 3529.36 | 0 | 0
16253170 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10230*1TR15/A / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 23:06 | 2016-12-26 00:45 | 1.649 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 842.64 | 0 | 0
16253180 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 23:20 | 2016-12-26 00:48 | 1.461 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 188.47 | 0 | 0
16253187 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-25 23:30 | 2016-12-26 00:01 | 0.52 | 8 | 258 | 0 | 0 | 4.16 | 134.16 | 0 | 0
16253201 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 00:45 | 2016-12-26 00:46 | 0.029 | 8 | 258 | 0 | 0 | 0.23 | 7.48 | 0 | 0
16253202 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR3*CUMHURIYET CD / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 01:30 | 2016-12-26 02:45 | 1.25 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 0 | 0
16253204 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. FATIH / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 01:12 | 2016-12-26 01:35 | 0.386 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 132.4 | 0 | 0
16253209 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KENT KONUT 3 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 01:21 | 2016-12-26 03:50 | 2.475 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 829.13 | 0 | 0
16253210 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAK KOY 14.16 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 01:30 | 2016-12-26 02:00 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 2.5 | 0 | 37
16253213 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H02-AYM 3 KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 01:57 | 2016-12-26 02:02 | 0.084 | 61 | 1461 | 0 | 0 | 5.12 | 122.72 | 0 | 0
16253214 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 02:00 | 2016-12-26 04:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 151 | 0 | 6 | 0 | 302
16253215 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 02:07 | 2016-12-26 02:40 | 0.55 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 229.9 | 0 | 1.1
16253216 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 02:15 | 2016-12-26 02:47 | 0.53 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38.16 | 0 | 0
16253217 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 02:16 | 2016-12-26 02:17 | 0.027 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.03 | 0.73 | 0 | 0
16253222 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE BENZINLIK YA / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 03:00 | 2016-12-26 03:45 | 0.75 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 157.5 | 0 | 1.5
16253223 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H08-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 03:05 | 2016-12-26 03:56 | 0.843 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
16253225 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 03:31 | 2016-12-26 03:49 | 0.3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
16253226 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KADIKOY HOROZLAR T50 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 04:07 | 2016-12-26 04:40 | 0.546 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
16253228 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 03:41 | 2016-12-26 03:42 | 0.014 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0
16253229 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR 12 / H02-AYM 3 KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 03:47 | 2016-12-26 03:55 | 0.138 | 61 | 1347 | 0 | 0 | 8.42 | 185.89 | 0 | 0
16253232 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | A.O.S.B / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 04:55 | 2016-12-26 04:55 | 0.008 | 17 | 2274 | 42 | 3120 | 0.14 | 18.19 | 0.34 | 24.96
16253235 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | U.MUSTAFA 32. SOKAK / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 05:13 | 2016-12-26 06:20 | 1.113 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 152.48 | 0 | 0
16253236 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEDIYE RMU / LD1A SDK: TR6033A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 06:15 | 2016-12-26 07:00 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.94
16253238 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR2 / LD1A SDK: V_4083442 Bina: 4083442 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 06:29 | 2016-12-26 10:50 | 4.35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 0
16253244 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ATATURK ILKOKULU YAN / LD1B SDK: DM50TR181B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:03 | 2016-12-26 10:43 | 2.662 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.16 | 0 | 0
16253247 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HIMMETOGLU*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:13 | 2016-12-26 09:12 | 0.992 | 0 | 2 | 8 | 258 | 0 | 1.98 | 7.94 | 255.94
16253250 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:21 | 2016-12-26 08:39 | 0.309 | 6 | 998 | 0 | 1 | 1.85 | 308.38 | 0 | 0.31
16253250 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / KOSEKOY-2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:21 | 2016-12-26 10:00 | 1.65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0
16253251 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:25 | 2016-12-26 09:59 | 1.562 | 12 | 587 | 0 | 0 | 18.74 | 916.89 | 0 | 0
16253255 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:33 | 2016-12-26 08:52 | 0.311 | 9 | 9 | 0 | 527 | 2.8 | 2.8 | 0 | 163.9
16253256 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 314.BL / LD1A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:25 | 2016-12-26 11:43 | 0.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
16253259 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:45 | 2016-12-26 08:58 | 0.213 | 0 | 31 | 2 | 470 | 0 | 6.6 | 0.43 | 100.11
16253268 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PAZARYERI / LD1C SDK: TR-3GOLYAKAC19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 08:50 | 2016-12-26 09:43 | 0.884 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.33 | 0 | 0
16253278 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*TAPU*YANI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:07 | 2016-12-26 09:15 | 0.141 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 32.01 | 0 | 0
16253287 | 1 | BOLU | MERKEZ | 112 ACIL YANI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:16 | 2016-12-26 09:42 | 0.436 | 10 | 1537 | 0 | 0 | 4.36 | 670.13 | 0 | 0
16253294 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | ASAGI*SAYIK*KOYU / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 10:00 | 2016-12-28 12:16 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 260.94
16253297 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DOGUS KABIN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:22 | 2016-12-26 10:30 | 1.138 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 0 | 0
16253299 | 1 | BOLU | GEREDE | CALISLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:35 | 2016-12-28 14:15 | 4.667 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 32.67 | 0 | 312.69
16253303 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*SAPAGI*KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:39 | 2016-12-26 10:00 | 0.349 | 5 | 788 | 1 | 320 | 1.75 | 275.01 | 0.35 | 111.68
16253304 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / LD1A SDK: TRP1021A1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:26 | 2016-12-26 15:48 | 6.372 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 369.58 | 0 | 0
16253308 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004177 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:30 | 2016-12-28 12:45 | 3.25 | 2 | 60 | 0 | 1 | 6.5 | 195 | 0 | 3.25
16253311 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / PAMUKOVA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:24 | 2016-12-26 09:29 | 0.085 | 26 | 8139 | 13 | 1327 | 2.21 | 691.82 | 1.11 | 112.8
16253315 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 13:40 | 2016-12-28 17:25 | 3.75 | 7 | 670 | 1 | 19 | 26.25 | 2512.5 | 3.75 | 71.25
16253315 | 2 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*KOK / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 13:40 | 2016-12-28 18:00 | 4.333 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 272.98 | 0 | 4.33
16253326 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:33 | 2016-12-26 10:38 | 1.083 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 170.03 | 0 | 0
16253330 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9110*4TR41 / LD1A SDK: TRP9110A10 Bina: 3086475 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:37 | 2016-12-26 10:30 | 0.878 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0
16253331 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEDIYE RMU / LD1B SDK: TR6033B9 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 07:45 | 2016-12-26 13:29 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 241.08
16253335 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003179 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:50 | 2016-12-26 11:01 | 0.183 | 0 | 300 | 0 | 37 | 0 | 54.9 | 0 | 6.77
16253343 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / LD1E SDK: TR9050E55 Bina: 3046527 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 09:56 | 2016-12-26 12:11 | 2.248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0
16253347 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DULGER SOK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:02 | 2016-12-26 12:29 | 2.452 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 0 | 0
16253348 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR628 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:04 | 2016-12-26 12:46 | 2.693 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 169.66 | 0 | 0
16253349 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SANAYI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:04 | 2016-12-26 11:33 | 1.474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
16253351 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:10 | 2016-12-26 10:38 | 0.467 | 1 | 342 | 4 | 600 | 0.47 | 159.71 | 1.87 | 280.2
16253353 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:12 | 2016-12-26 10:17 | 0.097 | 2 | 8 | 0 | 317 | 0.19 | 0.78 | 0 | 30.75
16253366 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OSMANCA TM YANI / H02-YIGILCA KOYLER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:30 | 2016-12-26 10:47 | 0.277 | 3 | 411 | 2 | 1197 | 0.83 | 113.85 | 0.55 | 331.57
16253366 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | OSMANCA TM YANI / H02-YIGILCA KOYLER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:31 | 2016-12-26 10:40 | 0.157 | 2 | 17 | 7 | 2947 | 0.31 | 2.67 | 1.1 | 462.68
16253369 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LD1C SDK: DM30TR156C4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:32 | 2016-12-26 11:27 | 0.925 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 0 | 0
16253380 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE CAD. / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 10:50 | 2016-12-26 11:35 | 0.75 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
16253388 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:13 | 2016-12-26 11:31 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26.14
16253393 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP014415 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:00 | 2016-12-26 11:40 | 0.667 | 0 | 5 | 1 | 281 | 0 | 3.34 | 0.67 | 187.43
16253394 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:08 | 2016-12-26 13:50 | 2.7 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0
16253398 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR7 KABIN / H05-K.SANAYI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:15 | 2016-12-26 13:26 | 1.187 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 161.43 | 0 | 0
16253398 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR7 KABIN / H05-K.SANAYI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:46 | 2016-12-26 13:26 | 0.676 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 121.68 | 0 | 0
16253401 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 4TR26*BAHO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:16 | 2016-12-26 14:45 | 3.483 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1037.93 | 0 | 0
16253401 | 2 | KOCAELİ | DARICA | 4TR26*BAHO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:10 | 2016-12-26 14:45 | 0.583 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
16253407 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI 2 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:20 | 2016-12-26 11:42 | 0.367 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.73 | 0 | 5.51
16253409 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | G.MOBILYACILAR SANAY / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:24 | 2016-12-26 11:53 | 0.486 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42.28 | 0 | 0
16253410 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR3 / LD1C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:24 | 2016-12-26 14:38 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 252.02
16253411 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOZLUKK / H03-ISTIKBAL TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:25 | 2016-12-26 11:26 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16253412 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / H02-KEMER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:26 | 2016-12-26 11:26 | 0 | 10 | 1692 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0
16253416 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUNAHAN INS YANI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:31 | 2016-12-26 14:15 | 2.739 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 0 | 0
16253418 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / H02-KEMER KABIN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:42 | 2016-12-26 12:18 | 0.59 | 80 | 6316 | 1 | 1769 | 47.2 | 3726.44 | 0.59 | 1043.71
16253421 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VERGI MAHKEME 14.16 / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:38 | 2016-12-26 12:09 | 0.507 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 48.67 | 0 | 0
16253422 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 11:41 | 2016-12-26 12:30 | 0.823 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 0
16253432 | 1 | KOCAELİ | DARICA | OSMANGAZI DM / F1_A_SAFRAN SOKAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:04 | 2016-12-26 12:37 | 0.546 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 125.03 | 0 | 0
16253433 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2I SDK: DM46TR177I1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:07 | 2016-12-26 13:30 | 1.377 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.06 | 0 | 0
16253435 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NALBANTLAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:13 | 2016-12-26 13:45 | 1.538 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.54 | 0 | 18.46
16253436 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAK* KAB*N / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:13 | 2016-12-26 12:55 | 0.696 | 0 | 911 | 3 | 422 | 0 | 634.06 | 2.09 | 293.71
16253440 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:22 | 2016-12-26 13:04 | 0.707 | 18 | 2044 | 0 | 0 | 12.73 | 1445.11 | 0 | 0
16253447 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SEFERLER D10 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:31 | 2016-12-26 16:34 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.28
16253458 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:37 | 2016-12-26 13:10 | 0.558 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 347.08 | 0 | 0
16253464 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KULTUR MAH. KIZ MESL / LD1A SDK: TR-20DUZCEA5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:44 | 2016-12-26 13:47 | 1.041 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.11 | 0 | 0
16253466 | 1 | BOLU | SEBEN | KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:45 | 2016-12-26 12:45 | 0 | 0 | 22 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
16253489 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | FATIH CAD. / LD1C SDK: TRP621C16 Bina: HÜR SOKAK 37 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:20 | 2016-12-26 17:16 | 3.928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0
16253495 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10069*1TR22 / BB1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:23 | 2016-12-26 13:56 | 0.55 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 325.05 | 0 | 0
16253503 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10026*TR1/4*TR41 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:32 | 2016-12-26 15:46 | 2.247 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 570.74 | 0 | 0
16253508 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:07 | 2016-12-26 14:15 | 1.128 | 5 | 3 | 2 | 84 | 5.64 | 3.38 | 2.26 | 94.75
16253509 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:38 | 2016-12-26 18:00 | 4.367 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2161.67 | 0 | 0
16253513 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAMI ALTI TR25 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:24 | 2016-12-26 15:18 | 1.898 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 286.6 | 0 | 0
16253518 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H05-GÖYNÜK MAHDUMLAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:48 | 2016-12-26 13:48 | 0 | 9 | 214 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
16253520 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:49 | 2016-12-26 14:12 | 0.384 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 49.15 | 0 | 0
16253522 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI INCI SK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 13:50 | 2016-12-26 14:50 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
16253525 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7016*3TR22 / LD1A SDK: TR7016A19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:00 | 2016-12-26 15:10 | 1.166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0
16253530 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7018*3TR3 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:07 | 2016-12-26 15:30 | 1.386 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0
16253536 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAHIR SOKAK BASI / LD1G SDK: DM220TR626G1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:09 | 2016-12-26 18:40 | 4.521 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0
16253537 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DM / H11-HASAN CAKMAK E | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:09 | 2016-12-26 14:28 | 0.319 | 4 | 91 | 1 | 583 | 1.28 | 29.03 | 0.32 | 185.98
16253540 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CUMHUR*YET CD. TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:13 | 2016-12-26 18:30 | 4.286 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 2228.72 | 0 | 0
16253549 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10057/2*TR4/6*2 / LV65E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:18 | 2016-12-26 17:40 | 2.367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0
16253553 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:24 | 2016-12-26 15:02 | 0.629 | 1 | 342 | 4 | 600 | 0.63 | 215.12 | 2.52 | 377.4
16253560 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:34 | 2016-12-26 14:50 | 0.264 | 5 | 2 | 2 | 75 | 1.32 | 0.53 | 0.53 | 19.8
16253560 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:34 | 2016-12-26 15:05 | 0.514 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.51 | 0 | 4.63
16253565 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCALIEVLER MAH.DEM / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 16:35 | 2016-12-26 16:50 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
16253566 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:39 | 2016-12-26 15:28 | 0.821 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 510.66 | 0 | 0
16253568 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10025*TR1/1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 12:38 | 2016-12-26 14:35 | 1.954 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 558.84 | 0 | 0
16253572 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYAT CAD. TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:00 | 2016-12-26 15:19 | 0.317 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 52.31 | 0 | 0
16253583 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DERELI MAH. YAHYALAR / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:53 | 2016-12-26 16:52 | 1.98 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 160.38 | 0 | 0
16253587 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALIK PAZARI RMU / LD1A SDK: TR105A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 14:56 | 2016-12-26 17:36 | 2.676 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.49 | 0 | 0
16253595 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:06 | 2016-12-26 17:38 | 2.529 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 136.57
16253607 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OREN MERKEZ / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:10 | 2016-12-27 14:21 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 642.69
16253617 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DERYAOGLU KABIN / H06-DORTYOL SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:25 | 2016-12-26 16:44 | 1.326 | 17 | 443 | 0 | 0 | 22.54 | 587.42 | 0 | 0
16253632 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATATURK LISESI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:42 | 2016-12-26 17:26 | 1.733 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 256.48 | 0 | 0
16253632 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | ATATURK LISESI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 19:25 | 2016-12-26 19:26 | 0.019 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16253643 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / H13-SUADIYE KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:41 | 2016-12-26 16:22 | 0.692 | 15 | 2817 | 1 | 1014 | 10.38 | 1949.36 | 0.69 | 701.69
16253643 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM2317 / H13-SUADIYE KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 15:41 | 2016-12-26 16:27 | 0.775 | 38 | 5241 | 5 | 300 | 29.45 | 4061.78 | 3.88 | 232.5
16253649 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:00 | 2016-12-27 18:22 | 9.367 | 4 | 504 | 3 | 222 | 37.47 | 4720.97 | 28.1 | 2079.47
16253656 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10208*4TR35 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 16:07 | 2016-12-26 18:57 | 2.825 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 2183.73 | 0 | 0
16253665 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SON DURAK CAMI YANI / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 13:50 | 2016-12-27 17:00 | 3.167 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 614.4 | 0 | 0
16253672 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 16:41 | 2016-12-26 16:47 | 0.091 | 6 | 3031 | 21 | 2564 | 0.55 | 275.82 | 1.91 | 233.32
16253672 | 2 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 16:47 | 2016-12-26 17:15 | 0.472 | 2 | 979 | 4 | 720 | 0.94 | 462.09 | 1.89 | 339.84
16253682 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FETHIYE / BB1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:25 | 2016-12-27 17:00 | 7.583 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 15.17 | 0 | 295.74
16253696 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PIRELLI ANADOLU LISE / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 13:40 | 2016-12-27 17:00 | 3.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
16253700 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DERYAOGLU KABIN / H06-DORTYOL SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 17:22 | 2016-12-26 18:44 | 1.377 | 16 | 443 | 0 | 0 | 22.03 | 610.01 | 0 | 0
16253704 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YAZICI KAB*N / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:00 | 2016-12-27 14:25 | 5.417 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1392.17 | 0 | 0
16253713 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ALTINKENT K.K. G*R** / LD1A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-27 09:00 | 2016-12-27 16:00 | 7.001 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 735.11 | 0 | 0
16253727 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DERYAOGLU KABIN / H02-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 17:26 | 2016-12-26 18:43 | 1.277 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 90.67 | 0 | 0
16253733 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 17:30 | 2016-12-26 19:06 | 1.601 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 856.54 | 0 | 0
16253741 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LD1E SDK: TRP70E35 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 17:37 | 2016-12-26 20:25 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8
16253747 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002500 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 20:10 | 2016-12-26 20:20 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14.36
16253751 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUS YOLU DM / LD1B SDK: DM247TR85B17 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-26 17:51 | 2016-12-26 20:45 | 2.901 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0 | 0
16253752 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2H | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 17:52 | 2016-12-26 19:00 | 1.133 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 137.09 | 0 | 0
16253757 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:08 | 2016-12-26 18:11 | 0.058 | 3 | 1339 | 0 | 0 | 0.17 | 77.66 | 0 | 0
16253757 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:08 | 2016-12-26 18:12 | 0.068 | 8 | 1050 | 13 | 3323 | 0.54 | 71.4 | 0.88 | 225.96
16253762 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALPET PETROL YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:05 | 2016-12-26 18:52 | 0.784 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0
16253768 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP306745 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 20:45 | 2016-12-26 20:52 | 0.117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
16253782 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 19:23 | 2016-12-26 19:58 | 0.579 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 0 | 0
16253785 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:06 | 2016-12-26 19:36 | 1.5 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 0 | 0
16253797 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:47 | 2016-12-26 21:30 | 2.717 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 89.66 | 0 | 5.43
16253799 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:49 | 2016-12-26 20:45 | 1.928 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 1338.03 | 0 | 0
16253800 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK ORTA MH GONCA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:50 | 2016-12-26 19:45 | 0.924 | 0 | 379 | 0 | 1 | 0 | 350.2 | 0 | 0.92
16253801 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 20:32 | 2016-12-26 20:40 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0.39 | 29.64
16253830 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IHSANIYE ARPALIK / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 19:11 | 2016-12-26 23:41 | 4.496 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 4.5 | 0 | 296.74
16253843 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 19:33 | 2016-12-26 22:40 | 3.121 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 1669.74 | 0 | 0
16253846 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ *LKO*RET*M AR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 19:35 | 2016-12-26 20:03 | 0.46 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0
16253860 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FABRIKALAR MAH.T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 18:09 | 2016-12-26 20:25 | 2.267 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 557.68 | 0 | 4.53
16253874 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SAGLAMLAR S. TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 20:13 | 2016-12-26 22:34 | 2.342 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 704.94 | 0 | 0
16253880 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CA*LAR KAB*N *ERGUDE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 20:31 | 2016-12-26 23:43 | 3.2 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1385.6 | 0 | 0
16253909 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SELAHIYE KOYU T35 / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 21:45 | 2016-12-26 22:10 | 0.417 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1.25 | 0 | 4.17
16253920 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 22:49 | 2016-12-27 01:45 | 2.933 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 114.39 | 0 | 0
16253921 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MAH.HALK EGI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-26 23:06 | 2016-12-26 23:45 | 0.649 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 46.08 | 0 | 0
16253934 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATATURK LISESI / H05-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 00:24 | 2016-12-27 00:54 | 0.494 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 207.97 | 0 | 0
16253936 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 00:46 | 2016-12-27 00:50 | 0.064 | 8 | 610 | 0 | 177 | 0.51 | 39.04 | 0 | 11.33
16253936 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 00:46 | 2016-12-27 01:07 | 0.346 | 13 | 1211 | 0 | 3 | 4.5 | 419.01 | 0 | 1.04
16253939 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY BENZINLIK Y / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:05 | 2016-12-27 01:22 | 0.283 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 0 | 0
16253942 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10031*TRP2/7A / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:27 | 2016-12-27 02:25 | 0.963 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
16253945 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME YENI MAH / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:35 | 2016-12-27 02:00 | 0.417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 0
16253946 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:44 | 2016-12-27 04:00 | 2.267 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 668.77 | 0 | 0
16253947 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:40 | 2016-12-27 01:49 | 0.15 | 13 | 1211 | 0 | 3 | 1.95 | 181.65 | 0 | 0.45
16253947 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:47 | 2016-12-27 01:49 | 0.035 | 8 | 610 | 0 | 177 | 0.28 | 21.35 | 0 | 6.2
16253949 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:50 | 2016-12-27 01:51 | 0.017 | 8 | 610 | 0 | 177 | 0.14 | 10.37 | 0 | 3.01
16253949 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:50 | 2016-12-27 02:20 | 0.497 | 13 | 1211 | 0 | 3 | 6.46 | 601.87 | 0 | 1.49
16253951 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 01:53 | 2016-12-27 02:19 | 0.435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0
16253955 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H07-FABRIKALAR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 02:04 | 2016-12-27 02:33 | 0.474 | 7 | 74 | 0 | 4 | 3.32 | 35.08 | 0 | 1.9
16253956 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 02:05 | 2016-12-27 05:15 | 3.161 | 1 | 342 | 4 | 600 | 3.16 | 1081.06 | 12.64 | 1896.6
16253958 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 02:46 | 2016-12-27 02:57 | 0.183 | 34 | 350 | 1 | 72 | 6.22 | 64.05 | 0.18 | 13.18
16253959 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI SITESI / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 02:47 | 2016-12-27 02:58 | 0.19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0
16253960 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR10 / LD1K | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 02:51 | 2016-12-27 03:13 | 0.374 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.84 | 0 | 0
16253961 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 02:48 | 2016-12-27 03:15 | 0.45 | 2 | 19 | 2 | 837 | 0.9 | 8.55 | 0.9 | 376.65
16253965 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H03-DM5 TR17 ESKI K | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 03:19 | 2016-12-27 03:21 | 0.034 | 6 | 998 | 0 | 1 | 0.2 | 33.93 | 0 | 0.03
16253966 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 03:09 | 2016-12-27 03:49 | 0.654 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 249.83 | 0 | 0
16253967 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 03:23 | 2016-12-27 03:57 | 0.577 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 142.52 | 0 | 0
16253968 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 03:25 | 2016-12-27 03:40 | 0.25 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 0
16253971 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H06-DAHILI TR | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 03:57 | 2016-12-27 04:07 | 0.17 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0.17 | 159.46 | 0 | 0
16253973 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H06-DAHILI TR | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 04:08 | 2016-12-27 04:12 | 0.059 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0.06 | 55.34 | 0 | 0
16253974 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 04:12 | 2016-12-27 05:19 | 1.128 | 12 | 11 | 2 | 361 | 13.54 | 12.41 | 2.26 | 407.21
16253975 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI TR1 / H06-DAHILI TR | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 04:14 | 2016-12-27 04:18 | 0.08 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0.08 | 75.04 | 0 | 0
16253976 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 04:38 | 2016-12-27 04:38 | 0 | 0 | 308 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
16253976 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 04:38 | 2016-12-27 05:05 | 0.454 | 0 | 308 | 3 | 300 | 0 | 139.83 | 1.36 | 136.2
16253976 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:05 | 2016-12-27 05:55 | 0.83 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 230.74 | 0 | 0
16253976 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:05 | 2016-12-27 07:01 | 1.932 | 0 | 30 | 3 | 300 | 0 | 57.96 | 5.8 | 579.6
16253976 | 5 | SAKARYA | KARASU | KARASU YUVALIDERE / H02-YUVALIDERE PRL | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:00 | 2016-12-27 07:01 | 0.009 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
16253980 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN KABIN / H04-DAHILI TRAFO | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:13 | 2016-12-27 13:12 | 7.975 | 0 | 238 | 0 | 6 | 0 | 1898.05 | 0 | 47.85
16253981 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:24 | 2016-12-27 05:30 | 0.109 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 266.61 | 0 | 0
16253981 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:30 | 2016-12-27 06:22 | 0.859 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1400.17 | 0 | 0
16253981 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:30 | 2016-12-27 06:55 | 1.414 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.29 | 0 | 0
16253981 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:30 | 2016-12-27 07:21 | 1.843 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1360.13 | 0 | 0
16253981 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 06:37 | 2016-12-27 06:54 | 0.29 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 472.7 | 0 | 0
16253981 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 06:58 | 2016-12-27 07:03 | 0.084 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 143.47 | 0 | 0
16253981 | 7 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:03 | 2016-12-27 07:10 | 0.121 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 197.23 | 0 | 0
16253981 | 8 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:03 | 2016-12-27 07:21 | 0.299 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0
16253981 | 9 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR403 BURAK / H07-TR2 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:19 | 2016-12-27 07:21 | 0.037 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 76.74 | 0 | 0
16253982 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:44 | 2016-12-27 06:00 | 0.267 | 0 | 101 | 0 | 106 | 0 | 26.97 | 0 | 28.3
16253982 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 05:44 | 2016-12-27 06:05 | 0.353 | 5 | 10 | 5 | 302 | 1.77 | 3.53 | 1.77 | 106.61
16253986 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 06:37 | 2016-12-27 06:46 | 0.155 | 5 | 111 | 5 | 408 | 0.78 | 17.21 | 0.78 | 63.24
16253989 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:57 | 2016-12-27 09:00 | 0.041 | 11 | 7880 | 0 | 0 | 0.45 | 323.08 | 0 | 0
16253990 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLCUK*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:16 | 2016-12-27 08:12 | 0.928 | 3 | 437 | 2 | 84 | 2.78 | 405.54 | 1.86 | 77.95
16253995 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCAKOY TR*1 14.16 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:29 | 2016-12-27 09:04 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.66
16253997 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:37 | 2016-12-27 08:34 | 0.946 | 5 | 10 | 3 | 112 | 4.73 | 9.46 | 2.84 | 105.95
16254002 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUSRETTIN MAH. KAB / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:42 | 2016-12-27 09:05 | 1.374 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93.43 | 0 | 0
16254005 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP014415 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:50 | 2016-12-27 09:00 | 0.167 | 0 | 5 | 1 | 281 | 0 | 0.84 | 0.17 | 46.93
16254006 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | M.KENT TR11*GOL / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-27 07:48 | 2016-12-27 13:45 | 5.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
16254021 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:27 | 2016-12-27 08:32 | 0.079 | 3 | 1339 | 0 | 0 | 0.24 | 105.78 | 0 | 0
16254021 | 2 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:27 | 2016-12-27 08:32 | 0.084 | 4 | 178 | 13 | 3322 | 0.34 | 14.95 | 1.09 | 279.05
16254021 | 3 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:27 | 2016-12-27 09:19 | 0.871 | 4 | 872 | 0 | 1 | 3.48 | 759.51 | 0 | 0.87
16254021 | 4 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:33 | 2016-12-27 09:19 | 0.766 | 4 | 178 | 13 | 3322 | 3.06 | 136.35 | 9.96 | 2544.65
16254021 | 5 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:34 | 2016-12-27 09:18 | 0.747 | 3 | 1339 | 0 | 0 | 2.24 | 1000.23 | 0 | 0
16254023 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KALICI KONUTLAR / LD1C SDK: TR4047C1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:36 | 2016-12-27 09:47 | 1.178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
16254024 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LD1C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:37 | 2016-12-27 09:03 | 0.439 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 53.56 | 0 | 0
16254030 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. SAMI GEZ / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 08:52 | 2016-12-27 09:31 | 0.643 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 54.01 | 0 | 0
16254041 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H06-GELES TERMAL | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:16 | 2016-12-27 12:31 | 3.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0
16254043 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:10 | 2016-12-27 09:21 | 0.183 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 144.39 | 0 | 0
16254046 | 1 | BOLU | GEREDE | ZEYNETLER*KURTLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:28 | 2016-12-27 09:43 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.08
16254047 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | BELEDIYE HIZMET BINA / LD1D SDK: DM3TR28D5 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:24 | 2016-12-27 10:18 | 0.899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
16254048 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307435 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:23 | 2016-12-27 12:06 | 2.715 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0
16254052 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR15 BINA TR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:33 | 2016-12-27 11:15 | 1.701 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 217.73 | 0 | 0
16254053 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:34 | 2016-12-27 10:30 | 0.924 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 152.46 | 0 | 0
16254060 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:05 | 2016-12-27 15:14 | 5.157 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1969.97 | 0 | 0
16254068 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. M.BAYRAM / LD1C SDK: TR-22DUZCEC2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:44 | 2016-12-27 11:24 | 1.674 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 195.86 | 0 | 0
16254075 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SEYHLER KOK / H05-SIVRITEPE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:58 | 2016-12-27 09:58 | 0 | 24 | 401 | 21 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0
16254083 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.CAGLAYAN / LV65A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:07 | 2016-12-27 10:40 | 0.55 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 85.25 | 0 | 0
16254089 | 1 | SAKARYA | HENDEK | COBANYATAK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:14 | 2016-12-27 11:12 | 0.966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
16254091 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DOGANLAR / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:14 | 2016-12-27 10:26 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10
16254092 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HATIPKOY / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:15 | 2016-12-27 12:56 | 2.681 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 359.25 | 0 | 0
16254094 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HUZURKENT TR4 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:20 | 2016-12-27 11:45 | 1.417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
16254109 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | CAYIROVA ISU KK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 09:32 | 2016-12-27 10:50 | 1.299 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 1135.33 | 0 | 0
16254113 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OMERL* / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 10:59 | 2016-12-27 13:11 | 2.196 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 4.39
16254119 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:20 | 2016-12-27 11:41 | 0.348 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 8.35 | 1301.17 | 1.39 | 43.5
16254119 | 2 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:41 | 2016-12-27 11:42 | 0.024 | 24 | 3739 | 4 | 125 | 0.58 | 89.74 | 0.1 | 3
16254120 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:31 | 2016-12-27 15:00 | 1.483 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 734.09 | 0 | 0
16254121 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESKI OLGUN TR / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:24 | 2016-12-27 15:20 | 3.938 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 204.78 | 0 | 0
16254130 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR7 / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:38 | 2016-12-27 11:50 | 0.201 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 75.38 | 0 | 0
16254131 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALIK PAZARI RMU / LD1A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:37 | 2016-12-27 12:10 | 0.554 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 0 | 0
16254136 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / LD1D SDK: TR622D6 Bina: 4033786 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:48 | 2016-12-27 13:58 | 2.168 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
16254137 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3012 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:00 | 2016-12-27 12:20 | 0.333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.31 | 0 | 0
16254139 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. SAMI GEZ / LD1D SDK: TR-18DUZCED5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:49 | 2016-12-27 13:29 | 1.674 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
16254144 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | PARK YANI DM TARAKLI / BB1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 11:52 | 2016-12-27 13:10 | 1.3 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 0 | 0
16254152 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN SAPAK KAB / H04-YESIL CAMI ADATP | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:03 | 2016-12-27 12:33 | 0.5 | 37 | 2217 | 1 | 116 | 18.5 | 1108.5 | 0.5 | 58
16254156 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACASU*MERKEZ*MAH / LD1B SDK: TR7226B5 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:07 | 2016-12-27 14:55 | 2.813 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0
16254164 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CUMHUR*YET CAD. / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:43 | 2016-12-27 13:05 | 0.361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 46.93 | 0 | 0
16254170 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | PAZARYERI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:28 | 2016-12-27 12:54 | 0.44 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
16254171 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:31 | 2016-12-27 12:31 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0
16254175 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCAKOY TR*1 14.16 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 12:35 | 2016-12-27 13:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.1
16254183 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. M.BAYRAM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:40 | 2016-12-27 15:32 | 0.867 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 237.56 | 0 | 0
16254198 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPEMANAYIR TR / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:17 | 2016-12-27 13:39 | 0.367 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.37 | 0 | 5.14
16254199 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ICMELER KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:20 | 2016-12-27 14:26 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 85.32
16254208 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306745 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:37 | 2016-12-27 14:59 | 0.368 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
16254213 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10260*4TR55 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:36 | 2016-12-27 14:33 | 0.942 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 260.93 | 0 | 0
16254216 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MELEN KONUTLARI / LD1C SDK: TR-15CUMAYERIC11 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:48 | 2016-12-27 14:49 | 1.022 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 0 | 0
16254225 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.PETEK S / LD1C | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:50 | 2016-12-27 13:58 | 0.133 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 22.88 | 0 | 0
16254226 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KARAMAN TR8 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 13:58 | 2016-12-27 14:35 | 0.617 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 144.38 | 0 | 0
16254230 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:00 | 2016-12-27 15:05 | 1.084 | 2 | 18 | 4 | 267 | 2.17 | 19.51 | 4.34 | 289.43
16254231 | 1 | BOLU | MERKEZ | COMLEKCILER*KOYU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:04 | 2016-12-27 14:57 | 0.896 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 53.76 | 0 | 0.9
16254232 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TASLIK / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:15 | 2016-12-28 14:55 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 311.69
16254238 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7031*3TR21 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:05 | 2016-12-27 15:48 | 1.715 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 524.79 | 0 | 0
16254241 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAPRAZLAR / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:10 | 2016-12-27 15:00 | 0.833 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 3.33 | 0 | 35.82
16254245 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306724 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 00:05 | 2016-12-22 10:40 | 10.583 | 0 | 2 | 1 | 89 | 0 | 21.17 | 10.58 | 941.89
16254245 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306724 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-22 00:05 | 2016-12-22 11:05 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 55
16254249 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM4/12*METROSTAR / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:08 | 2016-12-27 15:12 | 1.071 | 0 | 9918 | 0 | 0 | 0 | 10622.18 | 0 | 0
16254257 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SAFIR SITESI YANI / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:23 | 2016-12-27 14:50 | 0.45 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 0
16254265 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK*DODURGA*FILIZ / LD1B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:30 | 2016-12-27 15:15 | 0.75 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 217.5 | 0 | 0
16254266 | 1 | BOLU | MERKEZ | FILIZ DM / H03-TOKI KB- SEHIR | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:41 | 2016-12-27 15:31 | 0.829 | 21 | 392 | 0 | 6 | 17.41 | 324.97 | 0 | 4.97
16254274 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ARKASI T50 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:49 | 2016-12-27 15:29 | 0.675 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
16254278 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU TR*3 / LD1A SDK: TRP65A3 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:57 | 2016-12-27 17:11 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45
16254279 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BARIS CAD / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 14:59 | 2016-12-27 17:40 | 2.689 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 876.61 | 0 | 0
16254282 | 1 | BOLU | GEREDE | SOFULAR / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:43 | 2016-12-27 15:46 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.31
16254284 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5003 / H06-MIMAS HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:18 | 2016-12-27 15:24 | 0.106 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0.21 | 27.45 | 0 | 0
16254285 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:20 | 2016-12-27 16:40 | 1.336 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 162.99 | 0 | 0
16254294 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAHIR SOKAK BASI / LD1G SDK: DM220TR626G6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:30 | 2016-12-27 18:55 | 3.417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.09 | 0 | 0
16254298 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:39 | 2016-12-27 15:43 | 0.079 | 2 | 681 | 5 | 356 | 0.16 | 53.8 | 0.4 | 28.12
16254303 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MUMCU MOB.YANI / LD1C SDK: DM20TR97C2 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:47 | 2016-12-27 18:14 | 2.46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0
16254310 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1E SDK: TRP4620E5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:59 | 2016-12-27 16:50 | 0.841 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.18 | 0 | 0
16254313 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP306745 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:00 | 2016-12-27 17:23 | 0.383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0
16254315 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9113*1TR2/1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 16:10 | 2016-12-27 17:10 | 1 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0
16254319 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP004107 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:45 | 2016-12-27 17:53 | 0.133 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0.27 | 0 | 8.51
16254326 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FATIH CAMI DIREK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 16:41 | 2016-12-27 17:36 | 0.917 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 281.52 | 0 | 0
16254337 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 10:00 | 2016-12-28 17:50 | 7.833 | 9 | 7 | 1 | 360 | 70.5 | 54.83 | 7.83 | 2819.88
16254338 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:44 | 2016-12-27 18:00 | 0.272 | 2 | 990 | 0 | 0 | 0.54 | 269.28 | 0 | 0
16254340 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE KUCUK BOGAZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 15:40 | 2016-12-27 17:45 | 2.083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 0 | 0
16254345 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4004 / H05-INEBEYLI HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 10:27 | 2016-12-28 17:30 | 7.049 | 1 | 38 | 3 | 55 | 7.05 | 267.86 | 21.15 | 387.7
16254349 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KESTANEL*K TR / LD1B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:50 | 2016-12-28 16:50 | 7 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 0 | 0
16254354 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCLR1 / LD1D SDK: TR7536D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:20 | 2016-12-27 18:35 | 1.241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
16254358 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 09:50 | 2016-12-28 13:34 | 3.733 | 1 | 312 | 0 | 0 | 3.73 | 1164.7 | 0 | 0
16254358 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOK TR*1 KAB*N / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-28 13:20 | 2016-12-28 13:34 | 0.233 | 1 | 457 | 0 | 0 | 0.23 | 106.48 | 0 | 0
16254360 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000262 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-30 09:46 | 2016-12-30 15:17 | 5.517 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 502.05 | 0 | 0
16254366 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / LD1A SDK: DM153TR656A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:31 | 2016-12-27 19:27 | 1.938 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0
16254367 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TOPCA.1 DM / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:15 | 2016-12-27 17:41 | 0.433 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0
16254368 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUVAM AKARCA TR9 / LD1C SDK: TR810C1 Bina: AKASYA SOKAK 12 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:37 | 2016-12-27 20:26 | 2.819 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.74 | 0 | 0
16254373 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 16:30 | 2016-12-27 17:22 | 0.861 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 426.2 | 0 | 0
16254386 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR945 / H02-CERIBASI TOPLLR | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-27 17:50 | 2016-12-27 18:22 | 0.533 | 9 | 1450 | 24 | 1124 | 4.8 | 772.85 | 12.79 | 599.09
16254387 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE PASAA*ZI / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:05 | 2016-12-27 19:30 | 1.417 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 4.25 | 0 | 151.62
16254393 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FABRIKALAR MAH.T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:11 | 2016-12-27 18:37 | 0.437 | 0 | 246 | 0 | 2 | 0 | 107.5 | 0 | 0.87
16254398 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | INDEMAK INDUKSUYON / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:14 | 2016-12-27 19:20 | 1.1 | 0 | 324 | 0 | 74 | 0 | 356.4 | 0 | 81.4
16254401 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIZ KURAN KURSU DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:17 | 2016-12-27 19:00 | 0.717 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 0 | 0
16254406 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7027*3TR7 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:21 | 2016-12-27 20:20 | 1.983 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 1612.18 | 0 | 0
16254421 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LD1C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:43 | 2016-12-27 21:15 | 2.541 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0
16254425 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 20:30 | 2016-12-27 20:42 | 0.2 | 8 | 451 | 0 | 247 | 1.6 | 90.2 | 0 | 49.4
16254429 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*SEDAS*KA / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 19:16 | 2016-12-27 21:15 | 1.983 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 680.17 | 0 | 0
16254433 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ *LKO*RET*M AR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 18:52 | 2016-12-27 20:06 | 1.231 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.48 | 0 | 0
16254441 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULKENT KOOP. *160 S / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 19:11 | 2016-12-27 21:00 | 1.817 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 287.09 | 0 | 0
16254443 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORTA MAH.BELEDIYE HA / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 19:14 | 2016-12-27 20:17 | 1.059 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 124.96 | 0 | 0
16254445 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9084*4TR1/1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 19:19 | 2016-12-27 20:06 | 0.778 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 192.17 | 0 | 0
16254451 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10002*1TR44 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 19:32 | 2016-12-27 20:23 | 0.856 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 194.31 | 0 | 0
16254461 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / LD1E | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 19:57 | 2016-12-27 20:21 | 0.4 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0
16254474 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 20:27 | 2016-12-28 01:10 | 4.717 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 198.11 | 0 | 0
16254476 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE DUBLEKS EVLE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 20:28 | 2016-12-27 21:25 | 0.949 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 154.69 | 0 | 0
16254483 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 20:50 | 2016-12-27 21:20 | 0.508 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 96.52 | 0 | 0
16254487 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7027*3TR7 / LD1C SDK: TRP7027C37 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 21:02 | 2016-12-27 21:57 | 0.926 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
16254498 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-27 21:50 | 2016-12-27 22:34 | 0.733 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 139.27 | 0 | 0
16254504 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKIN SITELERI / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 00:30 | 2016-12-28 01:10 | 0.667 | 3 | 88 | 0 | 0 | 2 | 58.7 | 0 | 0
16254521 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 01:27 | 2016-12-28 01:52 | 0.411 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 0
16254522 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LD1A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 00:42 | 2016-12-28 07:15 | 6.555 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 3244.73 | 0 | 0
16254529 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H04-HASTANE YANI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 00:58 | 2016-12-28 01:01 | 0.043 | 2 | 2099 | 0 | 4 | 0.09 | 90.26 | 0 | 0.17
16254529 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H04-HASTANE YANI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 00:58 | 2016-12-28 01:06 | 0.122 | 5 | 172 | 0 | 947 | 0.61 | 20.98 | 0 | 115.53
16254533 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 01:25 | 2016-12-28 01:25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16254535 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | NAMIK KEMAL KABIN / H04-GUNESLER HAVAI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 01:30 | 2016-12-28 01:46 | 0.266 | 4 | 832 | 0 | 0 | 1.06 | 221.31 | 0 | 0
16254540 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR15 / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 02:16 | 2016-12-28 02:23 | 0.122 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 99.55 | 0 | 0
16254542 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEREFIYE CAMI YANI / LV65D | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 02:30 | 2016-12-28 03:10 | 0.667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32.68 | 0 | 0
16254543 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI DM / H19-BEYCAYR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 02:36 | 2016-12-28 03:07 | 0.514 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 0
16254544 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR4 / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 02:45 | 2016-12-28 02:59 | 0.237 | 2 | 1172 | 0 | 0 | 0.47 | 277.76 | 0 | 0
16254546 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 02:57 | 2016-12-28 03:05 | 0.131 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0
16254548 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MURAT KOY KABIN / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 03:15 | 2016-12-28 03:20 | 0.071 | 17 | 2274 | 43 | 3120 | 1.21 | 161.45 | 3.05 | 221.52
16254551 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR5 / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 04:26 | 2016-12-28 05:45 | 1.327 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 501.61 | 0 | 0
16254554 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. TEL SOKA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 05:15 | 2016-12-28 05:50 | 0.579 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 172.54 | 0 | 0
16254558 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 06:13 | 2016-12-28 07:04 | 0.846 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 126.05 | 0 | 0
16254559 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GULKENT KOOP. *160 S / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 07:30 | 2016-12-28 11:55 | 4.423 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 698.83 | 0 | 0
16254560 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LD1E SDK: TR102E3 Bina: TURAN GÜNEŞ CADDE 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 07:36 | 2016-12-28 08:54 | 1.293 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0 | 0
16254565 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:36 | 2016-12-28 09:43 | 0.117 | 2 | 979 | 4 | 720 | 0.23 | 114.54 | 0.47 | 84.24
16254569 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR1301 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 08:39 | 2016-12-28 10:22 | 1.717 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 108.17 | 0 | 0
16254573 | 1 | SAKARYA | ERENLER | MARANGOZLAR SANAYI S / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:00 | 2016-12-28 10:05 | 0.083 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0
16254579 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:09 | 2016-12-28 09:50 | 0.679 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 1.36 | 0 | 70.62
16254580 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:10 | 2016-12-28 09:30 | 0.333 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 27.31 | 0 | 0
16254582 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SIRALIK MERKEZ / LD1D SDK: TR-97DUZCED2 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:10 | 2016-12-28 11:23 | 2.217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95 | 0 | 0
16254590 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME BINA TR / LD1F SDK: TR51F2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:24 | 2016-12-28 10:36 | 1.204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
16254596 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / LD1A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:28 | 2016-12-28 10:27 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.83
16254602 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LD1D SDK: TR3025D4 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:37 | 2016-12-28 10:57 | 1.349 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0
16254606 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK UFUK SK / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:40 | 2016-12-28 10:02 | 0.367 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 88.08 | 0 | 0.37
16254619 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:57 | 2016-12-28 12:32 | 2.581 | 2 | 0 | 3 | 752 | 5.16 | 0 | 7.74 | 1940.91
16254622 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN SAPAK KAB / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:03 | 2016-12-28 11:22 | 1.329 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130.24 | 0 | 0
16254628 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK I NOLU KABI / H02-ESKI TR 8 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 10:08 | 0 | 13 | 7168 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
16254636 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 10:08 | 0 | 1 | 369 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
16254636 | 2 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:08 | 2016-12-28 10:32 | 0.411 | 9 | 2773 | 2 | 66 | 3.7 | 1139.7 | 0.82 | 27.13
16254641 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | BOLGE YOLU 14.16 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:24 | 2016-12-28 12:30 | 2.099 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 249.78 | 0 | 0
16254642 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI 5TR1 / F1_A_PTT TARAFI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:25 | 2016-12-28 11:10 | 0.75 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 254.25 | 0 | 0
16254645 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MANCARLAR / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:25 | 2016-12-28 10:55 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5
16254646 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:20 | 2016-12-28 09:26 | 0.113 | 16 | 8755 | 0 | 0 | 1.81 | 989.32 | 0 | 0
16254646 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:20 | 2016-12-28 09:49 | 0.49 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 337.12 | 0 | 0
16254646 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:20 | 2016-12-28 09:52 | 0.54 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0
16254646 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3006 / H11-BATI LOJ. HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 09:20 | 2016-12-28 09:53 | 0.557 | 1 | 889 | 0 | 0 | 0.56 | 495.17 | 0 | 0
16254647 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | H*SAREYN MERKEZ TR / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:24 | 2016-12-28 10:30 | 0.1 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0
16254661 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MUNIH PREFAB.14.16 / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:06 | 2016-12-28 11:24 | 0.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
16254665 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MANTARCILAR / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 10:00 | 2016-12-28 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
16254667 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 10 NOLU / BARA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:00 | 2016-12-28 11:08 | 0.133 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 37.11 | 0 | 0
16254668 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALICOREN*MERKEZ / LD1A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:03 | 2016-12-28 14:15 | 3.2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 76.8 | 0 | 3.2
16254681 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KERESTECILER SANAYI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:15 | 2016-12-28 11:50 | 0.591 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0
16254683 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | H*CAB* TR / LD1B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:15 | 2016-12-28 13:30 | 2.25 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0
16254684 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:17 | 2016-12-28 13:23 | 2.094 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 234.53 | 0 | 0
16254691 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OKUL YANI TR *HALIDE / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:26 | 2016-12-28 12:55 | 1.476 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 563.83 | 0 | 0
16254695 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KARAKAMIS KOK / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:24 | 2016-12-28 11:46 | 0.376 | 8 | 610 | 0 | 177 | 3.01 | 229.36 | 0 | 66.55
16254695 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KARAKAMIS KOK / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:24 | 2016-12-28 11:47 | 0.379 | 14 | 1992 | 0 | 316 | 5.31 | 754.97 | 0 | 119.76
16254699 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI BEL. HAS. / H06-CAMYOLU ENKA | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:36 | 2016-12-28 12:49 | 1.215 | 4 | 340 | 0 | 13 | 4.86 | 413.1 | 0 | 15.8
16254700 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H08-KARACALI KABIN | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:35 | 2016-12-28 12:21 | 0.771 | 30 | 153 | 0 | 4095 | 23.13 | 117.96 | 0 | 3157.25
16254705 | 1 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*B9 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:44 | 2016-12-28 13:15 | 1.518 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 74.38 | 0 | 0
16254706 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:44 | 2016-12-28 11:56 | 0.2 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
16254708 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:45 | 2016-12-28 12:25 | 0.672 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 0 | 0
16254716 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:03 | 2016-12-28 13:05 | 0.033 | 2 | 3162 | 0 | 0 | 0.07 | 104.35 | 0 | 0
16254720 | 1 | BOLU | MENGEN | MENGEN B1 / H08-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 11:58 | 2016-12-28 12:00 | 0.028 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0
16254726 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.LALE S / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 12:10 | 2016-12-28 12:38 | 0.467 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 274.13 | 0 | 0
16254743 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9094*4TR33 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 12:32 | 2016-12-28 13:30 | 0.967 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 120.88 | 0 | 0
16254750 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | DEGIRMENTEPE / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:38 | 2016-12-28 14:20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.6
16254753 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 12:24 | 2016-12-28 15:40 | 3.269 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 2455.02 | 0 | 0
16254757 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALPET PETROL YANI / LD1E SDK: DM13TR70E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:01 | 2016-12-28 14:29 | 1.471 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0
16254770 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MODERN SANAYI ATATUR / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:06 | 2016-12-28 13:25 | 0.317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
16254771 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIZ KURAN KURSU DM / LD1C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-30 09:48 | 2016-12-30 17:11 | 7.386 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 856.78 | 0 | 0
16254772 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE GRUP | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:12 | 2016-12-28 13:12 | 0 | 1 | 369 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
16254775 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:14 | 2016-12-28 15:05 | 1.857 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 215.41 | 0 | 0
16254785 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10014*TR1/10A / LV65B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:55 | 2016-12-28 14:00 | 0.083 | 0 | 307 | 0 | 1 | 0 | 25.48 | 0 | 0.08
16254786 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ *LKO*RET*M AR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:35 | 2016-12-28 15:13 | 1.631 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130.48 | 0 | 0
16254787 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KUZULUK DM 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-12-30 08:48 | 2016-12-30 08:50 | 0.026 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0.21 | 1.04 | 0 | 0
16254789 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*KUTUKCU*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:27 | 2016-12-28 14:59 | 1.542 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.63 | 0 | 20.05
16254796 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:37 | 2016-12-28 14:01 | 0.402 | 0 | 37 | 21 | 667 | 0 | 14.87 | 8.44 | 268.13
16254796 | 2 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:01 | 2016-12-28 14:59 | 0.964 | 0 | 20 | 18 | 275 | 0 | 19.28 | 17.35 | 265.1
16254796 | 3 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:01 | 2016-12-28 16:15 | 2.234 | 0 | 17 | 3 | 392 | 0 | 37.98 | 6.7 | 875.73
16254796 | 4 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:15 | 2016-12-28 16:16 | 0.021 | 0 | 20 | 18 | 275 | 0 | 0.42 | 0.38 | 5.78
16254796 | 5 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H05-CAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:16 | 2016-12-28 17:50 | 1.567 | 0 | 17 | 2 | 392 | 0 | 26.64 | 3.13 | 614.26
16254813 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAOSMAN MAH. PINAR / BB1 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:52 | 2016-12-28 14:07 | 0.25 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 0 | 0
16254821 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*YAYLASI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 13:57 | 2016-12-28 15:20 | 1.383 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1.38 | 0 | 41.49
16254825 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR46 / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:08 | 2016-12-28 14:38 | 0.497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
16254829 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H03-AKTIV TEKSTIL | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:13 | 2016-12-28 14:20 | 0.118 | 28 | 843 | 4 | 3 | 3.3 | 99.47 | 0.47 | 0.35
16254834 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GULKENT KOOP. *160 S / LD1A SDK: TRP23A1 Bina: 147. SK. 147. SK. 18 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:21 | 2016-12-28 15:14 | 0.879 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
16254835 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:21 | 2016-12-28 15:50 | 1.484 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 167.69 | 0 | 0
16254836 | 1 | BOLU | MUDURNU | ARPASEKI KOK / AG FIDER 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:20 | 2016-12-28 14:30 | 0.167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
16254856 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME BINA / LD1D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:35 | 2016-12-28 16:00 | 1.413 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 736.17 | 0 | 0
16254862 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER NUR SOKAK B / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:40 | 2016-12-28 17:18 | 2.638 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 179.38 | 0 | 0
16254869 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER KABIN / H11-CINAR HES | DC Sistem | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 14:46 | 2016-12-28 15:58 | 1.208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0
16254877 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR100491*TR35/B / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 15:05 | 2016-12-28 17:00 | 1.911 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 945.95 | 0 | 0
16254896 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAGDAT TR / LD1D SDK: TRP1209D10 Bina: 4179205 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 15:37 | 2016-12-28 17:11 | 1.573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
16254897 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*BERBERLER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 15:41 | 2016-12-28 16:34 | 0.883 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 0
16254901 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK TR1 / LD1D SDK: TRP8506D3 Bina: GÖLLER CADDE 6 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 15:54 | 2016-12-28 17:47 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.78
16254907 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU AKCA / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:00 | 2016-12-28 17:54 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.4
16254909 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ONU RMU / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:14 | 2016-12-28 16:30 | 0.267 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 0 | 0
16254914 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / LD1I | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:10 | 2016-12-28 17:42 | 1.53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.02 | 0 | 0
16254915 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:12 | 2016-12-28 17:50 | 1.633 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1226.38 | 0 | 0
16254921 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:22 | 2016-12-28 17:34 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 1.2 | 0 | 154.16
16254931 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASTAHANE YANI DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:33 | 2016-12-28 17:10 | 0.617 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 0 | 0
16254951 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GEBZE DM1 / H06-TR41 ITFAIYE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 17:05 | 2016-12-28 17:26 | 0.352 | 2 | 3162 | 0 | 0 | 0.7 | 1113.02 | 0 | 0
16254966 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUHACIRLER KABIN / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 17:49 | 2016-12-28 18:10 | 0.35 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 92.05 | 0 | 0
16254967 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 17:34 | 2016-12-28 19:02 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.61
16254971 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MAH.HALK EGI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 17:30 | 2016-12-28 18:33 | 1.045 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0
16254974 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOKAK / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 17:45 | 2016-12-28 18:25 | 0.673 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.95 | 0 | 0
16254985 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR 10 / LD2C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:00 | 2016-12-28 19:40 | 0.667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 0
16254992 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 D*TR / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 16:16 | 2016-12-28 17:55 | 1.656 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 137.45 | 0 | 0
16254995 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 18:24 | 2016-12-28 18:40 | 0.268 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
16254999 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7027*3TR7 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 18:32 | 2016-12-28 19:13 | 0.675 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 211.95 | 0 | 0
16255000 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KADIRGA CAD.TUROVA E / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 18:34 | 2016-12-28 19:11 | 0.61 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 0 | 0
16255015 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 D*TR / BB1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 18:54 | 2016-12-28 19:52 | 0.975 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 80.93 | 0 | 0
16255017 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALPET PETROL YANI / LD1A SDK: DM13TR70A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:01 | 2016-12-28 21:00 | 1.979 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
16255019 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALTINOVA HASTANESI Y / LD1B SDK: DM12TR68B13 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:06 | 2016-12-28 21:53 | 2.786 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0
16255020 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | HACI BAYRAMLAR K. / BARA | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 20:17 | 2016-12-28 20:30 | 0.213 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 115.66 | 0 | 0
16255024 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**M.G. / LD1A | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:15 | 2016-12-28 21:53 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.32
16255025 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HASTANE TAKSI YANI * / LD1C SDK: DM9TR19C3 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:14 | 2016-12-28 21:40 | 2.439 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 0 | 0
16255032 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10035*3TR4 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:38 | 2016-12-28 21:15 | 1.617 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 263.57 | 0 | 0
16255039 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.KIR SOK. / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 19:45 | 2016-12-28 20:55 | 1.171 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 181.51 | 0 | 0
16255051 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCA / LD1B SDK: TRP923B11 Bina: 4263671 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 20:25 | 2016-12-28 21:43 | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
16255055 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KONAK HASTANESI YANI / LD1D SDK: DM248TR812D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 20:41 | 2016-12-28 21:21 | 0.66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
16255058 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 20:52 | 2016-12-28 21:26 | 0.569 | 2 | 0 | 3 | 752 | 1.14 | 0 | 1.71 | 427.89
16255066 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 21:36 | 2016-12-28 21:53 | 0.274 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 33.43 | 0 | 0
16255070 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003916 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 23:25 | 2016-12-28 23:36 | 0.181 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0.18 | 0 | 7.6
16255084 | 1 | SAKARYA | KARASU | BOSNAK CAMI YANI T35 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 22:47 | 2016-12-28 22:50 | 0.055 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
16255088 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARIYER MH. TR. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 23:15 | 2016-12-29 01:44 | 2.49 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1175.28 | 0 | 0
16255097 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 00:39 | 2016-12-29 02:10 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 398.97
16255099 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 23:56 | 2016-12-29 00:13 | 0.281 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.28 | 57.32 | 1.12 | 25.85
16255100 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN*KOY MERKEZ / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 01:45 | 2016-12-29 02:17 | 0.54 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 50.76 | 0 | 0
16255103 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 00:22 | 2016-12-29 01:02 | 0.659 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.66 | 134.44 | 2.64 | 60.63
16255104 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK II / H02-KEKSAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 00:28 | 2016-12-29 00:41 | 0.223 | 0 | 2 | 7 | 171 | 0 | 0.45 | 1.56 | 38.13
16255106 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 00:37 | 2016-12-29 01:12 | 0.596 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 72.71 | 0 | 0
16255107 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GARAJLAR KABIN / H16-DAHILI TRAFO | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 00:37 | 2016-12-29 03:38 | 3.016 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 355.89 | 0 | 0
16255111 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H08-MUDURNU SEBEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 01:02 | 2016-12-29 01:02 | 0 | 8 | 177 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0
16255114 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OTOPARK KARSISI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 01:00 | 2016-12-29 01:19 | 0.317 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 87.18 | 0 | 0
16255118 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.KIR SOK. / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 01:54 | 2016-12-29 02:02 | 0.135 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 80.46 | 0 | 0
16255120 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KENDIR SOKAK TRF*89* / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 02:16 | 2016-12-29 02:21 | 0.084 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 0 | 0
16255124 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CALIBAYIR JANDARMA K / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:10 | 2016-12-29 03:48 | 0.639 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 112.46 | 0 | 0
16255125 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IRAK K.K. / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-28 23:49 | 2016-12-29 03:27 | 3.622 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 220.94 | 0 | 0
16255126 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / YAZLIK 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 02:42 | 2016-12-29 03:15 | 0.544 | 58 | 21621 | 0 | 24 | 31.55 | 11761.82 | 0 | 13.06
16255127 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SAKRYATM / YAZLIK 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 02:42 | 2016-12-29 03:16 | 0.553 | 61 | 7523 | 1 | 563 | 33.73 | 4160.22 | 0.55 | 311.34
16255129 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 02:42 | 2016-12-29 03:15 | 0.544 | 11 | 678 | 0 | 2 | 5.98 | 368.83 | 0 | 1.09
16255132 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:00 | 2016-12-29 03:02 | 0.04 | 6 | 192 | 0 | 0 | 0.24 | 7.68 | 0 | 0
16255134 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | V.CIFTLIGI FATIH CAD / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:15 | 2016-12-29 04:40 | 1.417 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 164.37 | 0 | 0
16255138 | 1 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:54 | 2016-12-29 04:48 | 0.885 | 0 | 51 | 0 | 152 | 0 | 45.14 | 0 | 134.52
16255138 | 2 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:54 | 2016-12-29 04:49 | 0.909 | 2 | 755 | 0 | 2 | 1.82 | 686.3 | 0 | 1.82
16255138 | 3 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:54 | 2016-12-29 04:50 | 0.921 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 168.54 | 0 | 0
16255138 | 4 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:54 | 2016-12-29 04:50 | 0.932 | 1 | 69 | 1 | 1 | 0.93 | 64.31 | 0.93 | 0.93
16255138 | 5 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:54 | 2016-12-29 04:51 | 0.941 | 1 | 73 | 3 | 298 | 0.94 | 68.69 | 2.82 | 280.42
16255138 | 6 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 03:54 | 2016-12-29 04:51 | 0.948 | 1 | 223 | 9 | 1016 | 0.95 | 211.4 | 8.53 | 963.17
16255139 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 04:03 | 2016-12-29 04:50 | 0.777 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 0 | 0
16255140 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ER*KL* MODUL / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 04:15 | 2016-12-29 04:51 | 0.606 | 14 | 2252 | 18 | 1754 | 8.48 | 1364.71 | 10.91 | 1062.92
16255143 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306612 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:58 | 2016-12-29 07:04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 47.2
16255147 | 1 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 04:56 | 2016-12-29 08:15 | 3.314 | 4 | 1131 | 4 | 453 | 13.26 | 3748.13 | 13.26 | 1501.24
16255147 | 2 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 04:56 | 2016-12-29 09:54 | 4.968 | 1 | 223 | 9 | 1016 | 4.97 | 1107.86 | 44.71 | 5047.49
16255147 | 3 | BOLU | MUDURNU | CINLER KOK / H03-TASKESTI GRUP | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:38 | 2016-12-29 09:43 | 1.075 | 0 | 51 | 0 | 152 | 0 | 54.83 | 0 | 163.4
16255148 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 05:17 | 2016-12-29 09:45 | 4.457 | 1 | 33 | 0 | 420 | 4.46 | 147.08 | 0 | 1871.94
16255153 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | PAKSAN V*LLALARI TR / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 05:59 | 2016-12-29 07:05 | 1.103 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 35.3 | 0 | 5.52
16255156 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ER*KL* MODUL / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 05:58 | 2016-12-29 06:35 | 0.616 | 14 | 2252 | 18 | 1754 | 8.62 | 1387.23 | 11.09 | 1080.46
16255157 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. 14. B / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:03 | 2016-12-29 08:52 | 2.821 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 200.29 | 0 | 0
16255160 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:34 | 2016-12-29 06:34 | 0 | 3 | 37 | 2 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0
16255160 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:34 | 2016-12-29 06:38 | 0.056 | 3 | 37 | 2 | 1892 | 0.17 | 2.07 | 0.11 | 105.95
16255163 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:35 | 2016-12-29 06:53 | 0.297 | 4 | 91 | 3 | 2652 | 1.19 | 27.03 | 0.89 | 787.64
16255172 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:52 | 2016-12-29 15:41 | 8.819 | 1 | 770 | 0 | 0 | 8.82 | 6790.63 | 0 | 0
16255174 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU BAGLA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:53 | 2016-12-29 09:00 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.18
16255175 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MENDERES CAM* TR / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:54 | 2016-12-29 16:31 | 9.608 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1594.93 | 0 | 0
16255176 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI EYUPLER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:56 | 2016-12-29 09:18 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.94
16255178 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*1*SARAYLI YOLU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:57 | 2016-12-29 09:14 | 2.278 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 200.46 | 0 | 0
16255181 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SARISU DM / LD1A SDK: DM122TR543A6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:01 | 2016-12-29 08:37 | 1.588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0
16255183 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BELDE LIMAN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:07 | 2016-12-29 13:00 | 5.882 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0
16255186 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:13 | 2016-12-29 07:13 | 0 | 3 | 37 | 2 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0
16255186 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:13 | 2016-12-29 07:24 | 0.193 | 3 | 37 | 2 | 1892 | 0.58 | 7.14 | 0.39 | 365.16
16255186 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:24 | 2016-12-29 07:31 | 0.113 | 3 | 37 | 2 | 1892 | 0.34 | 4.18 | 0.23 | 213.8
16255186 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:39 | 2016-12-29 09:45 | 1.106 | 2 | 22 | 2 | 992 | 2.21 | 24.33 | 2.21 | 1097.15
16255186 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:38 | 2016-12-29 09:39 | 0.021 | 1 | 15 | 0 | 900 | 0.02 | 0.32 | 0 | 18.9
16255186 | 6 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:39 | 2016-12-29 09:40 | 0.012 | 1 | 15 | 0 | 900 | 0.01 | 0.18 | 0 | 10.8
16255186 | 7 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:45 | 2016-12-29 09:45 | 0.004 | 1 | 15 | 0 | 900 | 0 | 0.06 | 0 | 3.6
16255186 | 8 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:45 | 2016-12-29 13:00 | 3.257 | 2 | 19 | 2 | 837 | 6.51 | 61.88 | 6.51 | 2726.11
16255186 | 9 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:49 | 2016-12-29 13:00 | 0.189 | 2 | 394 | 3 | 2720 | 0.38 | 74.47 | 0.57 | 514.08
16255190 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK ZORBEYK KOK / H04-KALAYIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:11 | 2016-12-29 08:32 | 2.339 | 0 | 4 | 3 | 70 | 0 | 9.36 | 7.02 | 163.73
16255191 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*2 T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:18 | 2016-12-29 08:26 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.97
16255193 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:19 | 2016-12-29 10:18 | 2.983 | 6 | 180 | 0 | 252 | 17.9 | 536.94 | 0 | 751.72
16255194 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H01 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:19 | 2016-12-29 14:40 | 7.35 | 0 | 14 | 4 | 296 | 0 | 102.9 | 29.4 | 2175.6
16255195 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAMIDIYE TR2 / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:20 | 2016-12-31 21:56 | 62.604 | 0 | 6 | 0 | 68 | 0 | 375.62 | 0 | 4257.07
16255198 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZMIMILLI MAH. CEVDE / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:25 | 2016-12-29 09:16 | 1.847 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 225.33 | 0 | 0
16255200 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHINLER RMU / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:27 | 2016-12-29 10:15 | 2.792 | 0 | 56 | 2 | 429 | 0 | 156.35 | 5.58 | 1197.77
16255210 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:35 | 2016-12-29 14:30 | 6.922 | 3 | 56 | 8 | 539 | 20.77 | 387.63 | 55.38 | 3730.96
16255210 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:30 | 2016-12-29 08:30 | 0.001 | 2 | 1229 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 0 | 0
16255213 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | UMMIYE *KAMPARA* / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 21:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 101.5
16255218 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YENI MAH AHMET KESKI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:40 | 2016-12-29 09:26 | 1.775 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.88 | 0 | 0
16255219 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KALAYCI DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:16 | 2016-12-30 17:59 | 3.72 | 12 | 12 | 0 | 37 | 44.64 | 44.64 | 0 | 137.64
16255228 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAHCEC*K MERKEZ / D01 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:04 | 2016-12-29 21:30 | 6.433 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 2007.1 | 0 | 12.87
16255230 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | CEBEK KOYU T35 / LV65A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:43 | 2016-12-29 15:08 | 7.417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.83
16255233 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAYIRLAR / LD1B SDK: TRP2517B8 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:14 | 2016-12-29 19:00 | 0.761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0
16255237 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | JGC / hat basi | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:05 | 2016-12-29 09:50 | 0.75 | 0 | 53 | 1 | 538 | 0 | 39.75 | 0.75 | 403.5
16255239 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUKURBAF / LD1C SDK: TRP83C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:52 | 2016-12-29 09:28 | 1.594 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.32 | 0 | 0
16255240 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BELED*YE ALTI KAB*NM / LV65C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:51 | 2016-12-29 10:21 | 2.5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
16255244 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:51 | 2016-12-29 09:45 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 102.44
16255245 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:55 | 2016-12-29 08:05 | 0.16 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 130.08 | 0 | 0
16255247 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ERDEMLI ISTANBUL DER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:12 | 2016-12-29 09:30 | 0.307 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 1.84 | 0 | 27.02
16255251 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 07:58 | 2016-12-29 08:55 | 0.95 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 287.85 | 0 | 0
16255257 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | IZMIT TR945 / H02-CERIBASI TOPLLR | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:02 | 2016-12-29 09:07 | 1.077 | 13 | 1398 | 27 | 1346 | 14 | 1505.65 | 29.08 | 1449.64
16255259 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU KARABAC / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:03 | 2016-12-29 11:29 | 3.433 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 6.87 | 0 | 140.75
16255260 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORMANPINAR*DOLARAZ*M / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:04 | 2016-12-29 11:28 | 3.398 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.4 | 0 | 30.58
16255264 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:05 | 2016-12-29 11:00 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.76
16255265 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:07 | 2016-12-29 08:09 | 0.031 | 21 | 4180 | 2 | 372 | 0.65 | 129.58 | 0.06 | 11.53
16255267 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:09 | 2016-12-29 08:14 | 0.071 | 11 | 2389 | 13 | 3323 | 0.78 | 169.62 | 0.92 | 235.93
16255268 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:09 | 2016-12-29 08:23 | 0.229 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.46 | 26.79 | 0 | 0
16255268 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:09 | 2016-12-29 08:42 | 0.537 | 0 | 2178 | 0 | 21 | 0 | 1169.59 | 0 | 11.28
16255268 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:23 | 2016-12-29 08:42 | 0.302 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0.6 | 35.33 | 0 | 0
16255270 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ICADIYE TR1 / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:10 | 2016-12-29 12:00 | 3.833 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11.5 | 0 | 34.5
16255271 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:33 | 2016-12-29 18:57 | 9.404 | 1 | 329 | 1 | 296 | 9.4 | 3093.92 | 9.4 | 2783.58
16255271 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:38 | 2016-12-29 13:18 | 0.665 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
16255271 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:38 | 2016-12-29 14:19 | 1.684 | 1 | 550 | 2 | 0 | 1.68 | 926.2 | 3.37 | 0
16255271 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:19 | 2016-12-29 18:57 | 4.629 | 13 | 2845 | 5 | 4 | 60.18 | 13169.51 | 23.15 | 18.52
16255271 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:54 | 2016-12-29 18:57 | 3.042 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 0 | 0 | 0
16255273 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:11 | 2016-12-29 11:58 | 3.781 | 21 | 4180 | 2 | 372 | 79.4 | 15804.58 | 7.56 | 1406.53
16255273 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:58 | 2016-12-29 19:00 | 7.031 | 9 | 110 | 2 | 136 | 63.28 | 773.41 | 14.06 | 956.22
16255276 | 1 | BOLU | MUDURNU | HIZIRFAKI*ESKI*SANT* / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:13 | 2016-12-29 09:53 | 1.671 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 140.36 | 0 | 0
16255278 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | DORTDIVAN KOK / H04-METRO TESISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:14 | 2016-12-29 08:40 | 0.432 | 0 | 5 | 6 | 74 | 0 | 2.16 | 2.59 | 31.97
16255285 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MEZARLIK Y. TR / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:01 | 2016-12-31 22:59 | 4.967 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 581.14 | 0 | 0
16255287 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DURAKLI KABIN / H05-DURAKLI KOYLER | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:19 | 2016-12-29 11:03 | 2.736 | 0 | 0 | 3 | 249 | 0 | 0 | 8.21 | 681.26
16255291 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:21 | 2016-12-29 08:21 | 0 | 16 | 257 | 17 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 0
16255307 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OSMAN CAKIR*YEN*MAHA / LD1D | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:33 | 2016-12-30 20:00 | 35.444 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4076.06 | 0 | 0
16255310 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KURS YANI / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:50 | 2016-12-29 08:50 | 0.006 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0.02 | 1.31 | 0 | 0
16255310 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KURS YANI / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:50 | 2016-12-29 09:02 | 0.206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0
16255310 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KURS YANI / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:50 | 2016-12-29 09:13 | 0.389 | 5 | 53 | 0 | 391 | 1.95 | 20.62 | 0 | 152.1
16255313 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DIBEKTAS KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:22 | 2016-12-29 16:06 | 1.74 | 3 | 91 | 0 | 19 | 5.22 | 158.34 | 0 | 33.06
16255314 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:35 | 2016-12-29 12:35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 320
16255315 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7095B*3TR4/2 / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:22 | 2016-12-29 12:31 | 0.146 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0
16255318 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NIMETIYE / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:45 | 2016-12-31 21:55 | 1.167 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 3.5 | 0 | 57.18
16255323 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA*MERKEZ*MA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:39 | 2016-12-29 12:06 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.95
16255332 | 1 | BOLU | MENGEN | ILYASLAR*KOYU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:46 | 2016-12-29 10:37 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.39
16255334 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARICARSI*KOK / LD1A SDK: SDK1000000000000TRF461 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:46 | 2016-12-29 13:31 | 4.753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
16255336 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SARI AHMETLER KOYU T / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:48 | 2016-12-29 09:45 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.47
16255337 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK1 / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:10 | 2016-12-29 11:30 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | 14.65
16255339 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ALTINKENT K.K. ALTI / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:17 | 2016-12-31 22:22 | 8.082 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 662.72 | 0 | 0
16255346 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BEYKOZ V*LLALARI ALT / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:51 | 2016-12-29 10:45 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 93.1 | 0 | 3.8
16255355 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENICE*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:55 | 2016-12-29 08:56 | 0.011 | 11 | 2303 | 100 | 3485 | 0.12 | 25.33 | 1.1 | 38.34
16255362 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:56 | 2016-12-29 09:06 | 0.169 | 21 | 441 | 0 | 0 | 3.55 | 74.53 | 0 | 0
16255365 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE KURT MH / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:28 | 2016-12-29 12:00 | 2.533 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 0 | 20.26
16255373 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:02 | 2016-12-29 09:25 | 0.396 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 8.32 | 149.29 | 5.94 | 492.62
16255380 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:02 | 2016-12-29 09:13 | 0.177 | 1 | 204 | 3 | 92 | 0.18 | 36.11 | 0.53 | 16.28
16255393 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARI CAYIR GIRIS / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:07 | 2016-12-29 10:10 | 1.057 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73.99 | 0 | 0
16255394 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | EGE YAPI TUR. TEKS. / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:07 | 2016-12-29 10:23 | 1.269 | 0 | 68 | 0 | 29 | 0 | 86.29 | 0 | 36.8
16255394 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | EGE YAPI TUR. TEKS. / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:24 | 2016-12-29 18:28 | 2.079 | 0 | 303 | 0 | 481 | 0 | 629.94 | 0 | 1000
16255399 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BOGAZKOY T35 / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:06 | 2016-12-29 10:36 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57
16255410 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LD1A | Aydınlatma Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:11 | 2016-12-29 11:05 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5
16255415 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | A.DEREKOY METIN REST / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:13 | 2016-12-29 10:07 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8
16255418 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OZ KASAP DR TR / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 23:23 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.92
16255419 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HASANEYN TR1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:00 | 2016-12-31 22:00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 24 | 0 | 618
16255428 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H05-YAYLA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:15 | 2016-12-29 09:19 | 0.052 | 2 | 2295 | 0 | 21 | 0.1 | 119.34 | 0 | 1.09
16255433 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI KOYU MERKE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:16 | 2016-12-29 11:35 | 2.317 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 183.04 | 0 | 0
16255435 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:14 | 2016-12-29 10:12 | 0.962 | 9 | 435 | 0 | 1095 | 8.66 | 418.47 | 0 | 1053.39
16255435 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:12 | 2016-12-29 12:15 | 2.055 | 1 | 62 | 0 | 348 | 2.06 | 127.41 | 0 | 715.14
16255437 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:51 | 2016-12-29 20:00 | 4.157 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 311.78 | 0 | 0
16255444 | 1 | BOLU | MUDURNU | YILDIRIMBEYAZIT*MAH* / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:16 | 2016-12-29 10:30 | 1.233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0
16255448 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:21 | 2016-12-29 09:21 | 0 | 12 | 11 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
16255448 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:21 | 2016-12-29 11:33 | 2.2 | 12 | 11 | 2 | 361 | 26.4 | 24.2 | 4.4 | 794.2
16255453 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KAYNARCA MERKEZ | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:23 | 2016-12-29 10:28 | 1.083 | 4 | 1642 | 0 | 9 | 4.33 | 1778.29 | 0 | 9.75
16255464 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | BUZHANE / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:26 | 2016-12-29 14:30 | 5.061 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 551.65 | 0 | 0
16255469 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SAHIL / H02-AKKUM TATIL K | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:29 | 2016-12-29 09:32 | 0.062 | 13 | 3274 | 2 | 714 | 0.81 | 202.99 | 0.12 | 44.27
16255471 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KUZULUK DM / H05-LIMANDR SINAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:30 | 2016-12-29 09:30 | 0 | 3 | 1875 | 17 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0
16255487 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / LD1C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:21 | 2016-12-29 11:00 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2
16255497 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:37 | 2016-12-29 09:37 | 0 | 1 | 28 | 28 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0
16255497 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:37 | 2016-12-29 10:49 | 1.202 | 1 | 28 | 28 | 852 | 1.2 | 33.66 | 33.66 | 1024.1
16255497 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:49 | 2016-12-29 11:02 | 0.212 | 1 | 15 | 25 | 387 | 0.21 | 3.18 | 5.3 | 82.04
16255497 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:02 | 2016-12-29 11:07 | 0.083 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.91 | 2.32
16255497 | 5 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:02 | 2016-12-29 13:21 | 2.318 | 1 | 15 | 14 | 359 | 2.32 | 34.77 | 32.45 | 832.16
16255497 | 6 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:07 | 2016-12-29 11:22 | 0.259 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2.85 | 7.25
16255497 | 7 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:22 | 2016-12-29 12:09 | 0.768 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 8.45 | 21.5
16255497 | 8 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:09 | 2016-12-29 13:03 | 0.901 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 9.91 | 25.23
16255497 | 9 | BOLU | GÖYNÜK | KARACLR / H02-DEREICI GRUP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:17 | 2016-12-29 13:21 | 0.059 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0.65 | 1.65
16255502 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:39 | 2016-12-29 10:20 | 0.673 | 21 | 351 | 14 | 1065 | 14.13 | 236.22 | 9.42 | 716.75
16255502 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:39 | 2016-12-29 18:37 | 8.961 | 0 | 26 | 1 | 179 | 0 | 232.99 | 8.96 | 1604.02
16255502 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:20 | 2016-12-29 10:23 | 0.055 | 43 | 7366 | 26 | 1532 | 2.37 | 405.13 | 1.43 | 84.26
16255502 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:20 | 2016-12-29 12:52 | 2.541 | 11 | 303 | 14 | 481 | 27.95 | 769.92 | 35.57 | 1222.22
16255502 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:20 | 2016-12-29 18:37 | 8.282 | 7 | 22 | 0 | 302 | 57.97 | 182.2 | 0 | 2501.16
16255502 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:20 | 2016-12-29 18:37 | 8.284 | 2 | 16 | 0 | 242 | 16.57 | 132.54 | 0 | 2004.73
16255502 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:20 | 2016-12-29 18:37 | 8.285 | 1 | 10 | 0 | 40 | 8.29 | 82.85 | 0 | 331.4
16255502 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:53 | 2016-12-29 12:55 | 0.039 | 43 | 7366 | 28 | 1532 | 1.68 | 287.27 | 1.09 | 59.75
16255502 | 9 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:53 | 2016-12-29 13:36 | 0.72 | 11 | 303 | 14 | 481 | 7.92 | 218.16 | 10.08 | 346.32
16255502 | 10 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:36 | 2016-12-29 13:43 | 0.109 | 43 | 7366 | 28 | 1532 | 4.69 | 802.89 | 3.05 | 166.99
16255502 | 11 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:36 | 2016-12-29 14:47 | 1.181 | 11 | 303 | 14 | 481 | 12.99 | 357.84 | 16.53 | 568.06
16255502 | 12 | SAKARYA | ADAPAZARI | BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:47 | 2016-12-29 16:24 | 1.608 | 11 | 303 | 14 | 481 | 17.69 | 487.22 | 22.51 | 773.45
16255509 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:02 | 2016-12-29 13:20 | 2.286 | 14 | 588 | 7 | 841 | 32 | 1344.17 | 16 | 1922.53
16255509 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:02 | 2016-12-29 14:32 | 3.495 | 2 | 532 | 4 | 159 | 6.99 | 1859.34 | 13.98 | 555.71
16255509 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:27 | 2016-12-29 19:28 | 6.004 | 9 | 6 | 1 | 296 | 54.04 | 36.02 | 6 | 1777.18
16255509 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:34 | 2016-12-29 14:15 | 0.688 | 5 | 582 | 6 | 545 | 3.44 | 400.42 | 4.13 | 374.96
16255509 | 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:22 | 2016-12-29 19:28 | 1.097 | 7 | 1114 | 10 | 704 | 7.68 | 1222.06 | 10.97 | 772.29
16255518 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:16 | 2016-12-29 11:46 | 0.496 | 20 | 441 | 0 | 0 | 9.92 | 218.74 | 0 | 0
16255519 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN SAHIN TE / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:40 | 2016-12-29 15:15 | 5.589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
16255522 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*8*KERVANSARAY ARK / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:55 | 2016-12-29 13:20 | 2.417 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 299.71 | 0 | 0
16255524 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / LV65A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:38 | 2016-12-29 11:00 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
16255529 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI KOYU TEPE MAH / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:00 | 2016-12-31 01:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 74
16255531 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BA*O*LU / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:50 | 2016-12-29 11:00 | 2.167 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 355.39 | 0 | 0
16255532 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:53 | 2016-12-29 10:01 | 0.129 | 5 | 111 | 5 | 408 | 0.65 | 14.32 | 0.65 | 52.63
16255532 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:01 | 2016-12-29 10:56 | 0.909 | 5 | 111 | 5 | 408 | 4.55 | 100.9 | 4.55 | 370.87
16255532 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:56 | 2016-12-29 15:10 | 4.241 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4.24 | 16.96 | 8.48 | 59.37
16255532 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:29 | 2016-12-29 15:56 | 0.452 | 4 | 107 | 3 | 394 | 1.81 | 48.36 | 1.36 | 178.09
16255532 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM13 KADIR / H04-UCTEPELER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:01 | 2016-12-29 17:43 | 0.704 | 0 | 101 | 0 | 296 | 0 | 71.1 | 0 | 208.38
16255533 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:10 | 2016-12-29 10:22 | 0.2 | 5 | 864 | 1 | 1209 | 1 | 172.8 | 0.2 | 241.8
16255534 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ORAY MAKINA / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:54 | 2016-12-29 10:33 | 0.651 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0 | 0
16255534 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | ORAY MAKINA / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:59 | 2016-12-29 10:23 | 0.401 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.12 | 0 | 0
16255539 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU TR.2 1 / LV65A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:50 | 2016-12-29 18:55 | 9.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.08
16255542 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY MERKEZ 14. / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:54 | 2016-12-29 10:40 | 0.767 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 1.53 | 0 | 45.25
16255546 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT DM6 TR302 / H03-SEYMEN KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:57 | 2016-12-29 09:58 | 0.018 | 11 | 7880 | 0 | 0 | 0.2 | 141.84 | 0 | 0
16255547 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARAKLI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:50 | 2016-12-29 13:48 | 3.967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 0 | 0
16255562 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEFKEN OKUL TR / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:57 | 2016-12-29 16:30 | 6.55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13.1 | 0 | 72.05
16255566 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:00 | 2016-12-29 12:14 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.66
16255580 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | IZMIT TR945 / H02-CERIBASI TOPLLR | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:07 | 2016-12-29 10:27 | 0.342 | 13 | 1398 | 27 | 1346 | 4.45 | 478.12 | 9.23 | 460.33
16255581 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026032 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:59 | 2016-12-29 13:45 | 3.767 | 0 | 4 | 0 | 313 | 0 | 15.07 | 0 | 1179.07
16255584 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU ORTA M / LD1D | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:06 | 2016-12-29 12:52 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.65
16255587 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*3 1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:01 | 2016-12-29 13:04 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 374.66
16255600 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KOYU T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-29 16:45 | 6.533 | 0 | 35 | 0 | 51 | 0 | 228.66 | 0 | 333.18
16255601 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-29 10:13 | 0 | 0 | 43 | 32 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0
16255601 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-29 10:22 | 0.138 | 0 | 1 | 6 | 232 | 0 | 0.14 | 0.83 | 32.02
16255601 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-29 10:23 | 0.153 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 0.31 | 0.15
16255601 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-29 10:42 | 0.477 | 0 | 36 | 20 | 691 | 0 | 17.17 | 9.54 | 329.61
16255601 | 5 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-29 11:32 | 1.31 | 0 | 5 | 4 | 255 | 0 | 6.55 | 5.24 | 334.05
16255607 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAVU*O*LU MAH. / LV65C | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:13 | 2016-12-30 08:23 | 22.174 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 177.39 | 0 | 110.87
16255613 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASOLUK*CENNET*DERES / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:58 | 2016-12-29 13:04 | 0.1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | 0 | 0.1
16255622 | 1 | BOLU | MUDURNU | AVDULLAR*OVA MAH / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:52 | 2016-12-29 12:40 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 4
16255625 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MALKOC O*LU TR / LD1B SDK: TRP3055B9 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:18 | 2016-12-29 12:49 | 2.521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0
16255634 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | MELEN KOYU 14.16 / LD1B SDK: TRP84B19 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:25 | 2016-12-29 11:18 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
16255665 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H11 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:26 | 2016-12-29 11:25 | 0.983 | 41 | 4435 | 67 | 3571 | 40.3 | 4359.61 | 65.86 | 3510.29
16255665 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H11 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:25 | 2016-12-29 11:27 | 0.033 | 41 | 4435 | 67 | 3571 | 1.35 | 146.36 | 2.21 | 117.84
16255667 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP321451 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 08:21 | 2016-12-29 13:15 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 4.9 | 0 | 274.4
16255677 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BAKIRLI KOYU TR*1 T / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:32 | 2016-12-29 11:00 | 0.467 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.27 | 0 | 0.93
16255679 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA OKUL / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:40 | 2016-12-29 20:59 | 10.317 | 0 | 215 | 3 | 910 | 0 | 2218.16 | 30.95 | 9388.47
16255681 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2508 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:17 | 2016-12-29 19:46 | 5.484 | 1 | 1466 | 1 | 123 | 5.48 | 8039.54 | 5.48 | 674.53
16255684 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7008*4TR55 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:41 | 2016-12-29 13:07 | 2.433 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 596.09 | 0 | 0
16255695 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:43 | 2016-12-29 12:40 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39
16255701 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10212*4TR39 / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:19 | 2016-12-29 13:33 | 0.233 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 42.87 | 0 | 0
16255703 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2502 / H01-BAHCECIK DONGEL | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:45 | 2016-12-29 15:03 | 4.292 | 12 | 7860 | 0 | 72 | 51.5 | 33735.12 | 0 | 309.02
16255709 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOCOGLU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:46 | 2016-12-29 17:30 | 6.733 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6.73 | 0 | 127.93
16255711 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENITASKOPRU GIRIS / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:30 | 2016-12-29 12:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0.5 | 0 | 58
16255717 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AGADERE YANI KABIN*1 / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:40 | 2016-12-29 12:00 | 0.333 | 14 | 7047 | 0 | 0 | 4.66 | 2346.65 | 0 | 0
16255725 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N2 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:52 | 2016-12-29 18:00 | 7.133 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 392.32 | 0 | 0
16255728 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1A SDK: TR-504DUZCEA1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:52 | 2016-12-29 11:17 | 0.416 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
16255745 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.BAKACAK KOYU TR2 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:23 | 2016-12-29 12:30 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 15.09
16255753 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:59 | 2016-12-29 11:05 | 0.101 | 1 | 204 | 3 | 92 | 0.1 | 20.6 | 0.3 | 9.29
16255757 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PASADAG MAH*CUMHURIY / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:14 | 2016-12-29 20:16 | 5.027 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201.08 | 0 | 0
16255762 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H03-KARACALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:02 | 2016-12-29 11:02 | 0 | 5 | 31 | 59 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0
16255770 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:04 | 2016-12-29 11:50 | 0.774 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 295.67 | 0 | 0
16255772 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR17 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:03 | 2016-12-29 13:45 | 2.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
16255778 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:06 | 2016-12-29 12:13 | 1.117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0
16255789 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H02-OSMANCA TM F3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:10 | 2016-12-29 11:11 | 0.028 | 9 | 1875 | 9 | 3327 | 0.25 | 52.5 | 0.25 | 93.16
16255801 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ZIAHMET KOYU OKUL YA / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:16 | 2016-12-29 14:09 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.6
16255804 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:59 | 2016-12-29 12:09 | 0.154 | 2 | 67 | 11 | 3203 | 0.31 | 10.32 | 1.69 | 493.26
16255821 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU GUL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:24 | 2016-12-29 14:09 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.86
16255826 | 1 | BOLU | MUDURNU | FINDICAK*KOYU*KAYABA / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:28 | 2016-12-29 14:34 | 3.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
16255841 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:36 | 2016-12-29 11:36 | 0 | 2 | 681 | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0
16255841 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:36 | 2016-12-29 12:17 | 0.681 | 2 | 677 | 5 | 353 | 1.36 | 461.04 | 3.41 | 240.39
16255841 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:36 | 2016-12-29 16:13 | 4.616 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18.46 | 0 | 13.85
16255841 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:17 | 2016-12-29 12:33 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.38
16255841 | 5 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:17 | 2016-12-29 16:13 | 3.934 | 0 | 197 | 4 | 344 | 0 | 775 | 15.74 | 1353.3
16255841 | 6 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:17 | 2016-12-29 16:30 | 4.218 | 2 | 480 | 1 | 0 | 8.44 | 2024.64 | 4.22 | 0
16255841 | 7 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:22 | 2016-12-29 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16255841 | 8 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:23 | 2016-12-29 14:09 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.02
16255842 | 1 | SAKARYA | HENDEK | RASIM PASA *TR*10* / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:19 | 2016-12-29 13:00 | 1.683 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 350.06 | 0 | 0
16255856 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H08-MUDURNU SEBEN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:42 | 2016-12-29 11:45 | 0.056 | 8 | 177 | 36 | 1146 | 0.45 | 9.91 | 2.02 | 64.18
16255858 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:39 | 2016-12-31 01:02 | 6.375 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 6.38 | 0 | 841.5
16255865 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:40 | 2016-12-29 18:50 | 7.167 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1698.58 | 0 | 0
16255870 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU SOGUKS / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:44 | 2016-12-29 12:47 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 134.6
16255871 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / LV65D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:43 | 2016-12-29 15:46 | 4.05 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 16.2 | 0 | 145.8
16255876 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / UMUT | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:49 | 2016-12-29 16:00 | 4.176 | 1 | 965 | 0 | 1 | 4.18 | 4029.84 | 0 | 4.18
16255884 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:51 | 2016-12-29 11:51 | 0 | 1 | 7 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0
16255887 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR GOKKUSAGI SOK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:53 | 2016-12-29 12:07 | 0.239 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0
16255892 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DRY. HASANBEY KABI / H03-DIPSZGOL-BOLU D | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:56 | 2016-12-29 12:09 | 0.215 | 1 | 7 | 3 | 1365 | 0.22 | 1.51 | 0.65 | 293.48
16255898 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2505 / H03-KANLIDERE | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:58 | 2016-12-31 10:28 | 46.499 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 10322.78 | 0 | 0
16255903 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI KAZANCI KOK / H04 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:00 | 2016-12-29 13:20 | 1.333 | 4 | 3 | 0 | 143 | 5.33 | 4 | 0 | 190.62
16255907 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:02 | 2016-12-29 12:18 | 0.261 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.26 | 53.24 | 1.04 | 24.01
16255910 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. KIZ MESL / LD1B SDK: TR-20DUZCEB1 Bina: SULEYMAN KUYUMCU CADDE 38 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:04 | 2016-12-29 14:29 | 2.421 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.16 | 0 | 0
16255912 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARLI VADI KONAKLARI / LV65B | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:05 | 2016-12-30 14:00 | 25.917 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 933.01 | 0 | 0
16255916 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR DM07 / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:25 | 2016-12-29 14:36 | 0.183 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0
16255928 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:16 | 2016-12-29 13:10 | 0.907 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.91 | 0 | 0
16255929 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10229*1TR17 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:02 | 2016-12-29 15:18 | 1.275 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 481.95 | 0 | 0
16255936 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HAVUZLUBAHCE TR*1 / LD1B SDK: V_4158708 Bina: FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SOKAK 115 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 09:44 | 2016-12-29 15:00 | 5.272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 0
16255942 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OTOPARK KARSISI / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:16 | 2016-12-29 12:50 | 0.567 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 263.66 | 0 | 0
16255961 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMAL ILKOGR / LD1D SDK: DM78TR238D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:33 | 2016-12-29 12:54 | 0.352 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 30.98 | 0 | 0
16255964 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAYIKBASI KOYU T35 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:20 | 2016-12-29 22:10 | 4.833 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 14.5 | 0 | 328.64
16255966 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CILEKLI KABIN / H05-KOYLER | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:55 | 2016-12-31 14:19 | 44.39 | 0 | 18 | 5 | 463 | 0 | 799.02 | 221.95 | 20552.57
16255974 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:40 | 2016-12-29 12:45 | 0.087 | 1 | 22 | 18 | 1763 | 0.09 | 1.91 | 1.57 | 153.38
16255988 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:46 | 2016-12-29 15:00 | 2.233 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0
16255989 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU TR.2 1 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:25 | 2016-12-29 09:20 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.17
16255990 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SOGUTLU DM / H06-AYIRICILI KUPLAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:59 | 2016-12-29 14:04 | 0.097 | 2 | 18 | 13 | 465 | 0.19 | 1.75 | 1.26 | 45.11
16255993 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DRY. HASANBEY KABI / H03-DIPSZGOL-BOLU D | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:53 | 2016-12-29 13:15 | 0.371 | 1 | 7 | 3 | 1236 | 0.37 | 2.6 | 1.11 | 458.56
16255994 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUK DM / H03-KARACALAR | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:53 | 2016-12-29 13:00 | 0.109 | 5 | 31 | 59 | 1712 | 0.55 | 3.38 | 6.43 | 186.61
16255995 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU KURULUK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:51 | 2016-12-29 14:43 | 1.867 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.87 | 0 | 29.87
16255997 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACIYERI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:48 | 2016-12-29 14:35 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 230.01
16256000 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*KOYU*MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 12:51 | 2016-12-29 15:15 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.2
16256015 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:02 | 2016-12-29 13:02 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0
16256027 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU TAS / LD1C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:06 | 2016-12-29 21:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 347.6
16256032 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU SAZLI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:08 | 2016-12-29 12:10 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.38
16256039 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:09 | 2016-12-29 14:25 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.42
16256052 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN MERKEZ / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:14 | 2016-12-29 15:44 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 0 | 37.5
16256053 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KANLICAY KOYU TEPE M / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:24 | 2016-12-29 16:36 | 5.199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4
16256072 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KIMYACLR / H04-BOTAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:20 | 2016-12-29 13:20 | 0 | 0 | 43 | 34 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0
16256074 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:20 | 2016-12-29 13:39 | 0.317 | 2 | 0 | 3 | 752 | 0.63 | 0 | 0.95 | 238.38
16256079 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DERYAOGLU KABIN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:22 | 2016-12-29 14:38 | 1.267 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.68 | 0 | 0
16256082 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YESILTEPE KOYU CAYKA / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:24 | 2016-12-29 14:15 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.25
16256090 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:49 | 2016-12-29 23:56 | 7.117 | 1 | 57 | 2 | 819 | 7.12 | 405.67 | 14.23 | 5828.82
16256091 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE YUKARI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:24 | 2016-12-29 18:00 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.6 | 0 | 32.2
16256095 | 1 | BOLU | MERKEZ | SEKA DM / H08-MUDURNU SEBEN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:32 | 2016-12-29 13:32 | 0 | 8 | 177 | 36 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0
16256096 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES FIDERI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:32 | 2016-12-29 14:58 | 1.427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0
16256099 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:33 | 2016-12-29 14:17 | 0.737 | 13 | 2538 | 2 | 696 | 9.58 | 1870.51 | 1.47 | 512.95
16256099 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:33 | 2016-12-29 18:10 | 4.619 | 0 | 736 | 0 | 18 | 0 | 3399.58 | 0 | 83.14
16256099 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:17 | 2016-12-29 18:10 | 3.882 | 0 | 1442 | 0 | 3 | 0 | 5597.84 | 0 | 11.65
16256102 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KORFEZ MAH. CAM* YAN / LD1D | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:05 | 2016-12-29 18:50 | 3.757 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.65 | 0 | 0
16256104 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *ALT MAHALLE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:35 | 2016-12-29 15:50 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54
16256108 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU TR17 KABIN / H04-TR45 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:42 | 2016-12-29 13:46 | 0.077 | 11 | 2389 | 13 | 3323 | 0.85 | 183.95 | 1 | 255.87
16256109 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | K.KONUTLAR DM1 / H03-TR185 KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:44 | 2016-12-29 16:10 | 2.437 | 5 | 2551 | 0 | 250 | 12.19 | 6216.79 | 0 | 609.25
16256111 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUKYANIKKOYU ZONGI / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:38 | 2016-12-29 20:01 | 6.376 | 0 | 4 | 0 | 105 | 0 | 25.5 | 0 | 669.48
16256112 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H03-SAPANCA 1 C. | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:47 | 2016-12-29 14:23 | 0.588 | 22 | 1018 | 0 | 0 | 12.94 | 598.58 | 0 | 0
16256120 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY YUKARI MH. / LD1A SDK: TRP184A24 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:49 | 2016-12-29 18:01 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.37
16256125 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H02-GOLCUK DM3006 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:57 | 2016-12-29 15:20 | 1.383 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 435.65 | 0 | 0
16256126 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 13:10 | 2016-12-29 13:35 | 0.417 | 10 | 1396 | 15 | 672 | 4.17 | 582.13 | 6.26 | 280.22
16256133 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KRISTAL CAM KABIN*3T / LD1A SDK: V_3012896 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:03 | 2016-12-29 19:54 | 5.846 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 467.68 | 0 | 0
16256147 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / H07-MUSTERILER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:08 | 2016-12-29 14:24 | 0.256 | 2 | 18 | 13 | 465 | 0.51 | 4.61 | 3.33 | 119.04
16256148 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AHIBABA KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:08 | 2016-12-29 16:05 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.95 | 0 | 37.05
16256160 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:50 | 2016-12-29 17:57 | 0.117 | 0 | 23 | 7 | 95 | 0 | 2.69 | 0.82 | 11.12
16256161 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAMPUSK / H05-DM7 TR31 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:17 | 2016-12-29 18:32 | 4.25 | 6 | 998 | 0 | 1 | 25.5 | 4241.5 | 0 | 4.25
16256163 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1L | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:20 | 2016-12-29 15:42 | 1.367 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.64 | 0 | 0
16256165 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:22 | 2016-12-29 15:57 | 1.582 | 4 | 413 | 5 | 3557 | 6.33 | 653.37 | 7.91 | 5627.17
16256167 | 1 | BOLU | MERKEZ | COLMEKCILER KABIN / H05-SAGLIK SALIBYLR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:23 | 2016-12-29 14:43 | 0.337 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 52.57 | 0 | 0
16256170 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SARIBEYLI KOYU 14.16 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:26 | 2016-12-29 15:30 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.45
16256177 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306836 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:00 | 2016-12-29 14:10 | 0.167 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 4.51
16256186 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRCA MERKEZ K. / H03-UGURLU - KERTIL | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:39 | 2016-12-29 16:20 | 1.682 | 1 | 117 | 2 | 292 | 1.68 | 196.79 | 3.36 | 491.14
16256188 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013995 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:39 | 2016-12-29 14:42 | 0.049 | 3 | 54 | 12 | 709 | 0.15 | 2.65 | 0.59 | 34.74
16256196 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FEVZIYE KOYU 14.16 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:31 | 2016-12-30 20:01 | 5.488 | 0 | 14 | 0 | 92 | 0 | 76.83 | 0 | 504.9
16256234 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SARIYAYLA KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:00 | 2016-12-29 17:19 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.9
16256249 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:55 | 2016-12-29 18:00 | 3.083 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 37 | 15.42
16256255 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | EDILLI KOYU / BB1 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:10 | 2016-12-29 16:30 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.66
16256260 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ZIRAAT TR / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:05 | 2016-12-31 23:40 | 8.583 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1553.52 | 0 | 0
16256262 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:18 | 2016-12-29 15:41 | 0.38 | 3 | 439 | 1 | 1 | 1.14 | 166.82 | 0.38 | 0.38
16256278 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP025645 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:41 | 2016-12-29 16:20 | 1.65 | 0 | 2 | 3 | 876 | 0 | 3.3 | 4.95 | 1445.4
16256283 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:31 | 2016-12-29 15:35 | 0.056 | 2 | 0 | 9 | 253 | 0.11 | 0 | 0.5 | 14.17
16256288 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5003 / H05-TR121 CAMLIKTP | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:32 | 2016-12-29 16:20 | 0.794 | 9 | 4195 | 0 | 0 | 7.15 | 3330.83 | 0 | 0
16256290 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DM / H03-KOYLER | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:33 | 2016-12-29 15:33 | 0 | 2 | 8 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0
16256293 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H03-BOLU GRUP | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:36 | 2016-12-29 15:36 | 0 | 0 | 11 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
16256300 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:39 | 2016-12-29 16:21 | 0.712 | 7 | 1050 | 13 | 3323 | 4.98 | 747.6 | 9.26 | 2365.98
16256313 | 1 | BOLU | MUDURNU | MANGIRLAR KABIN / H03-BOLU GRUP | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:46 | 2016-12-29 15:46 | 0 | 0 | 11 | 4 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0
16256337 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GUZELDERE *MERKEZ* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 15:53 | 2016-12-29 18:03 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.84
16256345 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:19 | 2016-12-29 19:18 | 2.975 | 2 | 8 | 2 | 398 | 5.95 | 23.8 | 5.95 | 1184.05
16256354 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ADIYAMANLILAR / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:23 | 2016-12-30 21:20 | 6.945 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1007.03 | 0 | 0
16256363 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H04-KAVAK HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:05 | 2016-12-29 16:40 | 0.575 | 3 | 439 | 1 | 1 | 1.73 | 252.43 | 0.58 | 0.58
16256368 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YAZLIK YUKARI MAHALL / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:44 | 2016-12-31 23:00 | 5.267 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 373.96 | 0 | 0
16256380 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H10 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:00 | 2016-12-30 01:25 | 7.417 | 7 | 9 | 0 | 561 | 51.92 | 66.75 | 0 | 4160.94
16256383 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:16 | 2016-12-29 17:44 | 1.474 | 67 | 2275 | 0 | 0 | 98.76 | 3353.35 | 0 | 0
16256383 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:16 | 2016-12-29 20:01 | 3.759 | 40 | 3976 | 0 | 0 | 150.36 | 14945.78 | 0 | 0
16256383 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:16 | 2016-12-29 20:01 | 3.759 | 6 | 34 | 187 | 1290 | 22.55 | 127.81 | 702.93 | 4849.11
16256383 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:16 | 2016-12-29 20:16 | 4.015 | 0 | 5 | 50 | 102 | 0 | 20.08 | 200.75 | 409.53
16256387 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU MEZARLIK T / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:17 | 2016-12-29 20:44 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4.45 | 0 | 57.85
16256388 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR10 / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:46 | 2016-12-30 21:54 | 2.133 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 543.92 | 0 | 0
16256392 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H11 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:20 | 2016-12-29 16:20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
16256404 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YONGALIK KABIN / H05-YESILYAYLA YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:26 | 2016-12-29 16:26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0
16256405 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:27 | 2016-12-29 16:27 | 0 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0
16256406 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:00 | 2016-12-29 19:13 | 3.217 | 52 | 5841 | 0 | 3 | 167.28 | 18790.5 | 0 | 9.65
16256406 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:00 | 2016-12-29 20:49 | 4.812 | 13 | 2777 | 1 | 1 | 62.56 | 13362.92 | 4.81 | 4.81
16256406 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:49 | 2016-12-29 21:01 | 0.203 | 52 | 5841 | 0 | 3 | 10.56 | 1185.72 | 0 | 0.61
16256407 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY YUKARI MH. / LD1C SDK: TRP184C1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:28 | 2016-12-29 17:30 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
16256414 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H03-SAPANCA 1 C. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:32 | 2016-12-29 18:01 | 1.479 | 22 | 1018 | 0 | 0 | 32.54 | 1505.62 | 0 | 0
16256415 | 1 | SAKARYA | ERENLER | YAZILI KOYU SONU *YE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:32 | 2016-12-29 19:00 | 2.467 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 4.93 | 0 | 157.89
16256420 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:41 | 2016-12-29 19:00 | 2.317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.39 | 0 | 0
16256423 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:42 | 2016-12-30 | 7.301 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 204.43
16256429 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARACAM KABIN / H04-ORUMCK ADA 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:21 | 2016-12-29 17:24 | 0.042 | 12 | 13 | 0 | 1045 | 0.5 | 0.55 | 0 | 43.89
16256435 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | DEREKOY SU POMPASI / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:35 | 2016-12-29 17:20 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.75
16256437 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / LD1B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:26 | 2016-12-29 22:25 | 4.983 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.83
16256441 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ISARET KOYU 14.16 / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:54 | 2016-12-29 18:00 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 6.2 | 0 | 198.4
16256451 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCULLU KOYU / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:00 | 2016-12-29 18:54 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.8
16256454 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOCMEN KONUTLARI / LD1C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:31 | 2016-12-29 21:22 | 3.852 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 161.78 | 0 | 0
16256460 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA OKUL / H04 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 21:56 | 2016-12-29 23:50 | 1.911 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 397.49 | 0 | 0
16256464 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI BAYRAMOGL / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:49 | 2016-12-29 23:34 | 5.75 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 34.5 | 0 | 63.25
16256474 | 1 | BOLU | MUDURNU | SAMAT*KOYU*DERE*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 17:58 | 2016-12-29 19:34 | 1.6 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 4.8 | 0 | 112
16256475 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | M.KEMAL L*SES* YANI* / LD1C SDK: TRP5040C15 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:01 | 2016-12-29 22:20 | 4.322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 0
16256479 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE TR1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:28 | 2016-12-30 20:20 | 9.867 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 9.87 | 0 | 818.96
16256491 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 03:40 | 1.175 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 0 | 0
16256491 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 03:41 | 1.201 | 8 | 13256 | 4 | 421 | 9.61 | 15920.46 | 4.8 | 505.62
16256491 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 04:17 | 1.79 | 2 | 13382 | 2 | 358 | 3.58 | 23953.78 | 3.58 | 640.82
16256491 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 04:18 | 1.815 | 1 | 5075 | 0 | 0 | 1.82 | 9211.13 | 0 | 0
16256491 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 04:18 | 1.821 | 18 | 11213 | 0 | 0 | 32.78 | 20418.87 | 0 | 0
16256491 | 6 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 08:31 | 6.022 | 11 | 20179 | 1 | 3 | 66.24 | 121517.94 | 6.02 | 18.07
16256491 | 7 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 11:28 | 8.978 | 1 | 318 | 2 | 470 | 8.98 | 2855 | 17.96 | 4219.66
16256491 | 8 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 04:51 | 0.45 | 1 | 4641 | 0 | 0 | 0.45 | 2088.45 | 0 | 0
16256491 | 9 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 04:52 | 0.465 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 0
16256491 | 10 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 04:52 | 0.471 | 2 | 13382 | 2 | 358 | 0.94 | 6302.92 | 0.94 | 168.62
16256491 | 11 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 04:52 | 0.474 | 1 | 5075 | 0 | 0 | 0.47 | 2405.55 | 0 | 0
16256491 | 12 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 04:52 | 0.476 | 18 | 11315 | 0 | 0 | 8.57 | 5385.94 | 0 | 0
16256491 | 13 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 05:10 | 0.776 | 2 | 4918 | 0 | 0 | 1.55 | 3816.37 | 0 | 0
16256491 | 14 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 05:17 | 0.886 | 4 | 6912 | 0 | 329 | 3.54 | 6124.03 | 0 | 291.49
16256491 | 15 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 05:46 | 1.373 | 4 | 1426 | 4 | 92 | 5.49 | 1957.9 | 5.49 | 126.32
16256491 | 16 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:49 | 2016-12-30 04:51 | 0.032 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0
16256491 | 17 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:59 | 2016-12-30 05:42 | 0.731 | 1 | 4641 | 0 | 0 | 0.73 | 3392.57 | 0 | 0
16256491 | 18 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:59 | 2016-12-30 05:43 | 0.737 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 0 | 0
16256491 | 19 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:59 | 2016-12-30 05:43 | 0.748 | 0 | 2439 | 1 | 349 | 0 | 1824.37 | 0.75 | 261.05
16256491 | 20 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:59 | 2016-12-30 05:44 | 0.752 | 18 | 11315 | 0 | 0 | 13.54 | 8508.88 | 0 | 0
16256491 | 21 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:59 | 2016-12-30 05:44 | 0.754 | 1 | 5075 | 0 | 0 | 0.75 | 3826.55 | 0 | 0
16256491 | 22 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:59 | 2016-12-30 06:03 | 1.077 | 2 | 10943 | 1 | 9 | 2.15 | 11785.61 | 1.08 | 9.69
16256491 | 23 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:42 | 2016-12-30 05:42 | 0.013 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
16256491 | 24 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:01 | 2016-12-30 06:03 | 0.041 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 38.21 | 0 | 0
16256491 | 25 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:03 | 2016-12-30 06:16 | 0.222 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 148.74 | 0 | 0
16256491 | 26 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:03 | 2016-12-30 06:45 | 0.705 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 1166.07 | 0 | 0
16256491 | 27 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:03 | 2016-12-30 06:46 | 0.711 | 0 | 4848 | 0 | 3 | 0 | 3446.93 | 0 | 2.13
16256491 | 28 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:03 | 2016-12-30 06:47 | 0.734 | 2 | 4703 | 1 | 6 | 1.47 | 3452 | 0.73 | 4.4
16256491 | 29 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:16 | 2016-12-30 06:22 | 0.097 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0
16256491 | 30 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:16 | 2016-12-30 06:47 | 0.513 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 218.54 | 0 | 0
16256491 | 31 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:45 | 2016-12-30 10:05 | 0.327 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 34.01 | 0 | 0
16256491 | 32 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:45 | 2016-12-30 10:06 | 0.355 | 2 | 14070 | 2 | 358 | 0.71 | 4994.85 | 0.71 | 127.09
16256491 | 33 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:45 | 2016-12-30 10:08 | 0.374 | 18 | 11315 | 0 | 0 | 6.73 | 4231.81 | 0 | 0
16256491 | 34 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:45 | 2016-12-30 10:53 | 1.13 | 1 | 5075 | 0 | 0 | 1.13 | 5734.75 | 0 | 0
16256491 | 35 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:45 | 2016-12-30 15:08 | 5.377 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 908.71 | 0 | 0
16256491 | 36 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:08 | 2016-12-30 12:03 | 1.924 | 18 | 11315 | 0 | 0 | 34.63 | 21770.06 | 0 | 0
16256491 | 37 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:08 | 2016-12-30 10:53 | 0.754 | 2 | 14070 | 2 | 358 | 1.51 | 10608.78 | 1.51 | 269.93
16256491 | 38 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:08 | 2016-12-30 10:52 | 0.731 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 76.02 | 0 | 0
16256491 | 39 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:09 | 2016-12-30 11:10 | 0.009 | 1 | 4828 | 0 | 0 | 0.01 | 43.45 | 0 | 0
16256491 | 40 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:24 | 2016-12-30 11:33 | 0.149 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
16256491 | 41 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:24 | 2016-12-30 11:34 | 0.177 | 1 | 5075 | 0 | 0 | 0.18 | 898.28 | 0 | 0
16256491 | 42 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:24 | 2016-12-30 11:35 | 0.181 | 2 | 14070 | 2 | 358 | 0.36 | 2546.67 | 0.36 | 64.8
16256491 | 43 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:04 | 2016-12-30 12:06 | 0.03 | 3 | 7222 | 0 | 0 | 0.09 | 216.66 | 0 | 0
16256491 | 44 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:48 | 2016-12-30 15:08 | 1.326 | 3 | 19249 | 2 | 358 | 3.98 | 25524.17 | 2.65 | 474.71
16256491 | 45 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:48 | 2016-12-30 16:20 | 2.529 | 15 | 4093 | 0 | 0 | 37.94 | 10351.2 | 0 | 0
16256491 | 46 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:18 | 2016-12-30 16:20 | 0.031 | 3 | 19249 | 2 | 358 | 0.09 | 596.72 | 0.06 | 11.1
16256499 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ILMIYE KOYU*1 KIRAZ / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:57 | 2016-12-30 18:30 | 8.549 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 453.1
16256503 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:31 | 2016-12-29 18:31 | 0 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0
16256507 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.BEYAZKE / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:34 | 2016-12-29 22:08 | 3.567 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 360.27 | 0 | 0
16256509 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MEZARLIK YANI DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:00 | 2016-12-29 18:40 | 0.667 | 9 | 168 | 0 | 326 | 6 | 112.06 | 0 | 217.44
16256515 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARACOKEK TUTUNDERE / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:23 | 2016-12-29 20:23 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
16256519 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP219245 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:43 | 2016-12-29 20:35 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 968.97
16256524 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD. ROYAL BLO / LD1C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:29 | 2016-12-30 09:45 | 0.267 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 0 | 0
16256525 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BERAT BINA / LD1D SDK: TR4540D2 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:00 | 2016-12-30 02:50 | 0.84 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | 0
16256557 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARI CAYIR GIRIS / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 19:05 | 2016-12-29 19:55 | 0.833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 58.31 | 0 | 0
16256563 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:30 | 2016-12-29 20:50 | 2.333 | 21 | 23 | 5 | 397 | 48.99 | 53.66 | 11.67 | 926.2
16256574 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 18:33 | 2016-12-29 20:34 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.64
16256583 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:27 | 2016-12-30 18:30 | 9.048 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 2243.9 | 0 | 0
16256608 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.ALEV SO / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 19:44 | 2016-12-30 00:44 | 5 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0 | 0
16256611 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 19:52 | 2016-12-29 20:10 | 0.305 | 0 | 6 | 0 | 513 | 0 | 1.83 | 0 | 156.47
16256613 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAVI BLOKLAR T35 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 19:10 | 2016-12-29 19:48 | 0.633 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
16256620 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4002 / H06-KOYLER HATTI | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:03 | 2016-12-30 16:40 | 20.623 | 16 | 1120 | 11 | 982 | 329.97 | 23097.76 | 226.85 | 20251.79
16256621 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:03 | 2016-12-30 00:10 | 4.117 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 568.15 | 0 | 0
16256640 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 16:10 | 2016-12-29 20:06 | 3.933 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.19
16256645 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:11 | 2016-12-30 22:00 | 0.819 | 0 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 2431.61 | 0 | 0
16256668 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:42 | 2016-12-29 23:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 2.3 | 0 | 110.4
16256669 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY MERKEZ CAMI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:46 | 2016-12-29 21:00 | 0.233 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.23 | 0 | 0.93
16256672 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2506 / H02-ASAGI YUVACIK | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:55 | 2016-12-29 22:47 | 1.862 | 1 | 2472 | 0 | 0 | 1.86 | 4602.86 | 0 | 0
16256674 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | HALILBEY / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:55 | 2016-12-29 22:36 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 112.76
16256694 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306714 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:49 | 2016-12-29 22:13 | 1.41 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 15.51 | 0 | 112.8
16256698 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ULUS CADDESI / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 21:16 | 2016-12-30 02:35 | 5.314 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 148.79 | 0 | 0
16256718 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YILDIZTEPE / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 19:57 | 2016-12-29 21:10 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.5
16256730 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 21:05 | 2016-12-29 21:51 | 0.764 | 12 | 32615 | 1 | 1 | 9.17 | 24917.86 | 0.76 | 0.76
16256735 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 21:48 | 2016-12-29 22:11 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38
16256738 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.GAZI CA / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:29 | 2016-12-31 12:30 | 35.017 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 19189.32 | 0 | 0
16256741 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | YUCEL BORU KABIN / H09-ISKELE TM TUZL2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 21:55 | 2016-12-30 01:26 | 3.509 | 29 | 197 | 1 | 0 | 101.76 | 691.27 | 3.51 | 0
16256751 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ARIZLI / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:03 | 2016-12-30 02:59 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 226.6
16256757 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:09 | 2016-12-29 22:52 | 0.714 | 1 | 159 | 20 | 1708 | 0.71 | 113.53 | 14.28 | 1219.51
16256762 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4006 / H05-KOYLER HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:13 | 2016-12-29 23:03 | 0.846 | 1 | 204 | 4 | 92 | 0.85 | 172.58 | 3.38 | 77.83
16256770 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TEPEKOY KULTUR MERKE / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:13 | 2016-12-30 01:45 | 3.539 | 0 | 324 | 0 | 74 | 0 | 1146.64 | 0 | 261.89
16256773 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:22 | 2016-12-30 01:26 | 3.076 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 3.08 | 166.1 | 0
16256780 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MALKOC O*LU TR / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:22 | 2016-12-31 22:59 | 8.617 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3231.38 | 0 | 0
16256781 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H3 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:26 | 2016-12-29 23:32 | 1.106 | 0 | 20037 | 0 | 1 | 0 | 22160.92 | 0 | 1.11
16256782 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:25 | 2016-12-29 23:32 | 1.122 | 32 | 33301 | 0 | 3 | 35.9 | 37363.72 | 0 | 3.37
16256783 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:26 | 2016-12-29 23:31 | 1.08 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.08 | 69.12 | 0 | 0
16256784 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:25 | 2016-12-29 23:31 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
16256786 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:14 | 2016-12-29 23:32 | 1.3 | 109 | 11007 | 8 | 5 | 141.7 | 14309.1 | 10.4 | 6.5
16256787 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:14 | 2016-12-29 23:32 | 1.3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15.6 | 6.5
16256788 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:14 | 2016-12-29 23:32 | 1.3 | 0 | 74 | 138 | 2230 | 0 | 96.2 | 179.4 | 2899
16256789 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILII.2 TR3 RMU / LD1B SDK: DM186TR691B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:29 | 2016-12-30 05:00 | 6.517 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 404.05 | 0 | 0
16256790 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:29 | 2016-12-29 22:29 | 0 | 10 | 230 | 16 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 0
16256790 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA ESENTEPE / H02-SULLU KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:29 | 2016-12-29 22:48 | 0.309 | 10 | 230 | 17 | 4486 | 3.09 | 71.07 | 5.25 | 1386.17
16256796 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | HACI BAYRAMLAR K. / H03-TR12 OKUL ARK. | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:37 | 2016-12-30 00:25 | 1.795 | 20 | 2951 | 0 | 0 | 35.9 | 5297.05 | 0 | 0
16256803 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ELMA SOK. T50 / BB1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:45 | 2016-12-30 00:20 | 1.583 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 384.67 | 0 | 0
16256809 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KANARYA SOKAK TRF*24 / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:48 | 2016-12-29 23:33 | 0.746 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 343.91 | 0 | 0
16256813 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ZEKERIYA *MERKEZ* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 22:44 | 2016-12-29 23:31 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.19
16256828 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:08 | 2016-12-29 23:39 | 0.511 | 0 | 31 | 2 | 470 | 0 | 15.84 | 1.02 | 240.17
16256835 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TARAKLI KOK M / H03-TARAKLI MERKEZ | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:19 | 2016-12-29 23:25 | 0.112 | 0 | 1169 | 5 | 158 | 0 | 130.93 | 0.56 | 17.7
16256840 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE I NOLU / H03-OGRETMEN OKULU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:21 | 2016-12-29 23:25 | 0.066 | 41 | 2568 | 0 | 361 | 2.71 | 169.49 | 0 | 23.83
16256840 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE I NOLU / H03-OGRETMEN OKULU | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:25 | 2016-12-30 00:25 | 1.002 | 12 | 14 | 0 | 37 | 12.02 | 14.03 | 0 | 37.07
16256843 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MEVLANA SK. / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:25 | 2016-12-30 01:26 | 2.017 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 250.11 | 0 | 0
16256844 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KAYALAR KOYU KISIKTA / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:29 | 2016-12-30 06:55 | 7.433 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 7.43 | 0 | 289.89
16256862 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:51 | 2016-12-30 06:27 | 6.601 | 5 | 1051 | 0 | 2 | 33.01 | 6937.65 | 0 | 13.2
16256869 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BAHCELIEVLER MAH.SAF / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:00 | 2016-12-31 22:22 | 6.367 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2597.74 | 0 | 0
16256872 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:45 | 2016-12-30 18:00 | 12.244 | 5 | 10 | 5 | 112 | 61.22 | 122.44 | 61.22 | 1371.33
16256878 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A C*FTL*KLER / LD1C | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 | 2016-12-30 16:00 | 15.996 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2143.46 | 0 | 0
16256879 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK SULTAN SOK.BA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:51 | 2016-12-30 17:59 | 9.135 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2576.07 | 0 | 0
16256881 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:10 | 2016-12-30 00:20 | 0.165 | 4 | 413 | 5 | 3557 | 0.66 | 68.15 | 0.83 | 586.91
16256884 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR18 / LD1H | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:11 | 2016-12-30 06:30 | 6.317 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 492.73 | 0 | 0
16256885 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:12 | 2016-12-30 00:12 | 0 | 0 | 201 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0
16256885 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:12 | 2016-12-30 00:19 | 0.115 | 0 | 201 | 4 | 356 | 0 | 23.12 | 0.46 | 40.94
16256885 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:19 | 2016-12-30 00:34 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.31
16256885 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:19 | 2016-12-30 01:49 | 1.498 | 0 | 201 | 4 | 347 | 0 | 301.1 | 5.99 | 519.81
16256885 | 5 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:41 | 2016-12-30 01:49 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.22
16256886 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DM / H09-TARAKLI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:13 | 2016-12-30 00:13 | 0 | 15 | 302 | 43 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0
16256887 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | PRENSES KIZ OGRENCI / LD1E | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:15 | 2016-12-30 09:59 | 9.741 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1324.78 | 0 | 0
16256892 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BOYUNE*MEZ / LD1C | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:17 | 2016-12-31 17:30 | 41.221 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5152.63 | 0 | 0
16256896 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:23 | 2016-12-30 00:23 | 0 | 12 | 11 | 2 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0
16256896 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:23 | 2016-12-30 00:30 | 0.112 | 12 | 11 | 2 | 361 | 1.34 | 1.23 | 0.22 | 40.43
16256896 | 3 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H03-KIZILKAYA | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:30 | 2016-12-30 03:53 | 3.391 | 12 | 11 | 2 | 361 | 40.69 | 37.3 | 6.78 | 1224.15
16256898 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YILDIZTEPE / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:24 | 2016-12-30 03:57 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 113.6
16256906 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10302*3TR11 / LD1C SDK: TR10302C3002847 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:10 | 2016-12-30 02:31 | 2.341 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.14 | 0 | 0
16256907 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR20 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:35 | 2016-12-30 03:27 | 2.872 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 0 | 0
16256909 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MESELI KOYU MERKEZ 1 / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 19:30 | 2016-12-29 20:05 | 0.583 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1.17 | 0 | 3.5
16256910 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ARABACI SAPAK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:38 | 2016-12-30 02:36 | 1.973 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 49.33 | 0 | 3.95
16256924 | 1 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM / H02-TR9032 DM3 KÖK2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:46 | 2016-12-30 00:47 | 0.022 | 3 | 4372 | 0 | 0 | 0.07 | 96.18 | 0 | 0
16256924 | 2 | KOCAELİ | DARICA | DARICA DM / H02-TR9032 DM3 KÖK2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:46 | 2016-12-30 00:56 | 0.163 | 9 | 1169 | 0 | 0 | 1.47 | 190.55 | 0 | 0
16256942 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK DERE MAH. / LD1C | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:10 | 2016-12-30 15:30 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 200.55
16256945 | 1 | BOLU | MERKEZ | ARDEM DM / H16-ARDEM KOYLER | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:16 | 2016-12-30 01:44 | 0.467 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0
16256949 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H05-IHSANIYE MERKEZ | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:21 | 2016-12-31 23:58 | 3.617 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 4116.15 | 0 | 0
16256957 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KREDI YURTLAR KURUMU / LD1E | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 23:42 | 2016-12-30 07:20 | 7.628 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1289.13 | 0 | 0
16256960 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / SANAYI 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:25 | 2016-12-30 02:34 | 1.15 | 79 | 4 | 0 | 0 | 90.85 | 4.6 | 0 | 0
16256970 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR 4 / LD1C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:37 | 2016-12-30 13:00 | 11.387 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 683.22 | 0 | 0
16256972 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:33 | 2016-12-30 06:06 | 4.55 | 21 | 23 | 5 | 397 | 95.55 | 104.65 | 22.75 | 1806.35
16256976 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | M.KEMAL L*SES* YANI* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:41 | 2016-12-30 04:01 | 2.338 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 378.76 | 0 | 0
16256983 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 2 | Doğal Afet | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:30 | 2016-12-30 14:20 | 12.833 | 1 | 69 | 0 | 3 | 12.83 | 885.48 | 0 | 38.5
16256985 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME BELEDIYE / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-29 20:14 | 2016-12-31 18:00 | 45.759 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 13453.15 | 0 | 0
16256989 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / D01 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:57 | 2016-12-30 11:15 | 9.298 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 9.3 | 0 | 371.92
16256994 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:31 | 2016-12-30 02:58 | 1.458 | 0 | 5 | 50 | 102 | 0 | 7.29 | 72.9 | 148.72
16257003 | 1 | BOLU | MERKEZ | SANAYI DM / H04-KOROGLU SU POM | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:22 | 2016-12-30 02:37 | 0.241 | 1 | 4602 | 0 | 1 | 0.24 | 1109.08 | 0 | 0.24
16257005 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASAN CAVIT KABIN / H04-TR17 HASTANE | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:23 | 2016-12-30 03:20 | 0.953 | 5 | 6329 | 1 | 106 | 4.77 | 6031.54 | 0.95 | 101.02
16257005 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | HASAN CAVIT KABIN / H04-TR17 HASTANE | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:23 | 2016-12-30 04:37 | 2.237 | 5 | 2376 | 0 | 21 | 11.19 | 5315.11 | 0 | 46.98
16257005 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | HASAN CAVIT KABIN / H04-TR17 HASTANE | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:37 | 2016-12-30 04:40 | 0.048 | 5 | 6329 | 1 | 106 | 0.24 | 303.79 | 0.05 | 5.09
16257011 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR9 / LD1A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:29 | 2016-12-30 05:29 | 2.998 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 1160.23 | 0 | 0
16257017 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:30 | 2016-12-30 07:30 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 340.27
16257020 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:40 | 2016-12-30 03:33 | 0.886 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.89 | 47.84 | 0
16257024 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:20 | 2016-12-30 03:55 | 0.583 | 2 | 1 | 2 | 220 | 1.17 | 0.58 | 1.17 | 128.26
16257025 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:56 | 2016-12-30 02:56 | 0 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
16257025 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:56 | 2016-12-30 06:46 | 3.821 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 34.39 | 68.78 | 2369.02
16257026 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | COP YOLU 5TR78 / H10-FASTAD KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 02:56 | 2016-12-30 03:28 | 0.521 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0
16257029 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | VEISLER / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:20 | 2016-12-31 01:35 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.25 | 0 | 18.75
16257038 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:26 | 2016-12-30 18:33 | 15.111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 136
16257038 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:26 | 2016-12-30 22:13 | 18.776 | 0 | 201 | 4 | 347 | 0 | 3773.98 | 75.1 | 6515.27
16257038 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:57 | 2016-12-30 19:58 | 0.02 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0
16257038 | 4 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:59 | 2016-12-30 23:29 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.55
16257039 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219409 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:28 | 2016-12-30 07:20 | 3.866 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 | 3.87 | 3.87 | 378.87
16257043 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KIZ MESLEK LISESI YA / LD1L | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:36 | 2016-12-30 22:50 | 19.231 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1346.17 | 0 | 0
16257044 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASIM KIBAR / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:35 | 2016-12-30 06:00 | 2.419 | 6 | 49 | 9 | 1180 | 14.51 | 118.53 | 21.77 | 2854.42
16257047 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 03:44 | 2016-12-30 04:43 | 0.983 | 0 | 113 | 3 | 483 | 0 | 111.08 | 2.95 | 474.79
16257047 | 2 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:43 | 2016-12-30 04:46 | 0.056 | 3 | 590 | 6 | 533 | 0.17 | 33.04 | 0.34 | 29.85
16257047 | 3 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:43 | 2016-12-30 04:46 | 0.058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
16257047 | 4 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:46 | 2016-12-30 16:30 | 11.726 | 3 | 590 | 6 | 533 | 35.18 | 6918.34 | 70.36 | 6249.96
16257048 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H04-KOSEKOY HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:00 | 2016-12-30 17:31 | 2.513 | 1 | 146 | 5 | 2039 | 2.51 | 366.9 | 12.57 | 5124.01
16257053 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BAKIRLI KOYU TR*3 T3 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:26 | 2016-12-30 11:56 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1.5 | 0 | 6
16257056 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE DSI KABIN / H03-SARIGAZI DSI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:15 | 2016-12-30 04:15 | 0 | 0 | 29 | 10 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0
16257059 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | SARIMESE TR1 / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:17 | 2016-12-30 09:26 | 5.136 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 138.67
16257061 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:20 | 2016-12-30 05:55 | 0.583 | 2 | 1 | 2 | 220 | 1.17 | 0.58 | 1.17 | 128.26
16257065 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*3 1 / LV65D | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:32 | 2016-12-30 14:01 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 360.58
16257068 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA DM2 / H05-101 SOKAK TARAF | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:43 | 2016-12-30 07:12 | 2.487 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1173.86 | 0 | 0
16257069 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GAZILER KOYU 14/16 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:45 | 2016-12-30 11:49 | 7.067 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141.34
16257078 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ESKIKOY MH. TR1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:05 | 2016-12-30 07:04 | 1.983 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.59 | 0 | 0
16257079 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAMLICA*GOLOZU / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:07 | 2016-12-30 11:11 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.73
16257081 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR8 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:17 | 2016-12-30 10:05 | 4.794 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 9.59 | 0 | 177.38
16257103 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UZUN MUSTAFA MAH. / LD1D SDK: TR-2DUZCED2 Bina: 865. SOKAK 3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:08 | 2016-12-30 06:42 | 0.572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
16257105 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | BAYRAKCASEHIR KOYU C / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:10 | 2016-12-30 22:30 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23.64
16257107 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ SAC KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:18 | 2016-12-30 08:54 | 2.591 | 1 | 0 | 1 | 532 | 2.59 | 0 | 2.59 | 1378.41
16257114 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 05:27 | 2016-12-30 10:45 | 5.299 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0
16257114 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:27 | 2016-12-30 11:53 | 5.434 | 5 | 18 | 25 | 934 | 27.17 | 97.81 | 135.85 | 5075.36
16257114 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:27 | 2016-12-30 11:53 | 5.44 | 0 | 0 | 26 | 109 | 0 | 0 | 141.44 | 592.96
16257115 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:24 | 2016-12-30 09:50 | 3.434 | 5 | 15 | 0 | 329 | 17.17 | 51.51 | 0 | 1129.79
16257117 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ MEZARLIK YANI / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:31 | 2016-12-30 06:35 | 0.058 | 18 | 14960 | 0 | 0 | 1.04 | 867.68 | 0 | 0
16257117 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ MEZARLIK YANI / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:31 | 2016-12-30 07:02 | 0.514 | 11 | 6338 | 1 | 2 | 5.65 | 3257.73 | 0.51 | 1.03
16257117 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ MEZARLIK YANI / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:02 | 2016-12-30 11:45 | 4.712 | 2 | 2252 | 1 | 2 | 9.42 | 10611.42 | 4.71 | 9.42
16257125 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:41 | 2016-12-30 07:45 | 1.08 | 5 | 1051 | 0 | 2 | 5.4 | 1135.08 | 0 | 2.16
16257127 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI KIZIL BAY / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:29 | 2016-12-30 07:35 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0
16257129 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BALBALLI KABIN / H04-BIRTEX BORUTAS | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:47 | 2016-12-30 06:48 | 0.021 | 12 | 8 | 1 | 68 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 1.43
16257138 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10147*4TR15/A / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:07 | 2016-12-30 08:00 | 0.876 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 609.7 | 0 | 0
16257144 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | MAHIRAGA TR*2 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:14 | 2016-12-30 07:46 | 0.525 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 0
16257151 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:18 | 2016-12-30 07:18 | 0 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0
16257151 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | MOLLA FENARI KABIN / H05-DENIZLI KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:18 | 2016-12-30 07:43 | 0.414 | 0 | 9 | 18 | 620 | 0 | 3.73 | 7.45 | 256.68
16257163 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | LAD*N EVLER* TR / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:34 | 2016-12-30 11:10 | 3.599 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 165.55 | 0 | 0
16257166 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TURIST OMER KABIN / H02-AYNALI KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:38 | 2016-12-30 07:38 | 0 | 5 | 146 | 1 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0
16257177 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA SU DEPOSU / H05 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:46 | 2016-12-30 14:00 | 6.229 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 392.43 | 0 | 0
16257183 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:54 | 2016-12-30 18:05 | 10.183 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 1008.12 | 0 | 50.92
16257186 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IBRIKDERE OKUL TR / LV65B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:56 | 2016-12-30 13:15 | 5.32 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 446.88 | 0 | 0
16257189 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KABALAK OKUL YANI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:58 | 2016-12-30 08:59 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 58.25
16257195 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BALBALLI KABIN / H04-BIRTEX BORUTAS | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:04 | 2016-12-30 08:07 | 0.052 | 12 | 8 | 1 | 68 | 0.62 | 0.42 | 0.05 | 3.54
16257202 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP7046*2TR3 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:22 | 2016-12-30 18:00 | 1.637 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 697.36 | 0 | 0
16257206 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / SARKUYSAN | Doğal Afet | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:00 | 2016-12-30 23:15 | 16.258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 0
16257208 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KRISTAL CAM KABIN*3T / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:12 | 2016-12-30 18:30 | 10.294 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 5198.47 | 0 | 0
16257210 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MH.AKKENT / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:13 | 2016-12-30 13:00 | 4.783 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 846.59 | 0 | 0
16257214 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE YOLU TR / LD1C SDK: TRP2309C16 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:17 | 2016-12-30 15:00 | 6.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0
16257218 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIZILAY BINA TR / LD2F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:19 | 2016-12-30 10:00 | 1.689 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 0 | 0
16257219 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H3 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:48 | 2016-12-30 17:16 | 2.466 | 0 | 20128 | 0 | 1 | 0 | 49635.65 | 0 | 2.47
16257222 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK ZORBEYK KOK / H05-TR177 NURIYE KOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:22 | 2016-12-30 08:22 | 0 | 4 | 53 | 7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
16257227 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEKERPINAR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:26 | 2016-12-30 10:05 | 1.653 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 0 | 0
16257233 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DOGANCI KOYU SEBILLE / BB1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:25 | 2016-12-30 13:21 | 4.926 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.85 | 0 | 19.7
16257235 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:29 | 2016-12-30 12:00 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 186.35
16257236 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:27 | 2016-12-30 13:02 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 160.55
16257237 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:30 | 2016-12-30 10:00 | 1.501 | 10 | 77 | 4 | 3522 | 15.01 | 115.58 | 6 | 5286.52
16257238 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KADILLI TRP5 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:30 | 2016-12-30 11:30 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
16257240 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KAZIMIYE MERKEZ / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:30 | 2016-12-30 17:15 | 8.75 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 70 | 0 | 105
16257244 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:33 | 2016-12-30 09:13 | 0.671 | 2 | 21 | 15 | 691 | 1.34 | 14.09 | 10.07 | 463.66
16257246 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306836 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:35 | 2016-12-31 17:55 | 33.34 | 4 | 1 | 1 | 27 | 133.36 | 33.34 | 33.34 | 900.18
16257249 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GEDIKLI TR / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:35 | 2016-12-31 21:00 | 36.417 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3022.61
16257259 | 1 | SAKARYA | KARASU | T.C.CAL.SOS.GUV.BAKA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:34 | 2016-12-30 10:40 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.6
16257271 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | IBRAHIMOZU*BOYALICA* / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:32 | 2016-12-30 17:00 | 6.467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.74
16257276 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | PASADAG MAH*CUMHURIY / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:50 | 2016-12-30 17:00 | 8.168 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 841.3 | 0 | 0
16257278 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GURPINAR KOYU GIRGIR / LV65D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:48 | 2016-12-30 13:25 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.85
16257293 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307502 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:56 | 2016-12-30 10:42 | 1.767 | 0 | 12 | 2 | 127 | 0 | 21.2 | 3.53 | 224.41
16257299 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YARICA ENVER / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:58 | 2016-12-30 10:00 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07
16257301 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI KARSISI / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:13 | 2016-12-30 23:00 | 10.783 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 226.44 | 0 | 0
16257312 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1G SDK: DM44TR175G2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:07 | 2016-12-30 11:00 | 1.878 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.34 | 0 | 0
16257322 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SIRIN KOY TR*1 / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:30 | 2016-12-31 18:55 | 6.417 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 186.09 | 0 | 0
16257343 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP027848 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:18 | 2016-12-30 11:16 | 1.967 | 1 | 0 | 0 | 308 | 1.97 | 0 | 0 | 605.84
16257347 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA TR6055 / H03-SEYREK HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 02:57 | 2016-12-31 04:16 | 1.321 | 0 | 7 | 0 | 418 | 0 | 9.25 | 0 | 552.18
16257351 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BUYUK DERE MAH. MERK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:49 | 2016-12-30 17:50 | 3.02 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 0
16257361 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | A.DEREKOY E*5 KENARI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:28 | 2016-12-30 18:30 | 9.04 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 27.12 | 0 | 207.92
16257362 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:30 | 2016-12-30 16:56 | 7.431 | 1 | 29 | 4 | 423 | 7.43 | 215.5 | 29.72 | 3143.31
16257362 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | MURAT KOY KABIN / H03-CEZAEVI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:30 | 2016-12-30 17:30 | 8.005 | 0 | 86 | 5 | 838 | 0 | 688.43 | 40.03 | 6708.19
16257372 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK TR9 / H05-KAZIMIYE GRUP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:34 | 2016-12-30 09:34 | 0 | 1 | 369 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
16257374 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARLI VADI KONAKLARI / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:34 | 2016-12-30 18:21 | 8.786 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 711.67 | 0 | 0
16257385 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:32 | 2016-12-30 09:55 | 0.383 | 6 | 3031 | 21 | 2564 | 2.3 | 1160.87 | 8.04 | 982.01
16257386 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GOKGOZ KOYU MUHACIR / LD1E | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:38 | 2016-12-31 22:30 | 36.861 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 73.72 | 0 | 1769.33
16257389 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | PAZARCIK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:41 | 2016-12-30 18:41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 207
16257391 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI MAH. SALM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:28 | 2016-12-30 11:16 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
16257391 | 2 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI MAH. SALM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:50 | 2016-12-30 11:16 | 0.433 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0 | 0
16257398 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TOKI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:50 | 2016-12-30 10:12 | 0.367 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 173.22 | 0 | 0
16257401 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:52 | 2016-12-30 11:11 | 1.317 | 1 | 9 | 1 | 201 | 1.32 | 11.85 | 1.32 | 264.72
16257402 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DULGER SOK / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:52 | 2016-12-30 17:00 | 7.133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 178.33 | 0 | 0
16257404 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H10 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:53 | 2016-12-30 11:10 | 1.297 | 7 | 9 | 0 | 561 | 9.08 | 11.67 | 0 | 727.62
16257411 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUNDUSLAR*YOL*KENARI / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:52 | 2016-12-30 10:35 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.36
16257425 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 2 | Doğal Afet | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:12 | 2016-12-30 23:10 | 13.967 | 1 | 64 | 0 | 0 | 13.97 | 893.89 | 0 | 0
16257426 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:12 | 2016-12-30 10:50 | 1.633 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0
16257427 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:12 | 2016-12-30 10:27 | 1.247 | 32 | 33301 | 0 | 3 | 39.9 | 41526.35 | 0 | 3.74
16257428 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H3 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:12 | 2016-12-30 10:28 | 1.263 | 0 | 20128 | 0 | 1 | 0 | 25421.66 | 0 | 1.26
16257442 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SALMAN YOLU *TR*14* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:05 | 2016-12-30 18:45 | 8.667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 407.35 | 0 | 0
16257445 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUZCE SIMGE OTOMATIV / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:15 | 2016-12-30 12:45 | 2.514 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 143.3 | 0 | 0
16257447 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:14 | 2016-12-30 11:13 | 0.98 | 38 | 23487 | 0 | 0 | 37.24 | 23017.26 | 0 | 0
16257456 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | A.AVLIYAN*1 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:21 | 2016-12-30 13:23 | 3.029 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2
16257461 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GAFFAR OKAN *TR*50* / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:25 | 2016-12-30 11:00 | 0.588 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 100.55 | 0 | 0
16257465 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:15 | 2016-12-31 12:40 | 0.417 | 4 | 24 | 0 | 1078 | 1.67 | 10.01 | 0 | 449.53
16257469 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU YES / LD1C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:29 | 2016-12-30 14:56 | 4.46 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 17.84 | 0 | 223
16257470 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | CEZAEVI TR*7 T35 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:29 | 2016-12-30 11:36 | 1.117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | 0
16257472 | 1 | SAKARYA | HENDEK | NURIYE COPLUK TR / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:29 | 2016-12-30 11:20 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25
16257480 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | SUBASI / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:42 | 2016-12-30 11:44 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.59
16257485 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:46 | 2016-12-30 15:38 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.6
16257489 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:32 | 2016-12-30 12:00 | 1.463 | 7 | 25 | 0 | 0 | 10.24 | 36.58 | 0 | 0
16257495 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMLIEVLER MAH. 3. B / LD1F | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:45 | 2016-12-30 12:00 | 1.25 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
16257496 | 1 | BOLU | SEBEN | SEBENKOK / H09 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:50 | 2016-12-30 10:50 | 0 | 2 | 791 | 11 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0
16257511 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN* MAH. 228. SOK. / LV65D | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:00 | 2016-12-31 18:00 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
16257514 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | INEBEYLI TR1 / LV65A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 23:00 | 2016-12-31 23:54 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | 0 | 3.6
16257517 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YILDIZTEPE / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:01 | 2016-12-30 17:11 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 197.02
16257532 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:07 | 2016-12-30 11:10 | 0.06 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0
16257532 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:07 | 2016-12-30 11:11 | 0.064 | 1 | 5075 | 0 | 0 | 0.06 | 324.8 | 0 | 0
16257532 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:07 | 2016-12-30 11:11 | 0.069 | 2 | 14070 | 2 | 358 | 0.14 | 970.83 | 0.14 | 24.7
16257532 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:07 | 2016-12-30 11:28 | 0.353 | 3 | 1222 | 0 | 0 | 1.06 | 431.37 | 0 | 0
16257534 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BEKIROGLU / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:07 | 2016-12-30 11:47 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.34
16257539 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.CAMI YA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:15 | 2016-12-30 20:51 | 9.6 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 3494.4 | 0 | 0
16257543 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:54 | 2016-12-30 11:50 | 0.944 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 0 | 0
16257546 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / LD1F SDK: DM5TR13F5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:17 | 2016-12-30 13:28 | 2.181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
16257552 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | MAHIRAGA TR*2 / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:23 | 2016-12-30 15:01 | 3.638 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 178.26 | 0 | 0
16257555 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KOPRUYANI TR*7 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:26 | 2016-12-30 12:05 | 0.65 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 49.4 | 0 | 0.65
16257558 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003079 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:23 | 2016-12-30 12:47 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 187 | 0 | 2.8 | 0 | 261.8
16257559 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ALBAYRAK YANI ESKI D / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:23 | 2016-12-30 11:55 | 0.533 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 0 | 0
16257560 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKPINAR *TR*33* / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:23 | 2016-12-30 12:34 | 1.183 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 87.54 | 0 | 0
16257566 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KUCUK SANAYI / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:09 | 2016-12-30 21:30 | 5.35 | 0 | 23 | 7 | 95 | 0 | 123.05 | 37.45 | 508.25
16257576 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:34 | 2016-12-30 12:58 | 1.4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
16257579 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:03 | 2016-12-30 22:34 | 11.517 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 138.2 | 57.59
16257591 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:12 | 2016-12-30 12:25 | 1.217 | 32 | 33301 | 0 | 3 | 38.94 | 40527.32 | 0 | 3.65
16257592 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H3 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:12 | 2016-12-30 13:25 | 2.217 | 0 | 20128 | 0 | 1 | 0 | 44623.78 | 0 | 2.22
16257600 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* DUZU TR*1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:45 | 2016-12-30 13:00 | 1.255 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 7.53 | 0 | 50.2
16257610 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP014300 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:00 | 2016-12-30 18:10 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
16257613 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUKYANIKKOYU ZONGI / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:00 | 2016-12-30 15:17 | 0.279 | 0 | 4 | 0 | 105 | 0 | 1.12 | 0 | 29.3
16257614 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACASU*MANDIRA*MAH / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:57 | 2016-12-30 19:30 | 7.546 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 0 | 0
16257624 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / DARICA 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:28 | 2016-12-30 13:39 | 3.177 | 13 | 2777 | 1 | 1 | 41.3 | 8822.53 | 3.18 | 3.18
16257625 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:03 | 2016-12-30 12:03 | 0 | 1 | 6 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
16257625 | 2 | SAKARYA | HENDEK | KALAYCI KABIN / H06-ZORBEK KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:03 | 2016-12-30 16:08 | 4.095 | 4 | 53 | 7 | 154 | 16.38 | 217.04 | 28.67 | 630.63
16257628 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KIYI KOY OREN YOLU / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:05 | 2016-12-30 14:22 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 260.38
16257631 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:02 | 2016-12-30 13:10 | 1.133 | 12 | 32615 | 1 | 1 | 13.6 | 36952.8 | 1.13 | 1.13
16257633 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:02 | 2016-12-30 13:08 | 1.1 | 109 | 11007 | 8 | 5 | 119.9 | 12107.7 | 8.8 | 5.5
16257638 | 1 | SAKARYA | HENDEK | RASIM PASA *TR*10* / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:08 | 2016-12-30 19:00 | 6.867 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1428.34 | 0 | 0
16257639 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306966 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:10 | 2016-12-30 15:20 | 0.167 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.17 | 0.33 | 0.5
16257640 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ALBAYRAK YANI ESKI D / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:07 | 2016-12-30 19:30 | 7.383 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 450.36 | 0 | 0
16257643 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:30 | 2016-12-30 23:10 | 11.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0
16257644 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.KAMPUS / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:00 | 2016-12-30 19:00 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
16257652 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOPCU KOYU DAGZI MA / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:13 | 2016-12-30 16:48 | 4.584 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 132.94
16257653 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:07 | 2016-12-30 20:40 | 8.544 | 0 | 4 | 0 | 139 | 0 | 34.18 | 0 | 1187.62
16257657 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU YUVAL / LD1C SDK: TRP149C6.4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:15 | 2016-12-30 15:50 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.32
16257661 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK.TR 37 / BB1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:35 | 2016-12-30 14:00 | 0.417 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 135.53 | 0 | 0
16257667 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / H07-FABRIKALAR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:21 | 2016-12-30 12:56 | 0.579 | 7 | 74 | 0 | 4 | 4.05 | 42.85 | 0 | 2.32
16257676 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAZLIK IBRAHIMOGLU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:25 | 2016-12-30 13:07 | 0.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
16257682 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | IGNELER / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:30 | 2016-12-30 16:41 | 4.188 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 238.72
16257697 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CAMLIPINAR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:34 | 2016-12-30 17:01 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 137.73
16257698 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / NUH CIMENTO 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:28 | 2016-12-30 18:53 | 8.417 | 1 | 621 | 13 | 245 | 8.42 | 5226.96 | 109.42 | 2062.17
16257699 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / NUH CIMENTO 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:30 | 2016-12-30 13:33 | 1.05 | 19 | 10246 | 5 | 4 | 19.95 | 10758.3 | 5.25 | 4.2
16257700 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / TUZLA 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 11:29 | 2016-12-30 12:31 | 1.033 | 20 | 10473 | 1 | 98 | 20.66 | 10818.61 | 1.03 | 101.23
16257707 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KABIN / H03-KARACM KOYU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:40 | 2016-12-30 12:46 | 0.107 | 7 | 12 | 0 | 754 | 0.75 | 1.28 | 0 | 80.68
16257719 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / H03-DEVLET HAST. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:45 | 2016-12-30 15:52 | 3.122 | 1 | 752 | 0 | 0 | 3.12 | 2347.74 | 0 | 0
16257721 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TASLIK / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:45 | 2016-12-30 17:53 | 5.124 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.11
16257722 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:30 | 2016-12-30 13:46 | 1.267 | 18 | 1419 | 0 | 0 | 22.81 | 1797.87 | 0 | 0
16257723 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | DOKUZ*MERKEZ / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:45 | 2016-12-30 15:13 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.68
16257726 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | JANDARMA YANI TR*9 / LD1C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:45 | 2016-12-30 16:43 | 3.954 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.17 | 0 | 0
16257737 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ONDER TAVUKCULUK YAN / H012 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:47 | 2016-12-30 13:14 | 0.452 | 23 | 208 | 1 | 1945 | 10.4 | 94.02 | 0.45 | 879.14
16257738 | 1 | SAKARYA | KARASU | TASLI GECIT MEZARLIK / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 15:44 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.22
16257739 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003571 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:20 | 2016-12-30 21:28 | 0.128 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0.38 | 0 | 5.89
16257741 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:38 | 2016-12-30 13:24 | 0.76 | 9 | 929 | 0 | 1 | 6.84 | 706.04 | 0 | 0.76
16257745 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 1 MERKEZ / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:57 | 2016-12-30 20:08 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 121.94
16257747 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KIZILUZUM*MERKEZ MAH / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:58 | 2016-12-30 14:05 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.78
16257765 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CELIKDERE MERKEZ / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:05 | 2016-12-30 18:15 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 211.56
16257775 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ALIFUATPASA 1 NOLU K / H02 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:12 | 2016-12-31 04:46 | 12.559 | 2 | 412 | 1 | 232 | 25.12 | 5174.31 | 12.56 | 2913.69
16257784 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:10 | 2016-12-30 13:58 | 0.8 | 22 | 47759 | 0 | 5 | 17.6 | 38207.2 | 0 | 4
16257794 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:03 | 2016-12-30 19:02 | 2.983 | 12 | 32615 | 1 | 1 | 35.8 | 97290.55 | 2.98 | 2.98
16257798 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / TR-A | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:11 | 2016-12-30 13:35 | 0.4 | 15 | 42643 | 3 | 1 | 6 | 17057.2 | 1.2 | 0.4
16257801 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BUYUKDERE BAKIRSAN * / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:24 | 2016-12-30 18:11 | 4.783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
16257809 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:51 | 2016-12-30 14:34 | 1.717 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0
16257843 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMI CEDIT MAH.16.13 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:52 | 2016-12-30 16:00 | 2.132 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.28 | 0 | 0
16257847 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.OGRETMEN / LD1A SDK: DM140TR611A15 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:56 | 2016-12-30 15:00 | 1.071 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0
16257856 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:03 | 2016-12-30 14:18 | 0.252 | 5 | 1051 | 0 | 2 | 1.26 | 264.85 | 0 | 0.5
16257863 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:00 | 2016-12-30 15:04 | 1.061 | 109 | 11007 | 8 | 5 | 115.65 | 11678.43 | 8.49 | 5.31
16257880 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:11 | 2016-12-30 14:43 | 0.533 | 38 | 23487 | 0 | 0 | 20.25 | 12518.57 | 0 | 0
16257883 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENIYURT KOYU MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:01 | 2016-12-30 17:31 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.89
16257886 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOMBIK MANAV YANI DM / LD1H | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:16 | 2016-12-30 19:30 | 5.24 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1393.84 | 0 | 0
16257890 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULU MERKEZ TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:15 | 2016-12-30 23:00 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 8.75 | 0 | 315
16257898 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR9056*4TR3 / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:21 | 2016-12-30 14:40 | 0.316 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 268.6 | 0 | 0
16257911 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ESK* OLEB / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:22 | 2016-12-30 14:50 | 0.467 | 4 | 15937 | 2 | 0 | 1.87 | 7442.58 | 0.93 | 0
16257920 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULU KOYU TOP S / LD1D SDK: TRP91D8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 13:49 | 2016-12-30 17:58 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.16
16257940 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H08-ATABAY FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:41 | 2016-12-30 15:08 | 0.454 | 0 | 0 | 26 | 109 | 0 | 0 | 11.8 | 49.49
16257948 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:44 | 2016-12-30 18:00 | 3.263 | 4 | 1701 | 0 | 0 | 13.05 | 5550.36 | 0 | 0
16257949 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:41 | 2016-12-30 15:46 | 1.08 | 18 | 1419 | 0 | 0 | 19.44 | 1532.52 | 0 | 0
16257958 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HONDA KABIN / H13-H.BNK OSMNGZI 2 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:47 | 2016-12-31 01:11 | 10.394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0
16257961 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306894 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:00 | 2016-12-30 23:10 | 0.167 | 0 | 7 | 1 | 28 | 0 | 1.17 | 0.17 | 4.68
16257972 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATM / KOSEKOY-2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:26 | 2016-12-30 15:54 | 1.467 | 9 | 929 | 0 | 1 | 13.2 | 1362.84 | 0 | 1.47
16257974 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOKTORLAR SITESI / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:53 | 2016-12-30 16:30 | 1.613 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 367.76 | 0 | 0
16257984 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KOPRUBASI / AG FIDER 4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:57 | 2016-12-30 17:30 | 2.554 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 | 0
16257990 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OZDEK SOSYAL TESIS Y / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:57 | 2016-12-30 20:55 | 5.967 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 3120.74 | 0 | 0
16257991 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:50 | 2016-12-30 15:28 | 0.629 | 35 | 567 | 0 | 2 | 22.02 | 356.64 | 0 | 1.26
16258012 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:02 | 2016-12-30 16:04 | 1.036 | 22 | 47759 | 0 | 5 | 22.79 | 49478.32 | 0 | 5.18
16258017 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / LD1B SDK: TR4587B10 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:07 | 2016-12-30 16:30 | 1.387 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.97 | 0 | 0
16258029 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YESIL MH TR*5 / LD1B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:13 | 2016-12-30 18:29 | 3.255 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 152.99 | 0 | 0
16258032 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:14 | 2016-12-30 16:35 | 1.363 | 20 | 377 | 15 | 1244 | 27.26 | 513.85 | 20.45 | 1695.57
16258032 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:37 | 2016-12-30 17:11 | 0.571 | 18 | 377 | 15 | 1244 | 10.28 | 215.27 | 8.57 | 710.32
16258032 | 3 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:11 | 2016-12-30 17:18 | 0.107 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 2.25 | 40.34 | 1.61 | 133.11
16258032 | 4 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:18 | 2016-12-30 18:43 | 1.419 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 29.8 | 534.96 | 21.29 | 1765.24
16258032 | 5 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H09-KAYNARCA SOGUT2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:49 | 2016-12-30 19:00 | 0.19 | 21 | 377 | 15 | 1244 | 3.99 | 71.63 | 2.85 | 236.36
16258034 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BA*DAT CAD. DOKTOR V / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:06 | 2016-12-31 20:00 | 7.898 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 276.43 | 0 | 0
16258035 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / OSMANGAZI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:15 | 2016-12-30 16:13 | 0.963 | 67 | 2275 | 0 | 0 | 64.52 | 2190.83 | 0 | 0
16258036 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI KIZIL BAY / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:13 | 2016-12-30 20:54 | 5.683 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 983.16 | 0 | 0
16258044 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IHSANIYE TR1 / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:49 | 2016-12-30 19:30 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.5
16258045 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE TR1 / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:40 | 2016-12-30 19:00 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.33
16258048 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | SAN*KANAL*YANI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:22 | 2016-12-30 17:55 | 2.545 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.09 | 0 | 0
16258050 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:17 | 2016-12-30 19:14 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 169.68
16258056 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ KENT 3.ETAP T / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:16 | 2016-12-30 18:00 | 2.726 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 913.21 | 0 | 0
16258060 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK TR9 / H03-TR13 SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:28 | 2016-12-30 15:28 | 0 | 8 | 2220 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
16258067 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:30 | 2016-12-30 16:04 | 0.566 | 21 | 3958 | 2 | 372 | 11.89 | 2240.23 | 1.13 | 210.55
16258073 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | DEDEDUZU MURATOGLU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:09 | 2016-12-30 19:47 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.02
16258076 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:11 | 2016-12-30 23:10 | 6.983 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1326.77 | 0 | 0
16258077 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI / LV65A | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:17 | 2016-12-30 22:30 | 21.222 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2949.86 | 0 | 0
16258094 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:16 | 2016-12-30 17:15 | 0.981 | 19 | 28499 | 0 | 0 | 18.64 | 27957.52 | 0 | 0
16258096 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER MAH CAMI YA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:50 | 2016-12-30 18:00 | 3.167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 202.69 | 0 | 0
16258097 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SUSUZ UMURLAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:21 | 2016-12-30 16:21 | 0 | 1 | 22 | 18 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0
16258108 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMIRSOY TR*CARSI* / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:24 | 2016-12-30 21:00 | 4.6 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 308.2 | 0 | 0
16258110 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:25 | 2016-12-30 21:30 | 5.084 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1855.66 | 0 | 0
16258122 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CEYHAN SOKAK / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:32 | 2016-12-30 17:10 | 0.633 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0
16258128 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BUSEKENT SITESI / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:00 | 2016-12-31 00:30 | 1.5 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 0 | 0
16258137 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:38 | 2016-12-31 13:38 | 22.998 | 3 | 577 | 0 | 64 | 68.99 | 13269.85 | 0 | 1471.87
16258142 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAHCEC*K MERKEZ / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:38 | 2016-12-31 21:00 | 7.366 | 0 | 312 | 0 | 2 | 0 | 2298.19 | 0 | 14.73
16258143 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KEVSER CAM* TRF*109* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:55 | 2016-12-30 19:06 | 2.176 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 691.97 | 0 | 0
16258143 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KEVSER CAM* TRF*109* / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:35 | 2016-12-30 19:06 | 0.517 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 310.72 | 0 | 0
16258147 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:03 | 2016-12-30 18:01 | 1.972 | 109 | 11007 | 8 | 5 | 214.95 | 21705.8 | 15.78 | 9.86
16258153 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MESELI KOYU MERKEZ 1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:36 | 2016-12-30 18:00 | 1.403 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.81 | 0 | 8.42
16258156 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABAKOY / LV65D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 02:00 | 2016-12-31 04:20 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35
16258164 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*CARSI / LD1D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:51 | 2016-12-30 18:11 | 1.331 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 186.34 | 0 | 0
16258168 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IS MERKEZI KABIN TR / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:08 | 2016-12-31 12:00 | 2.862 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.27 | 0 | 0
16258180 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ULUS CADDESI / LD1B SDK: TRP606B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:56 | 2016-12-30 21:00 | 4.065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0
16258192 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TRA | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:32 | 2016-12-30 15:47 | 0.25 | 13 | 2589 | 138 | 5927 | 3.25 | 647.25 | 34.5 | 1481.75
16258192 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TRA | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:32 | 2016-12-30 16:20 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 559 | 0 | 3.2 | 3.2 | 447.2
16258194 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:02 | 2016-12-30 18:11 | 1.146 | 22 | 48065 | 0 | 5 | 25.21 | 55082.49 | 0 | 5.73
16258207 | 1 | BOLU | MENGEN | HACIAHMETLER*KOYU / LD1A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:00 | 2016-12-30 17:45 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.25
16258211 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | UZAK KISLA KOYU YOL / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:12 | 2016-12-30 21:31 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.32
16258222 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:15 | 2016-12-30 18:13 | 0.959 | 6 | 39 | 220 | 1341 | 5.75 | 37.4 | 210.98 | 1286.02
16258228 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H06-MUEZZINLER | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:18 | 2016-12-30 19:28 | 0.169 | 0 | 13 | 3 | 140 | 0 | 2.2 | 0.51 | 23.66
16258229 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | HALILBEY / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:20 | 2016-12-30 20:27 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.26
16258236 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:15 | 2016-12-30 18:14 | 0.983 | 38 | 23487 | 0 | 0 | 37.35 | 23087.72 | 0 | 0
16258238 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:15 | 2016-12-30 19:14 | 1.983 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0 | 0
16258241 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MISIRLIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:06 | 2016-12-30 21:44 | 4.626 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106.4
16258245 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT KAZIM CADDESI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:19 | 2016-12-30 21:00 | 3.686 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 2923 | 0 | 0
16258247 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CUMHUR*YET CD. CAM** / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:31 | 2016-12-30 22:23 | 4.867 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 992.87 | 0 | 0
16258264 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCILAR*KOYU*KADIR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:08 | 2016-12-31 17:30 | 0.367 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.37 | 0 | 8.07
16258271 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKKAYA KOYU T35 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:37 | 2016-12-31 20:20 | 3.724 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 18.62 | 0 | 178.75
16258284 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME BINA TR / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:53 | 2016-12-30 21:45 | 4.863 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 515.48 | 0 | 0
16258285 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | S.S.UZUNTARLA KONUT / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:52 | 2016-12-31 02:00 | 8.138 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 358.07 | 0 | 0
16258288 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | MERKEZ CAMII YANI*4T / LD1A SDK: TRP8007A3 Bina: BAĞDAT CADDE 37 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:53 | 2016-12-30 22:00 | 4.119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 0
16258300 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:07 | 2016-12-30 21:15 | 0.127 | 8 | 610 | 0 | 177 | 1.02 | 77.47 | 0 | 22.48
16258301 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ILIMBEYKOY 1 T35 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:51 | 2016-12-31 01:15 | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 7.4 | 0 | 1043.4
16258308 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:00 | 2016-12-30 22:01 | 4.013 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 8.03 | 0 | 80.26
16258324 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:10 | 2016-12-30 19:13 | 1.05 | 32 | 33301 | 0 | 3 | 33.6 | 34966.05 | 0 | 3.15
16258325 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YENIKOY / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:28 | 2016-12-30 21:05 | 3.612 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.61 | 0 | 32.51
16258328 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEVRELI*KOYU / LD1C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:11 | 2016-12-30 23:30 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9
16258330 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI 5TR1 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:12 | 2016-12-30 20:45 | 2.55 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 864.45 | 0 | 0
16258341 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ZEKERIYA**SUBASI* / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:06 | 2016-12-30 20:15 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.72
16258347 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10262*2TR22 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:22 | 2016-12-30 23:08 | 4.766 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 4408.55 | 0 | 0
16258348 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MURADIYE KOYU 14.16 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:15 | 2016-12-30 19:45 | 1.501 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.5 | 0 | 24.02
16258351 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003596 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:23 | 2016-12-30 19:59 | 1.598 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 7.99 | 0 | 170.99
16258352 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:50 | 2016-12-30 18:07 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 191.61
16258356 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:05 | 2016-12-30 19:02 | 0.95 | 109 | 11007 | 8 | 5 | 103.55 | 10456.65 | 7.6 | 4.75
16258362 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:04 | 2016-12-30 19:00 | 0.933 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93
16258379 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | NARZANLAR*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:24 | 2016-12-30 19:10 | 0.767 | 0 | 19 | 34 | 861 | 0 | 14.57 | 26.08 | 660.39
16258384 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:42 | 2016-12-30 18:46 | 0.07 | 16 | 3118 | 2 | 113 | 1.12 | 218.26 | 0.14 | 7.91
16258384 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:42 | 2016-12-30 18:46 | 0.075 | 5 | 840 | 0 | 259 | 0.38 | 63 | 0 | 19.43
16258385 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:42 | 2016-12-30 18:52 | 0.174 | 1 | 329 | 1 | 296 | 0.17 | 57.25 | 0.17 | 51.5
16258385 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:52 | 2016-12-30 20:10 | 1.3 | 1 | 329 | 1 | 296 | 1.3 | 427.7 | 1.3 | 384.8
16258407 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*4*F. KORUTURK CAD / LD1F | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:54 | 2016-12-31 20:44 | 6.833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 355.32 | 0 | 0
16258420 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:01 | 2016-12-30 20:03 | 1.033 | 22 | 47759 | 0 | 5 | 22.73 | 49335.05 | 0 | 5.17
16258431 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DAGITIM 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:13 | 2016-12-30 20:15 | 1.033 | 19 | 27574 | 0 | 0 | 19.63 | 28483.94 | 0 | 0
16258437 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI CATANA / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:11 | 2016-12-30 19:17 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 31.51
16258446 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:16 | 2016-12-30 22:29 | 3.216 | 35 | 567 | 0 | 2 | 112.56 | 1823.47 | 0 | 6.43
16258447 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / SEKERPINAR 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:16 | 2016-12-30 22:29 | 3.214 | 124 | 4805 | 0 | 0 | 398.54 | 15443.27 | 0 | 0
16258448 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:16 | 2016-12-30 22:30 | 3.231 | 6 | 39 | 220 | 1341 | 19.39 | 126.01 | 710.82 | 4332.77
16258450 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / OSMANGAZI 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:16 | 2016-12-30 22:29 | 3.218 | 67 | 2275 | 0 | 0 | 215.61 | 7320.95 | 0 | 0
16258451 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / OSMANGAZI 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:16 | 2016-12-30 23:32 | 4.275 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 0 | 0 | 0
16258456 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10135*4TR24 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:43 | 2016-12-31 01:35 | 1.862 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 461.78 | 0 | 1.86
16258460 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BALCILAR KOK / H06-MUEZZINLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:38 | 2016-12-30 19:50 | 0.206 | 0 | 13 | 3 | 140 | 0 | 2.68 | 0.62 | 28.84
16258478 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:55 | 2016-12-30 22:22 | 2.451 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 31.86 | 0 | 44.12
16258486 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025618 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:06 | 2016-12-30 21:52 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.28
16258491 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:03 | 2016-12-30 21:05 | 1.036 | 12 | 32615 | 1 | 1 | 12.43 | 33789.14 | 1.04 | 1.04
16258492 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:03 | 2016-12-30 21:05 | 1.035 | 109 | 11007 | 8 | 5 | 112.82 | 11392.25 | 8.28 | 5.18
16258496 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | Y.DEREKOY MERKEZ T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:31 | 2016-12-30 20:45 | 1.233 | 0 | 5 | 0 | 94 | 0 | 6.17 | 0 | 115.9
16258504 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / TOE | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:14 | 2016-12-30 21:18 | 1.067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 0 | 0
16258505 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / 4H2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:14 | 2016-12-30 21:18 | 1.064 | 32 | 33301 | 0 | 3 | 34.05 | 35432.26 | 0 | 3.19
16258506 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MERSINCIK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 16:49 | 2016-12-30 21:40 | 4.842 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.74 | 0 | 0
16258506 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MERSINCIK / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:20 | 2016-12-30 21:40 | 0.333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
16258513 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KIZILKAYA KOYU 16.14 / LD1D | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:24 | 2016-12-30 21:30 | 11.094 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 210.79
16258519 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABAKOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:32 | 2016-12-30 23:20 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.6 | 0 | 28
16258530 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HIDIRLAR / LV65B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:44 | 2016-12-30 23:55 | 3.183 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.37 | 0 | 41.38
16258535 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR2 / LD1A | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:53 | 2016-12-30 21:54 | 1.021 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 0 | 0
16258539 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUYUK HATAPLI MERKEZ / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:58 | 2016-12-31 | 3.033 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 30.33 | 0 | 242.64
16258542 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | CEZAEVI TR*7 T35 / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 08:50 | 2016-12-31 09:15 | 0.417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0 | 0
16258549 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / GEBZE 2 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:02 | 2016-12-30 22:06 | 1.069 | 22 | 48065 | 0 | 5 | 23.52 | 51381.49 | 0 | 5.35
16258551 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:22 | 2016-12-31 22:21 | 5.983 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1561.56 | 0 | 0
16258556 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. EGRI SOK / LD1B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 20:54 | 2016-12-30 23:42 | 2.796 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 148.19 | 0 | 0
16258557 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* YANI * ALMAN HA / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:09 | 2016-12-31 19:30 | 22.35 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 5408.7 | 0 | 0
16258561 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADAVUTLAR KOYU 14 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 18:31 | 2016-12-30 20:00 | 1.483 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1.48 | 0 | 112.71
16258565 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | UGUMCE / LV65A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:11 | 2016-12-30 23:45 | 2.567 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.57 | 0 | 43.64
16258567 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:17 | 2016-12-30 22:15 | 0.974 | 38 | 23576 | 0 | 0 | 37.01 | 22963.02 | 0 | 0
16258575 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU RODOP SK.IC / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:41 | 2016-12-31 04:00 | 10.313 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 4063.32 | 0 | 0
16258578 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN SAHIN TE / LD1A | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:43 | 2016-12-30 23:10 | 14.452 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0
16258602 | 1 | BOLU | MERKEZ | TM 2 YANI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:59 | 2016-12-30 22:09 | 0.162 | 2 | 126 | 1 | 875 | 0.32 | 20.41 | 0.16 | 141.75
16258609 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEKENT / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:57 | 2016-12-31 01:00 | 3.054 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 137.43 | 0 | 0
16258610 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / MUTLUKENT 1 | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:03 | 2016-12-30 22:31 | 0.467 | 12 | 32615 | 1 | 1 | 5.6 | 15231.21 | 0.47 | 0.47
16258615 | 1 | SAKARYA | KARASU | PARALI KOYU CIFTLIK / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:17 | 2016-12-31 03:20 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.55
16258616 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK YENI TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:25 | 2016-12-31 02:41 | 4.261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.22 | 0 | 0
16258618 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001396 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:46 | 2016-12-30 18:00 | 0.234 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 0 | 0.23
16258620 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU DERE KEN / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:24 | 2016-12-30 22:50 | 0.432 | 0 | 5 | 0 | 78 | 0 | 2.16 | 0 | 33.7
16258633 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:29 | 2016-12-30 21:00 | 1.517 | 5 | 10 | 5 | 112 | 7.59 | 15.17 | 7.59 | 169.9
16258633 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 21:00 | 2016-12-31 20:50 | 23.833 | 1 | 4 | 2 | 14 | 23.83 | 95.33 | 47.67 | 333.66
16258642 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GYVE BAGLARBASI KO / H05-SENPLC BGLRBSI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:37 | 2016-12-30 22:52 | 0.237 | 2 | 8 | 2 | 398 | 0.47 | 1.9 | 0.47 | 94.33
16258651 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SEVGI SOKAK / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:47 | 2016-12-30 23:50 | 1.052 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 409.23 | 0 | 0
16258657 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / SANAYI 1 | Doğal Afet | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:00 | 2016-12-30 23:13 | 16.217 | 53 | 17 | 0 | 0 | 859.5 | 275.69 | 0 | 0
16258658 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:55 | 2016-12-30 23:34 | 0.663 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11.93 | 4.64 | 0 | 0
16258658 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:55 | 2016-12-30 23:39 | 0.739 | 12 | 441 | 0 | 0 | 8.87 | 325.9 | 0 | 0
16258658 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:55 | 2016-12-31 00:48 | 1.885 | 1 | 288 | 0 | 0 | 1.89 | 542.88 | 0 | 0
16258658 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:55 | 2016-12-31 01:15 | 2.34 | 1 | 1926 | 0 | 0 | 2.34 | 4506.84 | 0 | 0
16258658 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:55 | 2016-12-31 01:25 | 2.505 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 3291.57 | 0 | 0
16258658 | 6 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:40 | 2016-12-30 23:42 | 0.033 | 30 | 448 | 0 | 0 | 0.99 | 14.78 | 0 | 0
16258658 | 7 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:03 | 2016-12-31 01:13 | 0.162 | 30 | 448 | 0 | 0 | 4.86 | 72.58 | 0 | 0
16258658 | 8 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:03 | 2016-12-31 01:14 | 0.19 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0.19 | 54.72 | 0 | 0
16258660 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | GEYVE-HENDEK 1-2 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:57 | 2016-12-31 00:15 | 1.291 | 18 | 9 | 0 | 561 | 23.24 | 11.62 | 0 | 724.25
16258661 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9009*1TR39 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:58 | 2016-12-31 01:40 | 2.703 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 846.04 | 0 | 0
16258667 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9075*1TR37 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:03 | 2016-12-31 01:25 | 2.368 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1444.48 | 0 | 0
16258671 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E CAM* TR / LD1A | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:05 | 2016-12-31 21:00 | 21.91 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3308.41 | 0 | 0
16258693 | 1 | SAKARYA | KARASU | VAHDET YAPI KOOP.ONU / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:38 | 2016-12-31 01:45 | 2.122 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 432.89 | 0 | 0
16258705 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILKOY / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:44 | 2016-12-31 02:50 | 3.094 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
16258710 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKGOL KOYU T35 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:43 | 2016-12-31 01:56 | 2.206 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 0 | 0
16258720 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MACIR D*TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:56 | 2016-12-31 01:38 | 1.7 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 576.3 | 0 | 0
16258721 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:57 | 2016-12-31 02:00 | 2.046 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.66 | 0 | 0
16258724 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10321*3TR23 / BB1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:24 | 2016-12-31 10:00 | 9.6 | 0 | 472 | 0 | 3 | 0 | 4531.2 | 0 | 28.8
16258728 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9126*1TR6/1 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:14 | 2016-12-31 04:08 | 4.898 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1802.46 | 0 | 0
16258730 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KAZAKBURUN / LD1B SDK: TRP1213B35 Bina: 4191282 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:30 | 2016-12-31 15:00 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
16258734 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.BESEVLER TR / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:06 | 2016-12-31 00:44 | 0.636 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 0 | 0
16258755 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMLIEVLER MAH. 3. B / LD1F SDK: TR-188DUZCEF1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:23 | 2016-12-31 02:35 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0
16258759 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:23 | 2016-12-31 11:59 | 11.598 | 27 | 21423 | 12 | 1323 | 313.15 | 248463.95 | 139.18 | 15344.15
16258759 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:59 | 2016-12-31 12:04 | 0.093 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
16258759 | 3 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:59 | 2016-12-31 12:03 | 0.078 | 7 | 3457 | 1 | 3 | 0.55 | 269.65 | 0.08 | 0.23
16258759 | 4 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:59 | 2016-12-31 12:04 | 0.084 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | 0
16258759 | 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMUTM / TR-B | Önlenemez Arızalar | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:59 | 2016-12-31 12:02 | 0.062 | 0 | 3296 | 0 | 0 | 0 | 204.35 | 0 | 0
16258764 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10205*1TR1 / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:14 | 2016-12-31 00:45 | 1.509 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 375.74 | 0 | 0
16258775 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:41 | 2016-12-31 00:44 | 0.05 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 7.1
16258775 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 00:44 | 2016-12-31 00:56 | 0.203 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0.61 | 1.02 | 2.64 | 28.83
16258776 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYIPLAR KOY ICI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:00 | 2016-12-31 02:40 | 1.667 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 48.34
16258789 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TUZLA-TM / SANAYI 2 | Doğal Afet | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 07:00 | 2016-12-30 23:12 | 16.2 | 78 | 4 | 0 | 0 | 1263.6 | 64.8 | 0 | 0
16258796 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10004*5TR71 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 22:55 | 2016-12-31 03:15 | 4.328 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 3574.93 | 0 | 0
16258797 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:16 | 2016-12-31 01:17 | 0.007 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.01 | 0.38 | 0
16258806 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AHMET CAVUS MH.TR*1 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:29 | 2016-12-31 02:37 | 1.13 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.94 | 0 | 0
16258813 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:42 | 2016-12-31 01:42 | 0 | 3 | 5 | 13 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
16258813 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:42 | 2016-12-31 02:28 | 0.762 | 3 | 5 | 13 | 142 | 2.29 | 3.81 | 9.91 | 108.2
16258814 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:42 | 2016-12-31 02:14 | 0.531 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.53 | 28.67 | 0
16258815 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CENGELLER MAH.T35 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:43 | 2016-12-31 02:28 | 0.759 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.34 | 0 | 0
16258817 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KOYLER / H03-KOLIN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:45 | 2016-12-31 01:45 | 0 | 0 | 3 | 13 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
16258818 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME BINA TR / LD1D SDK: TR51D1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:45 | 2016-12-31 01:58 | 0.209 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
16258821 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE MERKEZ TR / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 01:41 | 2016-12-31 03:22 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.74
16258835 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENEVLER KAMPUS YOL / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:00 | 2016-12-30 12:00 | 2.999 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 161.95 | 0 | 0
16258844 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ DM5003 / H05-TR121 CAMLIKTP | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 02:47 | 2016-12-31 10:14 | 7.443 | 2 | 2252 | 1 | 2 | 14.89 | 16761.64 | 7.44 | 14.89
16258849 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7025*4TR59/A / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:30 | 2016-12-31 11:30 | 1 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0
16258851 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 04:20 | 2016-12-31 04:50 | 0.5 | 32 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0
16258853 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI YILDIRIM TR / LD1D | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:00 | 2016-12-31 17:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156
16258856 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP026248 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:30 | 2016-12-31 11:50 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 363.95
16258861 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7027*3TR7 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:31 | 2016-12-31 11:30 | 7.991 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 6496.68 | 0 | 0
16258864 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GIRESUNLAR KABIN / H06-DAHILI TR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:51 | 2016-12-31 19:52 | 7.015 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 5794.39 | 0 | 0
16258868 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:55 | 2016-12-31 07:07 | 3.203 | 0 | 6266 | 0 | 0 | 0 | 20070 | 0 | 0
16258868 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:55 | 2016-12-31 11:30 | 7.586 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 21695.96 | 0 | 0
16258868 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:55 | 2016-12-31 04:11 | 0.266 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 520.3 | 0 | 0
16258868 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:55 | 2016-12-31 05:39 | 1.729 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 5297.66 | 0 | 0
16258868 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:55 | 2016-12-31 05:40 | 1.754 | 0 | 5132 | 0 | 1 | 0 | 9001.53 | 0 | 1.75
16258868 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 04:11 | 2016-12-31 05:37 | 1.432 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 2800.99 | 0 | 0
16258868 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | CAYIROVA 1TR3 / H02-AKKARDAN KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:49 | 2016-12-31 11:30 | 0.688 | 0 | 2809 | 0 | 0 | 0 | 1932.59 | 0 | 0
16258875 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAGDAT TR / LV65D | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 14:40 | 2016-12-31 22:30 | 31.826 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2195.99 | 0 | 0
16258876 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAABDULBAK* KAB*N / H04 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:57 | 2016-12-31 20:00 | 34.048 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 34.05 | 0 | 6945.79
16258880 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / BB1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 03:54 | 2016-12-31 04:30 | 0.598 | 0 | 463 | 0 | 5 | 0 | 276.87 | 0 | 2.99
16258884 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 04:22 | 2016-12-31 14:05 | 9.718 | 0 | 25 | 3 | 118 | 0 | 242.95 | 29.15 | 1146.72
16258885 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10166*5TR78/C / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 23:38 | 2016-12-31 01:55 | 2.281 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 364.96 | 0 | 0
16258897 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7022*4TR61 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 04:50 | 2016-12-31 11:50 | 6.997 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 720.69 | 0 | 0
16258901 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3 KAB*N / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 23:48 | 5.8 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 2656.4 | 0 | 0
16258902 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10136*4TR25 / LV65F | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:25 | 2016-12-30 20:00 | 0.583 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 114.27 | 0 | 0
16258905 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 05:34 | 2016-12-31 10:29 | 4.922 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1865.44 | 0 | 0
16258907 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KAZIMIYE YOLU*TR*11* / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 05:00 | 2016-12-31 05:44 | 0.73 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 21.9 | 0 | 0.73
16258908 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DIBEKTAS KOK / H04 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:04 | 2016-12-30 17:30 | 16.441 | 3 | 91 | 0 | 19 | 49.32 | 1496.13 | 0 | 312.38
16258908 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DIBEKTAS KOK / H04 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 17:30 | 2016-12-31 17:40 | 24.167 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 676.68 | 0 | 459.17
16258918 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9109*4TR40 / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 06:22 | 2016-12-31 08:20 | 1.967 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 5605.95 | 0 | 0
16258923 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASAGI DEREKOY MERKEZ / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 06:27 | 2016-12-31 12:30 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.23
16258928 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9084*4TR1/1 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 06:44 | 2016-12-31 09:40 | 2.927 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 722.97 | 0 | 0
16258944 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAH. LIMAN BASK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 07:20 | 2016-12-31 10:25 | 3.083 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 431.62 | 0 | 0
16258946 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10076*2TR6 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 07:22 | 2016-12-31 10:56 | 3.568 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1602.03 | 0 | 0
16258953 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.ESKI M / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 07:31 | 2016-12-31 15:40 | 8.143 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 618.87 | 0 | 0
16258964 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YESILTEPE SITESI T35 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:55 | 2016-12-31 15:30 | 3.576 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 0 | 0
16258970 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BICKIATIK GIRIS / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 07:43 | 2016-12-31 12:36 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.06
16258972 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ESKI OGRETMEN EVLERI / BB1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:45 | 2016-12-31 10:00 | 0.25 | 0 | 231 | 0 | 32 | 0 | 57.75 | 0 | 8
16258982 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GULDIBI KOY ICI / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 08:14 | 2016-12-31 16:40 | 8.433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.87
16258984 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZABITA BLOKLARI DM / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:39 | 2016-12-31 12:35 | 0.933 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 522.48 | 0 | 0
16258986 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SS.ORMANKOY 2 / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:00 | 2016-12-31 17:30 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 129.5
16258989 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU TOKAT DERE / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 08:45 | 2016-12-31 13:40 | 4.917 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 280.27 | 0 | 0
16258993 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI KABIN / H06-BEYCAYIR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 08:31 | 2016-12-31 11:33 | 3.037 | 3 | 5 | 13 | 142 | 9.11 | 15.19 | 39.48 | 431.25
16259002 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM 3451 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:56 | 2016-12-31 19:01 | 2.083 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 0
16259008 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BA*O*LU / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:20 | 2016-12-31 15:00 | 1.667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0
16259023 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10262*2TR22 / LD1C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:28 | 2016-12-31 22:30 | 5.035 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 891.2 | 0 | 0
16259048 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:26 | 2016-12-31 15:50 | 0.401 | 0 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 1190.57 | 0 | 0
16259056 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA BERCESTE KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:38 | 2016-12-31 11:00 | 1.37 | 13 | 1558 | 0 | 256 | 17.81 | 2134.46 | 0 | 350.72
16259058 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARI KOCALAR / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 20:05 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.41
16259063 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE MERKEZ TR / LD1A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:41 | 2016-12-31 11:35 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3
16259075 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / TR1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:50 | 2016-12-31 12:35 | 2.75 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 833.25 | 0 | 0
16259077 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*DEREKOY / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:00 | 2016-12-31 12:20 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.66
16259081 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORTYOL SANAYI ELEKT / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:46 | 2016-12-31 17:50 | 8.068 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 387.26 | 0 | 0
16259082 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU MEZARLIK T / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:55 | 2016-12-31 15:45 | 5.831 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 5.83 | 0 | 938.79
16259084 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KABALAK OKUL YANI / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:57 | 2016-12-31 10:30 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 65.45
16259086 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SUCATI KOYU T35 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:00 | 2016-12-31 17:25 | 7.419 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 22.26 | 0 | 207.73
16259092 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP025928 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:30 | 2016-12-31 14:50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28.97
16259096 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HARMANTARLA MEZARLIK / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:00 | 2016-12-31 19:00 | 6 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 3822 | 0 | 0
16259107 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / SOGUTLU 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:55 | 2016-12-31 10:13 | 0.3 | 0 | 20 | 8 | 165 | 0 | 6 | 2.4 | 49.5
16259109 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9110*4TR41 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:22 | 2016-12-31 12:40 | 3.292 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2666.52 | 0 | 0
16259112 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / PAMUKOVA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:09 | 2016-12-31 10:16 | 0.117 | 22 | 8138 | 12 | 1300 | 2.57 | 952.15 | 1.4 | 152.1
16259115 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KAZIMIYE MERKEZ / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:18 | 2016-12-31 11:30 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39
16259126 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 09:56 | 2016-12-31 10:48 | 0.872 | 4 | 91 | 3 | 2652 | 3.49 | 79.35 | 2.62 | 2312.54
16259133 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:27 | 2016-12-31 13:04 | 2.617 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 329.74 | 0 | 0
16259134 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9084*4TR1/1 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:08 | 2016-12-31 17:58 | 4.833 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1193.75 | 0 | 0
16259147 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / LD1C | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:00 | 2016-12-31 16:11 | 4.183 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 4.18 | 0 | 539.61
16259152 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR10 / LD1A | Nem-Su-Rutubet | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:35 | 2016-12-31 11:39 | 1.066 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 271.83 | 0 | 0
16259154 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BASISKELE DM2505 / H03-KANLIDERE | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:47 | 2016-12-31 11:05 | 0.29 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 64.38 | 0 | 0
16259156 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER CAMI USTU * / BB1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:47 | 2016-12-31 12:30 | 1.717 | 0 | 463 | 0 | 5 | 0 | 794.97 | 0 | 8.59
16259158 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI KABIN | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:29 | 2016-12-31 20:03 | 1.574 | 3 | 791 | 10 | 880 | 4.72 | 1245.03 | 15.74 | 1385.12
16259159 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | CERKESLI TR3 / LD1C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:00 | 2016-12-31 23:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 287
16259175 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10076*2TR6 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:59 | 2016-12-31 17:55 | 6.933 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 3112.92 | 0 | 0
16259177 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 10:59 | 2016-12-31 15:01 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 254.21
16259203 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULFALLI / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:16 | 2016-12-31 16:45 | 5.483 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 5.48 | 0 | 871.8
16259208 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MEZHANE KARSISI*TR*3 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:20 | 2016-12-31 13:04 | 1.733 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 0
16259216 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BA*AK CAD BINA TR / LD1C SDK: TR335C9 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:26 | 2016-12-31 15:13 | 3.774 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67.93 | 0 | 0
16259220 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025591 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:26 | 2016-12-31 14:25 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 533.96
16259229 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MESELI KOYU MERKEZ 1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:11 | 2016-12-31 22:00 | 10.817 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 21.63 | 0 | 64.9
16259233 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE ASLANLI SOK / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:37 | 2016-12-31 15:00 | 3.39 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 186.45 | 0 | 0
16259245 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | IRSADIYE MERKEZ TR1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:00 | 2016-12-31 21:33 | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 4.55 | 0 | 204.75
16259246 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK LISESI YANI / LD1B SDK: DM10TR23B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:44 | 2016-12-31 12:10 | 0.431 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 0
16259262 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:23 | 2016-12-31 23:58 | 6.583 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 19.75 | 0 | 460.81
16259265 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*KANAL*YANI / LD1A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:55 | 2016-12-31 12:05 | 0.167 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
16259274 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:00 | 2016-12-31 13:10 | 1.167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.85 | 0 | 0
16259278 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | LIMANYOLU *ETIKET YO / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:19 | 2016-12-31 22:00 | 5.683 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 1943.59 | 0 | 0
16259280 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:06 | 2016-12-31 12:24 | 0.301 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 69.83 | 0 | 0
16259280 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:06 | 2016-12-31 12:25 | 0.313 | 4 | 2301 | 0 | 0 | 1.25 | 720.21 | 0 | 0
16259280 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:06 | 2016-12-31 12:25 | 0.318 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 361.88 | 0 | 0
16259280 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:06 | 2016-12-31 12:26 | 0.329 | 4 | 174 | 6 | 815 | 1.32 | 57.25 | 1.97 | 268.14
16259280 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:06 | 2016-12-31 12:40 | 0.564 | 10 | 24083 | 0 | 329 | 5.64 | 13582.81 | 0 | 185.56
16259282 | 1 | SAKARYA | HENDEK | NURIYE MERKEZ TR / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:04 | 2016-12-31 16:55 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.85 | 0 | 14.55
16259286 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | LUTFIYE / LV65C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:41 | 2016-12-31 16:22 | 3.683 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3.68 | 0 | 77.34
16259288 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307470 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:00 | 2016-12-31 12:15 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 84 | 0 | 0.5 | 0.25 | 21
16259290 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOMEKLER KOYU T35 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:13 | 2016-12-31 14:10 | 1.941 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 17.47 | 0 | 50.47
16259293 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GOLCE KOYU T35 * 1 / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:10 | 2016-12-31 13:50 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20
16259301 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | LIMANYOLU *ETIKET YO / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:18 | 2016-12-31 15:00 | 2.7 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 923.4 | 0 | 0
16259306 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | AKBASLI KOYU T35 / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:18 | 2016-12-31 15:15 | 2.94 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 5.88 | 0 | 105.84
16259308 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*YAYLASI / LD1A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:23 | 2016-12-31 14:47 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.97
16259309 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10224*4TR4/A / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:23 | 2016-12-31 22:00 | 9.616 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 8615.94 | 0 | 0
16259310 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU MERKEZ / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:24 | 2016-12-31 12:33 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2
16259316 | 1 | BOLU | GEREDE | CAYOREN KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:28 | 2016-12-31 12:55 | 0.447 | 0 | 41 | 8 | 1161 | 0 | 18.33 | 3.58 | 518.97
16259318 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SARI GAZI KOYU T35 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:08 | 2016-12-31 15:08 | 3 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 105
16259324 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:36 | 2016-12-31 12:36 | 0 | 0 | 113 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0
16259328 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY MERKEZ / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:39 | 2016-12-31 16:45 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2
16259329 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:35 | 2016-12-31 13:38 | 1.056 | 19 | 4022 | 2 | 372 | 20.06 | 4247.23 | 2.11 | 392.83
16259350 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:02 | 2016-12-31 18:20 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 121.9
16259354 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | A.DEREKOY SILAN PETR / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:07 | 2016-12-31 20:40 | 7.554 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.77
16259358 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9126*1TR6/1 / LD1B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:11 | 2016-12-31 16:03 | 2.864 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1053.95 | 0 | 0
16259362 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR35 AGIR HADDEHAN / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:15 | 2016-12-31 15:14 | 1.99 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.89 | 0 | 0
16259364 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:18 | 2016-12-31 13:30 | 0.199 | 4 | 413 | 5 | 3557 | 0.8 | 82.19 | 1 | 707.84
16259368 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10045*1TR37 / BB1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:09 | 2016-12-31 20:00 | 7.846 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 6221.88 | 0 | 0
16259370 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:22 | 2016-12-31 23:40 | 10.296 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 3510.94 | 0 | 0
16259375 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LD1B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:33 | 2016-12-31 14:09 | 0.601 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 227.78 | 0 | 0
16259376 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ALTEK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:26 | 2016-12-31 16:30 | 3.073 | 2 | 1 | 3 | 95 | 6.15 | 3.07 | 9.22 | 291.94
16259379 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KREDI YURTLAR KURUMU / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:33 | 2016-12-31 18:20 | 4.776 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 807.14 | 0 | 0
16259380 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:29 | 2016-12-31 15:00 | 1.508 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 292.55 | 0 | 0
16259393 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10206 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:41 | 2016-12-31 19:01 | 5.327 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 4767.67 | 0 | 0
16259400 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MUMCU MOB.YANI / LD1C SDK: DM20TR97C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:51 | 2016-12-31 14:50 | 0.976 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0
16259404 | 1 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:55 | 2016-12-31 13:55 | 0 | 0 | 113 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0
16259404 | 2 | BOLU | MUDURNU | CATALYOL KOK / H05-TERMAL KABIN | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:55 | 2016-12-31 15:21 | 1.43 | 0 | 113 | 4 | 483 | 0 | 161.59 | 5.72 | 690.69
16259406 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MUALLIMKOY TR1 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:50 | 2016-12-31 14:50 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.08
16259409 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7030*3TR16 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:58 | 2016-12-31 18:43 | 4.756 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 946.44 | 0 | 0
16259419 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:02 | 2016-12-31 14:43 | 0.683 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 125.67 | 0 | 0
16259420 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:02 | 2016-12-31 14:35 | 0.55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
16259425 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARISU TR1 / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:04 | 2016-12-31 19:15 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.46
16259426 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10164*5TR78/A / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:05 | 2016-12-31 19:00 | 4.915 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 589.8 | 0 | 0
16259467 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | VEZIR CIFTCILIGI CAD / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:31 | 2016-12-31 16:35 | 2.064 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1238.4 | 0 | 0
16259477 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SULEYMAN*YE TR1 / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:35 | 2016-12-31 20:30 | 5.919 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5.92 | 0 | 71.03
16259485 | 1 | SAKARYA | GEYVE | EPCELER KOYU T35 / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:03 | 2016-12-31 20:09 | 6.092 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 164.48
16259487 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DY.HASANBEY KOYU KUL / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:40 | 2016-12-31 15:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.98
16259495 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KAZAKBURUN / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:50 | 2016-12-31 18:20 | 3.503 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 178.65 | 0 | 0
16259503 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:55 | 2016-12-31 15:15 | 0.332 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 0
16259503 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:55 | 2016-12-31 15:15 | 0.335 | 0 | 2 | 1 | 137 | 0 | 0.67 | 0.34 | 45.9
16259503 | 3 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:55 | 2016-12-31 15:19 | 0.402 | 2 | 0 | 3 | 581 | 0.8 | 0 | 1.21 | 233.56
16259503 | 4 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:55 | 2016-12-31 15:20 | 0.416 | 7 | 1835 | 5 | 2609 | 2.91 | 763.36 | 2.08 | 1085.34
16259509 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 302.BL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:51 | 2016-12-31 17:30 | 2.655 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.48 | 0 | 0
16259513 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | B.AKCASEHIR KOYU T35 / LD1D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:54 | 2016-12-31 22:20 | 7.433 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 14.87 | 0 | 156.09
16259517 | 1 | SAKARYA | GEYVE | FABRIKALAR DM / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:00 | 2016-12-31 19:29 | 4.493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0
16259520 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE *GURPINAR S / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:02 | 2016-12-31 17:01 | 1.983 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.98 | 0 | 9.92
16259526 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP KIRAN MAH / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:05 | 2016-12-31 17:05 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.99 | 0 | 19.9
16259533 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI KARSISI / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:09 | 2016-12-31 22:00 | 6.85 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 0 | 0
16259536 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:11 | 2016-12-31 15:16 | 0.082 | 10 | 3912 | 0 | 236 | 0.82 | 320.78 | 0 | 19.35
16259536 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:11 | 2016-12-31 19:58 | 4.789 | 2 | 100 | 0 | 0 | 9.58 | 478.9 | 0 | 0
16259536 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT TR601 KULLAR / H09-KARTEPE HATTI | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:11 | 2016-12-31 20:00 | 4.822 | 7 | 10 | 2 | 136 | 33.75 | 48.22 | 9.64 | 655.79
16259548 | 1 | SAKARYA | GEYVE | INCIKSUYU DM / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:19 | 2016-12-31 19:10 | 3.847 | 0 | 185 | 0 | 2 | 0 | 711.7 | 0 | 7.69
16259551 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10235*4TR3 / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:23 | 2016-12-31 22:30 | 7.114 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1301.86 | 0 | 0
16259559 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7020*4TR58 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:26 | 2016-12-31 18:07 | 2.683 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 686.85 | 0 | 0
16259560 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YUKARI BAGLARBASI KO / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:06 | 2016-12-31 17:10 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.85
16259568 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU OKUL TR*1 / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:30 | 2016-12-31 16:50 | 1.333 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1.33 | 0 | 123.97
16259571 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KULFALLAR KOYU T35 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:32 | 2016-12-31 20:08 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2
16259572 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9075*1TR37 / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:34 | 2016-12-31 19:00 | 3.431 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2092.91 | 0 | 0
16259575 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:16 | 2016-12-31 17:44 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 101.11
16259595 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Y.KENAN KUCUK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:46 | 2016-12-31 17:00 | 1.233 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 352.64 | 0 | 0
16259606 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10254*2TR30 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:41 | 2016-12-31 20:00 | 2.316 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 377.51 | 0 | 0
16259611 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | PAKSAN V*LLALARI TR / LD1A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:52 | 2016-12-31 16:11 | 0.317 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.32 | 0 | 1.59
16259616 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10066*1TR25 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:48 | 2016-12-31 23:40 | 7.86 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1367.64 | 0 | 0
16259616 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10066*1TR25 / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 23:40 | 5.667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 2323.47 | 0 | 0
16259631 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001388 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:50 | 2016-12-31 20:00 | 3.166 | 2 | 1 | 2 | 220 | 6.33 | 3.17 | 6.33 | 696.52
16259633 | 1 | BOLU | MUDURNU | TAVSANSUYU*SABANLAR* / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:06 | 2016-12-31 17:35 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.45
16259636 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALI DERE YAZLA M / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:06 | 2016-12-31 16:48 | 0.709 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0
16259637 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA SU DEPOSU / H05 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:08 | 2016-12-31 20:00 | 3.866 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 243.56 | 0 | 0
16259638 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *YANIK* / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:08 | 2016-12-31 18:30 | 2.367 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.73
16259647 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ARIFAGA VILLALARI / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:12 | 2016-12-31 19:10 | 2.967 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 5.93 | 0 | 86.04
16259648 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:50 | 2016-12-31 17:35 | 0.75 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 17.25 | 0 | 26.25
16259659 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MURADIYE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:10 | 2016-12-31 16:58 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
16259661 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. TAYFUN / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:16 | 2016-12-31 17:12 | 0.933 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 192.2 | 0 | 0
16259668 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA ISLETME / GULDIBI SAC KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:17 | 2016-12-31 18:20 | 2.046 | 7 | 500 | 0 | 1 | 14.32 | 1023 | 0 | 2.05
16259679 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | UMMIYE *KAMPARA* / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:21 | 2016-12-31 17:33 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.8
16259688 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. KIZ MESL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:24 | 2016-12-31 18:04 | 1.672 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 185.59 | 0 | 0
16259692 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / LD1F SDK: DM68TR216F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:25 | 2016-12-31 17:00 | 0.575 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
16259695 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / LD1I | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:28 | 2016-12-31 19:05 | 2.624 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 97.09 | 0 | 0
16259697 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUMHURIYET CAD. 1. D / LD1A SDK: SDK400000000000TRF8615 Bina: 4235748 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:28 | 2016-12-31 18:00 | 1.531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0
16259700 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SALMAN *TR*44* / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:30 | 2016-12-31 17:50 | 1.339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0
16259709 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAGLIKOCAGI / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:17 | 2016-12-31 18:20 | 2.043 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 118.49 | 0 | 0
16259710 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:35 | 2016-12-31 16:36 | 0.033 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0
16259710 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:35 | 2016-12-31 16:37 | 0.035 | 0 | 2 | 1 | 137 | 0 | 0.07 | 0.04 | 4.8
16259710 | 3 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:35 | 2016-12-31 16:45 | 0.176 | 2 | 0 | 3 | 581 | 0.35 | 0 | 0.53 | 102.26
16259710 | 4 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:35 | 2016-12-31 16:45 | 0.177 | 7 | 1835 | 5 | 2609 | 1.24 | 324.8 | 0.89 | 461.79
16259710 | 5 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:43 | 2016-12-31 16:45 | 0.026 | 0 | 2 | 1 | 137 | 0 | 0.05 | 0.03 | 3.56
16259710 | 6 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA KOK 1 GIRI / H03-DIBEKTAS YENIYER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:44 | 2016-12-31 16:45 | 0.018 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
16259713 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KUMDERE MAH. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:25 | 2016-12-31 17:55 | 3.503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.54 | 0 | 0
16259723 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASIRLAR KOYU *YENI T / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:41 | 2016-12-31 18:25 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.17
16259746 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ULUS KAB*N*D*SPANSER / LD1E | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:19 | 2016-12-31 20:30 | 4.189 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 640.92 | 0 | 0
16259749 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA ALANDUZU S / LD1C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:47 | 2016-12-31 20:30 | 3.719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
16259755 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUZCE HASTANESI Y. / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:55 | 2016-12-31 18:26 | 1.517 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 432.35 | 0 | 0
16259758 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESENTEPE / LV65A | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:57 | 2016-12-31 20:00 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1
16259766 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:06 | 2016-12-31 18:00 | 0.897 | 0 | 4 | 0 | 125 | 0 | 3.59 | 0 | 112.13
16259778 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | CELIKDERE OREN ICI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:12 | 2016-12-31 20:23 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.83
16259781 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAKAYA / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:15 | 2016-12-31 19:00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1.75 | 0 | 12.25
16259791 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOCATONGEL KOY ICI / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:15 | 2016-12-31 17:50 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.16
16259794 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:23 | 2016-12-31 18:05 | 0.696 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 146.16 | 0 | 0
16259803 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEMERCILER MAH.LULEC / LD2D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:28 | 2016-12-31 19:50 | 2.365 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 0 | 0
16259804 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10158*5TR75 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:26 | 2016-12-31 20:00 | 2.568 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 1004.09 | 0 | 0
16259807 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU BUL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:31 | 2016-12-31 18:10 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.67
16259808 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR DM / H01-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:25 | 2016-12-31 17:32 | 0.117 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 0 | 0
16259813 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI CATANA / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:39 | 2016-12-31 18:20 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 213.1
16259814 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LD1C SDK: TR1908C22 Bina: 4092215 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:40 | 2016-12-31 18:30 | 0.825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
16259816 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HASANEYN TR2 / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:41 | 2016-12-31 18:45 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.14
16259818 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 2TR13 KABIN / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:43 | 2016-12-31 23:00 | 5.282 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 977.17 | 0 | 0
16259820 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KESTANEL*K TR / LD1D | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:46 | 2016-12-31 18:30 | 0.733 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 96.76 | 0 | 0
16259849 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 17:54 | 2016-12-31 18:26 | 0.533 | 0 | 2 | 4 | 57 | 0 | 1.07 | 2.13 | 30.38
16259855 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BIBERKOY / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:05 | 2016-12-31 19:19 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.42
16259887 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMUR PAZARI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:36 | 2016-12-31 19:00 | 0.401 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 70.18 | 0 | 0
16259889 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. E.HAL / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:37 | 2016-12-31 19:27 | 0.844 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79.34 | 0 | 0
16259891 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU KARDELEN SK / LD1A SDK: TRP24A18 Bina: 5303703 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:38 | 2016-12-31 19:50 | 1.193 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0
16259893 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:39 | 2016-12-31 20:30 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125.39
16259895 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / LD1E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:41 | 2016-12-31 20:05 | 1.4 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 767.2 | 0 | 0
16259896 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AGA MAHALLESI 1-2 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:37 | 2016-12-31 21:50 | 3.218 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.67 | 0 | 0
16259898 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:50 | 2016-12-31 19:30 | 0.667 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 267.47 | 0 | 0
16259901 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UMUT SOKAK TRF*TR175 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:44 | 2016-12-31 20:20 | 1.603 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 585.1 | 0 | 0
16259906 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NECATIBEY BINA / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:47 | 2016-12-31 21:22 | 2.583 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 294.46 | 0 | 0
16259915 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10274*2TR12 / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:56 | 2016-12-31 22:20 | 3.403 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 898.39 | 0 | 0
16259919 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1F | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:58 | 2016-12-31 21:20 | 2.375 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 1166.13 | 0 | 0
16259921 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NIMETIYE / LD1C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:58 | 2016-12-31 19:55 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7
16259927 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*2 T / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:03 | 2016-12-31 20:14 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.67
16259928 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEDAS *TR*23* / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:40 | 2016-12-31 17:00 | 1.333 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 155.96 | 0 | 0
16259930 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:13 | 2016-12-31 19:13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
16259932 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ASENA S*T. TR / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:15 | 2016-12-31 20:20 | 1.083 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 0
16259935 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:17 | 2016-12-31 19:17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
16259937 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BIRSANDM / H01- | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:18 | 2016-12-31 19:20 | 0.034 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0.58 | 1.73
16259939 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI CATANA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:17 | 2016-12-31 20:50 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 484.85
16259944 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KESTANEL*K TR / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:23 | 2016-12-31 21:21 | 1.967 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 175.06 | 0 | 0
16259948 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | CERKESLI TR1 / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:39 | 2016-12-31 19:20 | 7.683 | 0 | 10 | 0 | 477 | 0 | 76.83 | 0 | 3664.79
16259953 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAKAYA / LD1A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:20 | 2016-12-31 21:30 | 2.167 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.17 | 0 | 15.17
16259958 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 19:37 | 2016-12-31 20:15 | 0.633 | 0 | 5 | 7 | 590 | 0 | 3.17 | 4.43 | 373.47
16259983 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MEHMET AKIFERSOY CAD / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:08 | 2016-12-31 21:23 | 1.246 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 282.84 | 0 | 0
16259995 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEPEKUM MAH.UNCUOGLU / BB1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:20 | 2016-12-31 20:55 | 0.583 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 233.78 | 0 | 0.58
16259999 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | VISNELIK BASI / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:30 | 2016-12-31 21:30 | 1 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
16260006 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUGAZ* RMU / LD1F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:34 | 2016-12-31 23:00 | 2.431 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 651.51 | 0 | 0
16260010 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KANLIBAG SOKAK / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 20:24 | 2016-12-31 22:00 | 1.596 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 386.23 | 0 | 0
16260050 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI CATANA / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 21:30 | 2016-12-31 22:16 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 121.5
16260051 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KEMALIYE MAH. ITFAIY / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 22:00 | 2016-12-31 23:00 | 1 | 1 | 799 | 0 | 2 | 1 | 799 | 0 | 2
16260059 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAHALLE / LD1A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 21:35 | 2016-12-31 22:12 | 0.612 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0
16260081 | 1 | BOLU | MERKEZ | 5KM_KOK / H04-K.KAYA KAYAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 22:08 | 2016-12-31 22:08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
16260085 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9078*4TR68 / LD1D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 22:10 | 2016-12-31 23:50 | 1.661 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 264.1 | 0 | 0
16260092 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SEYREK TR1 / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 18:00 | 2016-12-31 21:50 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.66
16260095 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | GEMICI PINARI / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 16:17 | 2016-12-31 19:06 | 2.817 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 5.63 | 0 | 84.51
16260125 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | YAGCILAR KABIN / H05-DAHILI TRAFO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 22:49 | 2016-12-31 23:20 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.63
16260149 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GULKENT KOOP. *160 S / BB1 | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 01:37 | 2016-12-30 10:50 | 9.214 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2718.13 | 0 | 0
16260155 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU RODOP SK.IC / BB1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:38 | 2016-12-30 13:30 | 6.869 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2706.39 | 0 | 0
16260162 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.BEYAZKE / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 06:05 | 2016-12-30 15:30 | 9.422 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1432.14 | 0 | 0
16260168 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAMURSEL DM4004 / H02-PENDIK EVLERI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 23:59 | 2017-01-01 | 0.014 | 2 | 532 | 4 | 159 | 0.03 | 7.45 | 0.06 | 2.23
17000050 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DALLAS TR / LD1A SDK: TRP1205A18 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 11:47 | 2016-12-31 17:00 | 5.214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.64 | 0 | 0
17000065 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10254*2TR30 / LD1B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 15:50 | 2016-12-31 17:30 | 1.662 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 523.53 | 0 | 0
17000076 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN* MAH. 228. SOK. / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 10:59 | 2016-12-30 22:30 | 11.513 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 184.21 | 0 | 0
17000080 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BA*DAT CAD. DOKTOR V / LV65B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 15:15 | 2016-12-30 21:00 | 5.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 201.25 | 0 | 0
17000084 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YESILKENT K.K. TR*3 / BB1 | Doğal Afet | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 04:24 | 2016-12-30 21:00 | 16.592 | 0 | 557 | 0 | 1 | 0 | 9241.74 | 0 | 16.59
17000085 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SA*LIK OCA*I / LV65C | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 08:36 | 2016-12-30 12:00 | 3.395 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 454.93 | 0 | 0
17000101 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IRAK K.K. / LD1A SDK: TRP2526A38 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 14:54 | 2016-12-31 15:00 | 0.107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
17000108 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V*LAYET CAD. / LD1C SDK: TRP2664C11 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 11:22 | 2016-12-29 12:00 | 0.626 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 0
17000122 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MEVLANA CAD. DIREK T / LD1B SDK: TRP2804B21 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 00:53 | 2016-12-30 02:30 | 1.611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0
17000125 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MANNESMAN SOK. / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:51 | 2016-12-30 12:00 | 2.153 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 256.21 | 0 | 0
17000248 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / H03 | Doğal Afet | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2016-12-30 19:50 | 2016-12-31 20:41 | 24.851 | 2 | 158 | 0 | 0 | 49.7 | 3926.46 | 0 | 0
17000699 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7025*4TR59/A / LD1B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:36 | 2016-12-31 18:30 | 5.9 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 660.8 | 0 | 0
17001275 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE DOKTORLAR S / LD1B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 09:30 | 2016-12-30 19:02 | 9.533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 171.59 | 0 | 0
17001276 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENEVLER KAMPUS YOL / LD1A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-30 12:04 | 2016-12-30 17:00 | 4.933 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 266.38 | 0 | 0
17001389 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAYIRLAR / LD1B SDK: TRP2517B8 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:23 | 2016-12-31 17:00 | 3.615 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.46 | 0 | 0
17001472 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI / LD1A SDK: TRP2554A23 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 13:56 | 2016-12-31 15:00 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
17002516 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR OKUL USTU SER / BB1 | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:08 | 2016-12-29 17:30 | 7.361 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 780.27 | 0 | 0
17002518 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YESILKENT K.K. TR*3 / LD1H | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 17:30 | 10.883 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 707.4 | 0 | 10.88
17002519 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YESILKENT K.K. TR*1 / LD1E | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 10:25 | 2016-12-29 17:00 | 6.58 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0
17002520 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ORMAN DEPOSU TR*2 / LD1B | Önlenemez Arızalar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-29 14:37 | 2016-12-29 18:00 | 3.382 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 98.08 | 0 | 0
17015125 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9009*1TR39 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 12:52 | 2016-12-31 16:00 | 3.138 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 982.19 | 0 | 0
17015129 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9009*1TR39 / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 07:10 | 2016-12-31 08:50 | 1.67 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 522.71 | 0 | 0
17015138 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10166*5TR78/C / LD1C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-12-31 07:07 | 2016-12-31 13:10 | 6.054 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 175.57 | 0 | 0