## Tablo-1
NOT : C SÜTUNUNDA İL, D SÜTUNUNDA İLÇE BAZINDA SEÇİM YAPILARAK BÖLGENİZDEKİ KESİNTİLERİ GÖREBİLİRSİNİZ
201 ….. AYI TABLO 1 SEDAS
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
19335868 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 08:29:07 | 01.12.2019 11:56:06 | 3.45 | 25 | 1115 | 1 | 2 | 86.24 | 3846.44 | 3.45 | 6.9
19335881 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SANAYI KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:05:00 | 01.12.2019 13:00:00 | 3.917 | 3 | 556 | 0 | 0 | 11.75 | 2177.67 | 0 | 0
19335883 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:00:00 | 01.12.2019 15:19:23 | 6.323 | 7 | 124 | 0 | 1 | 44.26 | 784.06 | 0 | 6.32
19336600 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 08:53:09 | 01.12.2019 17:15:28 | 8.372 | 17 | 0 | 2 | 112 | 142.32 | 0 | 16.74 | 937.66
19336639 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 08:54:25 | 01.12.2019 17:15:28 | 8.351 | 90 | 281 | 24 | 326 | 751.58 | 2346.58 | 200.42 | 2722.37
19336644 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G28-RESINEK DM / H11-OSMANGAZI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 08:32:42 | 01.12.2019 15:09:30 | 6.613 | 16 | 6 | 0 | 0 | 105.81 | 39.68 | 0 | 0
19336651 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAKONAGI KOYU YAYL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 13:20:00 | 01.12.2019 15:36:54 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.61
19336653 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ALTUNCAY KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 13:00:06 | 01.12.2019 15:10:00 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 192.69
19336656 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | ISU DM*2 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:00:00 | 02.12.2019 16:10:49 | 7.18 | 3 | 63 | 0 | 0 | 21.54 | 452.36 | 0 | 0
19336658 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10389*3TR31 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:05:00 | 05.12.2019 12:48:55 | 3.732 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 97.03 | 0 | 7.46
19336675 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ALTUNCAY KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 10:00:00 | 01.12.2019 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 222
19336676 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 10:10:00 | 02.12.2019 15:12:18 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 463.53
19336677 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MELENAGZI KOYU**M.G. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 08:55:00 | 02.12.2019 09:42:49 | 0.797 | 0 | 18 | 0 | 185 | 0 | 14.35 | 0 | 147.43
19336680 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 12:01:56 | 02.12.2019 12:28:27 | 0.442 | 30 | 91 | 27 | 1951 | 13.26 | 40.22 | 11.93 | 862.23
19336682 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 12:29:00 | 02.12.2019 12:54:33 | 0.426 | 6 | 418 | 13 | 2 | 2.56 | 178 | 5.54 | 0.85
19336683 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KINIK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:00:00 | 03.12.2019 14:40:00 | 5.667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 532.67
19336686 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025598 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:02:08 | 01.12.2019 12:46:11 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 892.47
19336755 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:30:00 | 01.12.2019 14:37:25 | 5.124 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 599.46 | 0 | 0
19336759 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 14:42:09 | 01.12.2019 16:42:38 | 2.008 | 2 | 424 | 8 | 186 | 4.02 | 851.42 | 16.06 | 373.5
19336759 | 2 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 14:42:09 | 01.12.2019 17:02:00 | 2.331 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 2011.51 | 0 | 0
19337193 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / AG FIDER 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:02:50 | 01.12.2019 13:04:37 | 4.03 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.68 | 0 | 0
19337195 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:00:35 | 01.12.2019 13:01:40 | 4.018 | 26 | 3 | 0 | 0 | 104.47 | 12.05 | 0 | 0
19337200 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KUGU BINA / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2019 13:00:00 | 01.12.2019 16:47:34 | 3.793 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1050.6 | 0 | 0
19337202 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR7 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 13:00:00 | 01.12.2019 14:17:56 | 1.299 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100.01 | 0 | 0
19337205 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MEZARLIK KAB*N / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:21:54 | 01.12.2019 13:01:02 | 3.652 | 0 | 362 | 0 | 7 | 0 | 1322.1 | 0 | 25.57
19337207 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DU*UNSALONU TR / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 10:15:00 | 01.12.2019 11:07:26 | 0.874 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 388.01 | 0 | 0
19337223 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:06:20 | 01.12.2019 11:28:13 | 2.365 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 1993.46 | 0 | 0
19337230 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2019 12:08:26 | 01.12.2019 13:21:40 | 1.221 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 0 | 0
19337233 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:14:47 | 01.12.2019 17:15:32 | 8.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.03
19337239 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI DM / H04 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2019 09:05:00 | 01.12.2019 09:21:16 | 0.271 | 6 | 154 | 0 | 0 | 1.63 | 41.75 | 0 | 0
19337239 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI DM / H04 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2019 09:05:00 | 01.12.2019 18:13:47 | 9.146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0
19337239 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI DM / H04 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2019 17:30:00 | 01.12.2019 18:13:47 | 0.73 | 6 | 154 | 0 | 0 | 4.38 | 112.38 | 0 | 0
19337578 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 09:00:00 | 01.12.2019 15:50:00 | 6.833 | 0 | 5 | 0 | 182 | 0 | 34.17 | 0 | 1243.67
19337585 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H03-CEZAEVI HAMAM | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 08:58:47 | 01.12.2019 09:00:32 | 0.029 | 16 | 6436 | 8 | 308 | 0.47 | 187.72 | 0.23 | 8.98
19337585 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H03-CEZAEVI HAMAM | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 08:58:47 | 01.12.2019 10:42:31 | 1.729 | 1 | 613 | 0 | 23 | 1.73 | 1059.81 | 0 | 39.76
19337585 | 3 | SAKARYA | GEYVE | HAMAM DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2019 10:52:55 | 01.12.2019 10:53:22 | 0.008 | 16 | 6436 | 8 | 308 | 0.12 | 48.27 | 0.06 | 2.31
19337588 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD. ROYAL BLO / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:19:00 | 02.12.2019 13:26:56 | 4.132 | 0 | 461 | 0 | 2 | 0 | 1904.95 | 0 | 8.26
19337607 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KAYARLAR ET SAN. YA / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:05:20 | 02.12.2019 11:21:53 | 2.276 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 200.27 | 0 | 0
19337610 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S06-ARIFIYE OGRETM / F03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 13:58:53 | 02.12.2019 14:55:57 | 0.951 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 92.26 | 0 | 0
19337614 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:07:00 | 02.12.2019 13:23:49 | 4.28 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1070.07 | 0 | 0
19337616 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HASANEYN KOYLER MOD* / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:07:00 | 02.12.2019 16:08:14 | 7.021 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 4233.4
19337618 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 08:30:00 | 02.12.2019 12:14:50 | 3.747 | 0 | 758 | 0 | 3 | 0 | 2840.39 | 0 | 11.24
19337621 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DO*ANTEPE MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:08:26 | 02.12.2019 11:12:17 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.79
19337622 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH OKUL ONU / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:00:00 | 03.12.2019 09:28:19 | 0.472 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 0
19337622 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH OKUL ONU / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:00:00 | 03.12.2019 17:27:45 | 8.463 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1430.16 | 0 | 0
19337622 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH OKUL ONU / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 16:33:00 | 03.12.2019 17:27:45 | 0.913 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 185.24 | 0 | 0
19337637 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 08:30:05 | 03.12.2019 12:26:58 | 3.948 | 0 | 53 | 4 | 1607 | 0 | 209.25 | 15.79 | 6344.53
19337643 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | VATAN CAD DOGANTEPE / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 13:16:00 | 02.12.2019 15:18:20 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 336.42
19337646 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H04-KURUDERE RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:00:12 | 03.12.2019 14:42:07 | 5.699 | 0 | 46 | 5 | 1088 | 0 | 262.14 | 28.49 | 6200.09
19337650 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.61 NOLU S / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 09:02:00 | 04.12.2019 15:18:47 | 6.28 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 822.64 | 0 | 12.56
19337652 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013786 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:57:57 | 02.12.2019 13:06:18 | 3.139 | 0 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 18.84 | 420.65
19337655 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 08:31:11 | 04.12.2019 14:41:40 | 6.175 | 9 | 583 | 0 | 272 | 55.57 | 3599.86 | 0 | 1679.52
19337694 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H04-CORAK-KAYISLAR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:37:20 | 02.12.2019 17:40:52 | 8.059 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 16.12 | 4641.92
19337703 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETCI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 13:23:00 | 02.12.2019 15:00:00 | 1.617 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 1.62 | 190.77
19337706 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACALAR*MERKEZ / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:31:53 | 02.12.2019 10:39:48 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.53
19337709 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DURAKLI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:00:00 | 02.12.2019 15:05:09 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 663.36
19337721 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | GUVENLIK CAD. DR TR / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 09:00:00 | 02.12.2019 17:15:12 | 8.253 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 156.81 | 0 | 0
19337723 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR DM / H04 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2019 14:25:00 | 02.12.2019 16:59:21 | 2.572 | 0 | 4 | 0 | 1771 | 0 | 10.29 | 0 | 4555.9
19337745 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOYU*ASAGI*MAH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:30:00 | 03.12.2019 11:57:06 | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 107.87
19337751 | 1 | BOLU | MENGEN | ARAK*KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:30:00 | 03.12.2019 17:06:57 | 7.616 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 236.09
19337759 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*OTOBAN*USTU / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 13:10:17 | 03.12.2019 14:33:07 | 1.381 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82.83 | 0 | 0
19337766 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:37:16 | 05.12.2019 12:06:30 | 2.487 | 0 | 0 | 9 | 613 | 0 | 0 | 22.39 | 1524.67
19337771 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:38:52 | 05.12.2019 13:24:44 | 3.764 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 3.76 | 1607.42
19337778 | 1 | BOLU | MENGEN | AGACALAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 09:10:00 | 06.12.2019 11:02:00 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4
19337847 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H03-KOYLER RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2019 08:59:57 | 02.12.2019 11:02:10 | 2.037 | 1 | 345 | 0 | 42 | 2.04 | 702.75 | 0 | 85.55
19337850 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE CIFTLIK YOLU / LV65H | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:00:00 | 03.12.2019 11:49:18 | 2.822 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1207.67 | 0 | 0
19338562 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2019 23:10:03 | 01.12.2019 02:40:25 | 3.506 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.17
19338562 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:22:44 | 01.12.2019 02:40:25 | 1.295 | 0 | 0 | 16 | 547 | 0 | 0 | 20.72 | 708.21
19338682 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9036*3TR14/1 / LD1A SDK: TRP9036A5 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2019 23:33:15 | 01.12.2019 00:24:53 | 0.861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
19338685 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S48-BALCILAR KOK / H04-KIZILCAALI RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 00:56:18 | 01.12.2019 01:10:03 | 0.229 | 0 | 28 | 19 | 708 | 0 | 6.42 | 4.35 | 162.25
19338690 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K51-B.ISKELE DM250 / H15-TR635 KURU SK. | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 00:39:15 | 01.12.2019 01:33:50 | 0.91 | 40 | 191 | 0 | 0 | 36.39 | 173.76 | 0 | 0
19338692 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LD1D SDK: TRP14D6 Bina: 5080155 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 00:23:55 | 01.12.2019 01:09:51 | 0.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
19338697 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 02:03:00 | 01.12.2019 02:19:50 | 0.281 | 0 | 11 | 5 | 527 | 0 | 3.09 | 1.4 | 147.85
19338700 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YENIKOY / LD1A SDK: TR-1YENIKOYA14 Bina: 2069029 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:15:50 | 01.12.2019 02:26:21 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
19338703 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YESILYAZI*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:31:18 | 01.12.2019 02:26:12 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.83
19338708 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*YSE*KAVSAK / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:33:30 | 01.12.2019 02:28:32 | 0.917 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 60.54 | 0 | 0
19338709 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UFUK SK D*TR / LD1B SDK: TRP426B5 Bina: 4246751 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:23:23 | 01.12.2019 02:38:50 | 1.257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
19338711 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K25-GOLCUK TR3043 / LD1C SDK: TR3043C7 Bina: 4135801 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:46:01 | 01.12.2019 02:31:14 | 0.754 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
19338714 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YESILYAZI*KOYU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 01:59:49 | 01.12.2019 02:29:20 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.87
19338719 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESUDIYE KOYU *YENI / LD1A SDK: TRP47A21 Bina: 5075581 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 02:29:13 | 01.12.2019 03:21:56 | 0.879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
19338722 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 04:26:00 | 01.12.2019 05:13:24 | 0.79 | 0 | 11 | 5 | 527 | 0 | 8.69 | 3.95 | 416.33
19338723 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 02:59:25 | 01.12.2019 03:04:09 | 0.079 | 0 | 0 | 16 | 575 | 0 | 0 | 1.26 | 45.36
19338726 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TACYAPRAK KAB*N / LD1B SDK: TR2209B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 03:33:41 | 01.12.2019 04:20:44 | 0.784 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 0 | 0
19338737 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 06:39:48 | 01.12.2019 07:09:20 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19338737 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 07:09:22 | 01.12.2019 07:40:41 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19338737 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KANDIRA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 07:43:57 | 01.12.2019 10:51:40 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19338739 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 06:39:27 | 01.12.2019 10:10:14 | 3.513 | 2 | 360 | 5 | 795 | 7.03 | 1264.7 | 17.57 | 2792.88
19338745 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 07:21:38 | 01.12.2019 07:35:26 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
19338747 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*4 14.16 / LD1C SDK: TRP8C21 Bina: 5089833 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 07:50:52 | 01.12.2019 09:26:44 | 1.598 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
19338751 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LD1B SDK: TR1471B3 Bina: 1018560 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:09:18 | 01.12.2019 09:05:14 | 0.932 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 0 | 0
19338752 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SEYHLER KOYU YENI TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:20:00 | 01.12.2019 10:45:28 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42
19338754 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CEBECI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:13:14 | 01.12.2019 09:55:18 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 115.68
19338756 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALIDE EDIP ADIVAR C / LD1A SDK: TRP425A29 Bina: HÜSNİYE ALPTÜRK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:24:10 | 01.12.2019 09:08:00 | 0.731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
19338757 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:26:26 | 0.023 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 51.12 | 0 | 0
19338757 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H02-DAHILI TR | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:27:01 | 0.032 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
19338757 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:27:04 | 0.033 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0
19338757 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H03-TR11 COCUK PARK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:27:18 | 0.037 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 44.04 | 0 | 0
19338757 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H01-FIYAPI 1 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:27:32 | 0.041 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0
19338757 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H04-Y.BYZD IÖ. -TR42 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:27:44 | 0.044 | 17 | 7054 | 0 | 10 | 0.75 | 311.55 | 0 | 0.44
19338757 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H12-DM4 KABIN-TZLA1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:28:05 | 0.05 | 5 | 6018 | 0 | 0 | 0.25 | 300.9 | 0 | 0
19338757 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G33-GEBZE DM4 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:25:05 | 01.12.2019 08:28:07 | 0.051 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0
19338760 | 1 | BOLU | MERKEZ | EMEN*EVLERI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:00:00 | 01.12.2019 09:12:59 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19338775 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:29:18 | 01.12.2019 11:44:07 | 0.247 | 14 | 707 | 0 | 5 | 3.46 | 174.59 | 0 | 1.23
19338776 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D08-OTOBAN SAC KAB / H03-ARABACI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:56:23 | 01.12.2019 08:59:41 | 0.055 | 0 | 3 | 3 | 1086 | 0 | 0.17 | 0.17 | 59.73
19338776 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 08:56:23 | 01.12.2019 09:00:10 | 0.063 | 0 | 3 | 3 | 732 | 0 | 0.19 | 0.19 | 46.16
19338780 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KAB*N / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:05:11 | 01.12.2019 10:09:36 | 1.074 | 7 | 2105 | 0 | 0 | 7.52 | 2259.95 | 0 | 0
19338787 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU KURULUK / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:25:16 | 01.12.2019 10:45:31 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.85
19338790 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*SAPAGI*KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:20:22 | 01.12.2019 09:28:14 | 0.131 | 6 | 969 | 3 | 463 | 0.79 | 127.05 | 0.39 | 60.7
19338792 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:20:22 | 01.12.2019 09:41:51 | 0.358 | 11 | 2887 | 4 | 1087 | 3.94 | 1033.71 | 1.43 | 389.21
19338801 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GUNEYCALLICA*MERKEZ* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:22:22 | 01.12.2019 11:19:38 | 1.954 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.5
19338804 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NUSRETTIN MAH. YAYLA / LD1B SDK: TR-66DUZCEB7 Bina: 2152161 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:22:59 | 01.12.2019 09:45:44 | 0.379 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
19338808 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YUKARI CALICA KOYU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:25:00 | 01.12.2019 11:29:14 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124.23
19338810 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003911 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:00:00 | 01.12.2019 10:13:27 | 0.224 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0.67 | 55.15 | 0 | 0
19338811 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LD1D SDK: TR-3KALKIND8.3 Bina: 2143692 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:28:13 | 01.12.2019 10:16:22 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
19338818 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TEPEBASI / LD1B SDK: TRP2435B42 Bina: 4279586 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:35:50 | 01.12.2019 13:07:00 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52
19338828 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BOGAZICI BELEDIYE YA / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:45:18 | 01.12.2019 10:27:33 | 0.704 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
19338829 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306837 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:35:00 | 01.12.2019 11:45:00 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
19338831 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MAHMUT ZIYA UCUNCU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:46:49 | 01.12.2019 10:59:37 | 1.213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0
19338834 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 09:52:17 | 01.12.2019 09:52:18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19338839 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H04-YEDIYER VILLALAR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:03:18 | 01.12.2019 10:37:07 | 0.564 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1.13 | 22.54
19338841 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BELDIBI CAMI YANI / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:05:14 | 01.12.2019 11:02:59 | 0.962 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 4.81 | 0 | 40.43
19338844 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*YSE*KAVSAK / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:12:12 | 01.12.2019 11:36:37 | 1.407 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 0 | 0
19338853 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004249 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:10:00 | 01.12.2019 11:23:43 | 0.229 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 0 | 0
19338855 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*DEREKOY / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:26:13 | 01.12.2019 12:40:27 | 2.237 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2.24 | 0 | 67.12
19338866 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*ESKI*TEKEL / LD1A SDK: TR1045A1 Bina: 1019216 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:41:48 | 01.12.2019 11:08:23 | 0.443 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
19338870 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARAPINAR YAYLASI / LD1A SDK: TRP230A4 Bina: 5885909 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:45:24 | 01.12.2019 12:28:26 | 1.717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
19338871 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:45:11 | 01.12.2019 11:48:18 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.52
19338876 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAZLIK MERKEZ / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:54:52 | 01.12.2019 11:14:32 | 0.328 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 0 | 0
19338880 | 1 | BOLU | MERKEZ | KOPRUCULER / LD1B SDK: TR1265B1 Bina: 1066234 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:58:06 | 01.12.2019 12:40:13 | 1.702 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0
19338881 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU TR*4 YENI TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 10:57:51 | 01.12.2019 12:26:43 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.44
19338882 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:03:12 | 01.12.2019 11:33:36 | 0.507 | 3 | 71 | 11 | 472 | 1.52 | 35.97 | 5.57 | 239.15
19338884 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E TR3 / LD1B SDK: TRP1403B17 Bina: 4169424 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:06:01 | 01.12.2019 12:07:10 | 1.019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
19338888 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CEZA EVI 14.16 *GEYV / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:11:33 | 01.12.2019 11:30:41 | 0.319 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3.19 | 0 | 2.55
19338890 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:16:04 | 01.12.2019 12:23:03 | 1.116 | 2 | 97 | 0 | 97 | 2.23 | 108.29 | 0 | 108.29
19338890 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:16:04 | 01.12.2019 12:34:58 | 1.315 | 2 | 132 | 13 | 2746 | 2.63 | 173.58 | 17.1 | 3610.99
19338890 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H02-CUKURKOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:16:04 | 01.12.2019 13:44:00 | 2.466 | 0 | 13 | 0 | 409 | 0 | 32.05 | 0 | 1008.41
19338896 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKINLAR MEZARLIK YAN / LD1A SDK: TR-277DUZCEA18 Bina: BILINMIYOR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:30:28 | 01.12.2019 12:20:14 | 0.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
19338901 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SANAT OKULU YANI TR / LD1C SDK: TRP6C5 Bina: Kemalpa_a Mh. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:36:45 | 01.12.2019 12:49:50 | 1.218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0
19338902 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. YAMAKLA / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:39:32 | 01.12.2019 15:26:58 | 3.791 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 868.04 | 0 | 0
19338906 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / LD1A SDK: TR7536A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:47:30 | 01.12.2019 14:57:39 | 3.169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0
19338907 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CENGELKOY T35 / LD1B SDK: TRP88B3 Bina: 5065423 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:48:30 | 01.12.2019 14:21:39 | 2.552 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.11
19338914 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H08-KESICILI KUPLAJ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:56:59 | 01.12.2019 12:04:48 | 0.13 | 11 | 1704 | 3 | 466 | 1.43 | 221.99 | 0.39 | 60.71
19338914 | 2 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H03-KOY B7 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:56:59 | 01.12.2019 12:07:40 | 0.178 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 161.85 | 0 | 0
19338914 | 3 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H04-CAZLAR YOLU B17 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:56:59 | 01.12.2019 12:09:26 | 0.208 | 1 | 848 | 15 | 1408 | 0.21 | 175.96 | 3.11 | 292.16
19338914 | 4 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H05-PAZARKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:56:59 | 01.12.2019 12:09:45 | 0.213 | 1 | 632 | 4 | 1897 | 0.21 | 134.48 | 0.85 | 403.64
19338914 | 5 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H06-KUZGOL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 11:56:59 | 01.12.2019 12:09:58 | 0.216 | 0 | 0 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.65 | 25.32
19338914 | 6 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H02-BESLER MAH B2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:04:53 | 01.12.2019 12:16:28 | 0.193 | 7 | 1560 | 0 | 1 | 1.35 | 301.17 | 0 | 0.19
19338914 | 7 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*SERPEK*B2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:04:53 | 01.12.2019 13:23:10 | 1.305 | 2 | 56 | 3 | 453 | 2.61 | 73.06 | 3.91 | 591.04
19338914 | 8 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:04:53 | 01.12.2019 14:05:17 | 2.007 | 2 | 88 | 0 | 12 | 4.01 | 176.59 | 0 | 24.08
19338917 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H01-ESKI YARIMCA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 13:17:31 | 01.12.2019 13:55:15 | 0.629 | 4 | 285 | 0 | 0 | 2.52 | 179.23 | 0 | 0
19338924 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:09:37 | 01.12.2019 12:51:16 | 0.694 | 0 | 23 | 14 | 606 | 0 | 15.97 | 9.72 | 420.67
19338930 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:17:03 | 01.12.2019 13:24:49 | 1.129 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 634.75 | 0 | 0
19338930 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:53:25 | 01.12.2019 13:24:49 | 0.523 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 312.43 | 0 | 0
19338944 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALEMDAR*ESKI*TRAFO / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:23:55 | 01.12.2019 12:47:30 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.44
19338947 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G03-HONDA KABIN / H17-ANADOLU MOTOR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:25:52 | 01.12.2019 13:14:20 | 0.808 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2.42 | 25.85 | 0 | 0
19338948 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:25:53 | 01.12.2019 12:25:54 | 0 | 2 | 0 | 17 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0.26
19338953 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. ZAMBAK / LD1A SDK: V_5131053 Bina: 5131053 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:27:34 | 01.12.2019 13:21:47 | 0.904 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0
19338961 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / LD1C SDK: TRP634C9 Bina: 5177473 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 12:41:42 | 01.12.2019 13:06:23 | 0.411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
19338973 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAM KONAK YA*LI DERE / LD1B SDK: TRP5980B26 Bina: 4114096 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 13:11:30 | 01.12.2019 14:38:00 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
19338980 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU SOGUKS / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 13:18:22 | 01.12.2019 17:40:24 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 135.38
19338983 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KID*ILLI / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 13:22:54 | 01.12.2019 15:15:50 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.23
19338984 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H07-TAVSANTEPE TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 13:24:26 | 01.12.2019 14:02:18 | 0.631 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 272.01 | 0 | 0
19338998 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | METIN SOKAK ICI.12*1 / LD1C SDK: TRP732C4 Bina: 5201153 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 13:30:05 | 01.12.2019 14:45:20 | 1.254 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0
19339004 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOYU MERKE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 14:22:00 | 01.12.2019 14:35:16 | 0.221 | 0 | 3 | 0 | 233 | 0 | 0.66 | 0 | 51.52
19339005 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 14:03:21 | 01.12.2019 15:02:55 | 0.993 | 0 | 1 | 2 | 235 | 0 | 0.99 | 1.99 | 233.3
19339006 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 14:05:02 | 01.12.2019 14:23:50 | 0.313 | 11 | 2887 | 4 | 1087 | 3.45 | 904.59 | 1.25 | 340.59
19339011 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 14:05:34 | 01.12.2019 14:55:38 | 0.834 | 0 | 22 | 2 | 388 | 0 | 18.36 | 1.67 | 323.76
19339017 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KINIK KOYU / LD1A SDK: TR-4093A10 Bina: 2007286 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 14:08:43 | 01.12.2019 14:44:41 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6
19339037 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003036 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:02:33 | 01.12.2019 15:29:47 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.88
19339037 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | AKINCILAR / LV65C | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:02:33 | 01.12.2019 19:53:13 | 4.844 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 188.93
19339042 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YIGIT KENT BLOK KARS / LD1B SDK: DM4TR9B11 Bina: 5888407 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 14:54:49 | 01.12.2019 16:34:40 | 1.664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | 0 | 0
19339047 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BETUL DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:00:57 | 01.12.2019 15:26:50 | 0.431 | 1 | 2521 | 0 | 9 | 0.43 | 1087.53 | 0 | 3.88
19339050 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MAH.PTT ONU / LD1C SDK: TRP30C12 Bina: 5892224 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:02:04 | 01.12.2019 16:29:54 | 1.464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 0
19339053 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUHAMMET KOC / LD1A SDK: TRP211A15 Bina: 5153031 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:06:04 | 01.12.2019 16:42:39 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
19339057 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATAK TRAFO / LD1C SDK: TRP3005C11 Bina: 4134161 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:13:25 | 01.12.2019 15:35:04 | 0.361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
19339060 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KIREMITOCAGI MAH. OT / LD1D SDK: TR-51DUZCED12 Bina: 2058297 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:14:42 | 01.12.2019 16:57:20 | 1.711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0
19339061 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:15:01 | 01.12.2019 16:15:47 | 1.013 | 14 | 2380 | 0 | 0 | 14.18 | 2410.41 | 0 | 0
19339064 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GERIDONUSUMCULER TR2 / LD1B SDK: TR7537B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:11:29 | 01.12.2019 20:35:44 | 5.404 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.02 | 0 | 0
19339065 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:38:30 | 01.12.2019 16:54:09 | 0.261 | 4 | 247 | 13 | 3434 | 1.04 | 64.43 | 3.39 | 895.7
19339066 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYGOKPINAR*MERKEZ*M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:15:49 | 01.12.2019 15:45:03 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 40.44
19339074 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU GUNDUZLER / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:20:00 | 01.12.2019 17:30:46 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.69
19339077 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HASTANE YOLU ILAVE T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:42:22 | 01.12.2019 17:00:00 | 1.294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
19339081 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:50:01 | 01.12.2019 17:05:22 | 0.256 | 3 | 1283 | 10 | 2456 | 0.77 | 328.23 | 2.56 | 628.33
19339085 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER YENI MAH. / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 15:57:11 | 01.12.2019 18:10:06 | 2.215 | 0 | 388 | 0 | 5 | 0 | 859.53 | 0 | 11.08
19339090 | 1 | BOLU | MERKEZ | TATLAR*KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:06:48 | 01.12.2019 16:54:59 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.47
19339091 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:07:06 | 01.12.2019 16:30:03 | 0.383 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 67.7 | 0 | 0.77
19339094 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU MURADOGLU M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:11:13 | 01.12.2019 17:12:05 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.01 | 0 | 17.25
19339097 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*ESKI*TEKEL / LD1A SDK: TR1045A1 Bina: 1019216 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:17:25 | 01.12.2019 16:48:12 | 0.513 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
19339100 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR CAD. KOPR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:23:36 | 01.12.2019 17:21:41 | 0.968 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.66 | 0 | 0
19339112 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | EGITIM GONULLULERI V / LD1E SDK: DM23TR113E1 Bina: 5124103 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:53:44 | 01.12.2019 18:52:27 | 1.979 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 0 | 0
19339114 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER*KOYU / LD1C SDK: TR4028C1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 16:59:49 | 01.12.2019 17:45:58 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.31
19339115 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | B*RSOY TR / LD1D SDK: TRP1020D5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:00:08 | 01.12.2019 18:06:00 | 1.098 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 | 0
19339117 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | TASLIK KOYU / LD1A SDK: TR-7041A3 Bina: 2008221 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:02:47 | 01.12.2019 18:06:08 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.17
19339120 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ORTAKOY TANGAZ MAH.T / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:03:42 | 01.12.2019 19:01:40 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.56
19339122 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D06-YIGILCA KOK2 / H03-BEKIRLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:29:50 | 01.12.2019 19:38:33 | 0.145 | 0 | 16 | 8 | 2763 | 0 | 2.32 | 1.16 | 401.4
19339126 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:09:38 | 01.12.2019 18:34:32 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.77
19339132 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:14:43 | 01.12.2019 18:56:57 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.41
19339133 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:15:37 | 01.12.2019 19:40:50 | 2.42 | 0 | 4 | 0 | 126 | 0 | 9.68 | 0 | 304.96
19339134 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S48-BALCILAR KOK / H06-MUEZZINLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:18:45 | 01.12.2019 18:31:05 | 0.206 | 0 | 13 | 5 | 345 | 0 | 2.67 | 1.03 | 70.92
19339140 | 1 | BOLU | MUDURNU | GURCAM*KOYU*MERKEZ*M / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:29:32 | 01.12.2019 18:00:00 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.85
19339146 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KUCUK HATAPLI KOYU 1 / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:43:00 | 01.12.2019 18:52:16 | 0.154 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 1.85 | 0 | 6.8
19339147 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306917 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:00:00 | 01.12.2019 18:15:00 | 0.25 | 0 | 22 | 0 | 612 | 0 | 5.5 | 0 | 153
19339148 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GUVENCLER KOYU T35 / LD1A SDK: TRP144A15 Bina: 5008763 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:38:22 | 01.12.2019 18:56:52 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.62
19339151 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAH.YOLU PALACI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:40:50 | 01.12.2019 19:41:18 | 2.008 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | 0 | 0
19339152 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / LD1D SDK: TR10061D12 Bina: 3087548 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:42:22 | 01.12.2019 18:16:13 | 0.564 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0
19339155 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:44:25 | 01.12.2019 18:47:46 | 1.056 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 0 | 0
19339161 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1TR12/1 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:51:46 | 01.12.2019 18:33:56 | 0.703 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 140.56 | 0 | 0
19339164 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H06-DUZKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:21:38 | 01.12.2019 18:25:56 | 0.072 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 0 | 0.07 | 42.79
19339165 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | BUYUKDERE MAH.CETIN / LD1D SDK: TRP540D22 Bina: 5036493 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:57:30 | 01.12.2019 19:21:55 | 1.407 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
19339168 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DOKURCUN KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 17:53:51 | 01.12.2019 18:31:11 | 0.622 | 0 | 465 | 0 | 32 | 0 | 289.33 | 0 | 19.91
19339169 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYRAKTAR OKUL / LD1C SDK: TRP1503C10 Bina: 4181245 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:04:28 | 01.12.2019 19:05:35 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.06
19339171 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:06:24 | 01.12.2019 19:17:43 | 1.189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0
19339179 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YORUKLER KIRCIL T50 / LD1A SDK: TRP42A32 Bina: 5073134 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:16:31 | 01.12.2019 19:06:10 | 0.828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
19339184 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY MER / LD1B SDK: TRP448B44 Bina: CEMAL KÖK | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:23:49 | 01.12.2019 20:04:19 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
19339195 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SULEYMANIYE KOYU *YE / LD1A SDK: TRP231A11 Bina: 5168307 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:44:15 | 01.12.2019 20:47:56 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
19339200 | 1 | BOLU | GEREDE | OTO*SAN*SITESI*TR6 / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:47:16 | 01.12.2019 19:06:55 | 0.328 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 0 | 0
19339203 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.CAMURLUK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:52:48 | 01.12.2019 20:12:12 | 1.323 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 31.76 | 0 | 3.97
19339205 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:52:05 | 01.12.2019 19:16:29 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 82.55
19339206 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK KOYU MERKEZ / LD1B SDK: TRP107B35 Bina: 5239399 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 18:56:53 | 01.12.2019 20:53:07 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.87
19339207 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SAZKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:02:10 | 01.12.2019 20:53:57 | 1.863 | 3 | 631 | 0 | 1025 | 5.59 | 1175.59 | 0 | 1909.63
19339208 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / KAYNASLI SEHIR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:02:12 | 01.12.2019 20:26:51 | 1.411 | 0 | 198 | 5 | 925 | 0 | 279.35 | 7.05 | 1305.02
19339208 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / KAYNASLI SEHIR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:02:12 | 01.12.2019 20:49:37 | 1.79 | 4 | 3443 | 2 | 481 | 7.16 | 6163.93 | 3.58 | 861.12
19339210 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:02:50 | 01.12.2019 19:41:48 | 0.649 | 10 | 1522 | 0 | 2 | 6.49 | 988.45 | 0 | 1.3
19339221 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAHALLE / LD1B SDK: TR-11CUMAYERIB27 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:30:37 | 01.12.2019 20:26:55 | 0.938 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
19339222 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH.TURBE SOK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:32:37 | 01.12.2019 19:52:01 | 0.323 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 67.25 | 0 | 0
19339229 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*KARABEYLER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:44:02 | 01.12.2019 20:45:16 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.12
19339231 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | GOKTEPE KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 19:52:37 | 01.12.2019 20:49:51 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.25
19339237 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:01:35 | 01.12.2019 21:56:20 | 1.913 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95.63 | 0 | 0
19339238 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SAHMELEK KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:00:00 | 01.12.2019 20:15:40 | 0.261 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0.52 | 0 | 10.18
19339239 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YARICA KEMAL / LD1A SDK: TRP157A42 Bina: 5149230 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:06:23 | 01.12.2019 23:47:15 | 3.681 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 117.8
19339242 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GOLA EVLER ALTI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:08:26 | 01.12.2019 20:40:26 | 0.533 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 77.87 | 0 | 0
19339245 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LD1B SDK: TR1192B19 Bina: 1101349 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:14:55 | 01.12.2019 21:01:26 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.88
19339246 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 21:00:11 | 01.12.2019 22:05:29 | 1.088 | 2 | 132 | 0 | 1 | 2.18 | 143.66 | 0 | 1.09
19339246 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 21:27:43 | 01.12.2019 22:05:14 | 0.625 | 1 | 336 | 0 | 1 | 0.63 | 210.09 | 0 | 0.63
19339248 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA*KOYU / LD1A SDK: TR1371A4 Bina: 1036871 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:23:04 | 01.12.2019 21:54:25 | 1.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0
19339250 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SIRINTEPE BINA / LD1C SDK: TR4612C6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:26:54 | 01.12.2019 22:17:22 | 1.841 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.46 | 0 | 0
19339251 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ATAK TRAFO / LD1A SDK: TRP3005A0 Bina: 4133926 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:27:26 | 01.12.2019 21:16:15 | 0.814 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
19339255 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:35:28 | 01.12.2019 21:32:29 | 0.95 | 0 | 74 | 0 | 1799 | 0 | 70.32 | 0 | 1709.55
19339262 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SARI GAZI KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:41:12 | 01.12.2019 21:16:34 | 0.589 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 2.95 | 0 | 46.57
19339267 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LD1A SDK: TRP61A58 Bina: 5260545 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 20:52:38 | 01.12.2019 21:56:29 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06
19339272 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K25-GOLCUK TR3043 / AG FIDER 3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 21:38:15 | 01.12.2019 21:51:17 | 0.217 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 46.27 | 0 | 0
19339280 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR CAD. KOPR / LD1C SDK: TR-56DUZCEC1 Bina: 2058773 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 21:33:15 | 01.12.2019 22:18:07 | 0.748 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0
19339283 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 21:35:46 | 01.12.2019 23:22:57 | 1.786 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 228.66 | 0 | 0
19339285 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GULER SABANCI KAB*N / LD1D SDK: TR3356D16 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 21:52:36 | 01.12.2019 22:13:27 | 0.348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0
19339291 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KURTULUS MERKEZ TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 02:08:34 | 02.12.2019 02:18:34 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.17 | 0 | 5.5
19339301 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ISTIKLAL C. CAMII TR / LD1B SDK: TRP3335B4 Bina: 4127290 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 23:05:08 | 01.12.2019 23:24:05 | 0.316 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
19339303 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR CAD. KOPR / LD1C SDK: TR-56DUZCEC1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 23:10:54 | 02.12.2019 02:10:51 | 2.999 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.99 | 0 | 0
19339304 | 1 | BOLU | GEREDE | KARAPAZAR / LD1A SDK: TR3120A27 Bina: 1061261 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2019 23:35:35 | 02.12.2019 01:22:25 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78
19339316 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA BERCESTE KOK / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 01:37:29 | 02.12.2019 01:50:16 | 0.213 | 0 | 3 | 2 | 226 | 0 | 0.64 | 0.43 | 48.15
19339317 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KORU SITESI YANI / LD1A SDK: TRP54A30 Bina: 5108330 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 01:43:32 | 02.12.2019 02:21:55 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
19339326 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP3390910;3;18;KED06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 05:55:00 | 02.12.2019 06:08:11 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 18.9
19339331 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 05:24:31 | 02.12.2019 06:51:29 | 1.449 | 0 | 10 | 5 | 378 | 0 | 14.49 | 7.25 | 547.89
19339331 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 05:24:31 | 02.12.2019 12:47:02 | 7.375 | 0 | 1 | 0 | 149 | 0 | 7.38 | 0 | 1098.92
19339331 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:54:18 | 02.12.2019 12:47:02 | 1.879 | 0 | 10 | 5 | 378 | 0 | 18.79 | 9.39 | 710.22
19339332 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / AG FIDER 3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 05:26:39 | 02.12.2019 06:11:42 | 0.751 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 133.65 | 0 | 0
19339352 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR4 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 08:17:31 | 02.12.2019 08:58:55 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.7
19339357 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 08:30:25 | 02.12.2019 09:02:35 | 0.536 | 0 | 23 | 14 | 606 | 0 | 12.33 | 7.51 | 324.88
19339359 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FILIZKENT / LD1B SDK: TRP3454B7 Bina: 4128015 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 08:38:46 | 02.12.2019 10:11:28 | 1.545 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0
19339374 | 1 | BOLU | MERKEZ | 112 ACIL YANI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 08:50:25 | 02.12.2019 09:15:41 | 0.421 | 18 | 15878 | 0 | 1 | 7.58 | 6686.4 | 0 | 0.42
19339374 | 2 | BOLU | MERKEZ | CEVRE*YOLU*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 08:50:25 | 02.12.2019 09:34:00 | 0.726 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0
19339374 | 3 | BOLU | MERKEZ | CEVRE*YOLU*KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:16:06 | 02.12.2019 09:33:00 | 0.282 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 83.09 | 0 | 0.28
19339374 | 4 | BOLU | MERKEZ | 112 ACIL YANI KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:17:03 | 02.12.2019 09:20:00 | 0.049 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
19339374 | 5 | BOLU | MERKEZ | B16-FIDANLIK DM / H04-MEZBAHA 477 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:17:03 | 02.12.2019 09:28:35 | 0.192 | 11 | 9382 | 0 | 0 | 2.11 | 1803.43 | 0 | 0
19339374 | 6 | BOLU | MERKEZ | CEVRE*YOLU*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:17:03 | 02.12.2019 09:35:00 | 0.299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
19339375 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N*102* / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 08:50:49 | 02.12.2019 09:18:22 | 0.459 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 236.01 | 0 | 0
19339378 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:01:29 | 02.12.2019 09:02:32 | 0.017 | 6 | 16359 | 0 | 9 | 0.11 | 286.28 | 0 | 0.16
19339378 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / H03-GENCLIK CD.KABN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:01:29 | 02.12.2019 09:32:25 | 0.516 | 10 | 1692 | 0 | 0 | 5.16 | 872.32 | 0 | 0
19339379 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:02:18 | 02.12.2019 09:33:02 | 0.512 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 0 | 3.07 | 136.25
19339382 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | GOLPAZARI YOLU T35 / LD1B SDK: TRP47B5 Bina: 5894927 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:03:58 | 02.12.2019 15:00:24 | 5.941 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 0 | 0
19339384 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OSMAN CAKIR*YEN*MAHA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:01:41 | 02.12.2019 10:01:27 | 0.996 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 0 | 0
19339385 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H04-SENPILIC RING | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:05:01 | 02.12.2019 10:00:49 | 0.93 | 3 | 99 | 0 | 225 | 2.79 | 92.07 | 0 | 209.25
19339385 | 2 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:05:34 | 02.12.2019 09:35:35 | 0.5 | 19 | 7081 | 14 | 1342 | 9.51 | 3542.47 | 7 | 671.37
19339397 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | Y.AYAZLI MH. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:08:08 | 02.12.2019 09:46:26 | 0.638 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 0 | 0
19339408 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:11:32 | 02.12.2019 09:55:08 | 0.727 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0
19339418 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | AK GIDA KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:17:11 | 02.12.2019 10:26:08 | 1.149 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0
19339420 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:20:30 | 02.12.2019 11:24:19 | 2.064 | 15 | 1419 | 3 | 463 | 30.95 | 2928.26 | 6.19 | 955.45
19339421 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TEKNO KAUCUK MBK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:26:13 | 02.12.2019 10:44:00 | 0.296 | 52 | 1830 | 26 | 1814 | 15.41 | 542.39 | 7.71 | 537.65
19339425 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*2 / LD1E SDK: V_4059198 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:22:20 | 02.12.2019 10:45:40 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19339427 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:24:44 | 02.12.2019 09:25:48 | 0.018 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 0 | 0
19339427 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:24:44 | 02.12.2019 09:25:52 | 0.019 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
19339427 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / H05-HURDACILAR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:24:44 | 02.12.2019 10:07:13 | 0.708 | 11 | 15647 | 0 | 5 | 7.79 | 11078.95 | 0 | 3.54
19339427 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:24:44 | 02.12.2019 10:07:15 | 0.709 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 243.05 | 0 | 0
19339435 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AYDINYAYLA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:30:01 | 02.12.2019 10:37:00 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 183.09
19339439 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1C SDK: TR322C1 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:32:33 | 02.12.2019 09:52:28 | 0.332 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0
19339443 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:37:08 | 02.12.2019 09:58:38 | 0.358 | 0 | 6 | 1 | 3319 | 0 | 2.15 | 0.36 | 1189.31
19339452 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAKOGLU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:38:52 | 02.12.2019 10:48:58 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 22.89
19339455 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H14-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:53:23 | 02.12.2019 10:03:21 | 0.166 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0
19339456 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR12 / LD1A SDK: TR3012A5 Bina: 1015597 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:39:30 | 02.12.2019 11:07:51 | 1.473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
19339457 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP014320 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:00:00 | 02.12.2019 11:08:51 | 0.147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
19339462 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10269*2TR17 / LD1C SDK: TR10269C3007273 Bina: 3054170 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:44:22 | 02.12.2019 10:33:15 | 0.815 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0
19339466 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU ALAPLI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:53:09 | 02.12.2019 10:29:17 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 49.38
19339487 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARIDUGER*YENI*MAH / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 09:54:00 | 02.12.2019 10:39:33 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.31
19339504 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SONGUL SOK. 14/16 / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:04:00 | 02.12.2019 13:20:00 | 0.267 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 0
19339510 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CATALCAM KOYU UST MH / LD1A SDK: TR-52KAYNASLIA50 Bina: 2084695 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:23:14 | 02.12.2019 13:51:02 | 3.463 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.93
19339533 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H07-TAVSANTEPE TOKI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:37:29 | 02.12.2019 11:22:58 | 0.758 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 326.72 | 0 | 0
19339535 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:37:00 | 02.12.2019 11:18:17 | 0.688 | 8 | 1171 | 0 | 0 | 5.5 | 805.71 | 0 | 0
19339538 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEKERPINAR / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:58:44 | 02.12.2019 11:54:00 | 0.921 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.92 | 0 | 0
19339539 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.SIFA SOK. / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:44:12 | 02.12.2019 11:03:00 | 0.313 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 102.15 | 0 | 0
19339544 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:56:36 | 02.12.2019 11:33:51 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19339545 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BOLULULAR PARKICI*2T / LD1A SDK: TR10361A3007722 Bina: 3118908 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:56:53 | 02.12.2019 12:15:00 | 1.302 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0
19339546 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR DM / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 10:58:32 | 02.12.2019 12:13:53 | 1.256 | 0 | 2 | 1 | 1105 | 0 | 2.51 | 1.26 | 1387.7
19339551 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DONGELLI / LD1B SDK: TR-1DONGELLICILIMLIB23 Bina: 2072898 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:02:57 | 02.12.2019 12:57:44 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.83
19339552 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7043*2TR24/1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:03:35 | 02.12.2019 12:44:30 | 1.682 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 173.24 | 0 | 0
19339553 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*TOKI*2 / LV65G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:06:09 | 02.12.2019 12:01:33 | 0.923 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
19339556 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TEKNO KAUCUK MBK / H01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:13:29 | 02.12.2019 11:21:00 | 0.125 | 46 | 1830 | 30 | 1814 | 5.76 | 229.26 | 3.76 | 227.25
19339556 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025856 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:13:29 | 02.12.2019 12:45:40 | 1.536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0
19339571 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S15-AKADEMI KABIN / H18-KARAKAMIS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:17:18 | 02.12.2019 11:17:19 | 0 | 4 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0
19339574 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP318163 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:00:00 | 05.12.2019 13:02:00 | 4.033 | 0 | 1 | 0 | 342 | 0 | 4.03 | 0 | 1379.4
19339575 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLA KOY YOLU UZERI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:23:32 | 02.12.2019 12:08:00 | 0.741 | 2 | 325 | 0 | 11 | 1.48 | 240.86 | 0 | 8.15
19339576 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:38:11 | 02.12.2019 11:59:25 | 0.354 | 15 | 1419 | 3 | 463 | 5.31 | 502.17 | 1.06 | 163.85
19339579 | 1 | BOLU | MUDURNU | B21-CATALYOL KOK / H03-CAGSAK GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:29:13 | 02.12.2019 12:39:45 | 1.176 | 1 | 69 | 5 | 312 | 1.18 | 81.11 | 5.88 | 366.77
19339586 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER MAH.CAGLAR / LD1B SDK: TRP58B10 Bina: sakarya yurt | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:34:56 | 02.12.2019 13:31:27 | 1.942 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.49 | 0 | 0
19339588 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KIREMITOCAGI MAH. OT / LD1D SDK: TR-51DUZCED12 Bina: 2058297 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:35:25 | 02.12.2019 13:21:01 | 1.76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
19339591 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KURTULUS DEGIRMEN TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:36:37 | 02.12.2019 14:56:14 | 3.327 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 3.33 | 0 | 432.5
19339593 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H07-TAVSANTEPE TOKI | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:39:53 | 02.12.2019 13:02:30 | 1.377 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 593.46 | 0 | 0
19339608 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003532STA000000000 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 14:00:00 | 02.12.2019 14:08:50 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.07
19339609 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306713 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:30:00 | 02.12.2019 12:47:12 | 0.287 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 9.75 | 0 | 10.89
19339611 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:57:14 | 02.12.2019 13:00:33 | 1.055 | 0 | 30 | 13 | 704 | 0 | 31.66 | 13.72 | 742.92
19339618 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SANAYI KAB*NTR132 / LV65G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:05:58 | 02.12.2019 13:13:28 | 1.125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.63 | 0 | 0
19339624 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:14:14 | 02.12.2019 13:37:36 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.07
19339626 | 1 | BOLU | GEREDE | YUKARIOVACIK*YAYLASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:16:03 | 02.12.2019 14:53:05 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.88
19339632 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:22:11 | 02.12.2019 12:51:01 | 0.481 | 1 | 2068 | 1 | 1 | 0.48 | 993.79 | 0.48 | 0.48
19339634 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:24:13 | 02.12.2019 13:55:11 | 1.516 | 0 | 44 | 1 | 722 | 0 | 66.71 | 1.52 | 1094.63
19339641 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENOL KUME EVLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:28:15 | 02.12.2019 15:15:41 | 2.791 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 2.79 | 0 | 301.38
19339650 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306814 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 14:13:00 | 02.12.2019 14:23:30 | 0.175 | 0 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0.18 | 0.7 | 8.58
19339655 | 1 | SAKARYA | GEYVE | NURI OSMANIYE KOYU 1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:44:22 | 02.12.2019 14:07:12 | 1.381 | 0 | 2 | 0 | 206 | 0 | 2.76 | 0 | 284.39
19339656 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:46:24 | 02.12.2019 14:34:51 | 1.807 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 305.47 | 0 | 0
19339659 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:48:51 | 02.12.2019 13:54:11 | 1.089 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4.36 | 54.44
19339662 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:53:38 | 02.12.2019 15:10:01 | 2.273 | 0 | 12 | 0 | 86 | 0 | 27.28 | 0 | 195.48
19339664 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BA*O*LU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:55:08 | 02.12.2019 17:41:44 | 4.777 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 391.69 | 0 | 0
19339666 | 1 | BOLU | GEREDE | B31-YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 12:57:26 | 02.12.2019 13:01:17 | 0.064 | 4 | 1749 | 25 | 3447 | 0.26 | 112.23 | 1.6 | 221.18
19339673 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DSI MAKINA IMALAT VE / LD1A SDK: TRP645ÖA10 Bina: 4168893 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:03:38 | 02.12.2019 14:39:40 | 1.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
19339676 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KADIFE KALE DERE MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:06:57 | 02.12.2019 18:06:16 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.85
19339679 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H04-TR45 KABIN RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:33:52 | 02.12.2019 11:42:22 | 0.142 | 13 | 4441 | 8 | 3803 | 1.84 | 629.14 | 1.13 | 538.76
19339679 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 11:33:52 | 02.12.2019 11:42:24 | 0.142 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0
19339680 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HAL*DE ED*P CD. TR / LD1C SDK: TRP3343C1 Bina: 4042114 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:12:37 | 02.12.2019 15:23:05 | 2.174 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
19339683 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUTUR MAH.MEHMET AKI / LD1A SDK: TR-303DUZCEA6 Bina: 2147191 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:18:15 | 02.12.2019 15:29:02 | 2.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
19339688 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SEGMAN / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:26:00 | 02.12.2019 15:29:00 | 2.05 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 225.5 | 0 | 0
19339692 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KAB*N / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:28:41 | 02.12.2019 13:57:34 | 0.481 | 7 | 2106 | 0 | 0 | 3.37 | 1013.81 | 0 | 0
19339714 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MEMURSEN KONUTLARI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:53:47 | 02.12.2019 15:24:36 | 1.514 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.14 | 0 | 0
19339716 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:55:18 | 02.12.2019 14:14:57 | 0.327 | 6 | 531 | 0 | 0 | 1.97 | 173.9 | 0 | 0
19339718 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YESILTEPE KOYU CAYKA / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:56:01 | 02.12.2019 14:50:35 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.83
19339720 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306839 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:00:00 | 02.12.2019 15:07:19 | 0.122 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0
19339723 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SUNCUK KOYU TR.1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 13:56:03 | 02.12.2019 15:32:44 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.45
19339728 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYBASI KOYU TR 1 / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 14:04:51 | 02.12.2019 14:30:18 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.21
19339732 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY HURR / LD1C SDK: TRP441C42 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 14:13:31 | 02.12.2019 19:05:05 | 4.859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0
19339734 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | Y.AYAZLI MH. / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 14:14:01 | 02.12.2019 14:39:53 | 0.431 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
19339736 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026042 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:42:00 | 02.12.2019 17:52:03 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.02
19339737 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:53:38 | 02.12.2019 17:31:58 | 0.639 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 166.75 | 0 | 0
19339738 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE ISTIKLAL C / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:06:15 | 03.12.2019 11:46:23 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 304.25
19339745 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DO*ANTEPE OKUL YANI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 13:05:00 | 03.12.2019 15:07:54 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 151.58
19339747 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KABAOGLU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 13:01:34 | 03.12.2019 14:48:13 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83.54
19339754 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORFEZ SANAYI 317. B / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 14:52:37 | 02.12.2019 15:06:04 | 0.224 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
19339759 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAZANCI CAMIKIRI T35 / LD1B SDK: TRP87B9 Bina: 5024971 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:04:34 | 02.12.2019 17:08:44 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07
19339760 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307372 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:40:00 | 02.12.2019 16:51:44 | 0.196 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0
19339767 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:08:56 | 02.12.2019 17:55:37 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.01
19339768 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DEGIRMENBASI KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:09:41 | 02.12.2019 16:32:50 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.29
19339769 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | JGC / YIKI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:40:00 | 02.12.2019 16:49:12 | 0.153 | 0 | 3 | 4 | 61 | 0 | 0.46 | 0.61 | 9.35
19339771 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:12:24 | 02.12.2019 16:35:04 | 1.378 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 0 | 8.27 | 366.49
19339772 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / LD1C SDK: DM104TR395C22 Bina: 5051865 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:15:19 | 02.12.2019 16:58:26 | 1.719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0
19339773 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR6*PAMUKKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:23:27 | 02.12.2019 17:51:32 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.23
19339778 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEKBANLI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:57:31 | 03.12.2019 11:36:21 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.42
19339780 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YENIMAHALLE / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:17:00 | 03.12.2019 14:17:19 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 265.28
19339789 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2019 09:08:34 | 03.12.2019 17:23:06 | 8.242 | 3 | 843 | 1 | 117 | 24.73 | 6948.19 | 8.24 | 964.34
19339791 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H14-SARKUYSAN BLOK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 15:57:04 | 02.12.2019 16:21:35 | 0.409 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 928.36 | 0 | 0
19339796 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SANAYI KAB*NTR132 / LD1G SDK: TR5001G1 Bina: 4158996 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:09:30 | 02.12.2019 16:56:38 | 0.786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 0 | 0
19339797 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | Y.AYAZLI MH. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:08:24 | 02.12.2019 16:44:26 | 0.601 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 0 | 0
19339800 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA DENIZ CIM H / LD1C SDK: TR819C2 Bina: HAYRİ YURT | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:17:47 | 02.12.2019 17:29:55 | 1.202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
19339801 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:19:14 | 02.12.2019 16:41:02 | 0.363 | 0 | 36 | 8 | 863 | 0 | 13.08 | 2.91 | 313.56
19339803 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BOGAZICI BELEDIYE YA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:20:48 | 02.12.2019 16:59:37 | 0.647 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7.76 | 0 | 1.94
19339806 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ORUCLU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:24:49 | 02.12.2019 17:40:18 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.68
19339806 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ORUCLU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:09:40 | 02.12.2019 17:40:18 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
19339807 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | DUGLEN MAH.TR*7 14.1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:24:11 | 02.12.2019 18:05:35 | 1.69 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 47.32 | 0 | 6.76
19339808 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026234 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:30:00 | 02.12.2019 18:35:29 | 0.091 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.09 | 11.88
19339810 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | STAT ONU / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:26:38 | 02.12.2019 17:28:36 | 1.033 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0
19339815 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / LD1E SDK: DM17TR27E8 Bina: 5876607 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:34:17 | 02.12.2019 22:07:53 | 5.56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.24 | 0 | 0
19339819 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9082*4TR18 / LD1D SDK: TRP9082D10 Bina: 3034684 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:43:34 | 02.12.2019 22:21:40 | 5.635 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.54 | 0 | 0
19339821 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:10:45 | 02.12.2019 17:31:15 | 0.342 | 14 | 655 | 3 | 26 | 4.78 | 223.79 | 1.03 | 8.88
19339824 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / LD1D SDK: TR823D6 Bina: 4084052 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:47:36 | 02.12.2019 17:53:19 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
19339825 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | USTA KARDESLER INS.L / LD1B SDK: TR-288DUZCEB1 Bina: 2151288 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:49:36 | 02.12.2019 17:17:40 | 0.468 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0
19339830 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARICOKEK KOYU BLD. / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:56:51 | 02.12.2019 17:20:18 | 0.391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
19339834 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEPOPSU TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 16:42:02 | 02.12.2019 18:08:34 | 1.442 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 14.42 | 0 | 54.8
19339836 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10153*5TR68 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:07:48 | 02.12.2019 19:46:13 | 2.64 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 1996.05 | 0 | 0
19339841 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | DISDEDELER ORTA MH.T / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:12:00 | 02.12.2019 18:17:41 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.42
19339844 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OTLUOGLU KOYU MERKEZ / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:17:30 | 02.12.2019 17:29:00 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 28.94
19339851 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:25:56 | 02.12.2019 17:36:36 | 0.178 | 0 | 4 | 15 | 3168 | 0 | 0.71 | 2.67 | 563.2
19339857 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | POLIS LOJ. 1. DIREK* / LD1D SDK: TRP4613D9 Bina: 4100837 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:28:04 | 02.12.2019 19:15:09 | 1.785 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 0 | 0
19339858 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KA*KALDERE D*REK T*P / LD1C SDK: TRP5027C3 Bina: 4107556 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:32:23 | 02.12.2019 18:17:22 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
19339861 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SHELL YANI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:37:19 | 02.12.2019 18:46:39 | 1.156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
19339862 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KUSCA KOYU TR*2 T35 / LD1A SDK: TRP47A4 Bina: AHMET EMİNOĞLU | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:38:18 | 02.12.2019 20:32:52 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91
19339870 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAKADILAR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:30:34 | 02.12.2019 18:52:44 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.41
19339871 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | LIMANYOLU BINA / LD1B SDK: TR4606B11 Bina: 4095909 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 17:52:20 | 02.12.2019 19:37:20 | 1.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
19339878 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEKIRLER*MERKEZ*MAH / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:05:00 | 02.12.2019 18:30:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.67
19339903 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MAH.SAF / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:34:47 | 02.12.2019 20:30:00 | 1.92 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 433.98 | 0 | 0
19339903 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MAH.SAF / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 20:00:00 | 02.12.2019 20:30:00 | 0.5 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
19339912 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIRINEVLER / K01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:07 | 02.12.2019 19:55:07 | 0.983 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 181.92 | 0 | 0
19339912 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | SIRINEVLER / K01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 19:40:00 | 02.12.2019 19:55:07 | 0.252 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 47.62 | 0 | 0
19339918 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TUZLA-TM / 4H2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:36:49 | 0.671 | 0 | 3617 | 0 | 1 | 0 | 2425.4 | 0 | 0.67
19339918 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G14-GIRESUNLAR KAB / H05-TR 70A ULUS K. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:40:26 | 0.731 | 8 | 12797 | 0 | 20 | 5.85 | 9352.47 | 0 | 14.62
19339918 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G60-ADEM YAVUZ / TR1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:40:28 | 0.731 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 583.65 | 0 | 0
19339918 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G51-TR46 KABIN / H04-TR11 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:46:02 | 0.824 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0.82 | 145.88 | 0 | 0
19339918 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G51-TR46 KABIN / H03-1TR9 PARKICI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:46:19 | 0.829 | 0 | 3222 | 0 | 1 | 0 | 2670.68 | 0 | 0.83
19339918 | 6 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G45-AKKARDAN KABIN / TR1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:46:23 | 0.83 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 243.19 | 0 | 0
19339918 | 7 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 19:46:40 | 0.835 | 1 | 2791 | 0 | 0 | 0.83 | 2329.71 | 0 | 0
19339918 | 8 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / H04-H.BANK-O.GAZI 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 20:08:30 | 1.199 | 20 | 21257 | 1 | 11 | 23.97 | 25478.88 | 1.2 | 13.18
19339918 | 9 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / TR1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 20:08:34 | 1.2 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 628.65 | 0 | 0
19339918 | 10 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G26-CAYIROVA 1TR3 / H08-4TR52 MINIBUS D. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 20:19:04 | 1.375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0
19339918 | 11 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G26-CAYIROVA 1TR3 / TR1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 20:19:06 | 1.375 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 305.31 | 0 | 0
19339918 | 12 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G26-CAYIROVA 1TR3 / H10-SAGLIK OCAGI K. | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 21:08:35 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0
19339918 | 13 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR4*SAGLIK OCAGI / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 21:20:30 | 2.399 | 3 | 1807 | 0 | 0 | 7.2 | 4334.29 | 0 | 0
19339918 | 14 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR4*SAGLIK OCAGI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 21:21:10 | 2.41 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 3108.54 | 0 | 0
19339918 | 15 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7026*4TR59 / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 21:38:46 | 2.703 | 0 | 1155 | 0 | 1 | 0 | 3122.03 | 0 | 2.7
19339918 | 16 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7026*4TR59 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 21:38:53 | 2.705 | 2 | 8955 | 0 | 26 | 5.41 | 24223.28 | 0 | 70.33
19339918 | 17 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7026*4TR59 / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:56:35 | 02.12.2019 21:39:18 | 2.712 | 5 | 6264 | 0 | 0 | 13.56 | 16987.62 | 0 | 0
19339922 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LV65D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 19:19:52 | 02.12.2019 20:06:55 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.84
19339926 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / F1_BOS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 19:31:34 | 02.12.2019 20:04:16 | 0.545 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 179.31 | 0 | 0
19339934 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 19:59:44 | 02.12.2019 20:22:45 | 0.384 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0.38 | 149.99
19339939 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BELEDIYE YANI T50 / LD1C SDK: TRP50C6 Bina: 5014290 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 20:16:59 | 02.12.2019 21:44:25 | 1.457 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
19339942 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 20:21:09 | 02.12.2019 21:22:15 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 194.5
19339944 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ORENCIK KOYU 12.3 / LD1C SDK: TRP492C3 Bina: 5077987 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 20:26:51 | 02.12.2019 21:37:45 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
19339949 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEPOPSU TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 18:24:08 | 02.12.2019 21:52:10 | 3.467 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 34.67 | 0 | 131.75
19339952 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOL TR / LD1B SDK: TRP3348B14 Bina: 4043300 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 20:52:16 | 02.12.2019 21:21:57 | 0.495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0
19339954 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*8*KERVANSARAY ARK / LD1E SDK: TR3095E1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2019 20:50:00 | 02.12.2019 21:40:25 | 0.84 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.22 | 0 | 0
19339958 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL TR / LD1B SDK: TRP1658B5 Bina: 4139449 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2019 21:09:19 | 02.12.2019 22:27:07 | 1.297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0
19339959 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9040*4TR22/TR21 / LD1C SDK: TR9040C26 Bina: 3055437 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 21:14:48 | 02.12.2019 22:40:00 | 1.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0
19339960 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | Y.AYAZLI MH. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 21:19:05 | 02.12.2019 22:19:36 | 1.009 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 0
19339961 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TAHIR SOKAK BASI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 22:30:00 | 02.12.2019 22:40:00 | 0.167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | 0
19339965 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / BOLU KOYLER | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 22:04:40 | 02.12.2019 22:14:15 | 0.16 | 0 | 2 | 67 | 3052 | 0 | 0.32 | 10.7 | 487.47
19339978 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAZIYE KOYU SAPAK / LD1D SDK: TR-511DUZCED4 Bina: 2062740 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 22:23:41 | 02.12.2019 23:17:56 | 0.904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
19339982 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MAH.SAF / LD1A SDK: TRP59A5 Bina: 5116566 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 22:53:55 | 03.12.2019 03:12:09 | 4.304 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 0 | 0
19339985 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.ALEV SO / LD1E SDK: V_5045735 Bina: 5045735 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 23:23:20 | 03.12.2019 00:22:01 | 0.978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
19339988 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10164*5TR78/A / LD1D SDK: TRP10164D10 Bina: 3015386 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2019 23:46:41 | 03.12.2019 00:55:12 | 1.142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
19339990 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ERDEMLI ISTANBUL DER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 00:02:05 | 03.12.2019 00:40:15 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0.64 | 0 | 36.89
19339992 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ZUBEYDE HANIM KULTUR / LD1C SDK: TR4609C2 Bina: 4096620 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 00:33:57 | 03.12.2019 01:20:06 | 0.769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
19339993 | 1 | BOLU | GEREDE | AVSAR*TARAKCI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 00:35:11 | 03.12.2019 01:09:29 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.86
19339998 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. CIRAKLIK / LD1C SDK: TR-27DUZCEC1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2019 01:26:35 | 03.12.2019 02:06:33 | 0.666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
19340002 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 03:44:16 | 03.12.2019 03:54:16 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 19.17
19340003 | 1 | BOLU | MERKEZ | B03-MEZBAHA DM / H03-FIDANLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 03:04:40 | 03.12.2019 03:08:19 | 0.061 | 11 | 9382 | 0 | 0 | 0.67 | 570.74 | 0 | 0
19340014 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1C SDK: TR322C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 07:19:14 | 03.12.2019 08:46:24 | 1.453 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.49 | 0 | 0
19340021 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:16:08 | 03.12.2019 09:49:09 | 1.55 | 1 | 81 | 7 | 706 | 1.55 | 125.57 | 10.85 | 1094.5
19340024 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | POLIS LOJ. 1. DIREK* / LD1D SDK: TRP4613D9 Bina: 4100790 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:24:13 | 03.12.2019 09:30:01 | 1.097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0
19340025 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR TR10 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:23:53 | 03.12.2019 09:38:06 | 1.237 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 133.59 | 0 | 0
19340030 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:45:51 | 03.12.2019 09:24:25 | 0.643 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 108.63 | 0 | 0
19340031 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:49:20 | 03.12.2019 08:49:21 | 0 | 7 | 408 | 0 | 2 | 0 | 0.11 | 0 | 0
19340032 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOCOGLU / LD1A SDK: TRP5782A4 Bina: 4142687 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:49:35 | 03.12.2019 09:44:00 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
19340033 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 08:52:17 | 03.12.2019 10:28:14 | 1.599 | 7 | 408 | 0 | 2 | 11.19 | 652.46 | 0 | 3.2
19340039 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA IPEK YOLU / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 10:17:05 | 03.12.2019 10:50:25 | 0.556 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 0 | 0
19340044 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH.ALTINIS / LD1C SDK: TRP122C5 Bina: ünbay | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:12:54 | 03.12.2019 10:46:55 | 1.567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
19340045 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:13:24 | 03.12.2019 09:23:59 | 0.176 | 0 | 416 | 0 | 2 | 0 | 73.38 | 0 | 0.35
19340046 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:14:49 | 03.12.2019 09:14:50 | 0 | 6 | 1990 | 0 | 649 | 0 | 0.55 | 0 | 0.18
19340054 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / HENDEK SEHIR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:25:55 | 03.12.2019 09:35:00 | 0.151 | 1 | 125 | 0 | 2 | 0.15 | 18.92 | 0 | 0.3
19340054 | 2 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK TR6 / H02-TR13 CEVRE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:25:55 | 03.12.2019 09:37:37 | 0.195 | 16 | 12544 | 21 | 2326 | 3.12 | 2446.08 | 4.1 | 453.57
19340077 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:30:14 | 03.12.2019 09:33:11 | 0.049 | 8 | 423 | 0 | 0 | 0.39 | 20.8 | 0 | 0
19340077 | 2 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:30:14 | 03.12.2019 11:27:26 | 1.953 | 7 | 996 | 3 | 464 | 13.67 | 1945.52 | 5.86 | 906.35
19340077 | 3 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:25:25 | 03.12.2019 11:27:26 | 0.034 | 8 | 423 | 0 | 0 | 0.27 | 14.22 | 0 | 0
19340078 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DEMIRYOLU YANI T35 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:02:26 | 03.12.2019 11:17:27 | 0.25 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 | 40.8 | 0 | 0.75
19340088 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:36:28 | 03.12.2019 12:05:37 | 2.486 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1459.18 | 0 | 0
19340091 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MUALLIMKOY TR4 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 10:10:00 | 03.12.2019 11:00:58 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 95.14
19340098 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:46:35 | 03.12.2019 10:18:40 | 0.535 | 5 | 1747 | 0 | 0 | 2.67 | 934.16 | 0 | 0
19340102 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | B*RSOY TR / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:47:10 | 03.12.2019 10:46:53 | 0.995 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 352.33 | 0 | 0
19340103 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 53 NOL / LD1D SDK: TRP310D4 Bina: 5041546 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:51:57 | 03.12.2019 12:52:19 | 3.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
19340107 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP219385 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 09:57:48 | 03.12.2019 10:52:40 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.14
19340109 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CUMHUR*YET TR / LD1A SDK: TRP1019A36 Bina: 4288582 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 10:01:23 | 03.12.2019 12:28:00 | 2.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
19340111 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9070*1TR2/2 / LV65D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 10:04:00 | 03.12.2019 11:44:57 | 1.683 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 235.55 | 0 | 0
19340118 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 10:15:22 | 03.12.2019 11:30:38 | 1.254 | 1 | 42 | 4 | 304 | 1.25 | 52.69 | 5.02 | 381.35
19340131 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 10:35:38 | 03.12.2019 11:07:00 | 0.523 | 9 | 1561 | 0 | 0 | 4.71 | 816.06 | 0 | 0
19340139 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:44:17 | 03.12.2019 12:55:02 | 0.179 | 11 | 188 | 0 | 0 | 1.97 | 33.68 | 0 | 0
19340142 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H04-DELTA TUGLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:00:21 | 03.12.2019 11:00:22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19340143 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*MERKEZ*MAH / LD1B SDK: TR7225B37 Bina: 1077518 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:01:25 | 03.12.2019 12:32:54 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
19340145 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KISIKKAYA / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:01:39 | 03.12.2019 12:27:00 | 1.423 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 162.17 | 0 | 0
19340153 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK IMRIZ / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:11:36 | 03.12.2019 11:42:10 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.09
19340165 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESKIMENGENCIK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:29:53 | 03.12.2019 12:41:42 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 167.57
19340181 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FORD MODUL / LD1D SDK: TR3451D4 Bina: 4131937 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:49:12 | 03.12.2019 13:24:13 | 1.584 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
19340185 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7045*2TR27 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 11:58:42 | 03.12.2019 14:14:51 | 2.269 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 224.65 | 0 | 0
19340187 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKCAY OKUL YANI 14.1 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:00:13 | 03.12.2019 14:08:20 | 2.135 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 4.27 | 0 | 149.47
19340192 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | ELBIZLI TR1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:10:08 | 03.12.2019 15:37:02 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 413.8
19340195 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | EGITIM GONULLULERI V / LV65E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:20:36 | 03.12.2019 15:13:46 | 2.886 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 167.39 | 0 | 0
19340197 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NALLI SOKAK DIREK / LD1B SDK: TRP4569B7 Bina: GÜLTEKİN KOÇAK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:25:55 | 03.12.2019 13:30:19 | 1.073 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0
19340198 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LD1C SDK: V_5179133 Bina: EMİN KAYA | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:26:25 | 03.12.2019 16:18:34 | 3.869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0
19340200 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME MEZARLIK / LD1B SDK: TR143B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:28:18 | 03.12.2019 13:35:07 | 1.114 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0
19340204 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME YENI MAH / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:37:00 | 03.12.2019 15:56:16 | 3.321 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.46 | 0 | 0
19340205 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR CIRNIK / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:38:10 | 03.12.2019 14:10:31 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 241.65
19340221 | 1 | BOLU | GEREDE | B31-YENICAG DM / H04-KUPLAJ 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:12:40 | 03.12.2019 13:13:46 | 0.018 | 4 | 1749 | 25 | 3447 | 0.07 | 32.07 | 0.46 | 63.2
19340221 | 2 | BOLU | GEREDE | B31-YENICAG DM / H18-SANAYI TR9-10-11 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:29:51 | 03.12.2019 13:39:28 | 0.16 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.16 | 19.87 | 0 | 0
19340223 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10170*4TR22 / LD1A SDK: TRP10170A12 Bina: 3062314 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:46:49 | 03.12.2019 14:36:00 | 1.82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
19340224 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027831 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:47:43 | 03.12.2019 13:44:20 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 665.25
19340225 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LV65D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:10:24 | 03.12.2019 13:25:22 | 0.249 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0
19340235 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU DEGIR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 09:00:00 | 06.12.2019 14:59:29 | 5.991 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 802.85
19340239 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LD1C SDK: DM30TR156C2 Bina: 5189325 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:25:33 | 03.12.2019 14:20:01 | 0.908 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
19340240 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:26:14 | 03.12.2019 15:39:35 | 2.223 | 0 | 0 | 9 | 269 | 0 | 0 | 20 | 597.85
19340240 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H05-GOYNUK TM F1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:26:14 | 03.12.2019 16:02:38 | 2.607 | 0 | 0 | 3 | 291 | 0 | 0 | 7.82 | 758.54
19340240 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H03-ALAN KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:26:14 | 03.12.2019 16:03:31 | 2.621 | 0 | 0 | 7 | 599 | 0 | 0 | 18.35 | 1570.21
19340241 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER*HAMZABEY*KO / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:27:19 | 03.12.2019 13:28:58 | 0.027 | 4 | 74 | 8 | 511 | 0.11 | 2.04 | 0.22 | 14.05
19340241 | 2 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H13-ERICEK KOK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:27:19 | 03.12.2019 13:29:15 | 0.032 | 3 | 1 | 7 | 684 | 0.1 | 0.03 | 0.23 | 22.04
19340241 | 3 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H14-SU POMPALR RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:27:19 | 03.12.2019 13:29:34 | 0.038 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.26 | 0.49 | 0 | 0
19340241 | 4 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H15-YENICAGA SEHIR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:27:19 | 03.12.2019 13:29:42 | 0.04 | 3 | 2811 | 0 | 1 | 0.12 | 111.66 | 0 | 0.04
19340241 | 5 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H18-SANAYI TR9-10-11 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:27:19 | 03.12.2019 13:29:51 | 0.042 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0.04 | 5.24 | 0 | 0
19340241 | 6 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:27:19 | 03.12.2019 13:30:07 | 0.047 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0.19 | 2.57 | 0.09 | 6.07
19340249 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DORUKKENT*3 / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:00:00 | 05.12.2019 09:36:56 | 0.616 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0
19340250 | 1 | SAKARYA | ERENLER | YESILTEPE MAH.ERTUGR / LD1B SDK: TRP307B23 Bina: 5042890 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:33:49 | 03.12.2019 15:22:01 | 1.803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
19340251 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TEPECIK KK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 12:56:58 | 03.12.2019 15:37:10 | 2.67 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 0
19340253 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR DAMLIK DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:10:00 | 05.12.2019 13:34:39 | 4.411 | 1 | 5 | 0 | 127 | 4.41 | 22.05 | 0 | 560.18
19340255 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:38:16 | 03.12.2019 14:18:57 | 0.678 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 4.75 | 502.44
19340263 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DEDELER MAH. / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:43:14 | 03.12.2019 14:05:21 | 0.369 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 42.39 | 0 | 0.37
19340269 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE OKUL DIREK / LD1B SDK: TRP1670B9 Bina: 4122362 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:58:31 | 03.12.2019 16:30:47 | 2.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
19340270 | 1 | BOLU | MUDURNU | BEYDERESI*KOYU*ALANB / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 13:59:17 | 03.12.2019 16:17:40 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.61
19340273 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H01-DAHILI TRAFO | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:16:25 | 03.12.2019 15:18:36 | 0.036 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0
19340274 | 1 | BOLU | MERKEZ | B06-SALIBEYLER MEZ / H01-KILICARSLAN K | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:01:07 | 03.12.2019 14:34:14 | 0.552 | 2 | 1485 | 0 | 0 | 1.1 | 819.64 | 0 | 0
19340281 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | ARITMA*TESISI / LD1B SDK: TR9008B29 Bina: 1012631 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:12:20 | 03.12.2019 14:36:06 | 0.396 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
19340283 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE MERK. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:13:52 | 03.12.2019 15:09:37 | 0.929 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 107.78 | 0 | 4.65
19340285 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KATCALI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:21:28 | 03.12.2019 16:45:06 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.24
19340290 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D12-TR29 BEYAZEVLE / H02-Y.TERMINAL RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:31:20 | 03.12.2019 14:51:11 | 0.331 | 3 | 1021 | 5 | 876 | 0.99 | 337.78 | 1.65 | 289.81
19340291 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H03-DUZAGAC RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:31:55 | 03.12.2019 14:43:04 | 0.186 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0.19 | 72.1
19340293 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAKARYA*I.O.O*ARKASI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:36:40 | 03.12.2019 16:06:23 | 1.495 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 174.95 | 0 | 0
19340294 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUVA*CIMENTO*KARSISI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:40:21 | 03.12.2019 15:14:27 | 0.568 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
19340296 | 1 | BOLU | MERKEZ | B06-SALIBEYLER MEZ / H01-KILICARSLAN K | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:42:16 | 03.12.2019 15:08:20 | 0.434 | 2 | 1485 | 0 | 0 | 0.87 | 645.15 | 0 | 0
19340299 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOYU CAKIL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:47:34 | 03.12.2019 17:59:11 | 3.194 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 70.26 | 0 | 73.45
19340300 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOKCESARAY*MERKEZ / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:48:48 | 03.12.2019 17:47:52 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 113.41
19340303 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP324562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:12:00 | 03.12.2019 16:26:56 | 0.249 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2.24 | 0 | 1.24
19340308 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DAGDIBI CAMI KARSISI / LD1C SDK: TRP629C13 Bina: 5184960 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:58:12 | 03.12.2019 19:09:08 | 4.182 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.19 | 0 | 0
19340309 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SOGUKSU CAMI YANI RM / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 14:58:27 | 03.12.2019 15:22:57 | 0.408 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 74.73 | 0 | 1.23
19340312 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP331385 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 17:10:00 | 03.12.2019 17:25:50 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 56.21
19340315 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1E SDK: TR1120E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:05:26 | 03.12.2019 15:38:22 | 0.549 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 | 0
19340316 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:05:35 | 03.12.2019 15:13:23 | 0.13 | 3 | 18 | 26 | 1389 | 0.39 | 2.34 | 3.38 | 180.57
19340323 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:13:03 | 03.12.2019 15:13:04 | 0 | 11 | 552 | 4 | 970 | 0 | 0.15 | 0 | 0.27
19340324 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARAYEL SOKAK DIREK / LD1A SDK: TRP4523A0 Bina: 4236779 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:13:12 | 03.12.2019 16:36:41 | 1.391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
19340330 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | MEKECE CAYIR MAH. 14 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:20:00 | 03.12.2019 15:40:00 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.33 | 28
19340331 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAM YOLU KOYU / LD1D SDK: TRP636D38 Bina: 5174778 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:22:11 | 03.12.2019 17:17:59 | 1.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 0 | 0
19340346 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:22:05 | 03.12.2019 15:34:24 | 0.205 | 7 | 6144 | 10 | 2462 | 1.44 | 1261.23 | 2.05 | 505.39
19340346 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H01-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:22:05 | 03.12.2019 16:49:14 | 1.453 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 0 | 0
19340346 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / AG FIDER 3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:22:05 | 03.12.2019 18:15:48 | 2.895 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 550.1 | 0 | 0
19340350 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:26:41 | 03.12.2019 18:13:40 | 2.783 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.76 | 0 | 0
19340351 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H01-HASANCAVUS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:30:16 | 03.12.2019 15:49:09 | 0.315 | 0 | 1 | 3 | 1477 | 0 | 0.31 | 0.94 | 464.84
19340354 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EYUBO*LU KOOP.TRF*TR / LD1C SDK: TRP5203C2 Bina: 4052419 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:33:13 | 03.12.2019 17:06:58 | 1.562 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 0 | 0
19340355 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:34:25 | 03.12.2019 16:32:06 | 0.961 | 7 | 267 | 16 | 2249 | 6.73 | 256.69 | 15.38 | 2162.16
19340357 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEMIRBEY KOYU T35 / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:45:43 | 03.12.2019 16:58:31 | 0.213 | 0 | 19 | 0 | 76 | 0 | 4.05 | 0 | 16.21
19340364 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUVA*CIMENTO*KARSISI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 15:46:58 | 03.12.2019 17:59:26 | 2.208 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 222.99 | 0 | 0
19340369 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MEKAN TR / LD1B SDK: TRP1207B6 Bina: 4180602 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:08:15 | 03.12.2019 17:03:04 | 0.914 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
19340371 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DEMIRYOLU YANI T35 / LV65E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:14:17 | 03.12.2019 16:52:02 | 0.629 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0
19340372 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAMI ALTI TR25 / LD1C SDK: TR3013C2 Bina: 4010337 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:06:44 | 03.12.2019 16:51:05 | 0.739 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
19340373 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | SASKI HACIMURAT MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:19:05 | 03.12.2019 18:17:10 | 1.968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0
19340378 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:19:04 | 03.12.2019 17:27:01 | 1.133 | 11 | 2889 | 4 | 1088 | 12.46 | 3271.79 | 4.53 | 1232.16
19340388 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ATALAR RMU *TR193* / LD1B SDK: TR5077B8 Bina: SERHAN GÜNÇÜ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:23:06 | 03.12.2019 17:56:22 | 1.554 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0
19340389 | 1 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*SERPEK*B2 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:06:00 | 03.12.2019 19:20:00 | 1.233 | 2 | 56 | 3 | 453 | 2.47 | 69.07 | 3.7 | 558.7
19340392 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / LD1C SDK: TR-119DUZCEC23 Bina: 2136049 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:32:46 | 03.12.2019 17:29:36 | 0.947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
19340402 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALLAR CAMI TR / LD1B SDK: TRP5956B21 Bina: kamil horos | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:40:19 | 03.12.2019 18:25:29 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.51
19340405 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H07-YAZLIK KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:43:17 | 03.12.2019 16:45:22 | 0.035 | 1 | 2227 | 0 | 3 | 0.03 | 77.33 | 0 | 0.1
19340405 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:43:17 | 03.12.2019 16:45:41 | 0.04 | 5 | 3453 | 10 | 2459 | 0.2 | 138.12 | 0.4 | 98.36
19340405 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:43:17 | 03.12.2019 16:45:43 | 0.041 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 0 | 0
19340405 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:43:17 | 03.12.2019 16:45:55 | 0.044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
19340407 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MERVECAN SITESI VE H / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 13:52:14 | 04.12.2019 14:51:48 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.71
19340409 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM400 / H04-KAVAK HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 09:02:17 | 04.12.2019 13:33:38 | 4.523 | 4 | 530 | 0 | 5 | 18.09 | 2396.93 | 0 | 22.61
19340410 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARGALI HANBABA MERK / LD1D SDK: TRP96D8 Bina: 5161855 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:51:57 | 03.12.2019 17:53:05 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
19340411 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 16:51:58 | 03.12.2019 17:58:51 | 1.115 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 0
19340413 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY DM / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 09:13:16 | 04.12.2019 10:02:05 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 146.45
19340414 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERIN SOK. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 13:05:00 | 04.12.2019 15:03:05 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 88.56
19340420 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CUMHURIYET CAD. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2019 09:12:12 | 04.12.2019 11:45:08 | 2.549 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 2.55 | 0 | 188.62
19340421 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. IPTAL D / LD1D SDK: TR-40DUZCED11 Bina: 2061243 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 17:07:14 | 03.12.2019 17:49:28 | 0.704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
19340423 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | H*CAB* TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 17:08:01 | 03.12.2019 17:55:18 | 0.788 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.46 | 0 | 0
19340435 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *YANIK* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 17:34:34 | 03.12.2019 18:31:13 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.82
19340442 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A CAM* TR / LD1A SDK: TRP1011A1 Bina: 4087022 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 17:48:10 | 03.12.2019 18:59:07 | 1.182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0
19340448 | 1 | SAKARYA | HENDEK | LUTFIYE KOSK / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:04:14 | 03.12.2019 19:09:16 | 1.084 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 4.34 | 0 | 36.85
19340450 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKSU KIRAZLIK MAH. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:06:01 | 03.12.2019 19:03:29 | 0.958 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1.92 | 0 | 23.94
19340453 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S47-DERYAOGLU / H06-DORTYOL SANAYI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:43:59 | 03.12.2019 18:57:32 | 0.226 | 15 | 552 | 0 | 1 | 3.39 | 124.66 | 0 | 0.23
19340461 | 1 | BOLU | GEREDE | DAYIOGLU*TR36 / LD1A SDK: TR3036A24 Bina: Adem Ertem | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:21:04 | 03.12.2019 19:46:51 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
19340462 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL LISESI Y / LD1C SDK: TR306C1 Bina: 4074744 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:21:49 | 03.12.2019 21:29:14 | 3.124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 0 | 0
19340469 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / H08 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:23:36 | 03.12.2019 19:05:49 | 0.704 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 498.16 | 0 | 0
19340471 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORTA MAH.12.8 / LD1C SDK: TRP108C7 Bina: 5019865 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:26:40 | 03.12.2019 22:57:19 | 4.511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
19340473 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YILDIZ HAMAM TR / LD1A SDK: TRP3011A0 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:23:01 | 03.12.2019 19:30:07 | 1.118 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 0
19340474 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LD1B SDK: TR-38GOLYAKAB86 Bina: 2182422 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:30:27 | 03.12.2019 20:53:59 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.78
19340480 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARGALI HANBABA MERK / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:38:45 | 03.12.2019 20:18:00 | 1.654 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 8.27 | 0 | 145.57
19340485 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ISMAIL BADANOZ YUK.M / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2019 18:46:58 | 03.12.2019 20:00:41 | 1.229 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 71.26 | 0 | 0
19340485 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ISMAIL BADANOZ YUK.M / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2019 19:36:00 | 03.12.2019 20:00:41 | 0.411 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 0 | 0
19340500 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DOGAKENT SIT / LD1B SDK: TRP119B42 Bina: FUAT YAVUZ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 19:21:23 | 03.12.2019 20:13:17 | 0.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
19340501 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 19:22:54 | 03.12.2019 19:50:18 | 0.457 | 0 | 14 | 1 | 537 | 0 | 6.39 | 0.46 | 245.23
19340507 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KABIN / LD1D SDK: TR1903D12 Bina: 4088704 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 19:37:00 | 03.12.2019 20:57:31 | 1.342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0
19340513 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9049*2TR23 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 19:43:24 | 03.12.2019 20:30:00 | 0.777 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 58.25 | 0 | 0
19340514 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / LD1E SDK: TRP45E1 Bina: 5188550 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 19:47:18 | 03.12.2019 20:18:44 | 0.524 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0
19340522 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOVEM*CAMILI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 20:07:47 | 03.12.2019 21:24:07 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.54
19340525 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YILDIZ HAMAM TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 20:15:00 | 03.12.2019 21:41:53 | 1.448 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 198.38 | 0 | 0
19340539 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DURAKLI / LD1B SDK: TRP5962B5 Bina: 4115708 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 21:51:54 | 03.12.2019 22:43:36 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
19340543 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADETTIN YALIM CAD. / LD1E SDK: TRP49E9 Bina: 4069605 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 22:09:21 | 03.12.2019 23:15:50 | 1.108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
19340545 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR1 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 22:56:32 | 03.12.2019 23:20:27 | 0.399 | 0 | 4 | 0 | 498 | 0 | 1.59 | 0 | 198.51
19340547 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SKODA DM / H06 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 22:15:31 | 03.12.2019 22:43:42 | 0.47 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11.27 | 0 | 0.47
19340554 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LD1C SDK: DM30TR156C2 Bina: 5177816 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2019 23:14:35 | 04.12.2019 01:12:48 | 1.97 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0
19340560 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. VERICI ANT / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 00:31:52 | 04.12.2019 00:40:36 | 0.146 | 0 | 611 | 0 | 1 | 0 | 88.93 | 0 | 0.15
19340564 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 00:43:03 | 04.12.2019 01:10:08 | 0.451 | 0 | 0 | 42 | 2053 | 0 | 0 | 18.96 | 926.7
19340564 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 00:43:03 | 04.12.2019 01:10:12 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.69
19340573 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9114*2TR45 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 02:05:05 | 04.12.2019 03:04:06 | 0.984 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 515.41 | 0 | 0
19340583 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D06-YIGILCA KOK2 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 03:38:57 | 04.12.2019 04:13:31 | 0.576 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 28.81 | 0 | 10.37
19340586 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K49-IZMIT DM13 KAD / H01-Y.KAPTAN 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 05:08:08 | 04.12.2019 06:52:28 | 1.739 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1.74 | 0 | 187.8
19340586 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | SARICALAR SAPAGI MEZ / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 05:08:08 | 04.12.2019 07:04:04 | 1.932 | 0 | 2 | 13 | 573 | 0 | 3.86 | 25.12 | 1107.16
19340593 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 06:14:57 | 04.12.2019 06:38:59 | 0.401 | 12 | 3120 | 0 | 1 | 4.81 | 1249.73 | 0 | 0.4
19340598 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE / LD1A SDK: TR-4008A5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 06:59:22 | 04.12.2019 10:44:17 | 3.749 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 0 | 0
19340601 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DONANMA KAB*N / LD1B SDK: TR3002B11 Bina: 4130098 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 07:14:14 | 04.12.2019 09:03:24 | 1.819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
19340605 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 07:37:00 | 04.12.2019 09:02:40 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.82
19340606 | 1 | BOLU | GEREDE | KABILLER*TR16 / LV65B | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2019 07:42:00 | 04.12.2019 11:36:42 | 3.912 | 0 | 289 | 0 | 2 | 0 | 1130.47 | 0 | 7.82
19340607 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIR ACMA KOYU BEYO / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 08:04:52 | 04.12.2019 10:11:57 | 2.118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.48
19340608 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU GIRI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 08:15:02 | 04.12.2019 10:11:16 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.68
19340609 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI LIMAN YOL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 08:16:06 | 04.12.2019 09:20:21 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71.75
19340611 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIP BAHCEICI / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 08:24:00 | 04.12.2019 08:56:32 | 0.542 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 0
19340613 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | AYSE SEYMEN VE HISSE / K01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:30:00 | 04.12.2019 09:55:04 | 0.418 | 0 | 224 | 0 | 6 | 0 | 93.58 | 0 | 2.51
19340616 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DOGANLAR / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 08:44:03 | 04.12.2019 09:44:45 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.7
19340624 | 1 | SAKARYA | KARASU | GOLKOPRU KOYU MERKEZ / LD1D SDK: TRP76D23 Bina: 5242730 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 08:59:28 | 04.12.2019 11:11:01 | 2.193 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.39
19340625 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9009*1TR39 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:01:51 | 04.12.2019 10:07:00 | 1.086 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 208.48 | 0 | 0
19340626 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*KABIN / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:02:55 | 04.12.2019 09:18:46 | 0.264 | 2 | 88 | 0 | 12 | 0.53 | 23.25 | 0 | 3.17
19340626 | 2 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*SERPEK*B2 / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:12:02 | 04.12.2019 09:18:46 | 0.112 | 2 | 56 | 3 | 453 | 0.22 | 6.28 | 0.34 | 50.84
19340629 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:45:05 | 04.12.2019 11:55:27 | 0.173 | 9 | 1561 | 0 | 0 | 1.56 | 269.71 | 0 | 0
19340640 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:49:39 | 04.12.2019 10:57:19 | 0.128 | 3 | 18 | 26 | 1389 | 0.38 | 2.3 | 3.32 | 177.48
19340641 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10220*1TR14 / LD1A SDK: TR10220A11 Bina: 3059891 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:40:35 | 04.12.2019 12:41:00 | 3.007 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | 0 | 0
19340642 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:45:35 | 04.12.2019 10:19:26 | 0.564 | 3 | 71 | 11 | 472 | 1.69 | 40.06 | 6.21 | 266.29
19340643 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU IKO SU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:45:39 | 04.12.2019 11:45:28 | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75.88
19340645 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUVA*CIMENTO*KARSISI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 09:50:54 | 04.12.2019 11:40:33 | 1.828 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 184.58 | 0 | 0
19340648 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:04:00 | 04.12.2019 10:20:47 | 0.28 | 2 | 21 | 14 | 5576 | 0.56 | 5.87 | 3.92 | 1559.73
19340650 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Y.D.DERE MERKEZ TR / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:05:11 | 04.12.2019 10:28:02 | 0.381 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 36.94 | 0 | 0
19340652 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TOPCULAR KABIN*T / LV65E | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:15:00 | 04.12.2019 11:25:39 | 0.177 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 0 | 0
19340658 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KARA DERE 2 GUNEY MA / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:15:00 | 04.12.2019 12:17:56 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.68
19340659 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S041-P.OVA FATMACI / H04-CEHADIYE KOYU | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:18:26 | 04.12.2019 10:33:45 | 0.255 | 2 | 188 | 0 | 166 | 0.51 | 47.99 | 0 | 42.38
19340663 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | NUR OSMANIYE CAMII / LD1A SDK: TRP10345A10 Bina: 3074237 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:34:51 | 04.12.2019 11:40:33 | 1.095 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
19340665 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | DISDEDELER ORTA MH.T / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:28:10 | 04.12.2019 11:21:25 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 58.58
19340668 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / LD1E SDK: DM274TR571E1 Bina: 5897834 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:32:47 | 04.12.2019 10:55:30 | 0.379 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0
19340677 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:42:20 | 04.12.2019 11:42:35 | 1.004 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69.29 | 0 | 0
19340682 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU OSMANIYE / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:57:00 | 04.12.2019 12:07:02 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10.03
19340685 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK KOYU MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 10:59:17 | 04.12.2019 13:12:05 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 128.37
19340687 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP318044 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:25:00 | 04.12.2019 12:35:22 | 0.173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19340688 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 3 / LD1A SDK: DM267TR844A7 Bina: yılmaz özbek | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:04:07 | 04.12.2019 12:21:36 | 1.291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0 | 0
19340696 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE / LD1A SDK: TR-4008A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:10:47 | 04.12.2019 12:48:46 | 1.633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
19340697 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SULEYMAN*YE TR1 / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:17:21 | 04.12.2019 12:42:01 | 1.411 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 7.06 | 0 | 38.1
19340705 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LD1C SDK: TR1471C1 Bina: 1019397 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:31:03 | 04.12.2019 13:28:09 | 1.952 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0
19340708 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | B.AKCASEHIR KOYU T35 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:34:16 | 04.12.2019 13:49:26 | 2.253 | 0 | 19 | 0 | 66 | 0 | 42.8 | 0 | 148.68
19340713 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULFALLI / K01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:54:32 | 04.12.2019 13:06:57 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 34.97
19340722 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ISMAIL BADANOZ YUK.M / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:55:19 | 04.12.2019 13:25:00 | 1.495 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.69 | 0 | 0
19340724 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9009*1TR39 / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 11:56:30 | 04.12.2019 13:13:00 | 1.275 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0
19340728 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.ALEV SO / LD1B SDK: TRP337B9 Bina: 5061006 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:00:35 | 04.12.2019 13:09:08 | 1.143 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
19340730 | 1 | BOLU | MERKEZ | B06-SALIBEYLER MEZ / H05-DAHILI TRAFO | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:18:45 | 04.12.2019 14:30:00 | 0.188 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
19340756 | 1 | BOLU | GEREDE | SAPANLI*URGANCILAR / LD1A SDK: TR3147A25 Bina: 1064764 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:12:43 | 04.12.2019 13:37:27 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.41
19340760 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR7005*4TR52 / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:22:38 | 04.12.2019 12:25:54 | 0.054 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0
19340767 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:31:38 | 04.12.2019 13:41:11 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.39
19340770 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:30:43 | 04.12.2019 13:14:44 | 0.734 | 4 | 1412 | 4 | 2741 | 2.93 | 1035.86 | 2.93 | 2010.83
19340778 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PAZARYERI KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:30:44 | 04.12.2019 12:59:46 | 0.484 | 7 | 2610 | 0 | 1 | 3.39 | 1262.95 | 0 | 0.48
19340788 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAHYALAR MAH.EMEKCI / LD1E SDK: TRP213E14 Bina: 5197868 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:36:49 | 04.12.2019 13:33:37 | 0.947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
19340791 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME BINA / LD1D SDK: TR4762D22 Bina: 4098957 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:39:57 | 04.12.2019 13:47:03 | 1.118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
19340794 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*ESKI*TEKEL / LD1A SDK: TR1045A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:49:37 | 04.12.2019 13:30:00 | 0.673 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0
19340798 | 1 | BOLU | MUDURNU | KAYGANA*MAH*YARIKASI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 12:53:19 | 04.12.2019 13:37:24 | 0.735 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 0 | 0
19340816 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10165*5TR78/B / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 13:02:41 | 04.12.2019 14:33:34 | 1.515 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.74 | 0 | 0
19340820 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:05:00 | 07.12.2019 10:41:53 | 1.615 | 3 | 1406 | 0 | 2 | 4.84 | 2270.3 | 0 | 3.23
19340821 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10273*2TR11 / LD1A SDK: TR10273A13 Bina: 3086892 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 13:11:08 | 04.12.2019 14:31:00 | 1.331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 | 0
19340825 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CAMLIBEL *MERKEZ* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:00:11 | 07.12.2019 14:51:06 | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 485.43
19340830 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*KOYU*MERKEZ / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 13:18:00 | 04.12.2019 15:30:17 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 231.5
19340836 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR / LD1A SDK: TRP921A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 13:26:39 | 04.12.2019 14:53:50 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.36
19340838 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D08-OTOBAN SAC KAB / H02-HASAN CAVUS RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:07:23 | 07.12.2019 15:40:50 | 6.558 | 1 | 50 | 11 | 3736 | 6.56 | 327.88 | 72.13 | 24498.82
19340852 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*YOL*KENA / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 13:50:09 | 04.12.2019 14:44:49 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.29
19340853 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KISLACAY KOYU T35 / LD1A SDK: TRP484A1 Bina: CAM_ | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 13:55:04 | 04.12.2019 17:10:52 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.05
19340855 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:54:16 | 04.12.2019 15:02:05 | 0.13 | 17 | 267 | 17 | 2249 | 2.21 | 34.78 | 2.21 | 292.99
19340858 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OTO SANKO DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:03:06 | 04.12.2019 17:26:49 | 3.395 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.83 | 0 | 0
19340860 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KURAN KURSU KAR*ISI* / LD1B SDK: TRP5022B2 Bina: 4247638 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:05:05 | 04.12.2019 14:38:22 | 0.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
19340865 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:11:31 | 04.12.2019 14:12:24 | 0.015 | 3 | 71 | 6 | 439 | 0.04 | 1.05 | 0.09 | 6.46
19340865 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306836 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:11:31 | 04.12.2019 15:05:15 | 0.896 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 4.48 | 29.55
19340866 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | HOCAOGLU KOYU T35 / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:11:39 | 04.12.2019 14:41:00 | 0.489 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 2.45 | 0 | 15.65
19340883 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU OSMANIYE / LD1C SDK: TRP905C24 Bina: 4151505 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:28:40 | 04.12.2019 16:50:10 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.08
19340894 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SARILAR / H05 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:49:00 | 04.12.2019 15:33:19 | 0.739 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 0
19340896 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NURSEL BINA / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:28:51 | 04.12.2019 17:01:03 | 0.537 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 129.34 | 0 | 0
19340900 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:53:00 | 04.12.2019 17:45:00 | 2.867 | 0 | 11 | 5 | 513 | 0 | 31.53 | 14.33 | 1470.6
19340900 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:53:00 | 04.12.2019 20:53:57 | 6.016 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.22
19340900 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE VALILIK BINASI / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2019 20:09:12 | 04.12.2019 20:53:57 | 0.746 | 0 | 11 | 5 | 513 | 0 | 8.2 | 3.73 | 382.61
19340903 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 14:57:59 | 04.12.2019 15:56:44 | 0.979 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 135.13 | 0 | 0
19340908 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | B*RSOY TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 15:03:22 | 04.12.2019 15:34:53 | 0.525 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 185.95 | 0 | 0
19340914 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:49:00 | 05.12.2019 17:30:27 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.29
19340918 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | NASLAR SERENALTI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 15:16:58 | 04.12.2019 16:41:20 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 98.43
19340934 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PASADAG MAH*CUMHURIY / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 08:58:13 | 05.12.2019 13:39:20 | 4.685 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 529.44 | 0 | 0
19340936 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DO*ANTEPE AZ*ZA*A MA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:03:09 | 05.12.2019 11:19:30 | 2.273 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 129.53
19340938 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIZDERBENT TR1 / LD1B SDK: TRP4359B42 Bina: 4764966 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 15:52:37 | 04.12.2019 17:21:57 | 1.489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
19340939 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 15:51:40 | 04.12.2019 16:33:05 | 0.69 | 0 | 0 | 14 | 774 | 0 | 0 | 9.66 | 534.28
19340946 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H09-TR7541 TOKI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:43:59 | 04.12.2019 18:31:40 | 0.795 | 63 | 143 | 0 | 0 | 50.07 | 113.65 | 0 | 0
19340946 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H09-TR7541 TOKI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:53:53 | 04.12.2019 18:31:15 | 0.623 | 38 | 1795 | 0 | 0 | 23.67 | 1117.89 | 0 | 0
19340946 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G64-S.PINAR TOKI 1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:53:53 | 04.12.2019 18:31:17 | 0.623 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 330.37 | 0 | 0
19340949 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR3 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 09:00:00 | 05.12.2019 14:46:21 | 5.773 | 0 | 15 | 0 | 59 | 0 | 86.59 | 0 | 340.58
19340952 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KAYALIDERE*MERKEZ*MA / LD1B SDK: TR4076B26 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:07:51 | 04.12.2019 19:12:23 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3
19340954 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HURRIYET CAD.DOGANTE / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2019 13:24:48 | 05.12.2019 15:10:02 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 129.79
19340958 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KISLA KOYU T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:15:10 | 04.12.2019 18:24:04 | 2.148 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 12.89 | 0 | 62.3
19340959 | 1 | BOLU | MENGEN | B29-MENGEN B17 / H02-CUBUK RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:52:25 | 04.12.2019 19:15:15 | 2.381 | 0 | 7 | 4 | 722 | 0 | 16.66 | 9.52 | 1718.76
19340959 | 2 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:52:25 | 04.12.2019 20:25:45 | 3.556 | 0 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 35.56 | 1425.78
19340959 | 3 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:27:18 | 04.12.2019 20:25:00 | 0.962 | 0 | 0 | 4 | 373 | 0 | 0 | 3.85 | 358.7
19340960 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OGRETMEN EVI RMU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:19:10 | 04.12.2019 17:41:46 | 1.377 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
19340963 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HACIKISLA GIRIS / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:27:14 | 04.12.2019 17:13:55 | 0.778 | 0 | 3 | 1 | 91 | 0 | 2.33 | 0.78 | 70.8
19340971 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI LIMAN YOL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:39:55 | 04.12.2019 18:33:06 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 458.39
19340987 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 16:56:26 | 04.12.2019 17:27:19 | 0.515 | 0 | 33 | 0 | 163 | 0 | 16.99 | 0 | 83.9
19340990 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | RADAR CAD / K01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:02:13 | 04.12.2019 17:33:00 | 0.513 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 277.05 | 0 | 0
19340995 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:06:20 | 04.12.2019 17:36:26 | 0.502 | 1 | 0 | 0 | 784 | 0.5 | 0 | 0 | 393.31
19340997 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:06:13 | 04.12.2019 18:30:07 | 1.398 | 1 | 1577 | 0 | 0 | 1.4 | 2205.17 | 0 | 0
19341020 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU AYDINLATMA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:38:00 | 04.12.2019 19:59:52 | 2.364 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.66 | 0 | 0
19341027 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:46:48 | 04.12.2019 18:16:05 | 0.488 | 3 | 400 | 0 | 1 | 1.46 | 195.22 | 0 | 0.49
19341040 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER CAN SITESI K / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:54:29 | 04.12.2019 18:53:47 | 0.988 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 330.1 | 0 | 0
19341051 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CAFERIYE KOYU TR*2 T / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 17:57:41 | 04.12.2019 20:13:50 | 2.269 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 83.96 | 0 | 18.15
19341059 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KANARYA SOKAK TRF*24 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 18:13:48 | 04.12.2019 19:00:13 | 0.774 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 480.41 | 0 | 0
19341060 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE YAVUZ / LD1C SDK: TRP2425C4 Bina: 4119873 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 18:14:28 | 04.12.2019 19:12:17 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.75
19341070 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 18:25:11 | 04.12.2019 19:06:05 | 0.682 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.17 | 0 | 0
19341089 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA ORMAN / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 18:41:18 | 04.12.2019 20:00:58 | 1.328 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 7.97 | 0 | 25.23
19341093 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK SEKER CAD.T35 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 20:09:03 | 04.12.2019 20:20:46 | 0.195 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 17.18 | 0 | 0.39
19341095 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.BATI KARADE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 18:48:10 | 04.12.2019 19:53:12 | 1.084 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 474.74 | 0 | 0
19341106 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / F1_BOS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:01:35 | 04.12.2019 19:44:15 | 0.711 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 233.96 | 0 | 0
19341107 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:07:35 | 04.12.2019 20:10:10 | 1.043 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0
19341127 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D07-YIGILCA KOK 1 / H04-TRASLAR-AHMET | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:25:48 | 04.12.2019 19:32:49 | 0.117 | 0 | 2 | 1 | 150 | 0 | 0.23 | 0.12 | 17.54
19341129 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:27:01 | 04.12.2019 20:12:44 | 0.762 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 42.67 | 0 | 0
19341130 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR OZAN SOK.BAS / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:30:08 | 04.12.2019 21:26:30 | 1.939 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.19 | 0 | 0
19341145 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LD1E SDK: TRP16E34 Bina: 5093323 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 19:50:29 | 04.12.2019 22:36:59 | 2.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
19341156 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. ORUS AR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 20:04:23 | 04.12.2019 21:29:50 | 1.424 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 366.01 | 0 | 0
19341175 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIRISHANE CD. ESKI A / LV65C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 20:50:28 | 04.12.2019 21:16:18 | 0.431 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 61.57 | 0 | 0
19341189 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE*KOYU* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 21:31:58 | 04.12.2019 23:28:15 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.32
19341190 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE BICKIDERE M / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 21:37:27 | 05.12.2019 02:06:53 | 4.491 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 17.96 | 0 | 107.77
19341191 | 1 | SAKARYA | KARASU | TERMINAL YANI KABIN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 21:40:45 | 04.12.2019 23:22:00 | 1.688 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.38 | 0 | 0
19341197 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP025947 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 22:43:55 | 04.12.2019 22:53:55 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0
19341198 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MESALE SOKAK INCI KA / LD1A SDK: DM22TR218AA17 Bina: 5899285 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 22:15:27 | 04.12.2019 22:56:33 | 0.685 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
19341203 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. ZAMBAK / LD1C SDK: V_5123052 Bina: 5123052 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 22:38:45 | 05.12.2019 01:11:41 | 2.549 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.94 | 0 | 0
19341204 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G54-CAYIROVA DM2 / LD1C SDK: TR7051C4 Bina: 3031956 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 22:42:59 | 05.12.2019 01:23:14 | 2.671 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 0 | 0
19341207 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MEMURSEN KONUTLARI / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 23:13:32 | 05.12.2019 00:38:58 | 1.424 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 334.61 | 0 | 0
19341212 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VALIDE SULTAN CAMI Y / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2019 23:51:28 | 04.12.2019 23:59:50 | 0.139 | 0 | 405 | 0 | 1 | 0 | 56.48 | 0 | 0.14
19341216 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KREDI YURTLAR KURUMU / LD1E SDK: DM245TR87E39 Bina: 5288586 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 00:02:03 | 05.12.2019 01:53:46 | 1.862 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0
19341222 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ISRAIL PREFABRIKLERI / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 00:58:18 | 05.12.2019 01:06:36 | 0.138 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
19341226 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H07 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 01:13:43 | 05.12.2019 01:30:27 | 0.279 | 0 | 923 | 0 | 2 | 0 | 257.41 | 0 | 0.56
19341231 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S51-KARAMAN 10 NOL / H03-TR9 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 01:50:13 | 05.12.2019 01:51:23 | 0.019 | 1 | 1011 | 0 | 0 | 0.02 | 19.66 | 0 | 0
19341238 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SARILAR / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 02:30:25 | 05.12.2019 02:45:05 | 0.244 | 0 | 3429 | 0 | 16 | 0 | 838.2 | 0 | 3.91
19341250 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSAKLAR*TURGUT / LD1A SDK: TR4145A36 Bina: 1085486 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 03:48:42 | 05.12.2019 05:20:02 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.52
19341255 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 06:43:00 | 05.12.2019 07:30:00 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 54.05
19341261 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B SDK: DM9TR108B2 Bina: 5058759 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 07:34:45 | 05.12.2019 08:34:09 | 0.99 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
19341264 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA ORMAN / D01 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:07:46 | 05.12.2019 11:43:26 | 3.594 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 21.57 | 0 | 68.29
19341264 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA ORMAN / D01 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:42:44 | 05.12.2019 09:02:41 | 0.333 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 13.63 | 0 | 2.66
19341264 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA ORMAN / D01 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:25:51 | 05.12.2019 11:43:26 | 0.293 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 12.02 | 0 | 2.34
19341271 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:31:22 | 05.12.2019 09:15:48 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.7
19341272 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:34:59 | 05.12.2019 12:00:17 | 3.422 | 0 | 0 | 16 | 575 | 0 | 0 | 54.75 | 1967.46
19341272 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:35:00 | 05.12.2019 08:37:14 | 0.037 | 4 | 0 | 100 | 3439 | 0.15 | 0 | 3.72 | 128.01
19341272 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:35:00 | 05.12.2019 08:37:18 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.04
19341272 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:35:00 | 05.12.2019 08:37:19 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.66
19341274 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-ATABAY FABR. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:34:59 | 05.12.2019 10:23:08 | 1.802 | 0 | 0 | 28 | 122 | 0 | 0 | 50.47 | 219.91
19341284 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OSMANLI KOYU 14.16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:36:36 | 05.12.2019 09:55:23 | 1.313 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 3.94 | 0 | 35.45
19341287 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*2 / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 08:40:00 | 05.12.2019 09:18:11 | 0.636 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 59.18 | 0 | 0
19341297 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER YENI MAH. / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:00:50 | 05.12.2019 11:21:12 | 2.339 | 0 | 386 | 0 | 5 | 0 | 903.03 | 0 | 11.7
19341299 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU TASKOPR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:46:43 | 05.12.2019 12:03:00 | 1.271 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 6.36 | 0 | 33.06
19341300 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | FAKILLI KOYU / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:00:00 | 05.12.2019 10:34:33 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.52
19341301 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALPANKAYA KOYU AZAP / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:01:24 | 05.12.2019 10:17:06 | 1.262 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2.52 | 0 | 29.02
19341305 | 1 | SAKARYA | KARASU | A. AZIZIYE MH YASAM / LD1C SDK: DM22TR195C7 Bina: HASAN DENİZ | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:09:59 | 05.12.2019 11:51:35 | 2.693 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 0 | 0
19341313 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H19-BEYCAYIR K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:13:26 | 05.12.2019 09:24:52 | 0.191 | 5 | 19 | 79 | 1050 | 0.95 | 3.62 | 15.05 | 200.08
19341313 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:13:26 | 05.12.2019 09:24:54 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 26.95
19341314 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR29 / AG FIDER 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:10:00 | 05.12.2019 09:46:00 | 0.6 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0
19341323 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:36:52 | 05.12.2019 11:42:40 | 0.097 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 2.42 | 5.32
19341329 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KANAL BOYU II / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:30:32 | 05.12.2019 10:14:38 | 0.735 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 131.57 | 0 | 0
19341337 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:35:16 | 05.12.2019 12:29:25 | 2.903 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 148.03 | 0 | 40.64
19341343 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | NECDET CALP OKUL / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:30:00 | 05.12.2019 09:45:00 | 0.25 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 24.25 | 0 | 1.25
19341347 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:01:25 | 05.12.2019 13:36:00 | 4.576 | 3 | 587 | 2 | 27 | 13.73 | 2686.34 | 9.15 | 123.56
19341349 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:33:49 | 05.12.2019 09:36:28 | 0.044 | 2 | 38 | 4 | 596 | 0.09 | 1.68 | 0.18 | 26.32
19341353 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 2.T35 / LD1B SDK: TRP358B0 Bina: 5183564 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:47:50 | 05.12.2019 11:09:22 | 1.359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0
19341355 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY ILKOKUL YANI / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:49:22 | 05.12.2019 10:10:34 | 0.353 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 41.69 | 0 | 0
19341357 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP027472 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 09:57:38 | 05.12.2019 11:46:20 | 1.812 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 1.81 | 0 | 230.08
19341359 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:01:07 | 05.12.2019 12:10:57 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 149.31
19341360 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESKI GARAJ TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:01:21 | 05.12.2019 11:40:56 | 1.66 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 406.63 | 0 | 0
19341367 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / AG FIDER 1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:05:19 | 05.12.2019 12:14:57 | 2.161 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.62 | 0 | 0
19341368 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU TR / LD1D SDK: TRP1351D6 Bina: 4181225 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:06:17 | 05.12.2019 13:22:14 | 3.266 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 0 | 0
19341373 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H02-RADYAL FABR.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:13:40 | 05.12.2019 10:13:41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19341374 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FATIH CAMI DIREK / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:14:17 | 05.12.2019 11:18:38 | 1.072 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 315.32 | 0 | 0
19341391 | 1 | BOLU | MUDURNU | B49-CINLER KOK / H01-MUDURNU TM F5 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:14:35 | 05.12.2019 10:29:50 | 0.254 | 0 | 0 | 4 | 615 | 0 | 0 | 1.02 | 156.31
19341393 | 1 | BOLU | GEREDE | OTO*SAN*SITESI*TR3 / LD1C SDK: TR3003C1 Bina: 1012076 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:16:32 | 05.12.2019 11:18:25 | 1.031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
19341396 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP025947 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:00:00 | 05.12.2019 12:14:21 | 0.239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
19341398 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7035*1TR18 / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:25:13 | 05.12.2019 13:07:21 | 2.702 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 553.96 | 0 | 0
19341404 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H04-CORAK-KAYISLAR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:31:58 | 05.12.2019 10:51:31 | 0.326 | 0 | 0 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0.65 | 187.68
19341408 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307204 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:20:00 | 05.12.2019 13:29:27 | 0.157 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.16 | 5.2
19341410 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOVEM*GOLLER*MAH / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:38:53 | 05.12.2019 11:50:25 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.07
19341414 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SERIN SOK. / LD1C SDK: TRP2407C17 Bina: 4295985 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:43:12 | 05.12.2019 11:36:52 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
19341416 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MIMAS MODUL*HURDACIL / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:45:44 | 05.12.2019 10:59:00 | 0.221 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 42.67 | 0 | 0
19341424 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / TASKESTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:54:02 | 05.12.2019 14:26:50 | 3.547 | 2 | 1 | 3 | 68 | 7.09 | 3.55 | 10.64 | 241.17
19341428 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOKCESARAY*MERKEZ / LD1A SDK: TR4030A18 Bina: 1132244 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 10:56:17 | 05.12.2019 13:07:40 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.57
19341434 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | AHATLI TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:07:15 | 05.12.2019 13:08:31 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.46
19341435 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*2 DAHILI / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:09:57 | 05.12.2019 11:27:47 | 0.297 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 0
19341440 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H05-YEDEK | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:23:04 | 05.12.2019 11:37:12 | 0.236 | 0 | 0 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0.94 | 28.74
19341440 | 2 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H02-MUDURNU TM F8 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:23:04 | 05.12.2019 11:37:49 | 0.246 | 0 | 1 | 37 | 2052 | 0 | 0.25 | 9.1 | 504.45
19341442 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER OKULU KARSISI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:28:32 | 05.12.2019 13:01:44 | 0.553 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 330.89 | 0 | 0.55
19341454 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:41:36 | 05.12.2019 13:13:54 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 110.76
19341461 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H07 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:50:11 | 05.12.2019 12:00:00 | 0.164 | 0 | 923 | 0 | 2 | 0 | 151.01 | 0 | 0.33
19341463 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*2 DAHILI / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 11:50:51 | 05.12.2019 12:08:43 | 0.298 | 3 | 591 | 0 | 1 | 0.89 | 175.99 | 0 | 0.3
19341466 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:12:09 | 05.12.2019 13:18:09 | 0.1 | 28 | 8550 | 30 | 6382 | 2.8 | 855 | 3 | 638.2
19341466 | 2 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:12:09 | 05.12.2019 13:18:11 | 0.101 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | 0 | 0
19341477 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H13-DAHILI TRAFOSU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:05:19 | 05.12.2019 12:20:24 | 0.251 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 41.23 | 0 | 1.01
19341479 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H11-HACIMUSALAR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:06:05 | 05.12.2019 13:13:19 | 1.121 | 0 | 0 | 4 | 615 | 0 | 0 | 4.48 | 689.14
19341485 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | YA*CILAR KUCUKLU / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:44:27 | 05.12.2019 15:17:24 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 53.27
19341498 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:27:05 | 05.12.2019 12:52:48 | 0.429 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 10.72 | 23.57
19341499 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:28:37 | 05.12.2019 13:41:48 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
19341507 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:36:54 | 05.12.2019 12:36:55 | 0 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19341509 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:38:00 | 05.12.2019 12:50:00 | 0.2 | 0 | 242 | 0 | 6 | 0 | 48.4 | 0 | 1.2
19341515 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:28:12 | 05.12.2019 15:09:20 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 59.64
19341521 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 12:56:16 | 05.12.2019 12:56:17 | 0 | 1 | 189 | 5 | 829 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19341523 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARIHOCALAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:04:20 | 05.12.2019 15:16:46 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 114.78
19341524 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKSU KIRAZLIK MAH. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:05:17 | 05.12.2019 14:40:55 | 1.594 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 3.19 | 0 | 39.85
19341527 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BILECILER KOYU T35 / LD1A SDK: TRP389A12 Bina: 5187086 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:09:03 | 05.12.2019 13:56:28 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44.26
19341528 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR YAYLAKAPI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:09:24 | 05.12.2019 15:04:47 | 1.923 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.69
19341529 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:07:00 | 08.12.2019 14:26:13 | 5.32 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 468.18 | 0 | 0
19341541 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU MERA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:00:00 | 08.12.2019 12:18:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 191.4
19341544 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:16:38 | 05.12.2019 13:16:39 | 0 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19341545 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE*KOYU* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:15:00 | 05.12.2019 13:55:27 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.43
19341548 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / AG FIDER 3 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:20:08 | 05.12.2019 14:09:56 | 0.83 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0
19341550 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:20:53 | 05.12.2019 13:20:54 | 0 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19341559 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:36:11 | 05.12.2019 15:06:09 | 1.499 | 3 | 1835 | 0 | 1 | 4.5 | 2751.48 | 0 | 1.5
19341567 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DURSUN AKYOL TRAFO / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:42:53 | 05.12.2019 15:09:14 | 0.439 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 322.35 | 0 | 0
19341569 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K15-DERINCE DM4506 / H09-UMUMI TR2 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:43:05 | 05.12.2019 14:31:59 | 0.815 | 4 | 3189 | 0 | 0 | 3.26 | 2599.04 | 0 | 0
19341569 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | K15-DERINCE DM4506 / K03-ZORLU K-PLAJY | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:43:05 | 05.12.2019 14:32:15 | 0.819 | 1 | 1721 | 0 | 17 | 0.82 | 1410.26 | 0 | 13.93
19341580 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7037*2TR44 / LD1A SDK: TRP7037A28 Bina: 3089983 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 13:53:40 | 05.12.2019 19:42:40 | 5.817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
19341584 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307279 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:46:00 | 05.12.2019 14:59:49 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0.23 | 0 | 28.55
19341588 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CUMHURIYET MAH. DOGU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:01:22 | 05.12.2019 14:26:28 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19341591 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:56:30 | 05.12.2019 17:25:33 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 59.55
19341592 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | SULTANIYE / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:03:12 | 05.12.2019 15:17:14 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.16
19341595 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLUBURUN CE*ME / LD1C SDK: TRP1411C3 Bina: CAMİ LOJMANI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:05:53 | 05.12.2019 15:14:39 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.29
19341598 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:11:45 | 05.12.2019 14:38:43 | 0.449 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 0
19341601 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | JGC / yen yapilan kabin | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:24:22 | 05.12.2019 15:30:18 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 175.82
19341615 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACIMUSALAR*KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:43:55 | 05.12.2019 14:58:55 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 615 | 0 | 0 | 1 | 153.75
19341624 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CUMHURIYET CAD. 1. D / LD1D SDK: TRP4766D5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:51:39 | 05.12.2019 17:41:56 | 2.838 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 68.11 | 0 | 8.51
19341626 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H18-SANAYI TR9-10-11 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:59:10 | 08.12.2019 17:34:26 | 7.588 | 1 | 125 | 0 | 0 | 7.59 | 948.47 | 0 | 0
19341628 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKKOC OKULU YANI / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 00:23:00 | 07.12.2019 02:05:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19341629 | 1 | BOLU | MENGEN | ARAK*KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:30:00 | 08.12.2019 17:20:51 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 243.27
19341637 | 1 | BOLU | MERKEZ | B16-FIDANLIK DM / H02-KARACASU KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 11:23:36 | 09.12.2019 11:49:47 | 0.436 | 22 | 2730 | 2 | 206 | 9.6 | 1191.34 | 0.87 | 89.9
19341653 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:02:03 | 05.12.2019 15:05:20 | 0.055 | 7 | 1246 | 11 | 973 | 0.38 | 68.18 | 0.6 | 53.24
19341662 | 1 | BOLU | MERKEZ | CEVRE*YOLU*KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 12:15:00 | 09.12.2019 13:33:43 | 1.312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0
19341664 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI MERKEZ AKBANK / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 14:50:40 | 05.12.2019 15:39:40 | 0.817 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 175.58 | 0 | 0
19341665 | 1 | BOLU | MENGEN | ARAK*KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:30:00 | 09.12.2019 17:17:22 | 7.789 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 241.47
19341667 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*ESKI*TEKEL / LD1A SDK: TR1045A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:09:33 | 05.12.2019 15:57:24 | 0.797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0
19341670 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 10:14:08 | 09.12.2019 14:28:13 | 4.235 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4.23 | 25.41
19341670 | 2 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 10:14:08 | 09.12.2019 14:38:02 | 4.398 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 13.2 | 1605.39
19341670 | 3 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003423 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 14:28:30 | 09.12.2019 14:38:02 | 0.159 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.16 | 0.95
19341673 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003766 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 09:30:00 | 10.12.2019 13:05:00 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.33
19341675 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003361 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 09:35:00 | 11.12.2019 13:26:42 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 104.27
19341677 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MAKASBA*I CAM**T / LD1B SDK: TR4611B19 Bina: 4164360 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:19:58 | 05.12.2019 15:48:11 | 0.47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0
19341683 | 1 | BOLU | MENGEN | BASYELLICE*KARACAAGA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:40:00 | 12.12.2019 13:22:20 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.7
19341688 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YUKARIKINIK*MERKEZ*M / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:31:00 | 05.12.2019 18:14:45 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 308.4
19341689 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TOPCULAR KABIN*T / LD1A SDK: TR3326A9 Bina: 4128618 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:31:31 | 05.12.2019 21:09:56 | 5.64 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135.37 | 0 | 0
19341697 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZENGIN SOKAK / LD1A SDK: TRP371A18 Bina: 4074682 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:42:52 | 05.12.2019 17:17:59 | 1.585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
19341699 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARISOKU*IGNESI*MA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:49:43 | 05.12.2019 16:52:03 | 1.039 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81.03 | 0 | 0
19341700 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / H08 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:48:49 | 05.12.2019 16:30:02 | 0.687 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 486.36 | 0 | 0
19341701 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G44-TAVSANCIL KABI / H04-TAVSANCIL K.ICI | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 11:36:51 | 08.12.2019 13:35:57 | 1.985 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 11.91 | 2143.8 | 0 | 0
19341702 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 10:05:18 | 08.12.2019 13:21:25 | 3.269 | 0 | 0 | 16 | 575 | 0 | 0 | 52.3 | 1879.45
19341704 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DM7552*8TR23 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:00:00 | 08.12.2019 12:29:42 | 3.495 | 24 | 108 | 0 | 0 | 83.88 | 377.46 | 0 | 0
19341705 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / DARICA 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:41:27 | 08.12.2019 08:52:39 | 0.187 | 7 | 20534 | 0 | 4 | 1.31 | 3833.01 | 0 | 0.75
19341705 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G66-DARICA 4TR36 / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:41:27 | 08.12.2019 08:52:42 | 0.188 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 0 | 0
19341705 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | G08-AYNALI KARAKOL / H11-17/A FERIBOT | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:41:27 | 08.12.2019 08:55:49 | 0.239 | 1 | 2928 | 3 | 40 | 0.24 | 701.09 | 0.72 | 9.58
19341705 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILIS-TM / DARICA 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:41:27 | 08.12.2019 16:50:07 | 8.144 | 6 | 324 | 0 | 0 | 48.87 | 2638.8 | 0 | 0
19341707 | 1 | BOLU | MERKEZ | ABANT GIRIS KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 09:40:11 | 10.12.2019 14:40:00 | 4.997 | 0 | 1 | 3 | 182 | 0 | 5 | 14.99 | 909.44
19341709 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / DARICA 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:41:00 | 08.12.2019 09:00:00 | 0.317 | 25 | 25085 | 0 | 14 | 7.92 | 7943.58 | 0 | 4.43
19341709 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G08-AYNALI KARAKOL / H06-KESICILI KUPLAJ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:41:00 | 08.12.2019 09:01:00 | 0.333 | 5 | 9745 | 3 | 385 | 1.67 | 3248.33 | 1 | 128.33
19341710 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | DM7522A*8TR3/1 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:03:00 | 08.12.2019 12:35:00 | 3.533 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0
19341711 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HURRIYET CAD.DOGANTE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:09:59 | 05.12.2019 17:43:21 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.89
19341713 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 15:28:53 | 08.12.2019 19:08:02 | 3.652 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 0
19341719 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:02:41 | 05.12.2019 23:40:45 | 8.634 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 975.69 | 0 | 0
19341719 | 2 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 20:12:56 | 05.12.2019 20:40:00 | 0.451 | 0 | 7520 | 0 | 16 | 0 | 3392.36 | 0 | 7.22
19341720 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 2TR15*60. YIL KABIN / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 14:30:55 | 08.12.2019 16:49:12 | 2.305 | 4 | 2188 | 0 | 0 | 9.22 | 5042.73 | 0 | 0
19341725 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:56:31 | 05.12.2019 18:17:17 | 0.346 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 8.65 | 19.04
19341825 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9046*2TR31 / LV65E | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:18:40 | 05.12.2019 18:06:47 | 1.802 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 315.34 | 0 | 0
19341839 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YENI SANAYI KABIN DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:17:16 | 05.12.2019 16:53:59 | 0.612 | 55 | 25963 | 2 | 581 | 33.66 | 15887.91 | 1.22 | 355.54
19341844 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:28:56 | 05.12.2019 17:29:38 | 1.012 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.01 | 0 | 6.07 | 0
19341847 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARTILAR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:30:52 | 05.12.2019 17:28:52 | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.27
19341849 | 1 | BOLU | MUDURNU | KAYGANA*MAH*YARIKASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:31:21 | 05.12.2019 17:10:07 | 0.646 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 0 | 0
19341851 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. MEZARLIK / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:42:27 | 05.12.2019 17:19:14 | 0.613 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 85.83 | 0 | 0
19341853 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LD1C SDK: TR-2UGURLUC23 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 16:44:47 | 05.12.2019 17:47:52 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
19341854 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME SINEKLI BI / K05 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 15:03:45 | 05.12.2019 17:56:30 | 2.879 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.96 | 0 | 0
19341854 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | KURUCESME SINEKLI BI / K05 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:36:34 | 05.12.2019 17:56:30 | 0.332 | 5 | 2197 | 3 | 1643 | 1.66 | 729.89 | 1 | 545.84
19341861 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH.YESIL / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:30:00 | 07.12.2019 12:07:57 | 2.633 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 558.09 | 0 | 2.63
19341862 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OP-34 / OP307167 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:00:00 | 07.12.2019 12:18:20 | 3.306 | 0 | 737 | 0 | 6 | 0 | 2436.19 | 0 | 19.83
19341863 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YENI MEZARLIK / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 09:01:11 | 06.12.2019 15:36:30 | 6.589 | 2 | 51 | 1 | 718 | 13.18 | 336.02 | 6.59 | 4730.62
19341869 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-FAIK CIN KOK / H02-TASLIK RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:35:13 | 08.12.2019 11:29:21 | 2.902 | 11 | 68 | 0 | 0 | 31.92 | 197.35 | 0 | 0
19341871 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:38:49 | 08.12.2019 12:38:22 | 3.992 | 0 | 803 | 0 | 72 | 0 | 3205.98 | 0 | 287.46
19341875 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / TR-A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 01:01:11 | 08.12.2019 01:14:26 | 0.221 | 10 | 138 | 1 | 1165 | 2.21 | 30.48 | 0.22 | 257.27
19341875 | 2 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / TR-A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 01:01:11 | 08.12.2019 08:22:00 | 7.347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 0 | 0
19341877 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / TR-B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 00:59:47 | 08.12.2019 01:25:44 | 0.432 | 2 | 102 | 4 | 1682 | 0.87 | 44.12 | 1.73 | 727.47
19341877 | 2 | SAKARYA | HENDEK | HENDKTM / TR-B | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 00:59:47 | 08.12.2019 08:35:00 | 7.587 | 93 | 23429 | 90 | 11459 | 705.59 | 177754.52 | 682.83 | 86938.8
19341878 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027844 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:20:00 | 05.12.2019 17:36:26 | 0.274 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0.27 | 68.75
19341882 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MAH.PTT ONU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:01:22 | 05.12.2019 17:31:22 | 0.5 | 0 | 658 | 0 | 14 | 0 | 329 | 0 | 7
19341888 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:10:38 | 05.12.2019 17:57:57 | 0.789 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 5.52 | 584.36
19341893 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMI SK.SONU 14.16 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:12:46 | 05.12.2019 18:44:08 | 1.523 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 135.53 | 0 | 0
19341895 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DO*ANTEPE BALIK C*FT / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 09:20:03 | 06.12.2019 11:47:11 | 2.452 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 102.99 | 0 | 12.26
19341900 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DO*ANTEPE EK**LER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 13:39:23 | 06.12.2019 15:17:53 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 195.36
19341901 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ASAGI CALICA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:23:18 | 05.12.2019 17:39:19 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14.68
19341906 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 2 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:26:21 | 05.12.2019 18:10:59 | 0.744 | 9 | 5076 | 2 | 1087 | 6.7 | 3775.98 | 1.49 | 808.61
19341906 | 2 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:26:21 | 05.12.2019 18:30:00 | 1.061 | 0 | 826 | 0 | 519 | 0 | 876.25 | 0 | 550.57
19341908 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR8 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 13:34:05 | 06.12.2019 15:08:05 | 1.567 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.53 | 0 | 0
19341912 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT PINARBASI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:27:34 | 05.12.2019 18:25:42 | 0.969 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.28 | 0 | 0
19341946 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:41:54 | 05.12.2019 17:46:48 | 0.082 | 9 | 1678 | 3 | 182 | 0.74 | 137.04 | 0.25 | 14.86
19341946 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H05-SINAN VE YVLIDRE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:41:54 | 05.12.2019 17:47:10 | 0.088 | 2 | 916 | 5 | 1340 | 0.18 | 80.4 | 0.44 | 117.62
19341946 | 3 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:41:54 | 05.12.2019 17:47:14 | 0.089 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 12.62 | 0 | 0.09
19341951 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GAR MEYDANI / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:43:13 | 05.12.2019 18:36:54 | 0.895 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 73.37 | 0 | 0
19341954 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN DEGIRMENTASI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:44:19 | 05.12.2019 18:12:26 | 0.469 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0.94 | 0 | 13.59
19341962 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:45:06 | 05.12.2019 18:42:25 | 0.955 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 793.84 | 0 | 0
19341962 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K14-B.ISKELE DM250 / H05-TR 1-2-3-4 KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:45:06 | 05.12.2019 19:17:40 | 1.543 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 1946.99 | 0 | 0
19341962 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | 16. ADA GIRISI TR*6 / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:45:06 | 05.12.2019 20:04:22 | 2.321 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1334.64 | 0 | 0
19341962 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ALTINKENT K.K. 2.ADA / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:45:06 | 06.12.2019 00:02:28 | 6.289 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 4987.53 | 0 | 0
19341972 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:53:21 | 05.12.2019 18:06:49 | 0.224 | 9 | 1678 | 3 | 182 | 2.02 | 376.62 | 0.67 | 40.85
19341980 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOCATMAN BELEN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 17:57:06 | 05.12.2019 18:55:21 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.45
19342017 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZARLIK DM / LD1C SDK: TR4017C3 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:24:47 | 05.12.2019 18:57:25 | 0.544 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 0
19342018 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KAYA MADENCILIK / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:25:14 | 05.12.2019 19:33:56 | 1.145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0
19342020 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TURK ORMAN KOYU T35 / LD1C SDK: TRP199C13 Bina: 5896129 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:28:13 | 05.12.2019 20:24:01 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0
19342023 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DEVLET HASTANESI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:32:19 | 05.12.2019 19:16:06 | 0.73 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 148.86 | 0 | 0
19342026 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR**EVKA / LD1A SDK: TRP2223A32 Bina: 4221830 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:35:06 | 05.12.2019 19:48:15 | 1.219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
19342027 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9046*2TR31 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:35:13 | 05.12.2019 20:55:00 | 2.33 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2329.72 | 0 | 0
19342030 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / LD1C SDK: TR5046C5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 18:39:04 | 05.12.2019 19:12:30 | 0.557 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0
19342043 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KAYALAR KOYU KISIKTA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:05:25 | 05.12.2019 20:22:16 | 1.281 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 1.28 | 0 | 80.69
19342053 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ASAGIKINIK*MERKEZ*MA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:25:58 | 05.12.2019 22:41:29 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 175.97
19342057 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KURUCESME KOYU T35 / LD1C SDK: TRP127C32 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:30:34 | 05.12.2019 20:31:54 | 1.022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
19342063 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER CIFTCI SK. / LD1B SDK: TRP362B28 Bina: 5178662 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:44:22 | 05.12.2019 21:14:03 | 1.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
19342065 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:48:29 | 05.12.2019 20:45:21 | 0.948 | 1 | 2920 | 2 | 10 | 0.95 | 2767.51 | 1.9 | 9.48
19342065 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | FORD MODUL / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:48:29 | 05.12.2019 21:13:00 | 1.409 | 6 | 496 | 0 | 0 | 8.45 | 698.67 | 0 | 0
19342084 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALLAR CAMI TR / LD1B SDK: TRP5956B21 Bina: 4148520 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 19:52:31 | 05.12.2019 20:57:59 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09
19342103 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H04-MANGIRLAR RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 20:08:08 | 05.12.2019 20:16:40 | 0.142 | 0 | 1 | 8 | 857 | 0 | 0.14 | 1.14 | 121.88
19342104 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307484 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 20:51:00 | 05.12.2019 20:59:42 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.53
19342136 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRRI PASA CAD ILKOK / LD1B SDK: TRP4586B12 Bina: 4108296 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 20:52:25 | 05.12.2019 23:13:14 | 2.347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0
19342142 | 1 | BOLU | MENGEN | B29-MENGEN B17 / H02-CUBUK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 20:55:10 | 05.12.2019 21:46:49 | 0.861 | 0 | 7 | 14 | 1123 | 0 | 6.03 | 12.05 | 966.72
19342163 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YENI MAH ZIRAAT BANK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 22:26:03 | 05.12.2019 22:49:08 | 0.385 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 72.71 | 0 | 0
19342171 | 1 | BOLU | MUDURNU | GELINOZU*GOKOREN*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2019 23:53:09 | 06.12.2019 01:20:55 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.72
19342175 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LD1A SDK: DM5TR16A5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:05:08 | 06.12.2019 00:40:16 | 0.586 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 0 | 0
19342179 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / H03-OGRETMEN OKULU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:17:59 | 06.12.2019 00:24:47 | 0.113 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 47.94 | 0 | 0
19342179 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S06-ARIFIYE OGRETM / H02-OGRT.EVLRI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:17:59 | 06.12.2019 00:25:13 | 0.121 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0
19342179 | 3 | SAKARYA | ARİFİYE | S06-ARIFIYE OGRETM / H03-FATIH CAD. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:17:59 | 06.12.2019 00:25:27 | 0.124 | 7 | 623 | 0 | 0 | 0.87 | 77.53 | 0 | 0
19342179 | 4 | SAKARYA | ARİFİYE | S06-ARIFIYE OGRETM / H04-SARISU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:17:59 | 06.12.2019 00:25:40 | 0.128 | 11 | 4402 | 8 | 299 | 1.41 | 563.7 | 1.02 | 38.29
19342179 | 5 | SAKARYA | ARİFİYE | S06-ARIFIYE OGRETM / H05-ESKIOGRT.EV RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:17:59 | 06.12.2019 00:25:55 | 0.132 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0.26 | 100.09 | 0 | 0
19342179 | 6 | SAKARYA | ARİFİYE | S06-ARIFIYE OGRETM / H07-TR530 YILDIZ SK. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:17:59 | 06.12.2019 00:27:22 | 0.156 | 20 | 1692 | 0 | 1 | 3.13 | 264.61 | 0 | 0.16
19342180 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / SEHIR 3 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:18:00 | 06.12.2019 00:43:20 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19342180 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H01-GARAJLAR KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:18:00 | 06.12.2019 00:43:42 | 0.428 | 0 | 10364 | 0 | 187 | 0 | 4439.25 | 0 | 80.1
19342180 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H02-ESKI CEZAEVI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:18:00 | 06.12.2019 00:43:58 | 0.433 | 0 | 2339 | 0 | 5 | 0 | 1012.27 | 0 | 2.16
19342180 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H03-GONCA SOKAK | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:18:00 | 06.12.2019 00:44:05 | 0.435 | 0 | 2379 | 0 | 19 | 0 | 1034.2 | 0 | 8.26
19342180 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H04-GUNESLER HAVAI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:18:00 | 06.12.2019 00:44:19 | 0.439 | 10 | 1151 | 0 | 1 | 4.39 | 504.84 | 0 | 0.44
19342180 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H05-SANAYI BASI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:18:00 | 06.12.2019 00:44:31 | 0.442 | 0 | 1830 | 0 | 3 | 0 | 808.76 | 0 | 1.33
19342203 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PINAR SK BASI LUNAPA / LD1B SDK: TRP107B37 Bina: 5019775 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:25:42 | 06.12.2019 02:10:13 | 1.742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0
19342218 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SAFRANLAR*KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:46:22 | 06.12.2019 00:50:29 | 0.069 | 0 | 5 | 99 | 1727 | 0 | 0.34 | 6.79 | 118.49
19342240 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | GUVEN EVLER S*TELER* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 00:57:31 | 06.12.2019 02:46:03 | 1.809 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 110.34 | 0 | 0
19342241 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H14-DAHILI TRAFO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:02:59 | 06.12.2019 01:50:08 | 0.786 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 81.73 | 0 | 0
19342242 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H11-DAGKENT GUNEY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:03:00 | 06.12.2019 01:51:32 | 0.809 | 65 | 2918 | 49 | 1690 | 52.58 | 2360.34 | 39.64 | 1367.02
19342266 | 1 | BOLU | MERKEZ | KIZILAY*HAMAM*ARKASI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:02:35 | 06.12.2019 01:34:53 | 0.538 | 3 | 5741 | 0 | 1 | 1.62 | 3090.57 | 0 | 0.54
19342274 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | BAL SOKAK TR *YENI T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:49:49 | 06.12.2019 03:06:03 | 1.271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0
19342279 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H09-BOLU 1 TM F7 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:27:11 | 0.461 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 47.98 | 0 | 0
19342279 | 2 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:30:06 | 0.51 | 15 | 1421 | 3 | 464 | 7.65 | 724.71 | 1.53 | 236.64
19342279 | 3 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H06-KILICARSLAN G | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:50:09 | 0.844 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 61.62 | 0 | 0
19342279 | 4 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H04-BOLU DAGI RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:58:42 | 0.987 | 33 | 890 | 15 | 406 | 32.56 | 878.13 | 14.8 | 400.59
19342279 | 5 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H05-KARAKOY TOKI 1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:58:56 | 0.991 | 7 | 906 | 0 | 0 | 6.93 | 897.44 | 0 | 0
19342279 | 6 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H07-SEKA KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:59:31 | 1 | 9 | 200 | 33 | 1283 | 9 | 200.06 | 33.01 | 1283.36
19342279 | 7 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H11-TIP FAKULTESI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 02:59:52 | 1.006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0
19342279 | 8 | BOLU | MERKEZ | B08-SEKA DM / H05-GOLKOY KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 03:00:24 | 1.015 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9.14 | 13.2 | 0 | 0
19342279 | 9 | BOLU | MERKEZ | B09-GOLKOY KOK / H01-ERPILIC KESIM | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 03:13:35 | 1.235 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.47 | 0 | 1.23 | 0
19342279 | 10 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H13-DAGKENT D100 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 03:40:18 | 1.68 | 2 | 111 | 0 | 0 | 3.36 | 186.48 | 0 | 0
19342279 | 11 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H03-D.KENT 2 ETAP T | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 01:59:30 | 06.12.2019 05:11:14 | 3.196 | 1 | 836 | 0 | 1 | 3.2 | 2671.48 | 0 | 3.2
19342279 | 12 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H14-DAHILI TRAFO | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 02:31:09 | 06.12.2019 02:43:21 | 0.203 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 0 | 0
19342279 | 13 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H14-DAHILI TRAFO | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 02:51:28 | 06.12.2019 02:58:03 | 0.11 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0
19342303 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAGDAT TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 02:25:31 | 06.12.2019 02:59:03 | 0.559 | 0 | 330 | 0 | 4 | 0 | 184.43 | 0 | 2.24
19342303 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 02:28:46 | 06.12.2019 02:47:15 | 0.308 | 4 | 1037 | 0 | 11 | 1.23 | 319.45 | 0 | 3.39
19342303 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 02:50:31 | 06.12.2019 02:57:42 | 0.12 | 4 | 1037 | 0 | 11 | 0.48 | 124.15 | 0 | 1.32
19342308 | 1 | BOLU | MERKEZ | KIZILAY*HAMAM*ARKASI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 02:39:24 | 06.12.2019 04:05:36 | 1.437 | 3 | 5741 | 0 | 1 | 4.31 | 8247.9 | 0 | 1.44
19342312 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10034*3TR3 / D01 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 03:23:03 | 06.12.2019 03:30:53 | 0.131 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0
19342327 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306911 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 04:54:37 | 06.12.2019 05:04:37 | 0.167 | 0 | 46 | 0 | 1453 | 0 | 7.67 | 0 | 242.17
19342329 | 1 | SAKARYA | GEYVE | TOP SAHASI DM / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 04:32:32 | 06.12.2019 05:10:08 | 0.627 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8.15 | 0 | 0.63
19342335 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 06:13:18 | 06.12.2019 07:41:58 | 1.478 | 0 | 4 | 0 | 107 | 0 | 5.91 | 0 | 158.12
19342336 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*TOKI*1 / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 06:35:57 | 06.12.2019 07:35:37 | 0.994 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 0 | 0
19342340 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 07:13:15 | 06.12.2019 08:34:07 | 1.348 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 292.47 | 0 | 0
19342345 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D05-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 08:11:35 | 06.12.2019 08:39:37 | 0.467 | 16 | 5013 | 4 | 2548 | 7.48 | 2342.19 | 1.87 | 1190.48
19342345 | 2 | DÜZCE | CUMAYERİ | D05-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 08:39:38 | 06.12.2019 09:05:30 | 0.431 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0.43 | 123.3 | 0 | 0
19342345 | 3 | DÜZCE | CUMAYERİ | D05-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 08:39:38 | 06.12.2019 09:09:55 | 0.505 | 13 | 3418 | 4 | 2546 | 6.56 | 1725.14 | 2.02 | 1285.02
19342345 | 4 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 08:39:38 | 06.12.2019 11:16:34 | 2.616 | 2 | 1309 | 0 | 2 | 5.23 | 3423.76 | 0 | 5.23
19342345 | 5 | DÜZCE | CUMAYERİ | D05-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:06:46 | 06.12.2019 10:09:46 | 1.05 | 1 | 286 | 0 | 0 | 1.05 | 300.3 | 0 | 0
19342354 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR9 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2019 09:55:00 | 06.12.2019 10:55:05 | 1.001 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443.62 | 0 | 0
19342362 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / H06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 08:48:21 | 06.12.2019 15:00:00 | 6.194 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 384.04 | 0 | 0
19342362 | 2 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / H06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:00:00 | 06.12.2019 15:00:00 | 1 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0
19342364 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H04-MANGIRLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 08:55:36 | 06.12.2019 08:55:37 | 0 | 0 | 1 | 8 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19342368 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOK / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:01:37 | 06.12.2019 09:41:19 | 0.662 | 0 | 0 | 7 | 294 | 0 | 0 | 4.63 | 194.53
19342401 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | B*RSOY TR / LD1D SDK: TRP1020D5 Bina: 4092052 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:04:39 | 06.12.2019 11:40:20 | 2.595 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0
19342404 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDIYE KON / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:06:09 | 06.12.2019 09:58:58 | 0.88 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 1888.2 | 0 | 0
19342405 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / LD1B SDK: DM93TR316B4 Bina: 5043538 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:09:32 | 06.12.2019 10:42:42 | 1.553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0
19342411 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CAPANO*LU KAB*N *GE / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:12:06 | 06.12.2019 10:04:16 | 0.869 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 548.62 | 0 | 0
19342420 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:19:59 | 06.12.2019 09:56:40 | 0.611 | 2 | 360 | 5 | 796 | 1.22 | 220.1 | 3.06 | 486.67
19342425 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CEMALBEY MAH. T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:23:29 | 06.12.2019 12:30:00 | 3.109 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 270.45 | 0 | 12.43
19342426 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALMANLI KOYU GIRIS / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:20:00 | 06.12.2019 14:54:41 | 5.578 | 0 | 19 | 0 | 74 | 0 | 105.98 | 0 | 412.78
19342430 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H02-HEMSIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:29:08 | 06.12.2019 09:32:58 | 0.064 | 0 | 1 | 3 | 1477 | 0 | 0.06 | 0.19 | 94.36
19342432 | 1 | BOLU | MUDURNU | GELINOZU*GOKOREN*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:33:03 | 06.12.2019 12:07:15 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.4
19342435 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1A SDK: TR1122A3 Bina: 1038207 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:41:33 | 06.12.2019 10:31:32 | 0.833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
19342445 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP307171 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:30:00 | 06.12.2019 11:43:10 | 0.219 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0.88 | 2.19 | 0.66 | 1.54
19342446 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOKURCUN KOK / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:54:38 | 06.12.2019 09:56:48 | 0.036 | 0 | 464 | 0 | 32 | 0 | 16.76 | 0 | 1.16
19342446 | 2 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:54:38 | 06.12.2019 10:00:00 | 0.089 | 2 | 38 | 4 | 596 | 0.18 | 3.4 | 0.36 | 53.31
19342456 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H12-KUPLAJ | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:59:11 | 06.12.2019 10:04:22 | 0.086 | 9 | 20272 | 1 | 37 | 0.78 | 1751.28 | 0.09 | 3.2
19342456 | 2 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:59:11 | 06.12.2019 10:04:24 | 0.087 | 0 | 343 | 0 | 2 | 0 | 29.82 | 0 | 0.17
19342456 | 3 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / TR1 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 09:59:11 | 06.12.2019 10:04:25 | 0.087 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0
19342459 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H19-BEYCAYIR K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:03:16 | 06.12.2019 10:57:45 | 0.908 | 4 | 0 | 37 | 1 | 3.63 | 0 | 33.6 | 0.91
19342459 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H04-TAVSANLI KABN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:03:16 | 06.12.2019 10:58:54 | 0.927 | 1 | 19 | 58 | 1171 | 0.93 | 17.62 | 53.78 | 1085.78
19342459 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:03:16 | 06.12.2019 10:58:56 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 130.82
19342459 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H02-RADYAL FABR.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:03:16 | 06.12.2019 10:59:25 | 0.936 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 0
19342486 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:05:00 | 06.12.2019 11:34:25 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49
19342486 | 2 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:05:00 | 06.12.2019 11:35:25 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19342505 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H07-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:08:05 | 06.12.2019 10:12:05 | 0.067 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0
19342505 | 2 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H11-DAGKENT GUNEY | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:08:05 | 06.12.2019 10:12:27 | 0.073 | 65 | 2918 | 49 | 1690 | 4.73 | 212.37 | 3.57 | 122.99
19342505 | 3 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H13-DAGKENT D100 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:08:05 | 06.12.2019 10:13:01 | 0.082 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0.16 | 9.13 | 0 | 0
19342505 | 4 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H12-DAGKENT KUZEY | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:08:05 | 06.12.2019 10:13:35 | 0.092 | 15 | 1421 | 3 | 464 | 1.38 | 130.26 | 0.28 | 42.53
19342534 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASLANSOK / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:16:42 | 06.12.2019 10:37:47 | 0.351 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.57 | 0 | 0
19342540 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10306*3TR14 / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:07:29 | 06.12.2019 11:18:01 | 0.176 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 163.62 | 0 | 0
19342547 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H12-KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:30:37 | 06.12.2019 10:34:52 | 0.071 | 9 | 20272 | 1 | 37 | 0.64 | 1435.93 | 0.07 | 2.62
19342547 | 2 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:30:37 | 06.12.2019 10:34:55 | 0.072 | 0 | 688 | 0 | 2 | 0 | 49.31 | 0 | 0.14
19342556 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G62-BAYRAMOGLU / H05-OBITAS 2TR11/2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:33:12 | 06.12.2019 10:41:52 | 0.144 | 6 | 3037 | 0 | 0 | 0.87 | 438.68 | 0 | 0
19342567 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:00:00 | 06.12.2019 12:06:46 | 0.113 | 0 | 1 | 7 | 99 | 0 | 0.11 | 0.79 | 11.17
19342572 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:42:49 | 06.12.2019 11:22:11 | 0.656 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.66 | 96.45
19342573 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CEZAEVI 6 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:42:52 | 06.12.2019 11:51:36 | 1.146 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 137.47 | 0 | 0
19342578 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003750 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:06:44 | 06.12.2019 11:10:08 | 0.057 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0 | 0.06 | 0.11 | 2.78
19342580 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002309 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:45:00 | 06.12.2019 14:58:49 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 228.44
19342584 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 9 / LD1C SDK: DM273TR572C2 Bina: 5128508 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:53:39 | 06.12.2019 12:20:48 | 1.453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
19342585 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CINARLI RMU / LD1F SDK: TR4546F26 Bina: GÜRÇAY DAĞ | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:54:52 | 06.12.2019 11:37:57 | 0.718 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
19342588 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S05-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 3 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 10:58:05 | 06.12.2019 11:28:14 | 0.503 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 60.3 | 0 | 1.01
19342589 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESKI GARAJ TR / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:00:45 | 06.12.2019 12:23:41 | 1.382 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 338.64 | 0 | 0
19342591 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:00:00 | 06.12.2019 12:12:30 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.96
19342594 | 1 | BOLU | MERKEZ | GUNEYFELAKETTIN*MUSL / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:04:17 | 06.12.2019 13:09:32 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.66
19342595 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H03-BOLU GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:04:21 | 06.12.2019 11:04:22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0.09
19342600 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:08:30 | 06.12.2019 11:58:09 | 0.827 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 153.92 | 0 | 0
19342601 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR6 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:08:32 | 06.12.2019 14:56:28 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.57
19342605 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G12-DILOVASI KOYLE / H02-T.OZAL MAHALLESI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:46:38 | 06.12.2019 12:02:08 | 0.258 | 1 | 738 | 0 | 0 | 0.26 | 190.65 | 0 | 0
19342629 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:26:48 | 06.12.2019 12:01:04 | 0.571 | 4 | 1868 | 0 | 3 | 2.28 | 1066.84 | 0 | 1.71
19342629 | 2 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.ILKOKUL / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:26:48 | 06.12.2019 12:19:54 | 0.885 | 1 | 4199 | 0 | 13 | 0.89 | 3716.12 | 0 | 11.51
19342629 | 3 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:26:48 | 06.12.2019 13:38:22 | 2.193 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 2469.07 | 0 | 0
19342629 | 4 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / H06 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:26:48 | 06.12.2019 13:42:00 | 2.253 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 854.01 | 0 | 0
19342648 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI DM / H06 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:22:40 | 06.12.2019 12:06:29 | 0.73 | 35 | 369 | 0 | 0 | 25.56 | 269.47 | 0 | 0
19342651 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SAFRANLAR*KOK / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:33:20 | 06.12.2019 11:40:28 | 0.119 | 0 | 5 | 99 | 1778 | 0 | 0.59 | 11.77 | 211.38
19342667 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU MERKEZ KAHVE / LV65A | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2019 11:43:06 | 06.12.2019 14:28:19 | 2.754 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 206.52 | 0 | 2.75
19342672 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*3 T / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:03:00 | 06.12.2019 15:33:40 | 0.511 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 2.04 | 0 | 34.76
19342683 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR4/2 ULUS / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:03:52 | 06.12.2019 14:24:46 | 2.348 | 0 | 934 | 0 | 2 | 0 | 2193.34 | 0 | 4.7
19342684 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ARAPCIFTLIGI CAYIR / LD1D SDK: TR-121DUZCED43 Bina: X | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:07:46 | 06.12.2019 17:32:27 | 5.411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
19342688 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:12:42 | 06.12.2019 14:18:09 | 2.091 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.09 | 0 | 12.55 | 0
19342690 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:14:56 | 06.12.2019 12:31:47 | 0.281 | 0 | 0 | 10 | 221 | 0 | 0 | 2.81 | 62.06
19342694 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:24:48 | 06.12.2019 13:33:10 | 1.139 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 7.98 | 844.33
19342698 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7069*3TR2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:22:47 | 06.12.2019 14:21:00 | 1.97 | 1 | 2793 | 0 | 0 | 1.97 | 5502.99 | 0 | 0
19342715 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HIZIRTEPE MAH.YURT C / LD1B SDK: TRP261B14 Bina: 5884210 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2019 12:59:11 | 06.12.2019 14:13:59 | 1.247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0
19342716 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | UZAY YAPI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:00:51 | 06.12.2019 14:00:40 | 0.997 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.74 | 0 | 0
19342719 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / LD1C SDK: TR3355C1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:06:52 | 06.12.2019 14:16:31 | 1.161 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0
19342725 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TR*4082 ILAVE TRP 3 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 14:59:53 | 09.12.2019 15:35:58 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.22
19342726 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOYYENI MAHALLE / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:26:36 | 06.12.2019 15:32:15 | 2.094 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.01 | 0 | 0
19342727 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DEVLET HASTAHANESI T / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:27:10 | 06.12.2019 14:10:56 | 0.729 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
19342729 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI KOYU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:00:45 | 09.12.2019 12:38:00 | 3.621 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 246.22
19342731 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SAZKOY | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:01:54 | 09.12.2019 11:01:43 | 1.997 | 3 | 400 | 0 | 0 | 5.99 | 798.78 | 0 | 0
19342733 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI ILAVE TRAFO / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 09:00:00 | 10.12.2019 13:22:22 | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144.3
19342738 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI DM / H04 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:44:41 | 06.12.2019 14:28:24 | 0.729 | 7 | 154 | 0 | 0 | 5.1 | 112.21 | 0 | 0
19342741 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP219540 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:20:00 | 06.12.2019 15:06:14 | 0.771 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.77 | 141.01
19342745 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / LD1C SDK: TR5046C5 Bina: 4288048 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:53:47 | 06.12.2019 14:29:39 | 0.598 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
19342753 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:58:48 | 06.12.2019 14:50:00 | 0.853 | 0 | 882 | 0 | 1 | 0 | 752.64 | 0 | 0.85
19342753 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 13:58:48 | 06.12.2019 14:57:46 | 0.983 | 27 | 662 | 0 | 0 | 26.54 | 650.6 | 0 | 0
19342759 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP307424 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:21:00 | 06.12.2019 16:31:39 | 0.177 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 0 | 0
19342763 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR / LD1C SDK: TRP1024C26 Bina: 4090073 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:18:58 | 06.12.2019 15:28:15 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
19342766 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MAH.1 SAPANCA / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:24:49 | 06.12.2019 15:07:27 | 0.711 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 70.35 | 0 | 1.42
19342768 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER YENI MAH. / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:25:46 | 06.12.2019 15:35:48 | 1.167 | 0 | 387 | 0 | 5 | 0 | 451.72 | 0 | 5.84
19342781 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOKTARLAR SITESI BIN / K04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:35:00 | 06.12.2019 15:25:00 | 0.833 | 0 | 1088 | 3 | 1641 | 0 | 906.67 | 2.5 | 1367.5
19342784 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ENTIFE*SANAYI / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:41:30 | 06.12.2019 14:56:30 | 0.25 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 0 | 0
19342785 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DULGER SOK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:29:00 | 06.12.2019 16:19:50 | 0.847 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 66.08 | 0 | 0
19342791 | 1 | BOLU | MERKEZ | ASAGISOKU*KOY*ICI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 14:50:13 | 06.12.2019 15:19:49 | 0.493 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 0 | 0
19342793 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA OKUL KAB*N / LD1G SDK: TR3014G1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:00:10 | 06.12.2019 17:04:43 | 2.076 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 0
19342798 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:08:28 | 06.12.2019 15:08:29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19342800 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | INKO EVLERI *14/16* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:20:56 | 06.12.2019 17:14:29 | 1.893 | 0 | 468 | 0 | 1 | 0 | 885.69 | 0 | 1.89
19342801 | 1 | BOLU | MERKEZ | TABAKLAR*COCUK*PARKI / LD1B SDK: TR1476B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:19:44 | 06.12.2019 15:41:03 | 0.355 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0
19342802 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G48-5TR7 KABIN / H04-ARMETAL HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:21:24 | 06.12.2019 17:04:03 | 1.711 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 0 | 0 | 0
19342803 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SAN.11 NOLU / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:28:29 | 06.12.2019 16:07:43 | 0.654 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0
19342809 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FEVZIYE KOYU 14.16 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:36:29 | 06.12.2019 16:50:32 | 0.234 | 0 | 14 | 0 | 185 | 0 | 3.28 | 0 | 43.32
19342814 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CAYKOY*KOYU / LD1A SDK: V_1081473 Bina: 1081473 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:34:27 | 06.12.2019 17:18:29 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73
19342819 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:50:19 | 06.12.2019 16:55:05 | 1.079 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 200.78 | 0 | 0
19342820 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BE*EVLER TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:50:00 | 06.12.2019 17:08:39 | 1.311 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0
19342822 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIMCA AMBAR YANI*1 / LD1A SDK: TRP5019A5 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2019 15:58:15 | 06.12.2019 17:37:26 | 1.653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
19342823 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / LD1D SDK: DM18TR94D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:08:30 | 06.12.2019 17:38:42 | 1.503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.03 | 0 | 0
19342824 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 16:59:32 | 0.78 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 51.48 | 0 | 0.78
19342824 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H04-KOK4 B.PASA RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 16:59:59 | 0.788 | 19 | 41 | 0 | 0 | 14.96 | 32.29 | 0 | 0
19342824 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H05-AKKUR PLAST RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 17:00:15 | 0.792 | 16 | 10 | 0 | 1 | 12.67 | 7.92 | 0 | 0.79
19342824 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 17:00:26 | 0.795 | 25 | 495 | 7 | 1879 | 19.88 | 393.53 | 5.57 | 1493.81
19342824 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 17:00:36 | 0.798 | 14 | 656 | 3 | 26 | 11.17 | 523.34 | 2.39 | 20.74
19342824 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR K.RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 17:00:45 | 0.8 | 1 | 778 | 0 | 1 | 0.8 | 622.62 | 0 | 0.8
19342824 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / HENDEK-2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:12:44 | 06.12.2019 23:45:02 | 7.538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 0
19342829 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKSIT SOK.ICI TR*21 / LD1C SDK: TRP18C18 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:22:27 | 06.12.2019 20:21:58 | 3.992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 0
19342832 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:01:55 | 06.12.2019 17:29:50 | 0.465 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 11.63 | 25.59
19342838 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 08:30:09 | 09.12.2019 13:21:57 | 4.863 | 0 | 986 | 0 | 18 | 0 | 4795.25 | 0 | 87.54
19342840 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER BELEDIYE AR / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 10:02:00 | 09.12.2019 11:20:54 | 1.315 | 0 | 2117 | 0 | 2 | 0 | 2783.86 | 0 | 2.63
19342841 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKSIT SOK.ICI TR*21 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:05:00 | 09.12.2019 12:10:00 | 3.083 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 456.33 | 0 | 9.25
19342842 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR5 RMU / LV65H | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:00:00 | 09.12.2019 17:16:50 | 8.281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 0
19342846 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 08:57:03 | 07.12.2019 17:36:41 | 8.661 | 1 | 1 | 6 | 1330 | 8.66 | 8.66 | 51.96 | 11518.54
19342847 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DIBEKTAS KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:08:20 | 09.12.2019 12:32:16 | 3.399 | 3 | 174 | 0 | 14 | 10.2 | 591.41 | 0 | 47.58
19342849 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAY BAHCE HACIARIF / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 13:01:16 | 07.12.2019 15:00:02 | 1.979 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1047.13 | 0 | 0
19342852 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENIDOGAN MAH.TARIH / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:00:00 | 07.12.2019 11:07:20 | 2.122 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 783.1 | 0 | 0
19342855 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.KIZILCIK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:49:57 | 06.12.2019 17:17:33 | 0.46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0
19342856 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K25-GOLCUK TR3043 / LD1B SDK: V_4133964 Bina: 4133964 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 16:50:40 | 06.12.2019 17:53:45 | 1.051 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0
19342857 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL CAD / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 13:05:08 | 07.12.2019 15:17:21 | 2.204 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 929.92 | 0 | 0
19342860 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR5 YANI / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 09:39:00 | 10.12.2019 17:35:41 | 7.945 | 1 | 62 | 0 | 1 | 7.94 | 492.57 | 0 | 7.94
19342861 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 08:35:00 | 10.12.2019 14:20:00 | 5.75 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1311 | 0 | 0
19342862 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL CAD. / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 08:50:57 | 07.12.2019 11:33:00 | 2.701 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1671.82 | 0 | 0
19342863 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 10TR3*CUMHURIYET CD / LD1A SDK: TRP8023A3052970 Bina: 3019294 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:03:37 | 06.12.2019 17:38:00 | 0.573 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
19342865 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SAKRYATM / KARAKAMIS 1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.12.2019 01:06:20 | 10.12.2019 05:20:43 | 4.24 | 15 | 3000 | 8 | 1264 | 63.6 | 12719.17 | 33.92 | 5359.01
19342866 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PINAR CAD. / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:00:00 | 07.12.2019 17:30:37 | 8.51 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 791.46 | 0 | 0
19342869 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.12.2019 01:06:58 | 10.12.2019 05:21:32 | 4.243 | 51 | 9023 | 45 | 4332 | 216.38 | 38282.58 | 190.93 | 18379.71
19342871 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:08:18 | 06.12.2019 18:06:28 | 0.969 | 0 | 21 | 0 | 87 | 0 | 20.36 | 0 | 84.34
19342872 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2019 09:00:00 | 07.12.2019 19:17:14 | 10.287 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0 | 10.29 | 10.29 | 1100.73
19342873 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 1 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 09:30:00 | 11.12.2019 10:22:25 | 0.874 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 106.58 | 0 | 0
19342875 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K06-IZMIT TR618 / H03-YUVACIK HATTI | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2019 09:08:03 | 08.12.2019 12:26:23 | 3.306 | 6 | 1386 | 0 | 0 | 19.83 | 4581.5 | 0 | 0
19342877 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KOYU CINARL / LD1A SDK: TRP726A35 Bina: NİHAT TORAMAN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:23:11 | 06.12.2019 19:40:18 | 2.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
19342879 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | SARIMESE TR2 / LD1B SDK: TR-5019B11 Bina: 2069485 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:13 | 06.12.2019 19:37:37 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16
19342880 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*HOSCANLAR*M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:24:59 | 06.12.2019 19:04:25 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.37
19342881 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H08-HENDEK 1 CIKISI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:32 | 06.12.2019 18:12:17 | 0.729 | 11 | 68 | 0 | 0 | 8.02 | 49.58 | 0 | 0
19342881 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-FAIK CIN KOK / H03-ISTIKBAL RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:32 | 06.12.2019 18:12:27 | 0.732 | 21 | 4 | 0 | 1 | 15.37 | 2.93 | 0 | 0.73
19342881 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-FAIK CIN KOK / H05-ET BALIK KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:32 | 06.12.2019 18:12:35 | 0.734 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0
19342881 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-FAIK CIN KOK / H10-ALAN CUMA RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:32 | 06.12.2019 18:12:42 | 0.736 | 2 | 360 | 0 | 3 | 1.47 | 265 | 0 | 2.21
19342881 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-FAIK CIN KOK / H11-RESITBEY RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:32 | 06.12.2019 18:12:49 | 0.738 | 16 | 3271 | 5 | 2940 | 11.81 | 2414.18 | 3.69 | 2169.88
19342881 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S69-FAIK CIN KOK / H12-MUSTERILER RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:28:32 | 06.12.2019 18:13:25 | 0.748 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1.5 | 32.91 | 0 | 0
19342889 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKME*E CAM* TR / LD1B SDK: TRP1402B9 Bina: 4169867 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:39:14 | 06.12.2019 18:37:13 | 0.966 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
19342894 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LD1B SDK: TRP3009B3 Bina: 4215391 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:47:10 | 06.12.2019 18:52:29 | 1.089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0
19342898 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9068*4TR67 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:52:44 | 06.12.2019 19:16:43 | 1.4 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 1342.33 | 0 | 0
19342901 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CINE KOYU T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 17:57:19 | 06.12.2019 18:15:00 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.29 | 0 | 18.57
19342912 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ESKI BEDIL KOYU T35 / LD1A SDK: TRP194A70.2 Bina: 5024435 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:10:10 | 06.12.2019 19:47:55 | 1.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
19342917 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR6 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:13:16 | 06.12.2019 19:21:11 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.56
19342918 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AYSE SEYMEN VE HISSE / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:14:19 | 06.12.2019 19:23:08 | 1.147 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 72.26 | 0 | 1.15
19342921 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI YUZYIL TR / LD1A SDK: TRP30A5 Bina: BEYTULLAH ATMACA | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:15:21 | 06.12.2019 19:02:31 | 0.786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
19342923 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:20:07 | 06.12.2019 19:15:10 | 0.918 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.64 | 0 | 0
19342925 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZEYT*NBURNU TR / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:24:28 | 06.12.2019 19:31:16 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.59
19342929 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASIM EROGLU VE HISSE / LD1B SDK: TRP4795B2 Bina: 4022872 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:36:51 | 06.12.2019 21:33:02 | 2.936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0
19342930 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CAY KOY *YENI TR* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:37:32 | 06.12.2019 20:31:06 | 1.893 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 26.5 | 0 | 22.71
19342932 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10230*1TR15/A / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:41:01 | 06.12.2019 19:21:36 | 0.676 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 169.77 | 0 | 0
19342933 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:41:16 | 06.12.2019 19:35:13 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 80.03
19342937 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEDIYE EVLERI TR / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:49:06 | 06.12.2019 19:34:00 | 0.748 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48.64 | 0 | 0
19342944 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.CUMA PA / LD1D SDK: TRP212D10 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 18:59:13 | 06.12.2019 19:47:09 | 0.799 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0
19342961 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR6 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 20:43:00 | 06.12.2019 23:26:17 | 2.721 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2.72 | 51.71
19342963 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S. OMUR ILKOGRETIM O / LD1C SDK: DM133TR594C6 Bina: 5204851 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 19:42:49 | 06.12.2019 20:15:10 | 0.539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
19342972 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MALAKLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 20:53:30 | 06.12.2019 21:08:11 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.57
19342973 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUVAM KOOP.TRF*207* / LD1B SDK: TRP5079B3 Bina: 4047484 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 20:54:20 | 06.12.2019 22:23:40 | 1.489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0
19342975 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADETTIN YALIM CAD. / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 21:07:33 | 06.12.2019 21:37:31 | 0.499 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 70.42 | 0 | 0
19342977 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S33-KAYNRCA MERKEZ / H03-UGURLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 21:09:49 | 06.12.2019 21:16:51 | 0.117 | 1 | 156 | 2 | 375 | 0.12 | 18.29 | 0.23 | 43.96
19342979 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 21:11:26 | 06.12.2019 21:38:06 | 0.444 | 2 | 1309 | 0 | 2 | 0.89 | 581.78 | 0 | 0.89
19342992 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE MERKEZ T35 / LD1A SDK: TRP113A5 Bina: 5217010 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 21:40:22 | 06.12.2019 23:08:04 | 1.462 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
19342993 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KASIKCI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 21:41:26 | 07.12.2019 01:45:37 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.84
19342994 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANLI TR9 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 21:00:17 | 06.12.2019 22:42:07 | 1.697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0
19343003 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAVI KENT ICI / LD1C SDK: TR41C21 Bina: 5108886 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 23:09:58 | 06.12.2019 23:20:04 | 0.168 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
19343004 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI MUHARREM KAB*N* / LD1A SDK: TR5055A32 Bina: 4245048 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 23:20:24 | 07.12.2019 00:52:05 | 1.528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0
19343006 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ERDEMLI ISTANBUL DER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 23:28:37 | 07.12.2019 00:34:57 | 1.106 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 1.11 | 0 | 64.12
19343007 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H03-KOK27 ARIZA YANI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2019 23:46:50 | 06.12.2019 23:48:00 | 0.019 | 75 | 2046 | 10 | 1908 | 1.46 | 39.78 | 0.19 | 37.1
19343010 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 00:48:01 | 07.12.2019 01:30:00 | 0.7 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 157.44 | 0 | 0
19343011 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 00:53:10 | 07.12.2019 01:15:18 | 0.369 | 70 | 3417 | 8 | 878 | 25.82 | 1260.49 | 2.95 | 323.88
19343012 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 00:53:14 | 07.12.2019 01:15:22 | 0.369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0
19343017 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERKENT BLOKLARI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 01:56:54 | 07.12.2019 03:55:43 | 1.98 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 285.16 | 0 | 0
19343020 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 02:12:42 | 07.12.2019 02:12:43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19343021 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 02:22:52 | 07.12.2019 03:37:22 | 1.242 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1.24 | 209.84
19343025 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 02:39:35 | 07.12.2019 02:56:05 | 0.275 | 4 | 241 | 8 | 417 | 1.1 | 66.28 | 2.2 | 114.68
19343028 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 03:36:00 | 07.12.2019 03:56:00 | 0.333 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 178.67 | 0 | 0
19343028 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP312081 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 03:36:00 | 07.12.2019 05:00:00 | 1.4 | 1 | 43 | 0 | 478 | 1.4 | 60.2 | 0 | 669.2
19343028 | 3 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 05:00:01 | 07.12.2019 05:05:00 | 0.083 | 1 | 579 | 0 | 478 | 0.08 | 48.09 | 0 | 39.7
19343028 | 4 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 05:14:00 | 07.12.2019 05:40:00 | 0.433 | 1 | 579 | 0 | 478 | 0.43 | 250.9 | 0 | 207.13
19343028 | 5 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP312081 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 06:20:00 | 07.12.2019 06:55:00 | 0.583 | 1 | 43 | 0 | 478 | 0.58 | 25.08 | 0 | 278.83
19343028 | 6 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:54:00 | 07.12.2019 16:38:00 | 7.733 | 1 | 43 | 0 | 478 | 7.73 | 332.53 | 0 | 3696.53
19343028 | 7 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:00:00 | 07.12.2019 16:38:00 | 7.633 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 4091.47 | 0 | 0
19343030 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H04-MANGIRLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 03:59:35 | 07.12.2019 03:59:36 | 0 | 0 | 1 | 8 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19343043 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKI SANTIYE YENI KA / LD1A SDK: V_5891323 Bina: yüksel yılmaz | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 05:54:03 | 07.12.2019 07:56:11 | 2.036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.53 | 0 | 0
19343053 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H01-ADA I | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 07:54:33 | 07.12.2019 08:10:33 | 0.267 | 6 | 663 | 2 | 611 | 1.6 | 176.8 | 0.53 | 162.93
19343053 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 07:54:33 | 07.12.2019 08:33:41 | 0.652 | 9 | 2337 | 6 | 653 | 5.87 | 1524.24 | 3.91 | 425.9
19343058 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G34-GEBZE DM1 / H10-SEDAS VE BLDIYE | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:10:58 | 07.12.2019 09:19:54 | 1.149 | 2 | 8958 | 0 | 0 | 2.3 | 10291.75 | 0 | 0
19343059 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:11:55 | 07.12.2019 09:38:39 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 128.65
19343062 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:22:22 | 07.12.2019 08:44:57 | 0.376 | 9 | 1561 | 0 | 0 | 3.39 | 587.54 | 0 | 0
19343063 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:22:23 | 07.12.2019 09:28:43 | 1.106 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80.71 | 0 | 0
19343066 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H04-TR45 KABIN RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:25:04 | 07.12.2019 08:25:05 | 0 | 2 | 2086 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | 0 | 0
19343066 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:25:04 | 07.12.2019 08:58:50 | 0.563 | 11 | 2357 | 8 | 3805 | 6.19 | 1326.47 | 4.5 | 2141.37
19343066 | 3 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:25:04 | 07.12.2019 09:03:15 | 0.636 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
19343066 | 4 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H06-JANDARMA KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:58:51 | 07.12.2019 10:00:13 | 1.023 | 7 | 2079 | 2 | 175 | 7.16 | 2126.36 | 2.05 | 178.99
19343066 | 5 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:58:51 | 07.12.2019 11:01:14 | 2.04 | 4 | 278 | 6 | 3630 | 8.16 | 567.04 | 12.24 | 7404.19
19343078 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | LEYLA ATKAN TR / LD1D SDK: TRP3350D3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:45:59 | 07.12.2019 09:33:41 | 0.795 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
19343079 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MAH.ANA / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:48:43 | 07.12.2019 11:21:13 | 2.542 | 0 | 468 | 0 | 8 | 0 | 1189.5 | 0 | 20.33
19343082 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / LD1G SDK: V_4062305 Bina: 4062305 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 08:55:23 | 07.12.2019 10:16:55 | 1.359 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0 | 0
19343086 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:00:40 | 07.12.2019 12:11:47 | 3.185 | 14 | 45 | 0 | 0 | 44.59 | 143.34 | 0 | 0
19343098 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENIKOY*ALANCIK*MAH / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:05:42 | 07.12.2019 10:01:50 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.68
19343099 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LV65G | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:12:40 | 07.12.2019 10:25:45 | 1.218 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0
19343101 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CELEBILER KOYU T35 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:16:49 | 07.12.2019 11:26:52 | 2.167 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 13.01 | 0 | 93.2
19343111 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307371 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:05:57 | 07.12.2019 11:10:04 | 0.069 | 0 | 46 | 0 | 241 | 0 | 3.16 | 0 | 16.54
19343118 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | AKSU KOYU DAVUTLAR M / LD1A SDK: TRP12A2 Bina: 5142644 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:00:41 | 07.12.2019 10:43:37 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.15
19343119 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP219502 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:45:00 | 07.12.2019 11:00:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.25
19343121 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K06-IZMIT TR618 / H03-YUVACIK HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 09:52:49 | 07.12.2019 10:06:32 | 0.229 | 6 | 1386 | 0 | 0 | 1.37 | 316.86 | 0 | 0
19343130 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KAHVE BONCUK TOK* AL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:11:25 | 07.12.2019 17:50:42 | 7.655 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 474.59 | 0 | 0
19343132 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CEZAEVI 6 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:13:05 | 07.12.2019 14:41:10 | 4.468 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 428.93 | 0 | 0
19343133 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:18:12 | 07.12.2019 11:16:44 | 0.976 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
19343135 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BALTURK TR / LD1D SDK: TR3554D9 Bina: 4127464 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:21:42 | 07.12.2019 11:56:28 | 1.579 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0 | 0
19343136 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU CIVITLE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:24:42 | 07.12.2019 11:26:57 | 1.037 | 0 | 64 | 0 | 61 | 0 | 66.4 | 0 | 63.29
19343139 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ERDEMLI ISTANBUL DER / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:29:25 | 07.12.2019 11:15:22 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.02
19343146 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H07-112 ACIL YANI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:39:02 | 07.12.2019 11:03:18 | 0.404 | 3 | 1545 | 0 | 0 | 1.21 | 624.87 | 0 | 0
19343150 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:52:20 | 07.12.2019 10:52:21 | 0 | 30 | 91 | 27 | 1950 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.54
19343150 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:52:22 | 07.12.2019 11:22:00 | 0.494 | 26 | 91 | 24 | 1950 | 12.84 | 44.94 | 11.85 | 963.08
19343150 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D41-DONGELLI KANAL / H04-KESICILI KUPLAJ | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 10:52:22 | 07.12.2019 12:46:47 | 1.907 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7.63 | 0 | 5.72 | 0
19343159 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:03:52 | 07.12.2019 12:02:13 | 0.973 | 1 | 80 | 3 | 408 | 0.97 | 77.8 | 2.92 | 396.78
19343160 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / F8_A_BELEDIYE TARAFI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:05:12 | 07.12.2019 11:45:00 | 0.663 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 218.24 | 0 | 0
19343167 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:10:05 | 07.12.2019 11:29:37 | 0.326 | 28 | 8672 | 30 | 6382 | 9.12 | 2823.22 | 9.77 | 2077.7
19343180 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SER*NDERE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:22:16 | 07.12.2019 13:52:11 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 114.94
19343183 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOKCESARAY*MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:23:49 | 07.12.2019 13:59:32 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 98.62
19343185 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SANAYI 14.16 / LD1B SDK: TRP42B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:24:11 | 07.12.2019 11:39:53 | 0.262 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0
19343190 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | S33-KAYNRCA MERKEZ / H04-KARACALI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:32:17 | 07.12.2019 11:32:18 | 0 | 0 | 180 | 7 | 1671 | 0 | 0.05 | 0 | 0.46
19343195 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKIN SITELERI / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:38:00 | 07.12.2019 15:47:35 | 4.16 | 0 | 819 | 0 | 48 | 0 | 3406.81 | 0 | 199.67
19343197 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:40:53 | 07.12.2019 12:42:00 | 1.019 | 0 | 952 | 0 | 2 | 0 | 969.72 | 0 | 2.04
19343197 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:40:53 | 07.12.2019 12:45:00 | 1.069 | 0 | 287 | 0 | 35 | 0 | 306.69 | 0 | 37.4
19343197 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:40:53 | 07.12.2019 12:47:00 | 1.102 | 2 | 290 | 0 | 0 | 2.2 | 319.56 | 0 | 0
19343197 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*9 DAH*L* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:40:53 | 07.12.2019 12:48:00 | 1.119 | 3 | 843 | 0 | 10 | 3.36 | 942.99 | 0 | 11.19
19343198 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:40:18 | 07.12.2019 12:28:08 | 0.797 | 27 | 662 | 0 | 0 | 21.53 | 527.76 | 0 | 0
19343208 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10017*TR1/15 / LD1C SDK: TR10017C3 Bina: 3016137 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:50:31 | 07.12.2019 12:26:28 | 0.599 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0
19343210 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP309071 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:53:32 | 07.12.2019 12:13:52 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 102.34
19343211 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MAH.ANA / LD1A SDK: DM212TR61A8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:54:23 | 07.12.2019 12:41:54 | 0.792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
19343212 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT CUMHURIYET / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:54:44 | 07.12.2019 13:41:00 | 1.771 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 83.24 | 0 | 0
19343212 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT CUMHURIYET / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:19:02 | 07.12.2019 13:41:00 | 1.366 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 258.2 | 0 | 0
19343215 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CUMHURIYET MAH. TUL / LD1D SDK: DM251TR183D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 11:58:44 | 07.12.2019 12:24:41 | 0.432 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0
19343219 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / LD1C SDK: DM6TR91C5 Bina: 5098482 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:05:05 | 07.12.2019 14:39:34 | 2.575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
19343220 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GUNEYCALLICA*MERKEZ* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:05:13 | 07.12.2019 16:54:36 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 231.51
19343221 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / F8_A_BELEDIYE TARAFI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:00:17 | 07.12.2019 12:20:00 | 0.329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 108.11 | 0 | 0
19343222 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUMER*IMAM*HATIP / LD1D SDK: TR1077D22 Bina: 1032969 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:08:55 | 07.12.2019 13:16:49 | 1.132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
19343223 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 1 / LD1A SDK: DM265TR584A3 Bina: fatma kahraman | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:16:38 | 07.12.2019 16:16:35 | 3.999 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.99 | 0 | 0
19343228 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H04-NARZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:24:45 | 07.12.2019 12:24:46 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1051 | 0 | 0 | 0.02 | 0.29
19343229 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMASCIK IMRIZ / LD1B SDK: TR-3HAMASCIKB88 Bina: 2128132 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:26:26 | 07.12.2019 18:24:00 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.92
19343231 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YUKARIKARAKOY*1 / LD1D SDK: TR-1Y.KARAKOYD7 Bina: 2068239 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:31:12 | 07.12.2019 14:34:55 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
19343233 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SINANLI BILALLI TR1 / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:28:33 | 07.12.2019 13:44:05 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.21
19343234 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EMIRLER KOYU T35 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:35:00 | 07.12.2019 14:48:49 | 2.23 | 0 | 171 | 0 | 10 | 0 | 381.38 | 0 | 22.3
19343237 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:39:39 | 07.12.2019 12:39:40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 814 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23
19343240 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:42:57 | 07.12.2019 13:30:19 | 0.789 | 0 | 13 | 0 | 78 | 0 | 10.26 | 0 | 61.58
19343244 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307341 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:00:00 | 07.12.2019 15:10:44 | 0.179 | 3 | 3 | 3 | 295 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 52.77
19343249 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014185 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:58:00 | 07.12.2019 14:03:46 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.65
19343252 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACIOSMAN CAM* YANI / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:52:17 | 07.12.2019 13:40:53 | 0.81 | 0 | 153 | 0 | 9 | 0 | 123.93 | 0 | 7.29
19343253 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MITHATPASA MAH.BECER / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:30:00 | 07.12.2019 14:02:45 | 1.546 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 366.36 | 0 | 0
19343254 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ERENLER MAH.EREN SPO / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:56:37 | 07.12.2019 13:46:13 | 0.827 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 132.27 | 0 | 0
19343256 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OTOM OTO TEK. AKS. S / LD1B SDK: TRP162B16 Bina: AKEL MOBİLYA | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 12:59:07 | 07.12.2019 13:24:35 | 0.424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
19343260 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *MERKEZ / LV65E | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:12:06 | 07.12.2019 14:57:20 | 1.754 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.11
19343263 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / YENI GOLCUK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:16:16 | 07.12.2019 13:37:13 | 0.349 | 5 | 7539 | 0 | 14 | 1.75 | 2632.37 | 0 | 4.89
19343263 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K20-GOLCK DM3009 / H04-K.MRSEL Y.GOLCUK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:16:16 | 07.12.2019 13:43:31 | 0.454 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 163.05 | 0 | 0
19343263 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K20-GOLCK DM3009 / H02-YENI GOLCUK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:16:16 | 07.12.2019 13:43:48 | 0.459 | 0 | 1167 | 0 | 605 | 0 | 535.52 | 0 | 277.63
19343263 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K20-GOLCK DM3009 / H05-TR 3 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:16:16 | 07.12.2019 13:43:59 | 0.462 | 5 | 1979 | 0 | 0 | 2.31 | 914.19 | 0 | 0
19343263 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K20-GOLCK DM3009 / H06-TR 2 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:16:16 | 07.12.2019 13:44:10 | 0.465 | 0 | 1970 | 0 | 17 | 0 | 916.05 | 0 | 7.91
19343270 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARMARA TRF2*TR167* / LD1D SDK: TRP5067D5 Bina: 4019335 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:19:01 | 07.12.2019 14:36:47 | 1.296 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
19343272 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEFKEN KOVANAGZI / LD1A SDK: TRP6009A3 Bina: 4114789 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:20:03 | 07.12.2019 14:29:36 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.46
19343280 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIPAHI BINA TR / LD1G SDK: TR313G9 Bina: 4063304 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:39:42 | 07.12.2019 14:56:33 | 1.281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0
19343283 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. YENI SA / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:41:42 | 07.12.2019 14:54:57 | 1.221 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 273.47 | 0 | 0
19343288 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. SARK SO / LD1A SDK: TR-47DUZCEA10 Bina: 2060421 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:57:49 | 07.12.2019 15:27:58 | 1.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
19343292 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU T35 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 13:59:52 | 07.12.2019 15:33:36 | 1.562 | 0 | 11 | 0 | 58 | 0 | 17.18 | 0 | 90.61
19343302 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEREDIBI KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:14:06 | 07.12.2019 15:07:57 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35
19343303 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAMUTM / YENI GOLCUK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:13:03 | 07.12.2019 14:27:22 | 0.239 | 10 | 12834 | 0 | 636 | 2.39 | 3062.34 | 0 | 151.76
19343303 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K31-K.MURSEL DM400 / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:13:03 | 07.12.2019 14:27:25 | 0.239 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 0 | 0
19343305 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:17:59 | 07.12.2019 19:03:42 | 4.762 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 157.14
19343306 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK HASAN CAVUS / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:20:16 | 07.12.2019 17:28:44 | 3.141 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 84.81 | 0 | 9.42
19343310 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:25:16 | 07.12.2019 17:23:39 | 2.973 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 14.87 | 38.65
19343311 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:25:24 | 07.12.2019 14:46:33 | 0.352 | 7 | 2473 | 27 | 4220 | 2.47 | 871.73 | 9.52 | 1487.55
19343317 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HUZUR EVI SOK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:39:08 | 07.12.2019 15:30:16 | 0.852 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
19343318 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GURPINAR KOYU KABAKO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:39:35 | 07.12.2019 17:00:50 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.67
19343320 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BAYAT KOYU T35 / LD1C SDK: TRP92C11 Bina: 5064138 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:41:44 | 07.12.2019 17:15:33 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56
19343325 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10228*4TR44/A / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:20:10 | 07.12.2019 15:25:24 | 1.087 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 678.43 | 0 | 0
19343326 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | POTLAR TASLIACMA TR / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:47:15 | 07.12.2019 15:46:45 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 88.26
19343327 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*3 1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:48:38 | 07.12.2019 16:47:10 | 1.976 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 5.93 | 0 | 79.02
19343329 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SINANLI BILALLI TR1 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:50:40 | 07.12.2019 15:44:37 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.26
19343331 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ASAGI CALICA / LD1A SDK: TRP61A21 Bina: 5146133 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 14:54:03 | 07.12.2019 18:40:00 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.77
19343342 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:06:12 | 07.12.2019 15:36:36 | 0.507 | 0 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 5.07 | 203.17
19343346 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D27-SARAYYERI KABI / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:11:28 | 07.12.2019 15:40:00 | 0.476 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 0 | 0
19343349 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EMIRLER KOYU T35 / LV65B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:12:40 | 07.12.2019 15:20:25 | 0.129 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0
19343350 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K14-B.ISKELE DM250 / H06-TR 5-6-7-8-9 K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:14:39 | 07.12.2019 15:35:45 | 0.352 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 375.58 | 0 | 0
19343357 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:11:38 | 08.12.2019 17:15:00 | 8.056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.11
19343362 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOCATURK / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:00:00 | 08.12.2019 11:53:20 | 2.889 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 430.44 | 0 | 0
19343364 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR ISU RMU / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:58:18 | 08.12.2019 10:43:49 | 1.759 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 0 | 0
19343366 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BA*DAT CAD. / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:35:28 | 08.12.2019 16:30:00 | 6.909 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1126.15 | 0 | 0
19343370 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MH OZSOY SIT / LV65E | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:42:40 | 07.12.2019 18:05:30 | 2.381 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 114.27 | 0 | 0
19343371 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H18-FRITOLAY | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:03:54 | 08.12.2019 10:30:43 | 1.447 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0
19343376 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ILIM CADDESI DIREK T / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:05:14 | 08.12.2019 16:38:33 | 7.555 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 2984.33 | 0 | 0
19343383 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA MERKEZ BEL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:53:16 | 07.12.2019 17:55:00 | 2.029 | 0 | 115 | 0 | 26 | 0 | 233.32 | 0 | 52.75
19343383 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA MERKEZ BEL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:35:00 | 07.12.2019 17:55:00 | 0.333 | 0 | 328 | 0 | 6 | 0 | 109.33 | 0 | 2
19343384 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 09:00:58 | 08.12.2019 12:26:34 | 3.427 | 26 | 3 | 0 | 0 | 89.09 | 10.28 | 0 | 0
19343390 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:10:13 | 09.12.2019 17:45:27 | 8.587 | 1 | 1 | 6 | 1330 | 8.59 | 8.59 | 51.52 | 11421.01
19343392 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:07:06 | 07.12.2019 17:17:20 | 1.171 | 0 | 4738 | 0 | 0 | 0 | 5546.09 | 0 | 0
19343392 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / AG FIDER 3 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:37:43 | 07.12.2019 17:15:37 | 0.632 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 0 | 0
19343394 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LD1A SDK: TRP43A64 Bina: 5260914 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:08:09 | 07.12.2019 18:20:00 | 2.198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
19343395 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ISTANBUL EVLERI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 13:24:12 | 09.12.2019 15:18:49 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19343399 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAYIRKOY GOLKAY / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:26:41 | 09.12.2019 11:59:37 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.65
19343401 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KATLIPAZAR YERI / LD1B SDK: DM41TR172B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 15:54:44 | 07.12.2019 18:30:00 | 2.588 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0
19343402 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:13:59 | 07.12.2019 17:18:03 | 1.068 | 0 | 13 | 5 | 221 | 0 | 13.88 | 5.34 | 235.98
19343402 | 2 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:13:59 | 07.12.2019 17:55:00 | 1.684 | 0 | 70 | 0 | 1360 | 0 | 117.85 | 0 | 2289.71
19343402 | 3 | SAKARYA | HENDEK | JGC / hat bas | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:13:59 | 07.12.2019 19:08:15 | 2.904 | 0 | 4 | 0 | 397 | 0 | 11.62 | 0 | 1153.06
19343402 | 4 | SAKARYA | HENDEK | JGC / cut | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:13:59 | 07.12.2019 19:15:00 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.69
19343407 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR11 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 13:16:15 | 09.12.2019 15:21:29 | 2.087 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1225.2 | 0 | 0
19343411 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR16 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:04:46 | 09.12.2019 11:56:46 | 2.867 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 759.67 | 0 | 0
19343419 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-B.ISKELE DM250 / H01-BAHCECIK DONGEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:20:30 | 07.12.2019 16:23:38 | 0.052 | 4 | 10140 | 0 | 30 | 0.21 | 529.53 | 0 | 1.57
19343419 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H02-YNKOY-YUVACIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:20:30 | 07.12.2019 16:24:02 | 0.059 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
19343419 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:20:30 | 07.12.2019 16:41:44 | 0.354 | 5 | 2372 | 0 | 47 | 1.77 | 839.42 | 0 | 16.63
19343419 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H04-SEYMEN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:20:30 | 07.12.2019 16:42:14 | 0.362 | 10 | 1628 | 0 | 54 | 3.62 | 589.7 | 0 | 19.56
19343419 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H06-DAMLAR HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:20:30 | 07.12.2019 16:42:29 | 0.366 | 6 | 2487 | 0 | 37 | 2.2 | 911.21 | 0 | 13.56
19343419 | 6 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:20:30 | 07.12.2019 16:58:13 | 0.629 | 1 | 1747 | 1 | 305 | 0.63 | 1098.18 | 0.63 | 191.73
19343425 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 09:28:33 | 09.12.2019 17:03:49 | 7.588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.18
19343436 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:30:31 | 07.12.2019 16:55:42 | 0.42 | 3 | 568 | 1 | 994 | 1.26 | 238.4 | 0.42 | 417.2
19343439 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:35:21 | 07.12.2019 18:12:25 | 1.618 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 118.1 | 0 | 0
19343441 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OZBEK KOYU 14.16 T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:36:03 | 07.12.2019 17:20:28 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1
19343444 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307480 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:01:37 | 07.12.2019 17:06:01 | 0.073 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17
19343446 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEVIYE MAH.GUVEN SOK / LD1B SDK: TRP548B34 Bina: 5036164 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 16:41:33 | 07.12.2019 17:19:31 | 0.633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
19343459 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARAKLI / LD1B SDK: TRP121B6 Bina: 5171273 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:04:46 | 07.12.2019 20:57:38 | 3.881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0
19343463 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAYAKBASI KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:12:59 | 07.12.2019 18:27:22 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.47
19343464 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKI SANTIYE YENI KA / LD1A SDK: V_5891323 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:14:04 | 07.12.2019 18:48:02 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19343468 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BELEDIYE KABIN / LD1C SDK: TR4618C4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:19:16 | 07.12.2019 18:43:06 | 1.397 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.71 | 0 | 0
19343469 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014185 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:12:05 | 07.12.2019 18:26:57 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9.42
19343477 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:28:45 | 07.12.2019 22:32:39 | 5.065 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 800.27
19343481 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K24-GOLCUK DM3010 / H03-TR6 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:34:29 | 07.12.2019 18:16:42 | 0.704 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 378.54 | 0 | 0
19343489 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.SIFA SOK. / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:15:56 | 07.12.2019 18:20:36 | 0.078 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0
19343490 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR DARICAYIRI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:40:35 | 07.12.2019 19:05:06 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.86
19343499 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU KARABAC / LD1A SDK: TRP69A10 Bina: 5086741 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:52:01 | 07.12.2019 20:48:32 | 2.942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94
19343503 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S18-MALTEPE 1 NOLU / LD1A SDK: DM8TR43A9 Bina: 5179188 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 17:57:09 | 07.12.2019 19:48:51 | 1.862 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
19343508 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | OP-34 / OP332699 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 19:13:00 | 07.12.2019 19:15:00 | 0.033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19343516 | 1 | SAKARYA | KARASU | MS SIVISOGLU INSAAT / LD1B SDK: TRP226B20.2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:15:21 | 07.12.2019 18:51:34 | 0.604 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 0 | 0
19343520 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY MERKEZ T35 / LD1C SDK: TRP183C20 Bina: 5239428 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:22:45 | 07.12.2019 20:42:47 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33
19343521 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*ESKI*YOZGAT / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:23:06 | 07.12.2019 20:48:02 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 147.35
19343533 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 19:50:00 | 07.12.2019 20:00:13 | 0.17 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0
19343535 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*3 KAB*N / LD1C SDK: TR3357C3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:57:48 | 07.12.2019 20:21:26 | 1.394 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.24 | 0 | 0
19343537 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YENISOY MOBILYA YANI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 19:03:36 | 07.12.2019 20:34:49 | 1.52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.05 | 0 | 0
19343539 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*6 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:26:39 | 07.12.2019 18:43:50 | 0.286 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 0
19343539 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K24-GOLCUK DM3010 / H03-TR6 HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 18:43:28 | 07.12.2019 18:43:50 | 0.006 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
19343540 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 21:49:28 | 07.12.2019 21:54:49 | 0.089 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0
19343541 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAPINAR*KAVAGI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 19:14:18 | 07.12.2019 20:20:30 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.17
19343549 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*YENI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 19:58:56 | 07.12.2019 21:18:42 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.21
19343552 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 20:05:07 | 07.12.2019 20:18:20 | 0.22 | 1 | 194 | 7 | 1324 | 0.22 | 42.73 | 1.54 | 291.65
19343562 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK KARAAGACLIK / LD1C SDK: TRP11C29 Bina: 5083246 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 20:24:55 | 07.12.2019 21:37:52 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
19343565 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADETTIN YALIM CAD. / LV65E | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2019 22:14:04 | 07.12.2019 22:36:21 | 0.371 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 52.37 | 0 | 0
19343567 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | EMIN OTOMOTIV KONUT / LD1C SDK: TRP114C21 Bina: 5105019 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 20:54:10 | 07.12.2019 22:55:00 | 2.014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
19343570 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K*RAZPINAR / LD1B SDK: TRP2692B28 Bina: 4247236 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 21:01:24 | 07.12.2019 23:25:23 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4
19343575 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 21:38:17 | 07.12.2019 22:09:39 | 0.523 | 0 | 74 | 0 | 1802 | 0 | 38.69 | 0 | 942.05
19343583 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KOYU SAKARYA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 21:55:40 | 07.12.2019 22:41:52 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.77 | 0 | 34.65
19343586 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CUMHURIYET MAH.MITHA / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 22:11:59 | 07.12.2019 22:32:28 | 0.341 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 0
19343598 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SARMA*IKDERE D*REK T / LD1B SDK: TRP5068B10 Bina: 4057735 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 23:37:13 | 08.12.2019 00:47:35 | 1.173 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0
19343599 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2019 23:48:16 | 08.12.2019 00:59:25 | 1.186 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0
19343607 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H04-AKOVA TM AKYZI 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 00:10:27 | 08.12.2019 00:13:54 | 0.057 | 2 | 1006 | 1 | 436 | 0.12 | 57.85 | 0.06 | 25.07
19343607 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H09-TR88 ADA CAD. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 00:12:06 | 08.12.2019 00:12:57 | 0.014 | 2 | 758 | 0 | 2 | 0.03 | 10.74 | 0 | 0.03
19343615 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR KOYU 11.14 / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 00:42:30 | 08.12.2019 00:59:42 | 0.287 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0.29 | 0 | 30.1
19343616 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 00:53:29 | 08.12.2019 00:56:37 | 0.052 | 2 | 102 | 4 | 1682 | 0.1 | 5.33 | 0.21 | 87.84
19343668 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KOYU SAKARYA / LD1B SDK: TRP482B11 Bina: 5076053 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 01:05:04 | 08.12.2019 01:51:53 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56
19343671 | 1 | BOLU | MERKEZ | B08-SEKA DM / H02-DAGKENT KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 01:17:12 | 08.12.2019 01:18:17 | 0.018 | 20 | 213 | 34 | 1283 | 0.36 | 3.85 | 0.61 | 23.17
19343672 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 01:17:36 | 08.12.2019 01:20:50 | 0.054 | 0 | 0 | 5 | 581 | 0 | 0 | 0.27 | 31.31
19343676 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARICOKEK KOYU BLD. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 01:22:18 | 08.12.2019 01:33:35 | 0.188 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
19343678 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA MERKEZ BEL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 01:30:42 | 08.12.2019 02:16:45 | 0.768 | 0 | 443 | 0 | 32 | 0 | 340 | 0 | 24.56
19343686 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 02:07:38 | 08.12.2019 03:19:33 | 1.199 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 99.48 | 0 | 0
19343690 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP001724 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 03:46:58 | 08.12.2019 03:56:58 | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 196 | 0.17 | 0.17 | 0 | 32.67
19343691 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H02-DEREICI RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 03:02:23 | 08.12.2019 03:41:13 | 0.647 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 5.18 | 11
19343691 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 03:02:23 | 08.12.2019 03:47:10 | 0.746 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0.75 | 2.24 | 8.96
19343691 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER**YENIDOGAN / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 03:02:23 | 08.12.2019 07:09:26 | 4.117 | 0 | 1 | 18 | 396 | 0 | 4.12 | 74.12 | 1630.53
19343693 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILTEPE MAH. 13. B / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 03:03:30 | 08.12.2019 03:17:07 | 0.227 | 0 | 376 | 0 | 1 | 0 | 85.33 | 0 | 0.23
19343699 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / LD1C SDK: TR3355C1 Bina: 4042499 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 05:02:04 | 08.12.2019 05:29:30 | 0.457 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0
19343702 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOZLU CAMII / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 05:53:05 | 08.12.2019 05:56:11 | 0.052 | 0 | 871 | 0 | 43 | 0 | 45 | 0 | 2.22
19343703 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKI SANTIYE YENI KA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 05:56:15 | 08.12.2019 07:14:40 | 1.307 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 116.32 | 0 | 0
19343731 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D05-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 08:50:55 | 08.12.2019 08:57:16 | 0.106 | 16 | 5013 | 4 | 2550 | 1.69 | 530.54 | 0.42 | 269.88
19343742 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H06-KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:00:19 | 08.12.2019 09:01:23 | 0.018 | 2 | 1006 | 1 | 436 | 0.04 | 17.88 | 0.02 | 7.75
19343747 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / AG FIDER 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:54:26 | 08.12.2019 14:42:09 | 4.795 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 110.29 | 0 | 0
19343749 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAL / LD1B SDK: TRP90B18 Bina: 4066365 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:06:46 | 08.12.2019 10:11:06 | 1.072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
19343753 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / AG FIDER 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:12:01 | 08.12.2019 10:28:29 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19343755 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI G.S.F KOK 1 / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:12:49 | 08.12.2019 09:15:06 | 0.038 | 10 | 138 | 1 | 1165 | 0.38 | 5.25 | 0.04 | 44.33
19343757 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H12-SEDAS BEY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:14:48 | 08.12.2019 09:52:00 | 0.62 | 3 | 286 | 4 | 215 | 1.86 | 177.32 | 2.48 | 133.3
19343757 | 2 | BOLU | MERKEZ | SEDAS*BEY*DM / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:14:48 | 08.12.2019 09:53:00 | 0.637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0
19343758 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:14:49 | 08.12.2019 09:14:50 | 0 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05
19343758 | 2 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:14:51 | 08.12.2019 10:13:27 | 0.977 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.98 | 5.86 | 18.56 | 183.61
19343762 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:18:54 | 08.12.2019 09:21:10 | 0.038 | 2 | 102 | 4 | 1682 | 0.08 | 3.85 | 0.15 | 63.54
19343778 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K05-IZMT TR601 KUL / H11-KULLAR TR3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:14:33 | 08.12.2019 11:16:58 | 0.04 | 109 | 3555 | 3 | 1 | 4.39 | 143.19 | 0.12 | 0.04
19343780 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:56:08 | 08.12.2019 09:26:36 | 0.508 | 46 | 8377 | 1 | 1735 | 23.36 | 4253.65 | 0.51 | 880.99
19343780 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2019 08:56:08 | 08.12.2019 10:29:41 | 1.559 | 10 | 425 | 0 | 1 | 15.59 | 662.65 | 0 | 1.56
19343781 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / COLA TURKA | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:06:50 | 08.12.2019 10:09:17 | 0.041 | 17 | 267 | 17 | 2249 | 0.69 | 10.9 | 0.69 | 91.83
19343783 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ALAYBEY RMU / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:54:12 | 08.12.2019 10:41:00 | 0.78 | 0 | 0 | 4 | 476 | 0 | 0 | 3.12 | 371.28
19343784 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR CIRNIK / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:55:00 | 08.12.2019 10:42:00 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.8
19343785 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KURUDIL KOYU 2 T35 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:50:00 | 08.12.2019 10:55:41 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.41
19343789 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:58:30 | 08.12.2019 11:31:42 | 1.553 | 1 | 180 | 16 | 1114 | 1.55 | 279.6 | 24.85 | 1730.41
19343793 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:58:55 | 08.12.2019 10:10:49 | 0.198 | 0 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 394.49 | 0 | 0
19343793 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H03-TR10 DAGITIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 09:58:55 | 08.12.2019 10:12:02 | 0.219 | 4 | 13690 | 0 | 14 | 0.87 | 2992.79 | 0 | 3.06
19343798 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:05:27 | 08.12.2019 11:33:00 | 1.459 | 3 | 162 | 18 | 713 | 4.38 | 236.39 | 26.27 | 1040.39
19343800 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU TASKOPR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:30:51 | 08.12.2019 11:37:06 | 1.104 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 5.52 | 0 | 28.71
19343813 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S60-BELDIBI KABIN / H06-DOKURCUN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:22:23 | 08.12.2019 10:30:50 | 0.141 | 4 | 1410 | 4 | 2743 | 0.56 | 198.58 | 0.56 | 386.31
19343825 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:23:06 | 08.12.2019 10:23:07 | 0 | 4 | 1415 | 4 | 2843 | 0 | 0.39 | 0 | 0.79
19343826 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP PASALAR T / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:25:00 | 08.12.2019 12:33:46 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 124.47
19343830 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*DUMANLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:36:59 | 08.12.2019 11:29:06 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 56.46
19343833 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S47-DERYAOGLU / H06-DORTYOL SANAYI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:33:27 | 08.12.2019 11:35:24 | 0.033 | 15 | 552 | 0 | 1 | 0.49 | 17.94 | 0 | 0.03
19343839 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / F0X | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 10:41:13 | 08.12.2019 11:48:04 | 1.114 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 304.17 | 0 | 0
19343847 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | MADENCI KOK / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:40:00 | 08.12.2019 12:50:00 | 0.167 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 91.67 | 0 | 0
19343858 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H03-ARIKCAYIRI RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:16:23 | 08.12.2019 13:37:15 | 2.348 | 0 | 0 | 8 | 417 | 0 | 0 | 18.78 | 979.02
19343862 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KESTANEL*K TR / LD1A SDK: TRP3362A9 Bina: 4048252 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:20:43 | 08.12.2019 15:18:20 | 3.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 0 | 0
19343874 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD.NATO 1 SEH / LD1A SDK: DM29TR152A7 Bina: 5192681 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:26:48 | 08.12.2019 11:51:09 | 0.406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
19343903 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAKOY*ASAGI / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:25:00 | 08.12.2019 12:49:46 | 1.413 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.97 | 0 | 0
19343980 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:04:18 | 08.12.2019 13:58:18 | 1.9 | 1 | 98 | 5 | 282 | 1.9 | 186.2 | 9.5 | 535.8
19343982 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | BES DEGIRMEN KOYU 14 / LD1C SDK: TRP40C5 Bina: 5139842 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:41:16 | 08.12.2019 12:56:10 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5
19343988 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / LV GIRIS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:42:42 | 08.12.2019 12:11:45 | 0.484 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 0
19343988 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / AG FIDER 2 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:42:42 | 08.12.2019 13:24:58 | 1.704 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.23 | 0 | 1.7
19344002 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARMANTEPE GIRIS / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:38:00 | 08.12.2019 15:48:51 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13.02
19344003 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / LD1A SDK: TR-313DUZCEA31 Bina: 2043558 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:01:58 | 08.12.2019 13:47:57 | 1.766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
19344004 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MUALLIMKOY TR4 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:11:25 | 08.12.2019 14:22:18 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 20.32
19344008 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KEREMALI YAYLASI T35 / LD1C SDK: TRP49C11 Bina: MEHMET TONGAZ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:08:48 | 08.12.2019 14:16:07 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
19344010 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI ISU KK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:09:09 | 08.12.2019 14:20:00 | 2.181 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.63 | 0
19344012 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM400 / AG FIDER 2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:10:27 | 08.12.2019 14:32:33 | 2.368 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 175.26 | 0 | 0
19344015 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:17:26 | 08.12.2019 13:06:47 | 0.823 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 97.06 | 0 | 0
19344017 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI ANKARA CAD.14. / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:19:38 | 08.12.2019 14:47:10 | 2.459 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 174.58 | 0 | 0
19344019 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | PIRPIR SUYU / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:25:00 | 08.12.2019 13:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
19344020 | 1 | BOLU | MUDURNU | FERUZ*KOYU*MERKEZ*MA / LD1B SDK: TR7058B17 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:22:43 | 08.12.2019 15:12:33 | 2.831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83
19344021 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2019 12:07:33 | 09.12.2019 12:56:41 | 0.819 | 0 | 0 | 42 | 2070 | 0 | 0 | 34.39 | 1695.1
19344022 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOYU MERKE / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 12:25:28 | 08.12.2019 12:44:59 | 0.325 | 0 | 3 | 0 | 233 | 0 | 0.98 | 0 | 75.79
19344040 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SK. T35 / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:44:49 | 08.12.2019 13:54:56 | 0.169 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0
19344072 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:13:51 | 08.12.2019 13:44:00 | 0.503 | 4 | 234 | 26 | 3012 | 2.01 | 117.59 | 13.07 | 1513.53
19344077 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9110*4TR41 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:19:52 | 08.12.2019 14:18:58 | 0.985 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 230.49 | 0 | 0
19344079 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | YENI MAHALLE / LD1F SDK: TR-3CUMAYERIF1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:26:32 | 08.12.2019 14:08:32 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
19344083 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H02-TUZLA TM SANAYI1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:32:33 | 08.12.2019 13:52:57 | 0.34 | 53 | 23 | 0 | 0 | 18.02 | 7.82 | 0 | 0
19344085 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP307207 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:43:00 | 08.12.2019 14:59:55 | 0.282 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 0.85 | 0 | 21.99
19344088 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 11:20:33 | 08.12.2019 14:11:33 | 2.85 | 70 | 855 | 3 | 1 | 199.5 | 2436.75 | 8.55 | 2.85
19344091 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AZAKLI / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:43:39 | 08.12.2019 14:36:38 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.02
19344104 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ENGIN CADDESI DIREK / LD1B SDK: TRP4559B48 Bina: 4098451 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 13:54:59 | 08.12.2019 14:47:23 | 0.873 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
19344108 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAZUKOGLU KANAL KENA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:01:17 | 08.12.2019 14:50:36 | 0.822 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0
19344111 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR1 / LD1B SDK: TRP4379B20 Bina: 4135935 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:04:01 | 08.12.2019 15:15:00 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18
19344114 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:04:25 | 08.12.2019 14:42:08 | 0.629 | 0 | 5 | 20 | 1475 | 0 | 3.14 | 12.57 | 927.2
19344124 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKI SANTIYE YENI KA / LD1A SDK: V_5891323 Bina: yüksel yılmaz | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:11:29 | 08.12.2019 18:58:22 | 4.781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.72 | 0 | 0
19344126 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:15:06 | 08.12.2019 14:15:07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19344127 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:14:34 | 08.12.2019 15:16:09 | 1.026 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1.03 | 173.46
19344139 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:18:39 | 08.12.2019 17:50:00 | 3.522 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 806.65 | 0 | 3.52
19344139 | 2 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:18:39 | 08.12.2019 19:35:00 | 5.272 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 622.16 | 0 | 0
19344147 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:25:00 | 08.12.2019 14:45:51 | 0.348 | 0 | 74 | 0 | 1802 | 0 | 25.72 | 0 | 626.2
19344152 | 1 | BOLU | MENGEN | ARAK*KOYU / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:20:00 | 08.12.2019 14:57:54 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.27
19344158 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / LD1D SDK: TRP17D24 Bina: 5168887 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:38:10 | 08.12.2019 17:36:23 | 2.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 0
19344159 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORDULAR*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:41:52 | 08.12.2019 15:46:24 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.19
19344162 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. TASLI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:40:34 | 08.12.2019 15:21:00 | 0.674 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.96 | 0 | 0
19344165 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | DIKMELI GULEBELER / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:46:44 | 08.12.2019 15:16:00 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27.8
19344188 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:06:20 | 0.97 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 64.02 | 0 | 0.97
19344188 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H04-KOK4 B.PASA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:06:35 | 0.974 | 19 | 41 | 0 | 0 | 18.51 | 39.94 | 0 | 0
19344188 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H05-AKKUR PLAST RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:06:47 | 0.977 | 16 | 10 | 0 | 1 | 15.64 | 9.78 | 0 | 0.98
19344188 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:06:56 | 0.98 | 25 | 495 | 7 | 1878 | 24.5 | 485.1 | 6.86 | 1840.44
19344188 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:07:06 | 0.983 | 14 | 656 | 3 | 26 | 13.76 | 644.7 | 2.95 | 25.55
19344188 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S21-TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR K.RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:07:17 | 0.986 | 1 | 778 | 0 | 1 | 0.99 | 766.98 | 0 | 0.99
19344188 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H10-HENDEK 2 GIRISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:08:08 | 08.12.2019 16:23:09 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
19344194 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:10:40 | 08.12.2019 15:37:13 | 0.443 | 5 | 165 | 13 | 567 | 2.21 | 73.01 | 5.75 | 250.9
19344201 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAGLIK MAH*KIRSAL SO / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:20:05 | 08.12.2019 15:44:01 | 0.399 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 155.97 | 0 | 0
19344208 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1F SDK: DM52TR185F7 Bina: 5235778 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:31:15 | 08.12.2019 16:43:41 | 1.207 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
19344214 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MALAKLAR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 15:36:50 | 08.12.2019 16:51:56 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.81
19344217 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10203*1TR10/A / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 17:30:57 | 08.12.2019 17:35:00 | 0.068 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0 | 0
19344221 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR29 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 14:04:03 | 08.12.2019 17:05:22 | 3.022 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 580.21 | 0 | 0
19344230 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013571 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:15:22 | 08.12.2019 16:39:22 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0.4 | 180.8
19344237 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YESILCIMEN KOYU / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:01:50 | 08.12.2019 16:45:00 | 0.719 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 66.91 | 0 | 1.44
19344260 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GURCUCIFTLIK YENI KA / H07 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:11:46 | 08.12.2019 17:00:32 | 0.813 | 0 | 6 | 8 | 2414 | 0 | 4.88 | 6.5 | 1962.05
19344287 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KREDI YURTLAR KURUMU / LD1B SDK: DM245TR87B4 Bina: 5123077 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:19:28 | 08.12.2019 17:18:02 | 0.976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
19344332 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9101B*4TR34/TR25*B / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:29:40 | 08.12.2019 17:36:14 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19344334 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA OKUL KAB*N / LD1D SDK: TR3014D2 Bina: 4124974 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:33:11 | 08.12.2019 17:34:59 | 1.03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 0
19344335 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:27:51 | 08.12.2019 17:16:07 | 0.804 | 1 | 45 | 29 | 3704 | 0.8 | 36.2 | 23.33 | 2979.66
19344335 | 2 | BOLU | GEREDE | DIKMEN / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:27:51 | 08.12.2019 18:12:22 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.1
19344358 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | V*RAJ TRF*22* / LD1D SDK: TRP5252D13 Bina: 4044932 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:50:35 | 08.12.2019 20:26:51 | 3.604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
19344360 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SIRINYALI BATI TRF*2 / LD1B SDK: TRP5234B15 Bina: 4050881 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 16:51:03 | 08.12.2019 18:24:56 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
19344363 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H02-HEMSIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 17:04:39 | 08.12.2019 17:04:40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0.41
19344365 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 17:10:16 | 08.12.2019 18:38:58 | 1.478 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.31 | 0 | 0
19344376 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENI CAMII DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 17:30:56 | 08.12.2019 18:25:01 | 0.901 | 0 | 2001 | 1 | 629 | 0 | 1803.68 | 0.9 | 566.97
19344398 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KURTULUS MAH.BAHCIVA / LD1F SDK: DM52TR185F1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 17:44:42 | 08.12.2019 18:30:57 | 0.771 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0
19344403 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 17:50:40 | 08.12.2019 18:40:19 | 0.827 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.27 | 0 | 0
19344417 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ERENLER OGRENCI YURD / LD1B SDK: TRP297B46 Bina: İBRAHİM PADIR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 18:09:10 | 08.12.2019 19:29:26 | 1.338 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
19344421 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SANAYI TR24*13.27 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 18:14:38 | 08.12.2019 18:37:00 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.93
19344428 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | YAZILI GURGEN MAH. T / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 18:21:31 | 08.12.2019 19:05:25 | 0.732 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 19.02 | 0 | 50.49
19344435 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 18:34:05 | 08.12.2019 20:38:28 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 116.09
19344439 | 1 | KOCAELİ | DARICA | BOLULULAR PARKICI*2T / LD1A SDK: TR10361A3007722 Bina: 3118908 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 18:36:51 | 08.12.2019 20:19:06 | 1.704 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0
19344447 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKGOL KOYU T35 / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 18:56:38 | 08.12.2019 20:17:54 | 1.354 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0
19344451 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KADIKOY LAZLAR MAH. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:02:42 | 08.12.2019 20:44:37 | 1.699 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 86.63 | 0 | 23.78
19344456 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR SONU T35 / LD1B SDK: TRP22B32 Bina: 5014887 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:22:37 | 08.12.2019 21:16:17 | 1.894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0
19344460 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ASAGI UZUMPINAR TRF* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:10:38 | 08.12.2019 20:01:20 | 0.845 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0
19344464 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | YAZILI GURGEN MAH. T / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:38:12 | 08.12.2019 20:44:46 | 1.109 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 28.85 | 0 | 76.55
19344470 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARI*DUGER*KOYU / LV65C | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:44:45 | 08.12.2019 21:50:21 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 265.85
19344471 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SIPAHI BINA TR / LD1B SDK: TR313B11 Bina: 4059176 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:46:13 | 08.12.2019 21:08:58 | 1.379 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0
19344472 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH.TURBE SOK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 19:47:36 | 08.12.2019 20:07:46 | 0.336 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 69.91 | 0 | 0
19344478 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SERDAR SU DEPOSU BIN / LD1D SDK: TR4D3 Bina: 4056167 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 20:00:31 | 08.12.2019 20:53:00 | 0.875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
19344486 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BUGDAYLI KOYU T35 / LD1B SDK: TRP208B5 Bina: 5015709 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 20:28:37 | 08.12.2019 21:05:55 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24
19344488 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H04-TR45 KABIN RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 21:35:37 | 08.12.2019 21:46:50 | 0.187 | 13 | 4443 | 8 | 3807 | 2.43 | 830.59 | 1.5 | 711.7
19344488 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 21:35:37 | 08.12.2019 21:46:52 | 0.188 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
19344489 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR26*TIC. LISESI DM / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 20:34:38 | 08.12.2019 21:36:37 | 1.033 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 397.73 | 0 | 0
19344493 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM400 / H06-KOYLER HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 22:43:02 | 08.12.2019 22:48:04 | 0.084 | 1 | 1078 | 26 | 2125 | 0.08 | 90.43 | 2.18 | 178.26
19344493 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 22:43:02 | 08.12.2019 22:48:08 | 0.085 | 0 | 71 | 0 | 49 | 0 | 6.04 | 0 | 4.17
19344498 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10226*4TR43 / LD1B SDK: TRP10226B11 Bina: 3065057 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 21:10:35 | 08.12.2019 22:44:00 | 1.557 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
19344500 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILII.2 TR2 RMU / LD1A SDK: DM185TR690A1 Bina: 5003579 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 21:19:16 | 08.12.2019 23:01:14 | 1.699 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
19344506 | 1 | BOLU | MERKEZ | CATAKOREN*KOYU / LD1C SDK: TR1194C35 Bina: 1091057 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 21:35:30 | 08.12.2019 22:36:28 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02
19344519 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 22:05:32 | 08.12.2019 22:57:16 | 0.862 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 85.36 | 0 | 0
19344527 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOMBIK MANAV YANI DM / LD1C SDK: DM66TR211C11 Bina: 5196977 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 22:34:30 | 09.12.2019 01:11:38 | 2.619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
19344531 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10232*1TR16 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 22:00:37 | 08.12.2019 23:40:00 | 1.656 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 321.34 | 0 | 0
19344543 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2019 23:20:51 | 08.12.2019 23:56:15 | 0.59 | 0 | 74 | 0 | 1802 | 0 | 43.66 | 0 | 1063.18
19344560 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H03-KOK27 ARIZA YANI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:24:08 | 09.12.2019 00:25:19 | 0.02 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 0.02
19344560 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H04-KOK4 B.PASA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:24:08 | 09.12.2019 00:25:30 | 0.023 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0.43 | 0.93 | 0 | 0
19344560 | 3 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H05-AKKUR PLAST RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:24:08 | 09.12.2019 00:25:41 | 0.026 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.41 | 0.26 | 0 | 0.03
19344560 | 4 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H11-ESENCE RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:24:08 | 09.12.2019 00:25:54 | 0.029 | 25 | 495 | 7 | 1878 | 0.74 | 14.58 | 0.21 | 55.3
19344560 | 5 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:24:08 | 09.12.2019 00:26:08 | 0.033 | 14 | 656 | 3 | 26 | 0.47 | 21.87 | 0.1 | 0.87
19344560 | 6 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H13-TAVUKLAR K.RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:24:08 | 09.12.2019 00:26:17 | 0.036 | 1 | 778 | 0 | 1 | 0.04 | 27.88 | 0 | 0.04
19344566 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:38:43 | 09.12.2019 01:00:31 | 0.363 | 11 | 1158 | 1 | 475 | 4 | 420.74 | 0.36 | 172.58
19344566 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 00:41:21 | 09.12.2019 01:00:31 | 0.319 | 1 | 80 | 3 | 408 | 0.32 | 25.56 | 0.96 | 130.33
19344573 | 1 | BOLU | MERKEZ | B03-MEZBAHA DM / H08-SUMER KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 01:01:22 | 09.12.2019 01:02:25 | 0.017 | 11 | 9386 | 0 | 0 | 0.19 | 164.26 | 0 | 0
19344585 | 1 | BOLU | MERKEZ | B08-SEKA DM / H09-CAYIRKOY KOK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 01:19:59 | 09.12.2019 01:21:22 | 0.023 | 20 | 213 | 34 | 1283 | 0.46 | 4.91 | 0.78 | 29.58
19344613 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 01:24:19 | 09.12.2019 02:18:23 | 0.901 | 70 | 3419 | 8 | 878 | 63.08 | 3080.9 | 7.21 | 791.18
19344613 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 01:24:24 | 09.12.2019 02:18:31 | 0.902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0
19344634 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH.KAMPUS / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:09:02 | 09.12.2019 06:54:36 | 4.759 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 566.37 | 0 | 0
19344636 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. 2012 KABI / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:17:44 | 09.12.2019 02:18:21 | 0.01 | 0 | 232 | 0 | 1025 | 0 | 2.38 | 0 | 10.53
19344646 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ MEZARLIK YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:35:29 | 09.12.2019 03:20:05 | 0.743 | 13 | 6914 | 0 | 6 | 9.66 | 5139.41 | 0 | 4.46
19344658 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H01-K.KOY K.MURSEL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:45:06 | 09.12.2019 02:48:29 | 0.056 | 63 | 4433 | 0 | 3 | 3.55 | 249.97 | 0 | 0.17
19344658 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:46:02 | 09.12.2019 02:48:29 | 0.041 | 34 | 351 | 0 | 0 | 1.39 | 14.33 | 0 | 0
19344696 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H15-K.KOY TM KULLAR | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:57:54 | 09.12.2019 03:00:12 | 0.038 | 184 | 18149 | 26 | 3676 | 7.05 | 695.71 | 1 | 140.91
19344696 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 02:59:08 | 09.12.2019 03:00:10 | 0.017 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0 | 0
19344727 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-B.ISKELE DM250 / H01-BAHCECIK DONGEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:24:14 | 09.12.2019 03:26:25 | 0.036 | 21 | 16473 | 1 | 426 | 0.76 | 599.43 | 0.04 | 15.5
19344727 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:24:14 | 09.12.2019 03:59:50 | 0.593 | 5 | 2372 | 1 | 154 | 2.97 | 1407.39 | 0.59 | 91.37
19344739 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H07-ZIRAI ALETLER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:42:01 | 0.05 | 0 | 6053 | 0 | 138 | 0 | 304.33 | 0 | 6.94
19344739 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S11-GARAJLAR KABIN / H02-KANAL SOKAK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:42:19 | 0.055 | 0 | 665 | 0 | 3 | 0 | 36.76 | 0 | 0.17
19344739 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S11-GARAJLAR KABIN / H03-UN FABRIKASI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:42:25 | 0.057 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0
19344739 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S11-GARAJLAR KABIN / H13-ALI KUZU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:42:44 | 0.062 | 0 | 2571 | 0 | 3 | 0 | 159.97 | 0 | 0.19
19344739 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H02-ESKI CEZAEVI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:43:06 | 0.068 | 0 | 2339 | 0 | 5 | 0 | 159.83 | 0 | 0.34
19344739 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H03-GONCA SOKAK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:43:12 | 0.07 | 0 | 2378 | 0 | 19 | 0 | 166.46 | 0 | 1.33
19344739 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H04-GUNESLER HAVAI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:43:19 | 0.072 | 10 | 1149 | 0 | 1 | 0.72 | 82.66 | 0 | 0.07
19344739 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | S72-NAMIK KEMAL / H05-SANAYI BASI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 03:39:00 | 09.12.2019 03:43:26 | 0.074 | 0 | 1829 | 0 | 3 | 0 | 135.14 | 0 | 0.22
19344754 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S70-KARAOSMAN KABI / H01-POLIKLINIK | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:09:43 | 09.12.2019 04:11:33 | 0.031 | 0 | 872 | 0 | 43 | 0 | 26.64 | 0 | 1.31
19344756 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAAT BANKASI / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:14:52 | 09.12.2019 04:19:00 | 0.069 | 0 | 395 | 0 | 5 | 0 | 27.21 | 0 | 0.34
19344765 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:24 | 09.12.2019 05:53:16 | 0.981 | 12 | 3122 | 0 | 1 | 11.77 | 3063.03 | 0 | 0.98
19344801 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | IZMIT1TM / GOLCUK 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:34:11 | 0.663 | 10 | 26 | 0 | 0 | 6.63 | 17.23 | 0 | 0
19344801 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H01-GOLCUK 2 HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:35:55 | 0.692 | 2 | 186 | 0 | 0 | 1.38 | 128.65 | 0 | 0
19344801 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H15-K.KOY TM KULLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:40:39 | 0.771 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 231.17 | 0 | 0
19344801 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H01-K.KOY K.MURSEL | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:40:46 | 0.773 | 63 | 4433 | 0 | 3 | 48.67 | 3424.49 | 0 | 2.32
19344801 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H12-KARTONSAN KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:40:57 | 0.776 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0
19344801 | 6 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H10-KARTEPE HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:41:18 | 0.781 | 18 | 5518 | 15 | 1231 | 14.07 | 4311.7 | 11.72 | 961.89
19344801 | 7 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H11-KULLAR TR3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:41:30 | 0.785 | 109 | 3875 | 3 | 1 | 85.53 | 3040.8 | 2.35 | 0.78
19344801 | 8 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 05:47:24 | 0.883 | 43 | 5334 | 8 | 2443 | 37.97 | 4710.22 | 7.06 | 2157.3
19344801 | 9 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 06:45:09 | 1.846 | 26 | 3 | 0 | 0 | 47.98 | 5.54 | 0 | 0
19344801 | 10 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H04-TR616 TR-9 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 04:54:25 | 09.12.2019 07:01:41 | 2.121 | 64 | 351 | 0 | 0 | 135.75 | 744.51 | 0 | 0
19344807 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K03-IZMIT DM4 TR44 / H19-TOYOTA RMU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 05:37:35 | 09.12.2019 06:22:00 | 0.74 | 9 | 13032 | 0 | 6 | 6.66 | 9647.3 | 0 | 4.44
19344807 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 05:37:35 | 09.12.2019 06:22:01 | 0.741 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 482.84 | 0 | 0
19344807 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 05:37:35 | 09.12.2019 06:22:35 | 0.75 | 2 | 13473 | 0 | 7 | 1.5 | 10104.75 | 0 | 5.25
19344807 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H03-TR10 DAGITIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 05:37:35 | 09.12.2019 06:22:53 | 0.755 | 4 | 13696 | 0 | 14 | 3.02 | 10340.48 | 0 | 10.57
19344810 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOU KIZ YURDU YANI R / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 05:50:09 | 09.12.2019 07:23:00 | 1.547 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 3.1 | 6.19 | 41.78
19344834 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 06:10:13 | 09.12.2019 06:10:14 | 0 | 12 | 3122 | 0 | 1 | 0 | 0.87 | 0 | 0
19344834 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 06:10:15 | 09.12.2019 06:27:42 | 0.291 | 2 | 1811 | 0 | 0 | 0.58 | 526.7 | 0 | 0
19344834 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR7 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 06:10:15 | 09.12.2019 06:51:03 | 0.68 | 10 | 1311 | 0 | 1 | 6.8 | 891.48 | 0 | 0.68
19344839 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMI SK.SONU 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 06:35:16 | 09.12.2019 08:55:29 | 2.337 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 207.99 | 0 | 0
19344866 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LD1B SDK: TRP10145B11 Bina: 3055594 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 07:58:28 | 09.12.2019 08:51:44 | 0.888 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0 | 0
19344868 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU2TM / YUVA KOK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:03:09 | 09.12.2019 08:49:15 | 0.768 | 2 | 313 | 0 | 84 | 1.54 | 240.49 | 0 | 64.54
19344870 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:05:47 | 09.12.2019 08:17:21 | 0.193 | 27 | 2630 | 0 | 1 | 5.21 | 507.01 | 0 | 0.19
19344873 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:09:54 | 09.12.2019 09:18:47 | 1.148 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 249.13 | 0 | 0
19344875 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:11:44 | 09.12.2019 09:01:54 | 0.836 | 6 | 710 | 0 | 21 | 5.02 | 593.64 | 0 | 17.56
19344883 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / LD1D SDK: DM18TR94D2 Bina: 5898208 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:18:17 | 09.12.2019 09:35:12 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
19344885 | 1 | SAKARYA | ERENLER | MODERN SANAYI ATATUR / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:38:19 | 09.12.2019 08:42:30 | 0.07 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1.95 | 0 | 0.14
19344900 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 08:57:38 | 09.12.2019 09:01:36 | 0.066 | 0 | 57 | 7 | 1636 | 0 | 3.77 | 0.46 | 108.16
19344903 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H03-TASKISIGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:01:38 | 09.12.2019 09:01:39 | 0 | 6 | 663 | 2 | 611 | 0 | 0.18 | 0 | 0.17
19344906 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | FISKOMAR YANI 14.10 / LD1E SDK: TRP17E4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:03:09 | 09.12.2019 16:22:54 | 7.329 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.63 | 0 | 0
19344917 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SUT FAB.YANI DM / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:13:58 | 09.12.2019 13:13:51 | 3.998 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 295.86 | 0 | 0
19344924 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YENI TERMINAL YANI / LD1A SDK: TR-4032A1.2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:23:41 | 09.12.2019 10:21:33 | 0.964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
19344925 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:23:52 | 09.12.2019 09:48:25 | 0.409 | 0 | 1298 | 0 | 4 | 0 | 531.1 | 0 | 1.64
19344930 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1B SDK: TR10032-2B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:27:03 | 09.12.2019 12:33:05 | 3.101 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120.92 | 0 | 0
19344932 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:45:11 | 0.179 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 271.44 | 0 | 0
19344933 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:39:55 | 0.091 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 77.86 | 0 | 0
19344933 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:39:59 | 0.092 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 29.23 | 0 | 0
19344933 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / H05-HURDACILAR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:50:24 | 0.266 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0
19344933 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:50:26 | 0.267 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 0 | 0
19344933 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H06-TR10125 OZKLTR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:51:04 | 0.277 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0.28 | 47.96 | 0 | 0
19344933 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H04-TOTAL TARAFI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:51:16 | 0.281 | 4 | 1031 | 0 | 0 | 1.12 | 289.25 | 0 | 0
19344933 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H03-DM7098 EMEK M | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 09:51:34 | 0.286 | 33 | 44376 | 1 | 43 | 9.42 | 12671.81 | 0.29 | 12.28
19344933 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:34:26 | 09.12.2019 10:10:39 | 0.604 | 5 | 11531 | 0 | 0 | 3.02 | 6960.24 | 0 | 0
19344941 | 1 | BOLU | MERKEZ | AGACCILAR*HASTANE / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:35:31 | 09.12.2019 10:10:30 | 0.583 | 5 | 2639 | 0 | 3 | 2.92 | 1538.68 | 0 | 1.75
19344952 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:40:41 | 09.12.2019 09:59:18 | 0.31 | 11 | 2903 | 4 | 1090 | 3.41 | 900.74 | 1.24 | 338.2
19344963 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMI SK.SONU 14.16 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:48:05 | 09.12.2019 10:43:42 | 0.927 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0
19344966 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIKOCALAR RMU / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:50:27 | 09.12.2019 10:32:11 | 0.696 | 0 | 1 | 4 | 704 | 0 | 0.7 | 2.78 | 489.67
19344972 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | NAILIYE KOYU 14.16 / LV65D | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 09:58:00 | 09.12.2019 11:58:52 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.03
19344973 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARSI MH.TR*1 T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:00:00 | 09.12.2019 12:20:18 | 0.338 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 40.94 | 0 | 0
19344974 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:00:02 | 09.12.2019 11:13:00 | 1.216 | 0 | 164 | 3 | 2088 | 0 | 199.44 | 3.65 | 2539.24
19344979 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOLAKLAR / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:31:09 | 09.12.2019 12:01:45 | 0.51 | 0 | 2 | 3 | 811 | 0 | 1.02 | 1.53 | 413.61
19344981 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:07:06 | 09.12.2019 10:55:29 | 0.806 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 837.84 | 0 | 0
19345001 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIZILCIKLI KOYU T35 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:27:36 | 09.12.2019 15:16:47 | 4.82 | 0 | 11 | 0 | 138 | 0 | 53.02 | 0 | 665.12
19345003 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:26:42 | 09.12.2019 11:12:06 | 0.757 | 0 | 6 | 17 | 375 | 0 | 4.54 | 12.86 | 283.75
19345012 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:40:12 | 09.12.2019 11:14:17 | 0.568 | 11 | 2903 | 4 | 1090 | 6.25 | 1649.07 | 2.27 | 619.18
19345023 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / AG FIDER 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:47:43 | 09.12.2019 10:51:38 | 0.065 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0
19345024 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:47:54 | 09.12.2019 10:55:56 | 0.134 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0.8 | 71.1 | 0 | 0
19345033 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*HASANKAHY / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 10:52:00 | 09.12.2019 11:28:04 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.01
19345041 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026328 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:50:44 | 09.12.2019 11:55:31 | 0.08 | 6 | 62 | 0 | 2 | 0.48 | 4.94 | 0 | 0.16
19345042 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OP-34 / OP008505 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:20:02 | 09.12.2019 12:32:08 | 0.202 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0
19345047 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:09:44 | 09.12.2019 12:26:14 | 1.275 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 390.15 | 0 | 0
19345049 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CINARLI RMU / K01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:10:46 | 09.12.2019 11:30:23 | 0.327 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 298.17 | 0 | 0
19345050 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORTA MAH.12.8 / LD1C SDK: TRP108C2 Bina: 5009724 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:12:11 | 09.12.2019 14:13:30 | 3.022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0
19345080 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ISLAMKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:36:24 | 09.12.2019 12:57:45 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.32
19345092 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAMYURDU*KOYU / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:42:00 | 09.12.2019 12:43:13 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 75.5
19345094 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KABIN YENI / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:37:47 | 09.12.2019 11:39:52 | 0.035 | 0 | 232 | 0 | 1025 | 0 | 8.06 | 0 | 35.59
19345100 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | MAKSUDIYE 2 T35 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 11:53:00 | 09.12.2019 13:16:57 | 1.399 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 1.4 | 0 | 277.04
19345108 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D47-DM1140-DM1141 / H09-TOKUSLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:02:20 | 09.12.2019 12:02:21 | 0 | 2 | 449 | 0 | 11 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19345112 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE YOLU TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:36:20 | 09.12.2019 14:01:59 | 0.427 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 0 | 0
19345119 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. ORUS AR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:08:30 | 09.12.2019 12:52:08 | 0.727 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0.73 | 166.53 | 0 | 0
19345131 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ESMAHANIM KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:15:57 | 09.12.2019 14:16:25 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.2
19345133 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARAMANLI*YUNUSEMRE / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:19:28 | 09.12.2019 14:55:24 | 2.599 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 288.48 | 0 | 0
19345140 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S07-DOGAN KAZAN / LD1A SDK: DM21TR98A9 Bina: 999 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:32:24 | 09.12.2019 12:52:08 | 0.329 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 0 | 0
19345146 | 1 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H01-AKCABEY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:43:03 | 09.12.2019 12:46:14 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 27.01
19345146 | 2 | BOLU | GEREDE | B56-MACARLAR KOK / H02-AKTS KURTLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:43:03 | 09.12.2019 14:04:28 | 1.357 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 1.36 | 210.33
19345148 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MEMURSEN YOLU / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:20:00 | 09.12.2019 12:54:05 | 0.568 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 138.61 | 0 | 0
19345149 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 12:50:22 | 09.12.2019 13:09:44 | 0.323 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0
19345158 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:03:15 | 09.12.2019 13:03:16 | 0 | 4 | 1748 | 25 | 3445 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.96
19345159 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:03:14 | 09.12.2019 13:03:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19345170 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:14:12 | 09.12.2019 13:31:24 | 0.287 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0
19345170 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | JGC / umut | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:14:12 | 09.12.2019 13:34:17 | 0.335 | 2 | 234 | 24 | 3012 | 0.67 | 78.33 | 8.03 | 1008.18
19345197 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H05-KAZIM DEMIR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 08:59:10 | 12.12.2019 11:41:47 | 2.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0
19345198 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CUMHURIYET MAH. K. / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:00:05 | 12.12.2019 11:34:37 | 2.576 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 200.89 | 0 | 5.15
19345201 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ARAPCIFTLIGI CAYIR / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 13:10:00 | 12.12.2019 15:46:46 | 2.613 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.83 | 0 | 0
19345204 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CAMLIBEL *KARACA* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:05:00 | 12.12.2019 15:00:26 | 5.924 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 367.28
19345208 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:37:04 | 09.12.2019 13:47:46 | 0.178 | 1 | 193 | 1 | 851 | 0.18 | 34.42 | 0.18 | 151.76
19345208 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:37:04 | 09.12.2019 13:50:21 | 0.221 | 0 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 0 | 0.22 | 281.61
19345211 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | KALICI KONUTLAR / H01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 06:31:29 | 12.12.2019 07:43:18 | 1.197 | 13 | 3415 | 4 | 2547 | 15.56 | 4087.57 | 4.79 | 3048.62
19345213 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP002081 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:00:00 | 09.12.2019 14:31:35 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 123.64
19345214 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / AYAZLI FISKO KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 13:50:37 | 09.12.2019 14:20:38 | 0.5 | 8 | 266 | 2 | 343 | 4 | 133.07 | 1 | 171.6
19345214 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H04-YENI TERMINAL | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:19:44 | 09.12.2019 14:20:38 | 0.015 | 2 | 41 | 4 | 876 | 0.03 | 0.62 | 0.06 | 13.14
19345218 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DIBEKTAS KOK / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:00:40 | 09.12.2019 15:30:49 | 1.502 | 2 | 279 | 1 | 6 | 3.01 | 419.2 | 1.5 | 9.02
19345219 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H04-SOGUTLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:00:41 | 09.12.2019 14:12:57 | 0.204 | 9 | 2337 | 6 | 653 | 1.84 | 477.79 | 1.23 | 133.5
19345229 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PAZARKOY T50 / LV65D | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:05:08 | 09.12.2019 17:57:09 | 3.867 | 0 | 12 | 0 | 151 | 0 | 46.4 | 0 | 583.91
19345234 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H02-METAL BOX GIRIS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:12:17 | 09.12.2019 14:20:57 | 0.144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0
19345236 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | MEZARLIK DM / LD1B SDK: TR4017B15 Bina: 4155900 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:13:54 | 09.12.2019 14:49:57 | 0.601 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0
19345241 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMI SK.SONU 14.16 / LD1B SDK: TRP348B4 Bina: 5898479 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:22:11 | 09.12.2019 15:30:05 | 1.132 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0
19345245 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YAVUZLAR FINDIK / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 15:00:00 | 09.12.2019 15:12:01 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
19345247 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR6 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:25:33 | 09.12.2019 14:41:14 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.71
19345250 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10270*2TR14 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:26:10 | 09.12.2019 15:25:03 | 0.981 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 233.57 | 0 | 0
19345255 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:35:09 | 09.12.2019 14:47:57 | 0.213 | 12 | 217 | 14 | 721 | 2.56 | 46.29 | 2.99 | 153.81
19345262 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OGRETMENLER CADDES* / K06 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 14:06:00 | 09.12.2019 15:29:22 | 1.389 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 707.23 | 0 | 0
19345269 | 1 | BOLU | MERKEZ | B05-MERKEZ KABIN / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 08:59:52 | 12.12.2019 09:19:15 | 0.323 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 140.21 | 0 | 0
19345272 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:03:51 | 12.12.2019 09:30:34 | 0.445 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 190.58 | 0 | 0
19345274 | 1 | BOLU | MERKEZ | BUYUKCAMI*ISMET*PASA / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 10:31:02 | 12.12.2019 10:50:43 | 0.328 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 231.94 | 0 | 0
19345275 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SULEYMANIYE KOYU *YE / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 15:20:27 | 09.12.2019 16:46:15 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6
19345278 | 1 | BOLU | MERKEZ | B06-SALIBEYLER MEZ / H05-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 10:32:06 | 12.12.2019 11:10:59 | 0.648 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 395.96 | 0 | 0
19345279 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:26:42 | 09.12.2019 16:50:17 | 0.393 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.57 | 0 | 1.18 | 0
19345281 | 1 | BOLU | MERKEZ | B12-50. YIL KABIN / H06-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 12:07:40 | 12.12.2019 12:29:57 | 0.371 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 239.17 | 0 | 0
19345282 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 13:07:14 | 12.12.2019 13:22:05 | 0.248 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 126.97 | 0 | 0
19345283 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 14:02:20 | 12.12.2019 14:40:20 | 0.633 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 160.23 | 0 | 0
19345284 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*48*KONUTLAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 14:18:24 | 12.12.2019 14:39:54 | 0.358 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 44.08 | 0 | 0
19345286 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKTAS*KISMET*YAPI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 15:01:21 | 12.12.2019 15:21:54 | 0.342 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 231.53 | 0 | 0
19345287 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 15:36:57 | 09.12.2019 16:01:52 | 0.415 | 0 | 2 | 2 | 602 | 0 | 0.83 | 0.83 | 250
19345290 | 1 | BOLU | MENGEN | KADILAR KABIN / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:44:00 | 12.12.2019 20:50:48 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 3100.62
19345290 | 2 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H04-CORAK-KAYISLAR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 19:03:32 | 12.12.2019 20:32:24 | 1.481 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 0 | 2.96 | 441.37
19345292 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 13:30:26 | 12.12.2019 15:40:51 | 2.174 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 13.04 | 495.58
19345297 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*B6 / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 10:00:00 | 13.12.2019 11:32:36 | 1.543 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 296.32 | 0 | 0
19345298 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003348 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:31:02 | 13.12.2019 17:34:49 | 8.063 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 572.48
19345306 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:27:46 | 09.12.2019 17:25:00 | 0.954 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 331 | 0 | 0.95
19345315 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:08:26 | 09.12.2019 16:08:46 | 0.006 | 0 | 5 | 20 | 1475 | 0 | 0.03 | 0.11 | 8.19
19345330 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:14:50 | 09.12.2019 18:11:32 | 1.945 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 361.77 | 0 | 0
19345332 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / LD1B SDK: DM3-IM2BB10 Bina: 4080679 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:16:58 | 09.12.2019 17:12:56 | 0.933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0
19345338 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H05 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:26:37 | 09.12.2019 17:00:35 | 0.566 | 0 | 37 | 0 | 163 | 0 | 20.95 | 0 | 92.28
19345347 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:39:27 | 09.12.2019 16:47:45 | 0.138 | 0 | 0 | 19 | 1160 | 0 | 0 | 2.63 | 160.47
19345349 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MANSURLAR KOYU T35 K / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:44:39 | 09.12.2019 17:40:34 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.3
19345350 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H09-KZLCAALI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:45:08 | 09.12.2019 17:24:31 | 0.656 | 11 | 552 | 4 | 970 | 7.22 | 362.33 | 2.63 | 636.7
19345353 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAKKOY CAY BASI SI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 16:55:18 | 09.12.2019 17:33:03 | 0.629 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8.18 | 0 | 2.52
19345365 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OKUL YANI / LD1D SDK: TR-9CUMAYERID27.1 Bina: 2030705 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 17:17:20 | 09.12.2019 18:23:12 | 1.098 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
19345366 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 17:19:12 | 09.12.2019 17:25:23 | 0.103 | 3 | 71 | 12 | 472 | 0.31 | 7.32 | 1.24 | 48.64
19345368 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZIYA PASA SOK. / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 09:00:00 | 10.12.2019 11:27:53 | 2.465 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 766.53 | 0 | 0
19345371 | 1 | SAKARYA | KARASU | EKSIOGLU CITY ARKASI / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 17:23:41 | 09.12.2019 18:04:50 | 0.686 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 0 | 0
19345373 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASLANSOK / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 13:13:07 | 10.12.2019 15:13:57 | 2.014 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 586.04 | 0 | 0
19345376 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAYBAHCE / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 13:13:47 | 10.12.2019 14:58:46 | 1.75 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 656.15 | 0 | 0
19345378 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 17:31:27 | 09.12.2019 18:54:36 | 1.386 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1.39 | 0 | 51.28
19345380 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2019 09:15:00 | 10.12.2019 17:22:41 | 8.128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.26
19345388 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 17:43:49 | 09.12.2019 18:18:53 | 0.584 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 68.96 | 0 | 0
19345396 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:03:32 | 09.12.2019 18:43:05 | 0.659 | 1 | 1 | 6 | 1330 | 0.66 | 0.66 | 3.96 | 876.69
19345401 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK MERKEZ / LD1A SDK: TRP113A28 Bina: 5164971 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 17:56:38 | 09.12.2019 19:08:53 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2
19345408 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LD1F SDK: DM5TR16F13 Bina: 5228803 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:01:37 | 09.12.2019 20:08:31 | 2.115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0
19345444 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOKAK / LD1F SDK: TRP312F4 Bina: 4069813 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:04:28 | 09.12.2019 19:20:35 | 1.269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0
19345450 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10192 1 TR 34/1 / LD1B SDK: TRP10192B3053464 Bina: 3072841 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:09:23 | 09.12.2019 18:47:54 | 0.642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
19345451 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.51 NOLU / LD1F SDK: TRP336F9 Bina: BILINMIYOR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:09:40 | 09.12.2019 18:34:07 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0
19345454 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CUKURKOY KOYU CAKALD / LD1A SDK: TRP36A75 Bina: 5097345 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:11:17 | 09.12.2019 20:20:18 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15
19345467 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI YUKSEK MAH.14. / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:28:29 | 09.12.2019 19:58:53 | 1.507 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.77 | 0 | 0
19345469 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:33:34 | 09.12.2019 20:00:00 | 1.441 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
19345471 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BOSNA CAD. ROYAL BLO / LD1A SDK: DM35TR164A5 Bina: 5178773 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:34:59 | 09.12.2019 19:36:39 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.06
19345474 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / LD1D SDK: TR823D2 Bina: 4074475 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:45:47 | 09.12.2019 19:17:14 | 0.524 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0
19345475 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | MESUT AYDIN 14/16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 19:30:00 | 09.12.2019 19:37:57 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
19345483 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NUMAN KAHYA RMU / LD1D SDK: TR43D3 Bina: 4072343 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:50:27 | 09.12.2019 20:43:23 | 1.882 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 0 | 0
19345484 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HARUN USTA KOYU T35 / LD1A SDK: TRP40A16 Bina: 5026401 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 18:52:26 | 09.12.2019 19:31:13 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.17
19345492 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KOSK SOKAK DIREK / LD1D SDK: TRP4574D5 Bina: 4108236 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 19:01:14 | 09.12.2019 19:39:08 | 0.632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
19345497 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K23-GOLCUK TR3355 / LD1C SDK: TR3355C1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 19:13:00 | 09.12.2019 19:52:16 | 0.654 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 0 | 0
19345511 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDIYE KON / LD1D SDK: DM1TR5D3 Bina: 5239220 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 19:48:48 | 09.12.2019 20:38:56 | 0.836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0
19345512 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMLIEVLER MAH. 1.BO / LD1C SDK: TR-186DUZCEC1 Bina: 2102762 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 19:55:12 | 09.12.2019 20:40:44 | 0.759 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | 0
19345515 | 1 | SAKARYA | KARASU | TASLI GECIT MEZARLIK / LD1B SDK: TRP68B4 Bina: 5248773 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 20:07:57 | 09.12.2019 22:56:31 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.62
19345517 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ULUS KAB*N*D*SPANSER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 20:16:32 | 09.12.2019 20:44:40 | 0.469 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0
19345523 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*TUNCEL*SO / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 20:50:37 | 09.12.2019 21:52:14 | 1.027 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 0 | 0
19345529 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7019*4TR56 / LD1A SDK: TRP7019A5 Bina: 3125727 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 21:19:06 | 09.12.2019 21:45:48 | 0.445 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
19345535 | 1 | BOLU | MUDURNU | TIMARAKTAS*KOYU*MERK / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 21:42:26 | 09.12.2019 22:34:54 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.86
19345536 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / LD1C SDK: TR390C34 Bina: 4019897 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 21:46:59 | 09.12.2019 22:56:46 | 1.163 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0
19345544 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9090*4TR29/A / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 23:26:02 | 09.12.2019 23:31:39 | 0.094 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
19345548 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR2 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 22:55:51 | 09.12.2019 23:33:54 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.39
19345554 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKI SANTIYE YENI KA / LD1A SDK: DM204TR734A2 Bina: yüksel yılmaz | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 23:32:24 | 10.12.2019 02:02:01 | 2.494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.38 | 0 | 0
19345557 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2019 23:51:48 | 10.12.2019 00:33:10 | 0.689 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 109.62 | 0 | 0
19345561 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S47-DERYAOGLU / H06-DORTYOL SANAYI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 00:05:38 | 10.12.2019 01:29:03 | 1.39 | 15 | 551 | 0 | 1 | 20.85 | 766.04 | 0 | 1.39
19345562 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ANADOLU *LK O*RT.YAN / LD1A SDK: TRP5031A3 Bina: 4051633 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 00:06:38 | 10.12.2019 00:34:42 | 0.468 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
19345568 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H08-SAKARYA TM CAM1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 00:33:39 | 10.12.2019 00:34:42 | 0.018 | 1 | 1867 | 0 | 27 | 0.02 | 32.67 | 0 | 0.47
19345571 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H02-KARAMAN 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 00:40:58 | 10.12.2019 00:42:03 | 0.018 | 3 | 4900 | 0 | 3 | 0.05 | 88.47 | 0 | 0.05
19345611 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 01:12:43 | 10.12.2019 02:17:24 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75.46
19345621 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE MERKEZ / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 01:32:34 | 10.12.2019 03:21:37 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.15
19345625 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 01:52:46 | 10.12.2019 02:08:36 | 0.264 | 11 | 1158 | 1 | 475 | 2.9 | 305.58 | 0.26 | 125.35
19345625 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 01:52:46 | 10.12.2019 02:08:44 | 0.266 | 1 | 80 | 3 | 408 | 0.27 | 21.29 | 0.8 | 108.57
19345639 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H03-Z.SOYER (IZMT 2) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:05:11 | 10.12.2019 03:07:09 | 0.033 | 12 | 19314 | 0 | 16 | 0.39 | 633.07 | 0 | 0.52
19345639 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:05:11 | 10.12.2019 03:07:11 | 0.033 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0
19345639 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:05:11 | 10.12.2019 03:07:24 | 0.037 | 2 | 13481 | 0 | 7 | 0.07 | 498.05 | 0 | 0.26
19345639 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:05:11 | 10.12.2019 03:07:31 | 0.039 | 0 | 7419 | 0 | 4 | 0 | 288.52 | 0 | 0.16
19345646 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:09:56 | 10.12.2019 03:11:04 | 0.019 | 42 | 212 | 0 | 0 | 0.79 | 4 | 0 | 0
19345657 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K09-IZMIT IM DM1 / H02-DAGITIM 5-1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:24:32 | 10.12.2019 03:28:40 | 0.069 | 5 | 5196 | 0 | 2 | 0.34 | 357.95 | 0 | 0.14
19345657 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:24:32 | 10.12.2019 03:28:43 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19345657 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / K05-SARAY YOKUSU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:24:32 | 10.12.2019 03:28:56 | 0.073 | 1 | 3762 | 0 | 4 | 0.07 | 275.88 | 0 | 0.29
19345657 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / K14-KIZMESLEK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:24:32 | 10.12.2019 03:29:03 | 0.075 | 1 | 3704 | 0 | 30 | 0.08 | 278.83 | 0 | 2.26
19345668 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL LISESI Y / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:42:25 | 10.12.2019 05:12:55 | 1.508 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 549.03 | 0 | 1.51
19345680 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GURDAN RMU / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 03:59:29 | 10.12.2019 04:00:44 | 0.021 | 2 | 3384 | 0 | 11 | 0.04 | 70.5 | 0 | 0.23
19345684 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H01-LASSA A.KAHYA | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 04:25:19 | 10.12.2019 04:36:37 | 0.188 | 4 | 12785 | 0 | 11 | 0.75 | 2407.84 | 0 | 2.07
19345690 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA BERCESTE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 04:26:16 | 10.12.2019 05:17:15 | 0.85 | 9 | 1408 | 4 | 410 | 7.65 | 1196.41 | 3.4 | 348.39
19345733 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HARMANLI KOYU KIZILB / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 06:45:12 | 10.12.2019 07:26:14 | 0.684 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3.42 | 0 | 4.79
19345734 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 06:49:27 | 10.12.2019 07:01:09 | 0.195 | 11 | 2597 | 8 | 1522 | 2.15 | 506.42 | 1.56 | 296.79
19345734 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 06:49:27 | 10.12.2019 07:01:13 | 0.196 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 28.04 | 0 | 0.2
19345740 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:10:32 | 10.12.2019 08:06:29 | 0.933 | 9 | 1680 | 3 | 182 | 8.39 | 1566.6 | 2.8 | 169.72
19345749 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SOFUALI*CAMIYANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:45:02 | 10.12.2019 09:45:28 | 2.007 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 349.26 | 0 | 0
19345750 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:28:14 | 0.586 | 0 | 44 | 9 | 164 | 0 | 25.8 | 5.28 | 96.17
19345750 | 2 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / H05-KARASU TM KOC 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:38:01 | 0.749 | 7 | 2086 | 5 | 850 | 5.25 | 1563.34 | 3.75 | 637.03
19345750 | 3 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:38:03 | 0.75 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
19345750 | 4 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:38:34 | 0.759 | 17 | 6080 | 0 | 746 | 12.9 | 4612.36 | 0 | 565.92
19345750 | 5 | SAKARYA | KARASU | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:38:36 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19345750 | 6 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / H06-MELEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:38:50 | 0.763 | 0 | 90 | 3 | 1185 | 0 | 68.68 | 2.29 | 904.22
19345750 | 7 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / H03-CUKURKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 07:53:03 | 10.12.2019 08:39:05 | 0.767 | 4 | 246 | 13 | 3440 | 3.07 | 188.74 | 9.97 | 2639.24
19345761 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 08:01:08 | 10.12.2019 08:41:44 | 0.677 | 1 | 0 | 0 | 784 | 0.68 | 0 | 0 | 530.51
19345764 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 08:21:24 | 10.12.2019 09:24:41 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.02
19345765 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE ASLANLI SOK / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 08:21:45 | 10.12.2019 08:43:08 | 0.356 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 63.79 | 0 | 0.36
19345766 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU GIRIS / LD1A SDK: TRP206A52 Bina: 5029115 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 08:25:40 | 10.12.2019 09:16:18 | 0.844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
19345773 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:01:41 | 10.12.2019 09:04:44 | 0.051 | 1 | 1037 | 16 | 1244 | 0.05 | 52.71 | 0.81 | 63.24
19345781 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 08:57:46 | 10.12.2019 09:18:09 | 0.34 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 2.38 | 251.73
19345782 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307609 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:52:26 | 10.12.2019 10:19:18 | 0.448 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.34 | 5.37
19345785 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H05-UN FAB.-KILISE B | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:06:23 | 10.12.2019 09:32:49 | 0.441 | 0 | 159 | 0 | 8 | 0 | 70.05 | 0 | 3.52
19345786 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ONDER CAD. BINA / K02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 10:12:16 | 11.12.2019 15:18:50 | 5.109 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1793.42 | 0 | 0
19345789 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:10:24 | 10.12.2019 10:50:11 | 1.663 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 819.89 | 0 | 0
19345791 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:11:32 | 10.12.2019 12:06:38 | 2.918 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 542.81 | 0 | 0
19345792 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 09:00:00 | 11.12.2019 17:24:00 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8
19345795 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NESE SOK / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 09:06:06 | 11.12.2019 10:28:26 | 1.372 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 386.97 | 0 | 0
19345796 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MURSEL PASA CAD / K01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:17:14 | 10.12.2019 09:36:50 | 0.327 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 100.94 | 0 | 0
19345798 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:16:00 | 10.12.2019 10:15:00 | 0.983 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 339.25 | 0 | 0
19345800 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:19:55 | 10.12.2019 10:09:52 | 0.832 | 1 | 0 | 0 | 784 | 0.83 | 0 | 0 | 652.68
19345802 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IPE / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 09:04:37 | 11.12.2019 11:36:38 | 2.534 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 623.27 | 0 | 0
19345804 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULCAN SOK / K01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2019 13:00:00 | 11.12.2019 14:13:27 | 1.224 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 515.37 | 0 | 0
19345805 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:22:36 | 10.12.2019 10:30:31 | 0.132 | 0 | 27 | 0 | 469 | 0 | 3.56 | 0 | 61.88
19345805 | 2 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:25:54 | 10.12.2019 10:30:31 | 0.077 | 4 | 251 | 6 | 3162 | 0.31 | 19.31 | 0.46 | 243.3
19345807 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H04-TAVSANLI KABN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:28:39 | 10.12.2019 10:30:00 | 1.022 | 1 | 15 | 12 | 340 | 1.02 | 15.34 | 12.27 | 347.65
19345807 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-BEYCAYIR RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:28:39 | 10.12.2019 12:46:39 | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 6.6 | 168.3
19345807 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H08-TAVSANLI K.ICI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:28:39 | 10.12.2019 12:46:53 | 3.304 | 0 | 4 | 3 | 799 | 0 | 13.22 | 9.91 | 2639.81
19345807 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-ATABAY FABR. | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:28:39 | 10.12.2019 12:47:00 | 3.306 | 0 | 0 | 28 | 123 | 0 | 0 | 92.56 | 406.62
19345807 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H10-TAS OCAKLARI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:28:39 | 10.12.2019 12:47:09 | 3.308 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.08 | 0
19345807 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H15-KASTAMONU ENT. | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:28:39 | 10.12.2019 14:00:30 | 4.531 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0
19345807 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H04-TAVSANLI KABN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:39:14 | 0.053 | 1 | 15 | 12 | 199 | 0.05 | 0.79 | 0.63 | 10.5
19345807 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-BEYCAYIR RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:40:48 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4.02
19345807 | 10 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / TR1 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:40:50 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11.2
19345807 | 11 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H08-TAVSANLI K.ICI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:54:52 | 0.313 | 0 | 4 | 3 | 799 | 0 | 1.25 | 0.94 | 250.35
19345807 | 12 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-ATABAY FABR. | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:55:01 | 0.316 | 0 | 0 | 28 | 123 | 0 | 0 | 8.84 | 38.85
19345807 | 13 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H10-TAS OCAKLARI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:55:08 | 0.318 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0
19345807 | 15 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H03-GUMRUK TARAFI | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:36:04 | 10.12.2019 13:55:21 | 0.321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0
19345807 | 16 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H04-TAVSANLI KABN | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:41:54 | 10.12.2019 13:42:30 | 0.01 | 1 | 15 | 12 | 199 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 1.99
19345807 | 17 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H07-BEYCAYIR RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:41:54 | 10.12.2019 13:52:42 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9.18
19345807 | 18 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / TR1 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:41:54 | 10.12.2019 13:52:44 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 25.46
19345809 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP370591 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:17:08 | 10.12.2019 10:22:15 | 0.085 | 0 | 1 | 0 | 359 | 0 | 0.09 | 0 | 30.61
19345814 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H03-SEYMEN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:32:17 | 10.12.2019 09:42:31 | 0.171 | 9 | 4408 | 0 | 0 | 1.54 | 751.81 | 0 | 0
19345822 | 1 | SAKARYA | GEYVE | CEZA EVI 14.16 *GEYV / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:21:00 | 10.12.2019 10:31:30 | 0.175 | 0 | 126 | 0 | 22 | 0 | 22.05 | 0 | 3.85
19345825 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:35:45 | 10.12.2019 16:30:19 | 6.909 | 1 | 6 | 0 | 81 | 6.91 | 41.46 | 0 | 559.67
19345827 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:38:36 | 10.12.2019 11:45:33 | 2.116 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 25.39 | 99.44
19345831 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:39:56 | 10.12.2019 09:51:47 | 0.198 | 28 | 655 | 0 | 0 | 5.53 | 129.36 | 0 | 0
19345832 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9105*4TR58 / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:39:00 | 10.12.2019 10:24:26 | 0.757 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75.72 | 0 | 0
19345841 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:43:30 | 10.12.2019 09:56:42 | 0.22 | 0 | 0 | 14 | 758 | 0 | 0 | 3.08 | 166.76
19345852 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 1TR2*NECIP FAZIL CD / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:47:56 | 10.12.2019 12:52:51 | 3.082 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 323.6 | 0 | 0
19345856 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026370 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:48:18 | 10.12.2019 10:55:14 | 0.116 | 0 | 1 | 0 | 232 | 0 | 0.12 | 0 | 26.81
19345867 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYMEN SAPAGI BINA T / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:45:59 | 10.12.2019 10:22:11 | 0.603 | 6 | 89 | 0 | 0 | 3.62 | 53.7 | 0 | 0
19345873 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *UST MAHALLE / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:54:00 | 10.12.2019 12:08:18 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.49
19345877 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 09:56:26 | 10.12.2019 10:45:00 | 0.809 | 27 | 660 | 0 | 0 | 21.86 | 534.23 | 0 | 0
19345892 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H08-ADA SU KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:06:04 | 10.12.2019 13:33:49 | 3.463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0
19345903 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR MAHMUT PASA C / LD1B SDK: TRP619B24 Bina: 4035584 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:14:32 | 10.12.2019 14:51:04 | 4.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
19345908 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:14:49 | 10.12.2019 10:17:24 | 0.043 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 36.68 | 0 | 0
19345908 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H05-TR10116 HZRKNT | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:14:49 | 10.12.2019 10:53:57 | 0.652 | 38 | 45660 | 1 | 43 | 24.78 | 29780.47 | 0.65 | 28.05
19345908 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:14:49 | 10.12.2019 11:08:03 | 0.887 | 4 | 7606 | 0 | 0 | 3.55 | 6748.21 | 0 | 0
19345908 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:14:49 | 10.12.2019 11:26:50 | 1.2 | 1 | 4585 | 0 | 0 | 1.2 | 5503.27 | 0 | 0
19345921 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IFRAZIYE / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:16:36 | 10.12.2019 10:59:48 | 0.72 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0
19345942 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOPRUBASI KABIN / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:38:03 | 10.12.2019 11:25:36 | 0.793 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 94.31 | 0 | 0
19345948 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE OTEL YOLU TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:46:14 | 10.12.2019 11:53:53 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.89
19345950 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BOSTANLIK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:00:00 | 13.12.2019 11:28:15 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 526.29
19345952 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE ASLANLI SOK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:45:40 | 10.12.2019 11:45:41 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 36.01 | 0 | 1
19345954 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | IHSANIYE AHMETCILER / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:15:00 | 13.12.2019 16:33:00 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 189.8
19345958 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:53:31 | 10.12.2019 12:37:14 | 1.729 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 274.85 | 0 | 0
19345960 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002911 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:54:00 | 10.12.2019 12:21:13 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.42
19345963 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SEPETL*PINAR KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:59:35 | 10.12.2019 12:58:57 | 0.989 | 6 | 201 | 0 | 0 | 5.94 | 198.88 | 0 | 0
19345966 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:58:36 | 10.12.2019 11:26:17 | 0.461 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0
19345968 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU T50 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 10:58:23 | 10.12.2019 14:46:02 | 3.794 | 0 | 201 | 0 | 3 | 0 | 762.63 | 0 | 11.38
19345969 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | PTT KABIN / LD1A SDK: TR4588A4 Bina: 4205060 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:02:24 | 10.12.2019 13:04:13 | 2.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0
19345970 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*YUKARI *M / LD1C SDK: TR7022C10 Bina: 1007132 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:02:55 | 10.12.2019 11:43:09 | 0.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
19345982 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAMURAN CADDESI 2. D / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:09:07 | 10.12.2019 18:22:40 | 7.226 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2283.36 | 0 | 0
19345987 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GULER SABANCI KAB*N / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:12:09 | 10.12.2019 11:34:08 | 0.366 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 86.83 | 0 | 0
19345988 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU M / LD1C SDK: TRP49C7 Bina: 5103313 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:12:27 | 10.12.2019 14:24:13 | 3.196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2
19345990 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AKME*E TR3 / LD1D SDK: TRP1403D2 Bina: 4151202 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:13:11 | 10.12.2019 12:50:13 | 1.617 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.94 | 0 | 0
19345993 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY ASAGI DIBEKT / LD1C SDK: TRP72C55 Bina: 5118470 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:16:24 | 10.12.2019 12:21:37 | 1.087 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
19345997 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BOLUCEKOVA*CATAK*MAH / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:19:48 | 10.12.2019 16:47:59 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 131.27
19346021 | 1 | BOLU | MUDURNU | KAYGANA*MAH*YARIKASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:55:06 | 10.12.2019 12:26:49 | 0.529 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 0 | 0
19346025 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA DAGYONCALI / LD1A SDK: TRP130A24 Bina: NİAHT ANIL | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:51:47 | 10.12.2019 12:16:25 | 0.411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
19346026 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H05-PIMAS-SANAYI 2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:53:03 | 10.12.2019 14:17:01 | 2.399 | 86 | 6850 | 0 | 3 | 206.35 | 16436.19 | 0 | 7.2
19346026 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H04-TUZLA TM SANAYI2 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 11:53:04 | 10.12.2019 14:17:01 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19346042 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:01:52 | 10.12.2019 12:51:46 | 0.832 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 140.55 | 0 | 0
19346047 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ILHAN TAN KARSISI Y / LD1A SDK: TRP63A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:05:20 | 10.12.2019 14:21:25 | 2.268 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0
19346057 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY POYRAZ MAH. / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:45:00 | 10.12.2019 13:18:29 | 0.558 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 6.14 | 0 | 38.51
19346062 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENI CAMII DM / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:30:16 | 10.12.2019 13:53:08 | 1.381 | 0 | 253 | 0 | 2 | 0 | 349.42 | 0 | 2.76
19346077 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR KOYU ALAB / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:52:57 | 10.12.2019 14:00:00 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.53
19346080 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:56:02 | 10.12.2019 14:44:09 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 212.63
19346082 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G28-RESINEK DM / H04-OZGUN KABLO | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 12:58:20 | 10.12.2019 13:10:38 | 0.205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0
19346084 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:01:54 | 10.12.2019 13:46:00 | 0.735 | 0 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 1028.27 | 0 | 0.74
19346086 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA JANDARMA KAB / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:06:31 | 10.12.2019 13:38:44 | 0.537 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 0
19346090 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EMRE SOKAK / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:17:33 | 10.12.2019 14:10:00 | 0.874 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 75.18 | 0 | 0
19346093 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAKOGLU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:26:07 | 10.12.2019 18:40:00 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26.61
19346093 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | BAKOGLU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:26:07 | 10.12.2019 18:50:58 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7
19346099 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 14:26:06 | 10.12.2019 14:56:04 | 0.499 | 8 | 1173 | 0 | 0 | 4 | 585.85 | 0 | 0
19346100 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HACIYERI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:25:00 | 10.12.2019 14:08:23 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 107.74
19346104 | 1 | SAKARYA | KARASU | SAMANYOLU *VATAN CAD / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 15:10:00 | 10.12.2019 15:18:14 | 0.137 | 1 | 1281 | 0 | 0 | 0.14 | 175.78 | 0 | 0
19346128 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER DM RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:43:55 | 10.12.2019 14:18:49 | 0.582 | 3 | 454 | 4 | 1505 | 1.75 | 264.08 | 2.33 | 875.41
19346136 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / CAMILI 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.12.2019 01:10:00 | 12.12.2019 04:30:00 | 3.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
19346140 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 10:03:00 | 12.12.2019 12:34:31 | 2.525 | 1 | 78 | 1 | 836 | 2.53 | 196.97 | 2.53 | 2111.13
19346141 | 1 | BOLU | SEBEN | DEDELER*KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:49:01 | 10.12.2019 14:34:39 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.56
19346143 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CINAR KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 13:54:33 | 10.12.2019 14:25:00 | 0.508 | 0 | 1399 | 0 | 1 | 0 | 709.99 | 0 | 0.51
19346155 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU GIRIS / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 14:15:09 | 10.12.2019 14:53:18 | 0.636 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 3.82 | 0 | 22.25
19346159 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AVCIKOY / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 15:42:52 | 10.12.2019 15:51:30 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 36.26
19346175 | 1 | BOLU | MERKEZ | SULTANKOY / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 14:40:02 | 10.12.2019 16:08:23 | 1.473 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7.36 | 0 | 10.31
19346204 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | M.K.E. SAPAGI DM / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 15:14:01 | 10.12.2019 15:32:14 | 0.304 | 7 | 154 | 0 | 0 | 2.13 | 46.76 | 0 | 0
19346211 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.S.KENAN S / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 16:14:58 | 10.12.2019 16:33:26 | 0.308 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 176.36 | 0 | 0
19346213 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K63-KORFEZ TR5026 / LD1A SDK: TR5026A12 Bina: 4100891 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 15:37:24 | 10.12.2019 16:49:47 | 1.206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0
19346214 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACAYIR*YUNUSEMRE* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 15:38:12 | 10.12.2019 15:46:13 | 0.134 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 74.29 | 0 | 0
19346219 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NESCAFE TR / LD1B SDK: TRP2228B6 Bina: 4190173 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 15:43:01 | 10.12.2019 16:29:38 | 0.777 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
19346225 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. 212 SOK. D / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2019 16:00:59 | 10.12.2019 17:45:53 | 1.748 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 484.29 | 0 | 0
19346226 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAM* YANI / LD1C SDK: TRP392C19 Bina: 4025996 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 16:02:52 | 10.12.2019 17:02:33 | 0.995 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0
19346230 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 16:12:11 | 10.12.2019 16:46:26 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 285.42
19346234 | 1 | SAKARYA | ERENLER | YESILTEPE MAH.ERTUGR / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 16:14:01 | 10.12.2019 16:58:50 | 0.747 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 550.5 | 0 | 0
19346249 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | VILLAM1 / LD1B SDK: TR1026B1 Bina: 4088161 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:07:51 | 10.12.2019 17:42:58 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
19346250 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MH.BELEDIYE / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:08:06 | 10.12.2019 17:24:52 | 0.279 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 0 | 0
19346251 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUMHURIYET CAD. / LD1A SDK: TRP2406A2 Bina: 4087219 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:08:44 | 10.12.2019 19:33:06 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.81
19346253 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:12:43 | 10.12.2019 17:46:41 | 0.566 | 0 | 17 | 0 | 298 | 0 | 9.62 | 0 | 168.7
19346261 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GORELE KOYU TR*1 T3 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:20:01 | 10.12.2019 19:07:12 | 1.786 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.79 | 0 | 7.15
19346263 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 2.T35 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:20:27 | 10.12.2019 17:49:40 | 0.487 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 39.93 | 0 | 2.92
19346266 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9003*1TR17 / LD1A SDK: TRP9003A3000088 Bina: 3054751 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:32:41 | 10.12.2019 18:36:46 | 1.068 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0
19346267 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOOD YEAR RMU*KANDIR / LD1C SDK: TR332C3 Bina: 4161683 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:19:22 | 10.12.2019 18:27:15 | 1.131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
19346280 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003740 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:44:20 | 10.12.2019 18:19:00 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.89
19346282 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LD1B SDK: TRP104A40.1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:47:12 | 10.12.2019 19:50:25 | 2.054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0
19346289 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY OKUL / LD1A SDK: TRP449A1 Bina: 5048721 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 17:54:51 | 10.12.2019 19:44:23 | 1.826 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0
19346296 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALABAN / LV65A | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:05:40 | 10.12.2019 18:59:16 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.17
19346297 | 1 | SAKARYA | GEYVE | INCIKSUYU DM / LD1B SDK: DM6TR37B36 Bina: 5061763 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:09:57 | 10.12.2019 18:45:40 | 0.595 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
19346299 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YIGIT KENT BLOK KARS / LD1B SDK: DM4TR9B15 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:10:43 | 10.12.2019 18:28:54 | 0.303 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
19346305 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / LD1B SDK: TR4528B43 Bina: 4097244 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:24:21 | 10.12.2019 19:39:03 | 1.245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
19346315 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP PASALAR T / LD1A SDK: TRP21A26 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:34:32 | 10.12.2019 19:39:54 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18
19346320 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIP BAHCEICI / LD1C SDK: TR112C4 Bina: 5123066 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:43:05 | 10.12.2019 19:59:59 | 1.282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
19346325 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAL / LD1B SDK: TRP90B14 Bina: 4064768 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:49:18 | 10.12.2019 19:52:11 | 1.048 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
19346326 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / LD1C SDK: TRP626C16 Bina: 4166500 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 18:54:51 | 10.12.2019 20:58:11 | 2.056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
19346337 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YENIGUN MAH.YENICAMI / LD1A SDK: TRP159A3 Bina: 5195614 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 19:22:08 | 10.12.2019 20:17:07 | 0.916 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
19346339 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GAZANFER BILGE BULVA / LD1C SDK: TR381C9 Bina: 4064241 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 19:27:30 | 10.12.2019 21:19:00 | 1.858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
19346342 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MAMURIYE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 19:39:24 | 10.12.2019 22:05:21 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 92.44
19346345 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR2 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 19:53:05 | 10.12.2019 21:12:00 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 201.24
19346352 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LD1B SDK: TR5251B21 Bina: 4044072 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 20:28:11 | 10.12.2019 21:22:23 | 0.903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
19346353 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP027849 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 21:04:37 | 10.12.2019 21:11:04 | 0.107 | 0 | 1 | 3 | 762 | 0 | 0.11 | 0.32 | 81.92
19346358 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BARIS CAD / LD1C SDK: TRP4758C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 20:50:57 | 10.12.2019 22:59:50 | 2.148 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
19346359 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TURNAOGLU CAD. / LD1B SDK: TRP827B17 Bina: 4084270 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 20:53:12 | 10.12.2019 23:42:16 | 2.818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0
19346366 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU GIRIS / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 21:10:57 | 10.12.2019 23:05:02 | 1.901 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 28.52 | 0 | 17.11
19346369 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ICADIYE TR2 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 21:37:44 | 10.12.2019 22:51:54 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 58.1
19346378 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 22:09:39 | 10.12.2019 22:22:30 | 0.214 | 3 | 3 | 0 | 212 | 0.64 | 0.64 | 0 | 45.4
19346383 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MAMURIYE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 22:44:13 | 10.12.2019 23:28:59 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.35
19346384 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SANAT OKULU RMU / LD1A SDK: TR102A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 22:46:30 | 10.12.2019 23:24:59 | 0.641 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 0
19346388 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2019 23:32:59 | 10.12.2019 23:38:27 | 0.091 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.09 | 0.55 | 1.73 | 17.13
19346403 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H07-KARAMAN 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:05:39 | 11.12.2019 02:08:50 | 0.053 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0.05
19346403 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H03-TR664 (TR11) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:05:39 | 11.12.2019 02:09:03 | 0.057 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 94.97 | 0 | 0
19346403 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H04-TR653 (TR2) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:05:39 | 11.12.2019 02:09:11 | 0.059 | 2 | 1944 | 0 | 0 | 0.12 | 114.48 | 0 | 0
19346403 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H05-TR671 (TR18) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:05:39 | 11.12.2019 02:09:19 | 0.061 | 0 | 1148 | 0 | 2 | 0 | 70.16 | 0 | 0.12
19346403 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H08-ADA SU KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:05:39 | 11.12.2019 02:09:26 | 0.063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
19346406 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:59:38 | 11.12.2019 03:08:56 | 0.155 | 8 | 265 | 2 | 343 | 1.24 | 41.08 | 0.31 | 53.17
19346407 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 02:37:14 | 11.12.2019 02:39:37 | 0.04 | 2 | 360 | 5 | 797 | 0.08 | 14.3 | 0.2 | 31.66
19346408 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 03:23:33 | 11.12.2019 03:26:07 | 0.043 | 52 | 3251 | 0 | 15 | 2.22 | 139.07 | 0 | 0.64
19346434 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP306620 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 05:37:28 | 11.12.2019 06:51:37 | 1.236 | 0 | 0 | 8 | 496 | 0 | 0 | 9.89 | 612.97
19346435 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. KIBRIS / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 05:54:50 | 11.12.2019 07:14:26 | 1.327 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 218.9 | 0 | 0
19346441 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | IBRAHIMOZU*ASAGI*SAF / LD1A SDK: TR4019A8 Bina: 1077976 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 07:08:07 | 11.12.2019 07:38:48 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02
19346442 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR KOYU 11.14 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 07:10:41 | 11.12.2019 08:18:37 | 1.132 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 1.13 | 0 | 173.23
19346443 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*DILEK*EVLER / LD1A SDK: TR1101A8 Bina: 1020540 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 07:11:12 | 11.12.2019 09:02:09 | 1.849 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
19346446 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10032*TR2/5A / LD1B SDK: TR10032-2B1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 07:36:28 | 11.12.2019 14:00:26 | 6.399 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 249.58 | 0 | 0
19346450 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIZ OGRENCI YURDU TR / LD1A SDK: TR139A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:18:44 | 11.12.2019 09:23:15 | 1.075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
19346452 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:22:49 | 11.12.2019 08:43:38 | 0.347 | 0 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 526.31 | 0 | 0
19346453 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:22:50 | 11.12.2019 12:58:50 | 4.6 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4.6 | 0 | 105.8 | 0
19346459 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H08-FABRIKA KOYU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:36:06 | 11.12.2019 08:53:14 | 0.286 | 3 | 3976 | 0 | 142 | 0.86 | 1135.37 | 0 | 40.55
19346463 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACIRAMAZANLAR T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:40:54 | 11.12.2019 09:44:03 | 1.052 | 0 | 38 | 0 | 85 | 0 | 40 | 0 | 89.46
19346466 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCILER / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:44:48 | 11.12.2019 09:15:06 | 0.505 | 1 | 99 | 2 | 49 | 0.51 | 50 | 1.01 | 24.75
19346471 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:50:41 | 11.12.2019 09:53:33 | 1.048 | 0 | 2 | 2 | 602 | 0 | 2.1 | 2.1 | 630.76
19346476 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / D100 FABRIKALAR | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:54:41 | 11.12.2019 09:35:20 | 0.677 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0
19346476 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | TEKNO KAUCUK MBK / H01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 08:54:41 | 11.12.2019 09:51:32 | 0.947 | 52 | 1831 | 30 | 1815 | 49.27 | 1734.87 | 28.43 | 1719.71
19346485 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | EKIN OTO TICARET / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:05:23 | 11.12.2019 10:37:07 | 1.529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0
19346489 | 1 | BOLU | MUDURNU | KAYGANA*MAH*YARIKASI / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:10:59 | 11.12.2019 10:15:15 | 1.071 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 130.68 | 0 | 0
19346499 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MEVLANA SOK / LD1B SDK: TRP629B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:24:52 | 11.12.2019 10:49:32 | 1.411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0
19346500 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:25:27 | 11.12.2019 09:25:28 | 0 | 12 | 216 | 14 | 722 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2
19346501 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10283*1TR21/C / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:29:05 | 11.12.2019 10:29:33 | 1.008 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 312.41 | 0 | 0
19346503 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SARICALAR KOYU T35 / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:31:38 | 11.12.2019 10:04:57 | 0.555 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
19346504 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9083*4TR21 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:35:39 | 11.12.2019 10:58:09 | 1.375 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 265.38 | 0 | 0
19346508 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TAHTACILAR / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:42:58 | 11.12.2019 11:53:00 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.03
19346511 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI TASLIK M / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:44:18 | 11.12.2019 10:21:25 | 0.619 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0
19346512 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:44:19 | 11.12.2019 09:48:13 | 0.065 | 0 | 2 | 14 | 995 | 0 | 0.13 | 0.91 | 64.68
19346515 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1C SDK: TRP1917C9 Bina: 4022084 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:47:52 | 11.12.2019 14:56:30 | 5.144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0
19346521 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 09:48:57 | 11.12.2019 10:27:32 | 0.643 | 52 | 3251 | 0 | 15 | 33.44 | 2090.57 | 0 | 9.65
19346542 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR1 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:00:31 | 11.12.2019 11:20:51 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 111.13
19346545 | 1 | BOLU | MERKEZ | MUSTAKIMLER*MAH / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:06:52 | 11.12.2019 13:07:12 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 117.22
19346551 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / H05-UN FAB.-KILISE B | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:50:47 | 11.12.2019 11:03:18 | 0.209 | 0 | 159 | 0 | 8 | 0 | 33.17 | 0 | 1.67
19346552 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK YUKARI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:14:26 | 11.12.2019 11:38:25 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 306.54
19346556 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | TOKI / H02 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:20:22 | 11.12.2019 10:39:38 | 0.321 | 2 | 673 | 0 | 3 | 0.64 | 216.11 | 0 | 0.96
19346558 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1TR32 A / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:23:53 | 11.12.2019 10:26:57 | 0.051 | 0 | 173 | 0 | 9 | 0 | 8.84 | 0 | 0.46
19346569 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OSMANLI / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:33:24 | 11.12.2019 14:47:09 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.75
19346574 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:42:55 | 11.12.2019 11:43:09 | 1.004 | 1 | 792 | 0 | 24 | 1 | 795.08 | 0 | 24.09
19346574 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | MEZBAHA KABIN / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:42:55 | 11.12.2019 11:43:55 | 1.017 | 4 | 1216 | 3 | 3177 | 4.07 | 1236.27 | 3.05 | 3229.95
19346587 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ERENLER BEKIRPASA EP / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:44:52 | 11.12.2019 13:04:44 | 2.331 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 0
19346593 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S05-HACI BAYRAMLAR / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:52:38 | 11.12.2019 11:21:12 | 0.476 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 211.39 | 0 | 0
19346595 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 10:56:07 | 11.12.2019 11:19:26 | 0.389 | 11 | 2908 | 4 | 1090 | 4.27 | 1130.08 | 1.55 | 423.59
19346609 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / SAPANCA 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:05:11 | 11.12.2019 13:39:57 | 2.579 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 0 | 0 | 0
19346615 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KOPRU / LD1B SDK: TRP3404B27 Bina: 4177066 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:14:29 | 11.12.2019 12:10:17 | 0.93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0
19346618 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL. / H06-CAMYOLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:21:30 | 11.12.2019 11:21:31 | 0 | 3 | 460 | 0 | 16 | 0 | 0.13 | 0 | 0
19346620 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU ILAVE T / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:21:43 | 11.12.2019 14:13:42 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19346621 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / LD1A SDK: TR4587A24 Bina: 4101797 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:22:17 | 11.12.2019 12:50:50 | 1.476 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
19346626 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H05-AHMETBEYLR RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:26:13 | 11.12.2019 12:34:14 | 1.134 | 0 | 0 | 5 | 624 | 0 | 0 | 5.67 | 707.37
19346628 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK YENI MAH.14 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:27:09 | 11.12.2019 11:46:28 | 0.322 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 2.9 | 0 | 24.15
19346630 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PAZAR YERI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:28:25 | 11.12.2019 12:58:52 | 1.508 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 260.8 | 0 | 0
19346639 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SULLU KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:38:25 | 11.12.2019 12:18:42 | 0.671 | 1 | 2 | 14 | 3437 | 0.67 | 1.34 | 9.4 | 2307.56
19346660 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | IHSANIYE AHMETCILER / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:05:03 | 14.12.2019 15:40:42 | 6.594 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 171.45
19346664 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OTEL INTUR RMU / LD1D SDK: TR113D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:42:19 | 11.12.2019 12:10:07 | 0.463 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.39 | 0 | 0
19346665 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK KARAAGACLIK / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:44:48 | 11.12.2019 12:41:53 | 0.951 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 37.1 | 0 | 0.95
19346675 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | SEREFIYE TR*6 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:04:41 | 14.12.2019 14:14:31 | 5.164 | 0 | 296 | 0 | 2 | 0 | 1528.51 | 0 | 10.33
19346694 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KULLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 12:09:27 | 0.344 | 10 | 26 | 0 | 0 | 3.44 | 8.95 | 0 | 0
19346694 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K05-IZMT TR601 KUL / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 12:17:23 | 0.476 | 29 | 5929 | 22 | 1940 | 13.82 | 2824.51 | 10.48 | 924.19
19346694 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K52-B.ISKELE DM250 / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 12:17:25 | 0.477 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 152.62 | 0 | 0
19346694 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K41-IZMIT TR628 / H01-GOLCUK 2 HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 12:21:28 | 0.544 | 2 | 186 | 0 | 0 | 1.09 | 101.27 | 0 | 0
19346694 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K41-IZMIT TR628 / H03-TR614 KABIN TR18 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 12:21:43 | 0.549 | 135 | 3562 | 3 | 1 | 74.06 | 1954.15 | 1.65 | 0.55
19346694 | 6 | KOCAELİ | KARTEPE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 12:21:56 | 0.552 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.57 | 0 | 0 | 0
19346694 | 7 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H04-YAZICI K.KOY | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 13:10:21 | 1.359 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 318.05 | 0 | 0
19346694 | 8 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H03-IRFAN OZKAY | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 13:11:12 | 1.373 | 3 | 1616 | 0 | 1 | 4.12 | 2219.31 | 0 | 1.37
19346694 | 9 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 13:11:28 | 1.378 | 4 | 2119 | 0 | 1 | 5.51 | 2919.51 | 0 | 1.38
19346694 | 10 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KULLAR | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 11:48:48 | 11.12.2019 14:12:30 | 2.395 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.14 | 0 | 0 | 0
19346698 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | CERKESLI TR3 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 12:01:28 | 11.12.2019 15:19:32 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 135.35
19346719 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SAKLI BAHCE YANI YEN / LV65E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 12:21:25 | 11.12.2019 12:51:59 | 0.509 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 69.79 | 0 | 0
19346723 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:32:15 | 11.12.2019 14:38:00 | 0.096 | 4 | 0 | 116 | 4013 | 0.38 | 0 | 11.12 | 384.58
19346723 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:32:15 | 11.12.2019 14:38:04 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.27
19346739 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / LV65D | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:04:35 | 11.12.2019 13:26:14 | 0.361 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0
19346746 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / LD1D SDK: TR823D6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:09:50 | 11.12.2019 14:38:00 | 1.469 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.68 | 0 | 0
19346753 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCKOPRU KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 06:22:55 | 14.12.2019 06:24:43 | 0.03 | 38 | 1188 | 30 | 1799 | 1.14 | 35.64 | 0.9 | 53.97
19346756 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:22:08 | 11.12.2019 13:38:11 | 0.267 | 0 | 120 | 14 | 584 | 0 | 32.1 | 3.75 | 156.22
19346758 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TEKNO KAUCUK MBK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:37:29 | 14.12.2019 13:41:53 | 4.073 | 14 | 641 | 0 | 16 | 57.03 | 2611.01 | 0 | 65.17
19346759 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HAMIDIYE MAH. EVLIYA / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:00:41 | 14.12.2019 13:35:13 | 4.576 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 2717.88 | 0 | 0
19346764 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:47:14 | 11.12.2019 14:41:38 | 0.907 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 144.16 | 0 | 0
19346768 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H04-MANGIRLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:51:38 | 11.12.2019 13:51:39 | 0 | 0 | 1 | 8 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19346770 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:52:51 | 11.12.2019 14:02:26 | 0.16 | 0 | 1 | 30 | 1610 | 0 | 0.16 | 4.79 | 257.15
19346775 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAVUZ SEL*M B*NA TR / LD1C SDK: TR336C11 Bina: 4080375 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 13:55:03 | 11.12.2019 15:07:59 | 1.216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
19346780 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 5 / LD1A SDK: DM269TR574A1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:30:00 | 13.12.2019 13:00:00 | 3.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
19346783 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:02:41 | 11.12.2019 14:44:48 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.12
19346785 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.12.2019 02:05:47 | 13.12.2019 04:32:36 | 2.447 | 14 | 782 | 0 | 7 | 34.26 | 1913.51 | 0 | 17.13
19346786 | 1 | BOLU | GEREDE | KURKCULER / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:05:19 | 11.12.2019 14:43:12 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.1
19346787 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306800 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 10:09:39 | 13.12.2019 12:58:03 | 2.807 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 5.61 | 2.81 | 131.91
19346796 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1TR32 A / H05 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:23:13 | 11.12.2019 15:05:17 | 0.701 | 0 | 173 | 0 | 9 | 0 | 121.29 | 0 | 6.31
19346797 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR / LD1A SDK: TRP918A24 Bina: 4034021 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:23:26 | 11.12.2019 18:36:23 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.43
19346804 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAM* KAR*ISI TR*7 / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:29:39 | 11.12.2019 14:33:00 | 0.056 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0
19346822 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YAGBASAN KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:36:15 | 11.12.2019 15:39:10 | 1.049 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1.05 | 0 | 51.38
19346823 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP331023 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:45:00 | 11.12.2019 16:53:59 | 0.15 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4.64 | 0 | 0.15
19346831 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / AG FIDER 5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:45:40 | 11.12.2019 17:17:01 | 2.522 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 345.58 | 0 | 0
19346837 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 14:52:58 | 11.12.2019 15:09:50 | 0.281 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.28 | 0 | 0.56
19346846 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK SOSE MAH. CA / LD1A SDK: TRP102A2 Bina: 5011954 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 15:14:44 | 11.12.2019 17:58:58 | 2.737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
19346850 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 15:21:37 | 11.12.2019 16:44:13 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.92
19346851 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YENI VAKIF OKUL YANI / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 15:20:25 | 11.12.2019 19:12:00 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 250.88
19346852 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10058*2TR2 / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 15:23:53 | 11.12.2019 15:33:57 | 0.168 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 107.04 | 0 | 0
19346855 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE YORESEL URUNLE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:30:00 | 11.12.2019 16:37:57 | 0.133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
19346859 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARANLIKDERE KOYU D / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 15:40:13 | 11.12.2019 19:23:13 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3
19346861 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CEMALBEY MAH. T35 / LD1C SDK: TRP2C10 Bina: 39 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 15:45:56 | 11.12.2019 17:14:44 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
19346870 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CINARLI RMU / LD1C SDK: TR4546C2 Bina: 4109396 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:09:38 | 11.12.2019 17:10:15 | 1.01 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
19346874 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K54-GOLCUK DM3012 / H06-STAD KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:12:41 | 11.12.2019 17:25:29 | 1.213 | 1 | 4362 | 0 | 0 | 1.21 | 5292.56 | 0 | 0
19346874 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K54-GOLCUK DM3012 / H06-STAD KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:12:41 | 11.12.2019 18:14:02 | 2.023 | 1 | 910 | 0 | 0 | 2.02 | 1840.48 | 0 | 0
19346878 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KUS CENNETI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:16:03 | 11.12.2019 17:17:10 | 1.019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0
19346882 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:18:43 | 11.12.2019 18:23:50 | 0.085 | 4 | 278 | 6 | 3631 | 0.34 | 23.71 | 0.51 | 309.64
19346884 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AKCUKUR KOYU KAHVELE / LD1A SDK: TRP79A18 Bina: 5255193 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:23:20 | 11.12.2019 21:49:36 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.44
19346894 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ULUS KAB*N*D*SPANSER / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:34:23 | 11.12.2019 16:55:59 | 0.36 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 192.24 | 0 | 0
19346896 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | IBRAHIMOZU*ASAGI*SAF / LD1A SDK: TR4019A8 Bina: 1077976 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:37:45 | 11.12.2019 17:35:20 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92
19346900 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:39:56 | 11.12.2019 17:38:34 | 0.977 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 155.38 | 0 | 0
19346902 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETCI KOYU BARAJYA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:06:24 | 12.12.2019 11:37:05 | 2.511 | 0 | 10 | 0 | 148 | 0 | 25.11 | 0 | 371.69
19346903 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2019 09:20:29 | 12.12.2019 18:05:27 | 8.749 | 0 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 0 | 8.75 | 11129.29
19346909 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | METAL BOO TR / LD1B SDK: TRP2301B33 Bina: 4093980 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:52:34 | 11.12.2019 18:30:00 | 1.624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
19346913 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / SEBEN-1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:55:29 | 11.12.2019 17:23:12 | 0.462 | 7 | 2473 | 27 | 4220 | 3.23 | 1142.39 | 12.47 | 1949.41
19346914 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | *HURR*YET CAD.*COCUK / H04 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 12.12.2019 09:17:39 | 12.12.2019 12:00:15 | 2.71 | 2 | 259 | 0 | 2 | 5.42 | 701.89 | 0 | 5.42
19346919 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE AYAZ CA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 16:56:42 | 11.12.2019 18:28:28 | 1.529 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 16.82 | 0 | 22.94
19346923 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR AYRANCILA / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:00:11 | 11.12.2019 19:54:00 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 420.06
19346926 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR40*ULUS KABIN / LD1C SDK: TR10221C18 Bina: 3059083 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:02:14 | 11.12.2019 18:03:39 | 1.024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
19346928 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:05:51 | 11.12.2019 17:36:12 | 0.506 | 1 | 81 | 7 | 706 | 0.51 | 40.97 | 3.54 | 357.12
19346939 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 19:18:00 | 11.12.2019 19:56:46 | 0.646 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0
19346944 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / DERINCE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:13:39 | 0.799 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0.8 | 298.89 | 0 | 0
19346944 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K15-DERINCE DM4506 / K11-RENO KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:13:52 | 0.803 | 9 | 9348 | 3 | 2009 | 7.23 | 7504.37 | 2.41 | 1612.78
19346944 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K15-DERINCE DM4506 / K02-GISE KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:14:18 | 0.81 | 4 | 3194 | 0 | 0 | 3.24 | 2587.14 | 0 | 0
19346944 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K15-DERINCE DM4506 / K03-ZORLU K-PLAJY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:14:33 | 0.814 | 1 | 1723 | 0 | 17 | 0.81 | 1402.81 | 0 | 13.84
19346944 | 5 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K16-DERINCE DM4504 / H11-TR3 KARAYOLU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:22:24 | 0.945 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0
19346944 | 6 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K16-DERINCE DM4504 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:22:26 | 0.946 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0
19346944 | 7 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K16-DERINCE DM4504 / K02-ONDER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:22:54 | 0.953 | 5 | 9904 | 0 | 0 | 4.77 | 9441.81 | 0 | 0
19346944 | 8 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K16-DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 18:23:14 | 0.959 | 8 | 2779 | 0 | 0 | 7.67 | 2664.75 | 0 | 0
19346944 | 9 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / DERINCE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 19:18:49 | 1.885 | 4 | 14827 | 0 | 8 | 7.54 | 27953.01 | 0 | 15.08
19346944 | 10 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K42-DERINCE TR4567 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:25:42 | 11.12.2019 19:18:51 | 1.886 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1597.3 | 0 | 0
19346944 | 11 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:07 | 11.12.2019 19:20:33 | 0.791 | 4 | 1299 | 0 | 2 | 3.16 | 1026.93 | 0 | 1.58
19346944 | 12 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:18 | 11.12.2019 19:20:02 | 0.779 | 4 | 359 | 38 | 3014 | 3.12 | 279.62 | 29.6 | 2347.57
19346944 | 13 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / KARAYOLLARI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:26 | 11.12.2019 19:19:46 | 0.772 | 3 | 3879 | 0 | 553 | 2.32 | 2995.45 | 0 | 427.04
19346944 | 14 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:33 | 11.12.2019 19:20:15 | 0.778 | 16 | 8183 | 0 | 6 | 12.45 | 6369.1 | 0 | 4.67
19346944 | 15 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / DERINCE 4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:41 | 11.12.2019 19:19:32 | 0.764 | 5 | 5450 | 9 | 762 | 3.82 | 4164.71 | 6.88 | 582.3
19346944 | 16 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / DERINCE 3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:46 | 11.12.2019 19:19:20 | 0.759 | 4 | 10529 | 0 | 1 | 3.04 | 7996.19 | 0 | 0.76
19346944 | 17 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K19-DERINCE DM4501 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:46 | 11.12.2019 19:19:23 | 0.76 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 456.17 | 0 | 0
19346944 | 18 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / DERINCE 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:55 | 11.12.2019 19:19:03 | 0.752 | 6 | 15948 | 0 | 12 | 4.51 | 11996.44 | 0 | 9.03
19346944 | 19 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K18-DERINCE DM4508 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:33:55 | 11.12.2019 19:19:05 | 0.753 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 177.66 | 0 | 0
19346958 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MUALLIM CAD / LD1A SDK: TRP624A2 Bina: 4029093 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:28:03 | 11.12.2019 18:39:59 | 1.199 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0
19346972 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUMUSPINAR *2 DEPREM / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:28:48 | 11.12.2019 18:38:48 | 0.167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
19346976 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 17:47:17 | 11.12.2019 18:20:57 | 0.561 | 0 | 419 | 0 | 7 | 0 | 235.11 | 0 | 3.93
19346989 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KOYU GOLKENT / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 19:40:45 | 11.12.2019 19:59:37 | 0.314 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0.31 | 0 | 12.58
19346990 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 19:02:00 | 11.12.2019 19:31:07 | 0.485 | 2 | 235 | 0 | 6 | 0.97 | 114.04 | 0 | 2.91
19346991 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | INEBEYLI TR1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:09:52 | 11.12.2019 19:36:11 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 156.81
19346995 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERKENT BLOKLARI / LD1B SDK: TR71B7 Bina: 5127959 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:14:41 | 11.12.2019 22:48:01 | 4.556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0
19347037 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KORNIS SOK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:35:25 | 11.12.2019 20:05:50 | 1.507 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.69 | 0 | 0
19347042 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | 1 MART KAB*N / LD1C SDK: TR3047C8 Bina: ESENTEPE CAMI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:45:14 | 11.12.2019 20:07:09 | 1.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
19347044 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10205*1TR1 / LD1A SDK: TRP10205A28 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 18:46:35 | 11.12.2019 19:35:58 | 0.823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
19347084 | 1 | SAKARYA | KARASU | SUBATAGI KOYU YORUK / LD1C SDK: TRP174C11 Bina: 5868872 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 19:46:11 | 11.12.2019 21:30:36 | 1.74 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0
19347090 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 19:01:00 | 11.12.2019 19:31:07 | 0.502 | 2 | 1667 | 0 | 31 | 1 | 836.74 | 0 | 15.56
19347096 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK HASAN CAVUS / LD1C SDK: TRP9C4 Bina: 5887570 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 19:34:24 | 11.12.2019 22:06:42 | 2.538 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0
19347098 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | AYLAN TR / LD1A SDK: TRP3080A9 Bina: 4134362 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 20:35:57 | 11.12.2019 21:23:40 | 0.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
19347101 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC SU DEPOSU T / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 21:09:00 | 11.12.2019 21:19:56 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.65
19347103 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.BESEVLER TR / LD1C SDK: TRP2C29 Bina: 5227915 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 21:01:37 | 11.12.2019 22:50:34 | 1.816 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0
19347111 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLUBURUN MEZARLIK / D01 | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 21:39:00 | 11.12.2019 22:03:22 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 47.11
19347114 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DEDELER KOYU T50 / LD1E SDK: V_5017004 Bina: 5017004 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 21:45:43 | 11.12.2019 22:32:06 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
19347115 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ASIKLAR / LD1A SDK: DM6TR27A16 Bina: 5016923 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 21:45:54 | 11.12.2019 22:50:31 | 1.077 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
19347131 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10226*4TR43 / LD1C SDK: TRP10226C9 Bina: 3058971 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 22:50:04 | 11.12.2019 23:24:19 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
19347135 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*BERBERLER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 22:53:43 | 11.12.2019 23:14:06 | 0.34 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0
19347144 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / LD1B SDK: TR-4DUZCEB7 Bina: 2057880 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 23:20:14 | 12.12.2019 00:31:24 | 1.186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
19347145 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 23:20:18 | 12.12.2019 00:33:01 | 1.212 | 8 | 1391 | 0 | 1 | 9.7 | 1685.81 | 0 | 1.21
19347145 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAHIL MODUL*8* / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 23:20:18 | 12.12.2019 01:33:38 | 2.222 | 2 | 132 | 0 | 1 | 4.44 | 293.33 | 0 | 2.22
19347149 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7020*4TR58 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2019 23:56:59 | 12.12.2019 01:21:50 | 1.414 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 992.75 | 0 | 0
19347152 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT KAB*N5 / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 00:33:04 | 12.12.2019 00:57:28 | 0.407 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
19347158 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H05-SAKARYA TM CAM2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:05:56 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19347158 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H03-TR676 (TR1) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:06:08 | 0.044 | 0 | 1738 | 0 | 14 | 0 | 76.28 | 0 | 0.61
19347158 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H04-TR689 CAMILI 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:06:15 | 0.046 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 7.7 | 0 | 0.09
19347158 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H09-TR685 (TR12) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:06:25 | 0.049 | 1 | 1865 | 0 | 27 | 0.05 | 90.66 | 0 | 1.31
19347158 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H08-TR705 KORUCUK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:06:40 | 0.053 | 39 | 9610 | 4 | 541 | 2.06 | 507.19 | 0.21 | 28.55
19347158 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H04-SASKI KABIN RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:06:55 | 0.057 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.11 | 10.53 | 0 | 0
19347158 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H05-HUKUMET KONAGI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:07:02 | 0.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
19347158 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H07-TR690 CAMILI TR2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:07:20 | 0.064 | 7 | 2880 | 0 | 251 | 0.45 | 184 | 0 | 16.04
19347158 | 9 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H09- KULTUR MERK. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:03:30 | 12.12.2019 01:07:27 | 0.066 | 0 | 675 | 0 | 3 | 0 | 44.44 | 0 | 0.2
19347185 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K24-GOLCUK DM3010 / H03-TR6 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:29:14 | 12.12.2019 02:11:57 | 0.712 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 383.03 | 0 | 0
19347188 | 1 | BOLU | MERKEZ | B03-MEZBAHA DM / H02-SANAYI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 01:48:11 | 12.12.2019 01:49:12 | 0.017 | 11 | 9388 | 0 | 0 | 0.19 | 159.07 | 0 | 0
19347192 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 02:24:39 | 12.12.2019 02:54:00 | 0.489 | 0 | 993 | 4 | 522 | 0 | 485.74 | 1.96 | 255.35
19347192 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 02:24:39 | 12.12.2019 03:00:00 | 0.589 | 26 | 3 | 0 | 0 | 15.32 | 1.77 | 0 | 0
19347194 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K24-GOLCUK DM3010 / H03-TR6 HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 03:00:20 | 12.12.2019 03:12:17 | 0.199 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 107.15 | 0 | 0
19347240 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H08-SAKARYA TM CAM1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 04:35:37 | 12.12.2019 04:38:12 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19347240 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H03-TR676 (TR1) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 04:35:37 | 12.12.2019 04:38:33 | 0.049 | 0 | 1738 | 0 | 14 | 0 | 84.97 | 0 | 0.68
19347240 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H04-TR689 CAMILI 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 04:35:37 | 12.12.2019 04:38:48 | 0.053 | 49 | 12525 | 0 | 275 | 2.6 | 664.52 | 0 | 14.59
19347240 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H09-TR685 (TR12) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 04:35:37 | 12.12.2019 04:39:05 | 0.058 | 1 | 1865 | 0 | 27 | 0.06 | 107.76 | 0 | 1.56
19347251 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAMURAT*ALACAM*MAH / LV65A | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 05:46:56 | 12.12.2019 06:56:55 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.82
19347255 | 1 | BOLU | MERKEZ | ILICAKINIK*SAPAK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 06:12:34 | 12.12.2019 06:45:47 | 0.554 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 68.65 | 0 | 0
19347268 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002884 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:30:00 | 12.12.2019 09:47:40 | 0.294 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.59 | 14.72
19347273 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / SEDAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 07:55:05 | 12.12.2019 08:48:20 | 0.888 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8.88 | 0.89
19347273 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H02-PAMUKOVA TM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 07:55:05 | 12.12.2019 08:59:31 | 1.074 | 4 | 36 | 31 | 2217 | 4.3 | 38.66 | 33.29 | 2380.81
19347281 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:25:07 | 12.12.2019 08:27:19 | 0.037 | 2 | 6607 | 0 | 0 | 0.07 | 242.26 | 0 | 0
19347281 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:25:07 | 12.12.2019 08:58:49 | 0.562 | 2 | 9087 | 0 | 14 | 1.12 | 5103.87 | 0 | 7.86
19347283 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPAGI BINA / H01 | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:24:49 | 12.12.2019 08:50:08 | 0.422 | 8 | 1170 | 0 | 0 | 3.38 | 493.68 | 0 | 0
19347283 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H16-SOLAKLAR YOLU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:48:51 | 12.12.2019 08:50:08 | 0.021 | 14 | 7417 | 16 | 1128 | 0.3 | 158.64 | 0.34 | 24.13
19347283 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H16-SOLAKLAR YOLU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:50:25 | 12.12.2019 08:56:03 | 0.094 | 22 | 8587 | 16 | 1128 | 2.07 | 806.22 | 1.5 | 105.91
19347283 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H16-SOLAKLAR YOLU | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:56:04 | 12.12.2019 09:00:10 | 0.068 | 22 | 8587 | 16 | 1128 | 1.5 | 586.78 | 1.09 | 77.08
19347308 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:45:41 | 12.12.2019 09:05:31 | 0.331 | 0 | 0 | 10 | 682 | 0 | 0 | 3.31 | 225.44
19347310 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:17:00 | 12.12.2019 09:27:00 | 0.167 | 0 | 1 | 7 | 99 | 0 | 0.17 | 1.17 | 16.5
19347320 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCILER / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 08:56:59 | 12.12.2019 10:38:32 | 1.693 | 0 | 994 | 10 | 2053 | 0 | 1682.35 | 16.93 | 3474.7
19347346 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADERE KOYU MERKEZ / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:08:49 | 12.12.2019 10:36:19 | 1.458 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 10.21 | 0 | 36.46
19347348 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ORHANGAZI TEKNOPARK / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:10:00 | 12.12.2019 11:01:19 | 1.855 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3.71 | 0 | 59.37
19347349 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL 1TR11 / LV65E | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:28:15 | 12.12.2019 11:16:57 | 1.812 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
19347364 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:25:21 | 12.12.2019 09:47:26 | 0.368 | 11 | 545 | 4 | 945 | 4.05 | 200.59 | 1.47 | 347.81
19347372 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10277*0TR54 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:34:25 | 12.12.2019 10:07:20 | 0.549 | 42 | 359 | 0 | 2 | 23.04 | 196.95 | 0 | 1.1
19347372 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G51-TR46 KABIN / H04-TR11 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:34:25 | 12.12.2019 10:08:22 | 0.566 | 1 | 3406 | 0 | 1 | 0.57 | 1927.23 | 0 | 0.57
19347372 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H04-TR68 M.SINAN M. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:34:25 | 12.12.2019 10:08:51 | 0.574 | 1 | 2793 | 0 | 0 | 0.57 | 1602.87 | 0 | 0
19347407 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NAMIK KEMAL LISESI Y / LD1A SDK: TR306A4 Bina: 4074737 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:54:43 | 12.12.2019 10:45:27 | 0.846 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
19347409 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1C SDK: TR-2CUMAYERIC6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 09:58:08 | 12.12.2019 11:15:19 | 1.286 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 0 | 0
19347420 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:08:17 | 12.12.2019 11:08:23 | 1.002 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70.12 | 0 | 0
19347421 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU TR*2 T3 / LD1B SDK: V_5255999 Bina: 5255999 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:08:32 | 12.12.2019 13:02:22 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.79
19347425 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:13:42 | 12.12.2019 10:13:43 | 0 | 0 | 2 | 14 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19347429 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SAZ KOY TR. / LD1C SDK: V_2083758 Bina: 2083758 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:16:23 | 12.12.2019 11:00:58 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74
19347431 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR CIRNIK / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:16:44 | 12.12.2019 13:40:58 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 534.41
19347432 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAMILI.1 TR5 RMU / H02 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:17:14 | 12.12.2019 11:20:07 | 1.048 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0
19347434 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YENI OZDEMIR SOK DM / K06 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:18:23 | 12.12.2019 10:19:40 | 0.021 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0
19347434 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | YENI OZDEMIR SOK DM / K06 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:22:23 | 12.12.2019 10:22:44 | 0.006 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0.01 | 3.96 | 0 | 0
19347443 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / H08 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 11:10:31 | 12.12.2019 11:12:53 | 0.039 | 10 | 119 | 0 | 311 | 0.39 | 4.69 | 0 | 12.27
19347445 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:18:20 | 12.12.2019 12:28:20 | 0.167 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0.17 | 40.5 | 0 | 0
19347451 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NECATIBEY BINA / K03 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:37:07 | 12.12.2019 11:26:05 | 0.816 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 555.77 | 0 | 0
19347452 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT ATA OKUL TR / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:00:21 | 12.12.2019 11:35:37 | 1.588 | 0 | 1455 | 1 | 41 | 0 | 2310.22 | 1.59 | 65.1
19347462 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KEMERYANI ILAVE TRP / LD1B SDK: TR-7075B34 Bina: 2015156 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:47:49 | 12.12.2019 11:38:22 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69
19347464 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SAGLIK MESLEK LISESI / LD1C SDK: TRP3473C1 Bina: 4139504 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:51:10 | 12.12.2019 17:08:15 | 6.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0
19347466 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:47:24 | 12.12.2019 11:25:30 | 0.635 | 2 | 360 | 5 | 797 | 1.27 | 228.6 | 3.18 | 506.1
19347487 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | EMRE SOKAK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 11:15:44 | 12.12.2019 11:46:29 | 0.513 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 62.53 | 0 | 0
19347487 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | EMRE SOKAK / K01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 11:33:43 | 12.12.2019 11:46:29 | 0.213 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 48.73 | 0 | 0
19347495 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE SANAYI SITESI / LD1B SDK: TR125B2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 11:19:12 | 12.12.2019 12:28:56 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.65
19347496 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 11:22:42 | 12.12.2019 14:33:52 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 146.56
19347506 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK YENI MAH.14 / LD1B SDK: TRP104B2 Bina: 5246555 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 11:34:05 | 12.12.2019 13:43:26 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.31
19347527 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PALGAZ DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:14:12 | 12.12.2019 13:00:09 | 0.766 | 2 | 0 | 73 | 3841 | 1.53 | 0 | 55.91 | 2941.57
19347527 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | PALGAZ DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:14:50 | 12.12.2019 13:00:09 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.23
19347567 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10283*1TR21/C / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 10:28:05 | 12.12.2019 17:54:48 | 7.445 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 789.2 | 0 | 0
19347579 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU KULACLI M / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:35:15 | 12.12.2019 15:08:40 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.71
19347580 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR6 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:30:45 | 12.12.2019 13:25:52 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.8
19347583 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:45:44 | 12.12.2019 13:59:52 | 1.236 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 108.73 | 0 | 0
19347591 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS TEPE MAH. / LD1A SDK: TR-4096A28 Bina: 2002814 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:56:51 | 12.12.2019 14:02:44 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.39
19347595 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *SISMANL / LD1B SDK: TR-50GOLYAKAB37 Bina: 2018016 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:03:44 | 12.12.2019 17:11:47 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.13
19347599 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT JANDARAM KAB / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:11:48 | 12.12.2019 13:41:28 | 0.494 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 108.28 | 0 | 0
19347602 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MAH.PTT ONU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:14:39 | 12.12.2019 13:36:19 | 0.361 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0
19347603 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP *HAMAM YOL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:03:03 | 15.12.2019 12:35:37 | 3.543 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 740.44
19347605 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:10:34 | 15.12.2019 13:32:47 | 4.37 | 4 | 313 | 13 | 2 | 17.48 | 1367.9 | 56.81 | 8.74
19347607 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEREDIBI KOYU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:22:40 | 12.12.2019 15:16:18 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.56
19347614 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASILKENT BINA TR / LD1A SDK: TR338A4 Bina: 4081720 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:30:48 | 12.12.2019 14:41:36 | 1.18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0
19347624 | 1 | SAKARYA | ERENLER | COK AMACLI LISE DM / LD1A SDK: DM86TR274A13 Bina: 5043318 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:46:58 | 12.12.2019 14:34:34 | 0.793 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 0
19347637 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 13:54:02 | 12.12.2019 14:33:33 | 0.659 | 0 | 756 | 3 | 481 | 0 | 497.91 | 1.98 | 316.79
19347638 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:13 | 15.12.2019 09:13:31 | 0.205 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0
19347638 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:13 | 15.12.2019 09:14:00 | 0.213 | 1 | 0 | 22 | 865 | 0.21 | 0 | 4.69 | 184.29
19347638 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:13 | 15.12.2019 09:14:11 | 0.216 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0
19347638 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H03-PELITLI DM | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:13 | 15.12.2019 09:39:10 | 0.632 | 3 | 2 | 142 | 942 | 1.9 | 1.27 | 89.82 | 595.82
19347638 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:13 | 15.12.2019 15:11:52 | 6.177 | 7 | 0 | 36 | 55 | 43.24 | 0 | 222.39 | 339.76
19347638 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:19:49 | 15.12.2019 15:21:25 | 0.027 | 3 | 2 | 168 | 942 | 0.08 | 0.05 | 4.48 | 25.12
19347638 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:19:49 | 15.12.2019 15:21:36 | 0.03 | 1 | 0 | 22 | 865 | 0.03 | 0 | 0.65 | 25.71
19347638 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:19:49 | 15.12.2019 15:21:42 | 0.031 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
19347639 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 09:10:27 | 0.153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0
19347639 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 09:10:49 | 0.159 | 4 | 0 | 116 | 4009 | 0.63 | 0 | 18.4 | 635.87
19347639 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 09:10:53 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.03
19347639 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / PELITLI 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:12:01 | 6.179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0
19347639 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H19-BEYCAYIR K. RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:25:00 | 6.395 | 5 | 15 | 61 | 341 | 31.98 | 95.93 | 390.1 | 2180.7
19347639 | 6 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H07-BEYCAYIR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:31:50 | 6.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19347639 | 7 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H08-TAVSANLI K.ICI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:32:26 | 6.519 | 0 | 4 | 3 | 799 | 0 | 26.08 | 19.56 | 5208.59
19347639 | 8 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H09-ATABAY FABR. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:32:32 | 6.521 | 0 | 0 | 28 | 123 | 0 | 0 | 182.58 | 802.03
19347639 | 9 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H10-TAS OCAKLARI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:32:40 | 6.523 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.23 | 0
19347639 | 11 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H12-DAHILI TRAFO | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:32:55 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 326.35
19347639 | 12 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H03-GUMRUK TARAFI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:33:13 | 6.532 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0
19347639 | 13 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G38-TAVSANLI KABIN / H02-KESILICILI K. | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:18 | 15.12.2019 15:33:24 | 6.535 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.61 | 0
19347639 | 14 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:22:51 | 15.12.2019 15:24:08 | 0.021 | 4 | 0 | 116 | 4009 | 0.09 | 0 | 2.48 | 85.75
19347639 | 15 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:22:51 | 15.12.2019 15:24:12 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.99
19347639 | 16 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G19-PELITLI DM / H22-ASRAY TARAFI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:22:51 | 15.12.2019 15:24:17 | 0.024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
19347643 | 1 | SAKARYA | KARASU | DORTYOL HOCAOGLU SIT / LD1A SDK: TRP35A9 Bina: 5227950 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 14:18:36 | 12.12.2019 18:05:00 | 3.773 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.69 | 0 | 0
19347645 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FASDAT KABIN1 / H04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:59:30 | 15.12.2019 11:02:13 | 1.045 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5.23 | 0 | 36.58 | 0
19347650 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 14:21:19 | 12.12.2019 14:51:00 | 0.495 | 19 | 9790 | 18 | 4046 | 9.4 | 4843.33 | 8.91 | 2001.65
19347680 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 14:26:30 | 12.12.2019 14:50:24 | 0.398 | 2 | 1758 | 0 | 1 | 0.8 | 700.27 | 0 | 0.4
19347685 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KERESTECILER SANAYI / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:04:11 | 15.12.2019 09:24:02 | 0.331 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0
19347687 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DEDELER*BENZINLIK / LD1A SDK: TR4098A22 Bina: İBRAHİM AKMEŞE | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 14:29:35 | 12.12.2019 17:09:36 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.33
19347689 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S63-BALBALLI KABIN / H04-BIRTEX RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:10:59 | 15.12.2019 09:11:28 | 0.008 | 1 | 5 | 6 | 193 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 1.55
19347689 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306721 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:10:59 | 15.12.2019 11:47:00 | 2.6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2.6 | 0 | 10.4 | 23.4
19347690 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | MESURIYE KOYU T35 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:17:07 | 15.12.2019 14:22:03 | 5.082 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 15.25 | 0 | 543.8
19347692 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H09 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:03:18 | 15.12.2019 15:14:31 | 6.187 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 222.73 | 0 | 0
19347698 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H05-TR16 KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:24:24 | 15.12.2019 15:00:06 | 5.595 | 4 | 1419 | 0 | 0 | 22.38 | 7939.31 | 0 | 0
19347700 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TEPE-TM / OSMANGAZI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:00 | 15.12.2019 12:15:05 | 3.235 | 88 | 2494 | 0 | 0 | 284.66 | 8067.4 | 0 | 0
19347700 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G65-GERIDONUSUMCLR / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:00 | 15.12.2019 12:15:07 | 3.235 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.94 | 0 | 0
19347700 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G02-YAPIKREDI DM / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:01:00 | 15.12.2019 12:15:09 | 3.236 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 0 | 0
19347709 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH.TERMINAL / LD1B SDK: DM28TR145B7 Bina: BILINMIYOR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:06:00 | 12.12.2019 18:24:03 | 3.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
19347711 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / LD1C SDK: DM22TR118C19.2 Bina: 5905426 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:10:43 | 12.12.2019 17:00:00 | 1.821 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0 | 0
19347713 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CUMHURIYET MAH. SEVE / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:12:26 | 12.12.2019 16:48:08 | 1.595 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 81.35 | 0 | 0
19347719 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:19:01 | 12.12.2019 17:13:22 | 1.906 | 1 | 0 | 0 | 784 | 1.91 | 0 | 0 | 1494.17
19347720 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | STAD KAB*N / H06 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:19:25 | 12.12.2019 15:22:31 | 0.052 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0
19347723 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7055*2TR40/1 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:24:16 | 12.12.2019 17:12:00 | 1.796 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 174.17 | 0 | 0
19347725 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | ESENLI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:27:05 | 12.12.2019 16:51:50 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 148.31
19347726 | 1 | SAKARYA | GEYVE | INCIKSUYU DM / LD1A SDK: DM6TR37A17 Bina: 5899979 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:28:53 | 12.12.2019 19:06:49 | 3.632 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.95 | 0 | 0
19347728 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ARABACI KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:36:42 | 12.12.2019 16:57:25 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.29
19347732 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 12:20:00 | 12.12.2019 16:17:00 | 3.95 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 3.95 | 667.55
19347739 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | MERKEZ TR*8 14.16 / LD1B SDK: TRP7B11 Bina: ABDÜLKADİR YEŞİLTAŞ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 15:59:04 | 12.12.2019 17:18:19 | 1.321 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 0 | 0
19347743 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S68-GEYVE-HENDEK 1 / H02-GEYVE 2 CIKISI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:04:37 | 12.12.2019 16:23:17 | 0.311 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.62 | 0 | 0.93 | 0
19347754 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KRUCESME KOYU BESI C / LD1B SDK: TRP793B8 Bina: 5121826 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:14:26 | 12.12.2019 17:07:01 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
19347759 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR2 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:24:41 | 12.12.2019 17:59:18 | 1.577 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0 | 0
19347760 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H04-PEKINTAS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:25:53 | 12.12.2019 16:25:54 | 0 | 6 | 417 | 13 | 2 | 0 | 0.12 | 0 | 0
19347761 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.PETEK S / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:28:47 | 12.12.2019 16:52:33 | 0.396 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 59.81 | 0 | 0
19347762 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | CAYBUKU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:29:19 | 12.12.2019 17:28:10 | 0.981 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 10.79 | 0 | 68.66
19347763 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | TASKOPRU K. SANAYI 2 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:31:52 | 12.12.2019 17:32:37 | 1.013 | 4 | 313 | 13 | 2 | 4.05 | 316.91 | 13.16 | 2.03
19347764 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMOLUK KOYU TR*1 / D01 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:32:45 | 12.12.2019 18:42:03 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 224.12
19347767 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:33:52 | 12.12.2019 17:20:13 | 0.773 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 103.52 | 0 | 0
19347770 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | FINDIKLI KOYU TR*2 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:41:08 | 12.12.2019 19:07:20 | 2.437 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 2.44 | 0 | 168.13
19347771 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:41:24 | 12.12.2019 18:14:21 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.11
19347773 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.8 NOLU SO / LD1A SDK: TRP270A22 Bina: 5058597 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:41:43 | 12.12.2019 21:42:28 | 5.013 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 0
19347777 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003442 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:45:00 | 12.12.2019 18:01:30 | 0.275 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 1.1 | 110
19347782 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENI CAMII DM / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 16:41:39 | 12.12.2019 18:16:37 | 1.583 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 433.68 | 0 | 0
19347791 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:38:32 | 13.12.2019 17:27:40 | 7.819 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 469.13
19347794 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:11:27 | 12.12.2019 18:21:08 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.17
19347798 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:14:57 | 13.12.2019 13:49:48 | 4.581 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 5437.45 | 0 | 0
19347799 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANAGA MAH.T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:15:35 | 12.12.2019 18:00:00 | 0.74 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 68.85 | 0 | 0.74
19347800 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:04:20 | 13.12.2019 09:50:13 | 0.765 | 0 | 1 | 8 | 700 | 0 | 0.76 | 6.12 | 535.31
19347800 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR SAPAGI DM / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:05:19 | 13.12.2019 09:47:00 | 0.695 | 3 | 5 | 1 | 51 | 2.08 | 3.47 | 0.69 | 35.43
19347800 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | KARABEY / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 09:05:19 | 13.12.2019 17:20:05 | 8.246 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.95 | 0 | 0
19347800 | 4 | KOCAELİ | DERİNCE | TOYLAR KOYU MODUL / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 16:58:20 | 13.12.2019 17:19:33 | 0.354 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1.06 | 1.77 | 0.35 | 0
19347802 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HISAROZU*SU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:19:56 | 12.12.2019 19:37:41 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.48
19347807 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / ADAPAZARI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 04:15:44 | 13.12.2019 05:46:22 | 1.511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0
19347811 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / LD1A SDK: DM22TR118A8 Bina: 5126898 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:26:15 | 12.12.2019 19:51:07 | 2.414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
19347814 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / UZUNCIFTLIK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 02:07:59 | 13.12.2019 04:34:29 | 2.442 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 136.73 | 0 | 0
19347814 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H06-BESEVLER HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 02:07:59 | 13.12.2019 04:34:54 | 2.449 | 10 | 5113 | 0 | 13 | 24.49 | 12519.75 | 0 | 31.83
19347814 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H07-MODERN SEHIR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 02:07:59 | 13.12.2019 04:35:20 | 2.456 | 5 | 1785 | 0 | 0 | 12.28 | 4383.66 | 0 | 0
19347814 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 02:07:59 | 13.12.2019 04:35:35 | 2.46 | 9 | 1563 | 0 | 0 | 22.14 | 3844.98 | 0 | 0
19347814 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H09-SARIMESE KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 02:07:59 | 13.12.2019 04:35:49 | 2.464 | 2 | 2383 | 0 | 0 | 4.93 | 5871.45 | 0 | 0
19347814 | 6 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H10-EMEKEVLER KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 02:07:59 | 13.12.2019 04:36:03 | 2.468 | 4 | 3071 | 0 | 18 | 9.87 | 7578.55 | 0 | 44.42
19347818 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / RABAK | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2019 00:43:28 | 13.12.2019 02:39:25 | 1.932 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0
19347827 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LD1B SDK: TR5251B7 Bina: 4044995 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:42:24 | 12.12.2019 19:22:51 | 1.674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
19347832 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SIRRI PASA CAD POLIS / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:50:50 | 12.12.2019 18:24:21 | 0.559 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 59.77 | 0 | 0
19347842 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KISALAR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:02:52 | 12.12.2019 19:12:12 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.04
19347844 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OZBEK KOYU 14.16 T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:06:56 | 12.12.2019 18:46:46 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.96
19347852 | 1 | SAKARYA | ERENLER | COK AMACLI LISE DM / LD1A SDK: DM86TR274A13 Bina: 5043318 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:19:15 | 12.12.2019 21:52:10 | 3.549 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.03 | 0 | 0
19347857 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN BELEDIYE YA / LD1C SDK: DM14TR72C13 Bina: 5124144 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:32:35 | 12.12.2019 20:47:34 | 2.25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0
19347858 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / LD1E SDK: DM214TR64E30 Bina: CAMİ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:33:49 | 12.12.2019 21:03:47 | 2.499 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
19347860 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE OKUL TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:36:11 | 12.12.2019 22:03:42 | 3.459 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 183.31 | 0 | 0
19347862 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002703 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 10:58:38 | 14.12.2019 14:04:29 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 275.68
19347863 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACALAR*MERKEZ / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:40:00 | 14.12.2019 11:24:49 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.99
19347864 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACAM*KOK*A4 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:07:17 | 14.12.2019 17:24:27 | 8.286 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.29 | 0 | 8.29 | 0
19347866 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORDULAR*KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 10:00:00 | 14.12.2019 13:59:39 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 231.66
19347868 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2019 01:02:18 | 15.12.2019 10:03:00 | 9.012 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9.01 | 36.05 | 0 | 27.04
19347871 | 1 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 1 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2019 01:02:18 | 15.12.2019 09:42:55 | 8.677 | 12 | 12141 | 12 | 346 | 104.12 | 105346.78 | 104.12 | 3002.22
19347871 | 2 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / MENGEN 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2019 01:02:28 | 15.12.2019 09:44:00 | 8.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19347871 | 3 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / GEREDE 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2019 01:02:31 | 15.12.2019 09:46:00 | 8.725 | 24 | 2079 | 5 | 0 | 209.39 | 18138.7 | 43.62 | 0
19347871 | 4 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / SEDAS DM | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2019 01:02:46 | 15.12.2019 09:43:14 | 8.674 | 3 | 2433 | 81 | 10172 | 26.02 | 21104.92 | 702.63 | 88236.45
19347871 | 5 | BOLU | GEREDE | GRKNSNTM / CIVAR KOYLER | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | İletim | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2019 01:02:46 | 15.12.2019 09:45:03 | 8.705 | 0 | 0 | 17 | 1423 | 0 | 0 | 147.98 | 12386.82
19347872 | 1 | SAKARYA | GEYVE | LISE ARKASI T50 / LD1A SDK: TRP38A6 Bina: 5063660 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 17:22:14 | 12.12.2019 20:53:43 | 3.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0
19347874 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 15:16:19 | 15.12.2019 16:49:06 | 1.546 | 18 | 1668 | 0 | 0 | 27.84 | 2579.38 | 0 | 0
19347876 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:30:09 | 15.12.2019 10:13:52 | 0.729 | 18 | 1815 | 0 | 0 | 13.12 | 1322.43 | 0 | 0
19347876 | 2 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:30:09 | 15.12.2019 12:47:17 | 3.286 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 604.54 | 0 | 0
19347876 | 3 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 12:25:56 | 15.12.2019 12:47:17 | 0.356 | 18 | 1815 | 0 | 0 | 6.41 | 645.84 | 0 | 0
19347877 | 1 | BOLU | MERKEZ | B03-MEZBAHA DM / H07-SUNNETCI KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 13:10:51 | 15.12.2019 15:07:38 | 1.946 | 6 | 2748 | 0 | 0 | 11.68 | 5348.68 | 0 | 0
19347878 | 1 | BOLU | MERKEZ | B11-SANAYI DM / H14-TUGAY KOMTNLIGI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:26:52 | 15.12.2019 11:28:26 | 2.026 | 8 | 279 | 0 | 0 | 16.21 | 565.29 | 0 | 0
19347879 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219607 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 10:02:17 | 16.12.2019 14:59:08 | 4.948 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 0 | 0
19347880 | 1 | BOLU | MUDURNU | GURCAM*KOYU*MERKEZ*M / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:31:39 | 16.12.2019 11:20:18 | 1.811 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.49
19347881 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACAM*KOK*A4 / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:34:35 | 16.12.2019 17:33:42 | 7.985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.99 | 0 | 7.99 | 0
19347882 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*YAGLAR*MAH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 10:40:00 | 16.12.2019 14:05:40 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 126.83
19347883 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H06-SAGLIK HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:36:28 | 17.12.2019 10:03:00 | 0.442 | 3 | 5420 | 0 | 0 | 1.33 | 2396.84 | 0 | 0
19347883 | 2 | BOLU | MERKEZ | ASAGISOKU*KARADERE*Y / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:36:28 | 17.12.2019 17:35:26 | 7.983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0
19347883 | 3 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H06-SAGLIK HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 17:01:05 | 17.12.2019 17:26:10 | 0.418 | 3 | 5420 | 0 | 0 | 1.25 | 2265.86 | 0 | 0
19347885 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARATAS*YOL*KENARI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 10:01:02 | 17.12.2019 12:00:20 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.86
19347886 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERKENT BLOKLARI / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 19:34:31 | 12.12.2019 19:51:52 | 0.289 | 0 | 494 | 0 | 4 | 0 | 142.85 | 0 | 1.16
19347887 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | Y.D.DERE MERKEZ TR / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 19:35:13 | 12.12.2019 20:28:14 | 0.884 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 140.49 | 0 | 0
19347888 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:30:02 | 17.12.2019 12:01:44 | 2.528 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 5.06 | 452.57
19347889 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 13:29:42 | 17.12.2019 16:23:47 | 2.901 | 0 | 0 | 13 | 834 | 0 | 0 | 37.72 | 2419.76
19347890 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 10:01:58 | 17.12.2019 10:03:05 | 0.019 | 0 | 0 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0.35 | 5.36
19347890 | 2 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 10:01:58 | 17.12.2019 11:39:16 | 1.622 | 0 | 0 | 5 | 563 | 0 | 0 | 8.11 | 913
19347890 | 3 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 11:38:33 | 17.12.2019 11:39:16 | 0.012 | 0 | 0 | 19 | 288 | 0 | 0 | 0.23 | 3.44
19347892 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA PIRAHMETLE / LD1C SDK: TRP397C16.2 Bina: 5058565 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 19:46:32 | 12.12.2019 22:07:12 | 2.344 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.53 | 0 | 0
19347898 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER*YENIDOGAN* / LD1B SDK: V_1100654 Bina: 1100654 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 20:09:00 | 12.12.2019 22:16:38 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.13
19347902 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 20:20:21 | 12.12.2019 20:30:14 | 0.165 | 0 | 2 | 15 | 724 | 0 | 0.33 | 2.47 | 119.26
19347902 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 20:20:21 | 12.12.2019 20:45:00 | 0.411 | 3 | 0 | 32 | 46 | 1.23 | 0 | 13.15 | 18.9
19347903 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 20:19:41 | 12.12.2019 21:09:32 | 0.831 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 174.48 | 0 | 0
19347905 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZABITA BLOKLARI DM / LD1D SDK: DM141TR612D27 Bina: hıdır öztürk | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 20:27:30 | 12.12.2019 21:47:55 | 1.34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 0 | 0
19347915 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | TUL FABRIKASI YANI T / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 21:05:52 | 12.12.2019 21:48:51 | 0.716 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 167.64 | 0 | 0
19347916 | 1 | BOLU | MERKEZ | DR.SADIK*AHMET*BUL*D / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 21:08:41 | 12.12.2019 21:17:37 | 0.149 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 16.53 | 0 | 0
19347920 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.DOSTAS BLO / LD1B SDK: TRP600B2 Bina: 5206472 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 18:17:51 | 12.12.2019 22:32:44 | 4.248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0
19347921 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 21:20:38 | 12.12.2019 22:37:24 | 1.279 | 0 | 2 | 27 | 770 | 0 | 2.56 | 34.55 | 985.17
19347921 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRIM OTO KK / H01 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 21:20:38 | 12.12.2019 22:52:43 | 1.535 | 3 | 0 | 16 | 0 | 4.6 | 0 | 24.56 | 0
19347921 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | TRIM OTO KK / H03 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2019 21:20:38 | 12.12.2019 22:52:44 | 1.535 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0
19347924 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALPET PETROL YANI / LD1D SDK: DM13TR70D7 Bina: GÖKHAN IHLAMMUR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 21:53:16 | 12.12.2019 22:46:18 | 0.884 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 0
19347932 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SU KENARI KOYU T35 / LD1C SDK: TRP203C1 Bina: 5020511 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 22:45:49 | 12.12.2019 23:17:42 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53
19347940 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / AG FIDER 5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2019 23:40:55 | 13.12.2019 00:52:15 | 1.189 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 162.88 | 0 | 0
19347945 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KULTUR MAH HURRIYET / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 00:13:10 | 13.12.2019 01:11:38 | 0.974 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 72.11 | 0 | 0
19347955 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / H05-PARK YANI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 00:12:44 | 13.12.2019 00:13:59 | 0.021 | 3 | 6339 | 0 | 1 | 0.06 | 132.06 | 0 | 0.02
19347957 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 00:26:08 | 13.12.2019 01:32:41 | 1.109 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 227.38 | 0 | 0
19347959 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU TOKAT DERE / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 00:43:51 | 13.12.2019 00:47:00 | 0.052 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
19347966 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IBRIKDERE MAVI KABIN / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 01:17:30 | 13.12.2019 01:19:10 | 0.028 | 2 | 1117 | 15 | 2479 | 0.06 | 31.03 | 0.42 | 68.86
19347974 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOSEKOTM / LASSA | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 01:29:08 | 13.12.2019 01:29:09 | 0 | 3 | 6339 | 0 | 1 | 0 | 1.76 | 0 | 0
19347976 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 01:24:48 | 13.12.2019 01:37:57 | 0.219 | 3 | 2 | 47 | 770 | 0.66 | 0.44 | 10.3 | 168.76
19347977 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / BOLU KOYLER | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:17:54 | 13.12.2019 02:21:30 | 0.06 | 0 | 2 | 67 | 3090 | 0 | 0.12 | 4.02 | 185.4
19347978 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SANAYI KABIN TR / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 01:57:09 | 13.12.2019 02:19:29 | 0.372 | 1 | 323 | 0 | 23 | 0.37 | 120.23 | 0 | 8.56
19347979 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K05-IZMT TR601 KUL / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:22:06 | 13.12.2019 02:24:35 | 0.041 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0.08 | 12.54 | 0 | 0
19347979 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K05-IZMT TR601 KUL / H10-KARTEPE HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:22:06 | 13.12.2019 02:24:49 | 0.045 | 18 | 5549 | 15 | 1232 | 0.82 | 251.25 | 0.68 | 55.78
19347979 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K52-B.ISKELE DM250 / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:22:06 | 13.12.2019 02:24:51 | 0.046 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 14.67 | 0 | 0
19347979 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K05-IZMT TR601 KUL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:22:06 | 13.12.2019 02:24:57 | 0.047 | 9 | 75 | 7 | 709 | 0.43 | 3.56 | 0.33 | 33.68
19347979 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | K05-IZMT TR601 KUL / H11-KULLAR TR3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:25:47 | 13.12.2019 02:26:32 | 0.013 | 176 | 3753 | 3 | 1 | 2.2 | 46.91 | 0.04 | 0.01
19348009 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KARAABDULBAK* KAB*N / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:26:48 | 13.12.2019 03:07:48 | 0.683 | 0 | 993 | 4 | 522 | 0 | 678.55 | 2.73 | 356.7
19348009 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:28:00 | 13.12.2019 03:07:48 | 0.663 | 26 | 3 | 0 | 0 | 17.25 | 1.99 | 0 | 0
19348012 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | UST GRUP KONUT / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 03:18:58 | 13.12.2019 03:25:00 | 0.101 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0
19348013 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | YUKSEL KOYU MERKEZ T / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 02:59:22 | 13.12.2019 03:52:43 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.35
19348018 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / AG FIDER 3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 05:23:29 | 13.12.2019 06:50:10 | 1.445 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 257.16 | 0 | 0
19348026 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 07:50:08 | 13.12.2019 08:37:36 | 0.791 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.79 | 4.75 | 15.03 | 148.73
19348027 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1C SDK: TRP1917C9 Bina: 4022084 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 07:54:44 | 13.12.2019 08:50:52 | 0.936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
19348028 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H04-ZIRAI ALTLR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:48:36 | 13.12.2019 09:04:31 | 0.265 | 7 | 407 | 0 | 2 | 1.86 | 107.97 | 0 | 0.53
19348033 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / AG FIDER 5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:24:14 | 13.12.2019 08:58:29 | 0.571 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 0 | 0
19348035 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | UST GRUP KONUT / H04 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 09:35:00 | 13.12.2019 11:15:00 | 1.667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 193.33 | 0 | 0
19348036 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SARMA*IKDERE KAB*N*T / LD1C SDK: TR5071C9 Bina: 4192499 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:35:27 | 13.12.2019 09:14:13 | 0.646 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
19348037 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LD1B SDK: TRP3009B3 Bina: 4134428 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:37:22 | 13.12.2019 09:14:36 | 0.621 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
19348038 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H08-AYM 3-3 FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:13 | 13.12.2019 09:16:25 | 0.57 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 1134.87 | 0 | 0
19348038 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H03-TR10 DAGITIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:13 | 13.12.2019 09:37:23 | 0.919 | 2 | 4616 | 0 | 0 | 1.84 | 4244.16 | 0 | 0
19348038 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:13 | 13.12.2019 09:59:08 | 1.282 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 1287.07 | 0 | 0
19348038 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:13 | 13.12.2019 10:01:41 | 1.324 | 0 | 858 | 0 | 1 | 0 | 1136.37 | 0 | 1.32
19348038 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:13 | 13.12.2019 10:58:10 | 2.266 | 2 | 7229 | 0 | 13 | 4.53 | 16379.71 | 0 | 29.46
19348038 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | K03-IZMIT DM4 TR44 / H03-ZIKRI SOYER 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:15 | 13.12.2019 09:13:15 | 0.517 | 20 | 537 | 0 | 0 | 10.33 | 277.45 | 0 | 0
19348038 | 7 | KOCAELİ | İZMİT | K03-IZMIT DM4 TR44 / H02-PAKMAYA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:15 | 13.12.2019 09:13:26 | 0.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0
19348038 | 8 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H05-Z.SOYER (IZMT 1) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:15 | 13.12.2019 09:14:02 | 0.53 | 10 | 24528 | 0 | 13 | 5.3 | 12993.03 | 0 | 6.89
19348038 | 9 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:15 | 13.12.2019 09:14:04 | 0.53 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 345.21 | 0 | 0
19348041 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K17-MURAT KOY KAB / H03-CEZAEVI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:41:48 | 13.12.2019 09:25:02 | 0.721 | 0 | 6 | 31 | 5078 | 0 | 4.32 | 22.34 | 3658.98
19348065 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:44:32 | 13.12.2019 09:25:36 | 0.684 | 0 | 1 | 17 | 800 | 0 | 0.68 | 11.64 | 547.56
19348072 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H05-IZAYDAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 08:42:15 | 13.12.2019 09:26:03 | 0.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0
19348102 | 1 | BOLU | MERKEZ | B41-SEBENKOK / H09-CELTIKDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 09:49:08 | 13.12.2019 09:49:09 | 0 | 1 | 753 | 10 | 2267 | 0 | 0.21 | 0 | 0.63
19348104 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | SARIKAYA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 09:54:03 | 13.12.2019 15:55:06 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 679.98
19348105 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU TAS / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 09:58:44 | 13.12.2019 10:40:10 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 36.6
19348111 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 10:09:00 | 13.12.2019 10:12:42 | 0.062 | 0 | 0 | 9 | 368 | 0 | 0 | 0.56 | 22.69
19348114 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H01-GOLCUK 2 HATTI | Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 10:18:24 | 13.12.2019 12:33:04 | 2.244 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0
19348118 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ESKI SU DEPOSU / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2019 10:20:26 | 13.12.2019 10:52:36 | 0.536 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 0 | 0
19348126 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KA*KALDERE D*REK T*P / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:57:28 | 13.12.2019 12:12:49 | 0.256 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0
19348135 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / LD1A SDK: DM6TR31A2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 10:44:39 | 13.12.2019 11:57:22 | 1.212 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0
19348136 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B SDK: DM9TR108B26 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 10:50:14 | 13.12.2019 12:37:28 | 1.787 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0
19348142 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SIRIN CAMII YANI DIR / LD1C SDK: TRP5006C5 Bina: 4056981 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:07:40 | 13.12.2019 12:34:52 | 1.453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
19348143 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL ZIYA TOPLA / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:08:00 | 13.12.2019 11:39:00 | 0.517 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 35.13 | 0 | 0
19348145 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / F0X | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:09:16 | 13.12.2019 18:45:00 | 7.596 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 4215.53 | 0 | 0
19348152 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YENI MAH CAMI YANI T / LD1C SDK: TRP552C18 Bina: 5036032 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:27:55 | 13.12.2019 12:12:05 | 0.736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
19348154 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:49:00 | 13.12.2019 12:16:00 | 0.45 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 211.95 | 0 | 0
19348159 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ENERJI VE GUBRE URET / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:34:02 | 13.12.2019 13:37:16 | 2.054 | 0 | 1 | 8 | 432 | 0 | 2.05 | 16.43 | 887.28
19348167 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LD1B SDK: TRP3009B3 Bina: 4215391 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:53:05 | 13.12.2019 12:14:08 | 0.351 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
19348170 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUHABDEDE 2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:04:33 | 16.12.2019 13:04:24 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.94
19348172 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 1TR4*LISE YANI / LD1B SDK: TRP8002B22 Bina: 3019337 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 11:59:05 | 13.12.2019 13:47:00 | 1.799 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
19348173 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026119 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:07:20 | 17.12.2019 13:45:21 | 4.634 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2557.75
19348175 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *BEYAZTAS* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:11:28 | 18.12.2019 13:32:37 | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 609.35
19348177 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:16:24 | 18.12.2019 15:26:08 | 6.162 | 0 | 3 | 5 | 1944 | 0 | 18.49 | 30.81 | 11979.36
19348178 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BECI YORUKLER KOYU T / LD1C SDK: TR-1BECIYORUKLERC20 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:05:55 | 13.12.2019 14:31:35 | 2.428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.86
19348180 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003383 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:18:44 | 13.12.2019 13:28:44 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.17 | 2.83
19348183 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU TR*1 1 / LD1C SDK: TRP63C5 Bina: 5084373 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:15:58 | 13.12.2019 14:59:53 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.46
19348185 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAKIRLAR TR*2 / LD1B SDK: TR-181DUZCEB16 Bina: 2103566 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:19:04 | 13.12.2019 15:29:29 | 3.174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
19348186 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / LD1A SDK: DM106TR426A29 Bina: MURAT KELEŞ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:20:08 | 13.12.2019 15:10:20 | 2.837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
19348187 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BILECILER KOYU T35 / LD1B SDK: TRP389B18 Bina: 5176925 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:21:46 | 13.12.2019 15:00:37 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65
19348189 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ESKI SU DEPOSU / H06 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:22:37 | 13.12.2019 12:31:42 | 0.151 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 0 | 0
19348194 | 1 | BOLU | MENGEN | CORAKKADIRLER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:37:24 | 13.12.2019 15:01:49 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.58
19348201 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | TASKISIGI DM / H07 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:47:54 | 13.12.2019 13:34:20 | 0.774 | 10 | 989 | 0 | 10 | 7.74 | 765.38 | 0 | 7.74
19348206 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CARREFOUR KOPRU ALTI / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:51:57 | 13.12.2019 13:14:42 | 0.379 | 40 | 190 | 0 | 0 | 15.17 | 72.04 | 0 | 0
19348207 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KARAPINAR YUKARI MH. / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:54:58 | 13.12.2019 14:23:29 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.91
19348208 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH.TERMINAL / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:02:11 | 13.12.2019 14:25:34 | 0.39 | 8 | 116 | 0 | 0 | 3.12 | 45.21 | 0 | 0
19348211 | 1 | SAKARYA | GEYVE | NURI OSMANIYE KOYU 1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 12:57:53 | 13.12.2019 14:17:04 | 1.32 | 0 | 2 | 0 | 206 | 0 | 2.64 | 0 | 271.86
19348213 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D30-G.SAMI SK.KABI / AG FIDER 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:08:57 | 13.12.2019 13:30:31 | 0.359 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 56.07 | 0 | 0
19348215 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT KAZIM CADDESI / K01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:12:31 | 13.12.2019 14:55:48 | 1.721 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 1458.02 | 0 | 0
19348220 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KA*KALDERE D*REK T*P / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:40:00 | 13.12.2019 14:48:00 | 0.133 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0
19348233 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUK*SANAYI*BATI / LD1B SDK: TR1381B1 Bina: 1014247 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:49:51 | 13.12.2019 14:30:00 | 0.669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0
19348236 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1C SDK: TRP1917C9 Bina: 4022084 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:54:16 | 13.12.2019 15:07:12 | 1.216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
19348239 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LD1B SDK: TRP3009B3 Bina: 4134428 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:55:56 | 13.12.2019 14:25:46 | 0.497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
19348241 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI KESER. / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 13:59:15 | 13.12.2019 16:24:46 | 2.425 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 337.11 | 0 | 0
19348246 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / LD1E SDK: DM214TR64E30 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:10:37 | 13.12.2019 17:05:39 | 2.917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 0 | 0
19348247 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | GOLA EVLER ALTI / LD1E SDK: TRP93E4 Bina: 5131727 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:12:41 | 13.12.2019 21:27:12 | 7.242 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 144.84 | 0 | 0
19348249 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:13:20 | 13.12.2019 15:22:40 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.93
19348250 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025876 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:30:00 | 13.12.2019 16:39:22 | 0.156 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0.16 | 18.42
19348252 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10079*3TR4/A / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:25:04 | 13.12.2019 16:52:56 | 2.464 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 487.96 | 0 | 0
19348254 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAZLIK MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:27:08 | 13.12.2019 14:53:30 | 0.439 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 0 | 0
19348256 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:48:44 | 13.12.2019 15:04:16 | 0.259 | 3 | 71 | 12 | 472 | 0.78 | 18.38 | 3.11 | 122.2
19348266 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MUNIH PREFAB.14.16 / LD1A SDK: TRP546A19.7 Bina: 5872115 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 14:45:13 | 13.12.2019 19:11:02 | 4.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 0
19348274 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA DM / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:20:50 | 16.12.2019 12:43:14 | 3.373 | 0 | 121 | 2 | 601 | 0 | 408.17 | 6.75 | 2027.37
19348275 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JANDARMA YANI DM RM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 13:01:21 | 16.12.2019 14:49:07 | 1.796 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0
19348277 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / H05 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 08:59:29 | 16.12.2019 14:07:00 | 5.125 | 1 | 303 | 2 | 10 | 5.13 | 1552.96 | 10.25 | 51.25
19348281 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN KAPALI SPOR / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 10:16:59 | 16.12.2019 11:05:06 | 0.802 | 4 | 2766 | 0 | 7 | 3.21 | 2218.18 | 0 | 5.61
19348281 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | SERDIVAN KAPALI SPOR / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 10:16:59 | 16.12.2019 11:26:49 | 1.164 | 1 | 738 | 0 | 2 | 1.16 | 858.95 | 0 | 2.33
19348282 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:03:18 | 16.12.2019 13:51:03 | 4.796 | 10 | 1290 | 1 | 40 | 47.96 | 6186.63 | 4.8 | 191.83
19348283 | 1 | SAKARYA | ERENLER | B.ESENCE E*5 KARAYOL / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 08:25:00 | 17.12.2019 13:19:32 | 4.909 | 4 | 338 | 3 | 1235 | 19.64 | 1659.2 | 14.73 | 6062.48
19348285 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:10:11 | 17.12.2019 12:08:20 | 2.969 | 0 | 759 | 3 | 482 | 0 | 2253.6 | 8.91 | 1431.14
19348286 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKASYA EVLERI T50 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:01:52 | 17.12.2019 14:36:42 | 5.581 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 334.83 | 0 | 0
19348287 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:39:47 | 18.12.2019 09:42:16 | 0.041 | 4 | 28 | 28 | 1936 | 0.17 | 1.16 | 1.16 | 80.13
19348287 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:39:47 | 18.12.2019 15:22:44 | 5.716 | 0 | 8 | 4 | 283 | 0 | 45.73 | 22.86 | 1617.58
19348288 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307560 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 10:01:38 | 18.12.2019 14:10:00 | 4.139 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 273.2
19348289 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:01:55 | 18.12.2019 11:05:41 | 2.063 | 0 | 36 | 8 | 868 | 0 | 74.26 | 16.5 | 1790.49
19348291 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KARGALI TR2 / LD1B SDK: TRP8541B3053155 Bina: 3298781 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 15:32:30 | 13.12.2019 17:50:12 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3
19348293 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ARIFAGA KOYU MERKEZ / LD1C SDK: TRP70C7 Bina: 5087013 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 15:39:12 | 13.12.2019 17:36:45 | 1.959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.88
19348297 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 08:37:51 | 18.12.2019 14:28:58 | 5.852 | 10 | 630 | 0 | 239 | 58.52 | 3686.73 | 0 | 1398.61
19348298 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESKI GARAJ TR / LD1C SDK: TRP1016C11 Bina: 4082638 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 15:46:53 | 13.12.2019 17:01:43 | 1.247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0
19348305 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARAKAMIS KOK 1 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 15:57:10 | 13.12.2019 16:12:42 | 0.259 | 15 | 3003 | 8 | 1264 | 3.88 | 777.44 | 2.07 | 327.24
19348315 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HACIALILER *MERKEZ* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:04:43 | 13.12.2019 16:58:02 | 0.889 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 109.3 | 0 | 2.67
19348317 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10336*4TR25/1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:11:52 | 13.12.2019 17:43:28 | 1.527 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 148.09 | 0 | 0
19348318 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FEVZIYE KOYU 14.16 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:11:31 | 13.12.2019 18:15:58 | 2.074 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 8.3 | 0 | 85.04
19348324 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:22:13 | 13.12.2019 17:58:58 | 1.612 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 349.91 | 0 | 0
19348327 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ANADOLU *LK O*RT.YAN / LD1A SDK: TRP5031A17 Bina: 4054124 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:32:55 | 13.12.2019 17:08:50 | 0.599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
19348368 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU YENICAMI M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:09:06 | 13.12.2019 17:26:17 | 1.286 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 93.91 | 0 | 0
19348369 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:39:53 | 13.12.2019 17:40:25 | 1.009 | 25 | 1127 | 1 | 2 | 25.22 | 1137.02 | 1.01 | 2.02
19348379 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*BERBERLER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:42:42 | 13.12.2019 17:38:46 | 0.934 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 113.07 | 0 | 0
19348382 | 1 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H04-BOLU DAGI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:27:19 | 13.12.2019 17:31:49 | 0.075 | 33 | 890 | 15 | 406 | 2.48 | 66.75 | 1.13 | 30.45
19348394 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ESMAHANIM KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:59:12 | 13.12.2019 20:17:20 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.65
19348395 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU MANA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 16:59:31 | 13.12.2019 18:16:58 | 1.291 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.29 | 0 | 20.65
19348398 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | BES DEGIRMEN KOYU 14 / LD1D SDK: TRP40D37 Bina: 5138423 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:05:17 | 13.12.2019 18:54:31 | 1.821 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.92
19348399 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MEVLANA PAZAR YERI / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:05:39 | 13.12.2019 17:27:08 | 0.358 | 1 | 3928 | 0 | 0 | 0.36 | 1406.44 | 0 | 0
19348412 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:03:20 | 14.12.2019 17:59:57 | 8.944 | 0 | 0 | 1 | 1272 | 0 | 0 | 8.94 | 11376.27
19348415 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:58:11 | 14.12.2019 14:43:25 | 4.754 | 25 | 1745 | 0 | 0 | 118.85 | 8295.54 | 0 | 0
19348417 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / H05-INEBEYLI HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2019 09:20:39 | 14.12.2019 16:16:50 | 6.936 | 0 | 11 | 7 | 287 | 0 | 76.3 | 48.55 | 1990.74
19348425 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ULU CAMI YANI / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:32:33 | 13.12.2019 18:14:55 | 0.706 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0
19348426 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKMEN SOK / LD1E SDK: DM3TR7AE20 Bina: 5303200 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:33:08 | 13.12.2019 18:12:22 | 0.654 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0
19348431 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCICELE*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:39:20 | 13.12.2019 18:41:47 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43.72
19348436 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / LD1B SDK: DM13TR89B14 Bina: 5018789 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:45:05 | 13.12.2019 18:37:37 | 0.876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
19348438 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MITHATPASA MAH.ARMUT / LD1A SDK: TRP48A13 Bina: 5181154 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:47:31 | 13.12.2019 19:57:21 | 2.164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
19348439 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / H12-CARREFOUR KOPRU | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 18:36:17 | 13.12.2019 18:43:39 | 0.123 | 40 | 190 | 0 | 0 | 4.91 | 23.33 | 0 | 0
19348450 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H03-YENICAG 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 17:59:22 | 13.12.2019 18:05:43 | 0.106 | 4 | 1751 | 25 | 3446 | 0.42 | 185.31 | 2.65 | 364.7
19348450 | 2 | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER*HAMZABEY*KO / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 18:00:04 | 13.12.2019 18:04:20 | 0.071 | 22 | 3080 | 17 | 1327 | 1.56 | 219.02 | 1.21 | 94.36
19348451 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU SAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 18:00:38 | 13.12.2019 20:01:35 | 2.016 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 4.03 | 0 | 50.4
19348477 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / LD1H SDK: TR86AH1 Bina: 4059430 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 18:24:53 | 13.12.2019 22:18:05 | 3.887 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0
19348483 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 18:32:40 | 13.12.2019 19:27:29 | 0.914 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.24 | 0 | 0
19348492 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7024*4TR62 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 18:51:21 | 13.12.2019 20:05:19 | 1.233 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 406.82 | 0 | 0
19348501 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:00:29 | 13.12.2019 23:12:03 | 4.193 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 498.94 | 0 | 0
19348503 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARTUS FAB. KARSISI / LD1A SDK: TRP98A28 Bina: EV | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:02:27 | 14.12.2019 21:15:54 | 26.224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0
19348504 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:02:55 | 13.12.2019 21:51:26 | 2.809 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 3269.22 | 0 | 0
19348518 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AYVAZ SOKSK / LD1B SDK: TRP318B3 Bina: 4064535 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:17:34 | 13.12.2019 20:55:16 | 1.628 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0
19348520 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*2 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:23:06 | 13.12.2019 20:57:23 | 1.571 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 3.14 | 0 | 51.86
19348526 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LD1B SDK: DM9TR52B14 Bina: 5116525 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:25:35 | 13.12.2019 20:50:02 | 1.407 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 0 | 0
19348529 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SARILAR / LD1A SDK: DM23TR219AA13 Bina: 5899066 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:29:57 | 13.12.2019 20:02:57 | 0.55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
19348532 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TARIM KRED* TR7 / LD1A SDK: TRP3347A2 Bina: 4041714 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:37:27 | 13.12.2019 21:25:52 | 1.807 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 0 | 0
19348535 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002439 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 20:49:59 | 13.12.2019 20:59:59 | 0.167 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 0
19348537 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*77 PILON ALTI KAB / LD1B SDK: TR3057B2 Bina: 4129178 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:45:39 | 13.12.2019 20:23:28 | 0.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
19348538 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ARIFBEY MAH. CICEKCI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:46:41 | 13.12.2019 20:12:08 | 0.424 | 0 | 356 | 0 | 4 | 0 | 151 | 0 | 1.7
19348538 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:46:41 | 13.12.2019 20:12:44 | 0.434 | 30 | 8216 | 9 | 481 | 13.03 | 3567.11 | 3.91 | 208.83
19348538 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S30-SAPNCA KOPRUBA / H02-KEMER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:46:41 | 13.12.2019 20:13:41 | 0.45 | 2 | 1912 | 7 | 1335 | 0.9 | 860.4 | 3.15 | 600.75
19348538 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:46:41 | 13.12.2019 20:15:46 | 0.485 | 3 | 884 | 0 | 35 | 1.45 | 428.49 | 0 | 16.97
19348581 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / AG FIDER 5 | Kablo Başlığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:48:14 | 13.12.2019 21:14:35 | 1.439 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 197.17 | 0 | 0
19348599 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | JANDARMA TR*10 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:53:18 | 13.12.2019 20:23:29 | 0.503 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 50.81 | 0 | 0
19348600 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR2*245 SK. / LD1B SDK: TRP8010B22 Bina: 3024683 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:05:26 | 13.12.2019 20:59:13 | 1.896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
19348617 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / LD1A SDK: TR5021A6 Bina: AYDIN KILIÇ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 20:13:27 | 13.12.2019 21:01:28 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
19348624 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KABIN KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 20:23:31 | 13.12.2019 20:58:49 | 0.588 | 0 | 59 | 5 | 705 | 0 | 34.71 | 2.94 | 414.78
19348631 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR 4 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2019 22:08:00 | 13.12.2019 22:10:02 | 0.034 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
19348647 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | IZMIT1TM / YARIMCA 2(2) | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:30:49 | 0.248 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0
19348647 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / TR1 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:30:51 | 0.249 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
19348647 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K02-ONDER KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:31:03 | 0.252 | 5 | 9907 | 0 | 0 | 1.26 | 2498.77 | 0 | 0
19348647 | 4 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:31:13 | 0.255 | 9 | 4099 | 0 | 0 | 2.3 | 1045.25 | 0 | 0
19348647 | 5 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H04-CELIK SANAYI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:31:23 | 0.258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0
19348647 | 6 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H11-TR3 KARAYOLU | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:40:43 | 0.413 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0.41 | 154.59 | 0 | 0
19348647 | 7 | KOCAELİ | DERİNCE | K15-DERINCE DM4506 / K02-GISE KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:41:14 | 0.422 | 4 | 3196 | 0 | 0 | 1.69 | 1348.53 | 0 | 0
19348647 | 8 | KOCAELİ | DERİNCE | K15-DERINCE DM4506 / K03-ZORLU K-PLAJY | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:41:25 | 0.425 | 1 | 1722 | 0 | 17 | 0.43 | 731.85 | 0 | 7.23
19348647 | 9 | KOCAELİ | DERİNCE | K15-DERINCE DM4506 / K11-RENO KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 21:41:35 | 0.428 | 9 | 9352 | 3 | 2010 | 3.85 | 4000.58 | 1.28 | 859.83
19348647 | 10 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / IZMIT 2 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:15:55 | 13.12.2019 22:00:16 | 0.739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0
19348655 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KARAABDULBAK* KAB*N / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:18:22 | 13.12.2019 23:11:42 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.11
19348660 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YILDIRIM SOK. / LD1B SDK: TRP20B19 Bina: 5016963 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 21:47:26 | 13.12.2019 22:32:24 | 0.749 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
19348661 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 22:05:47 | 13.12.2019 22:49:41 | 0.732 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 277.3 | 0 | 0
19348665 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEMI SOK.BASI YENIGU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 19:09:01 | 13.12.2019 23:02:22 | 3.889 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1551.78 | 0 | 0
19348669 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BELSA PLAZA BINA TR / LD1H SDK: TR86AH1 Bina: 4059430 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 22:31:54 | 13.12.2019 23:17:12 | 0.755 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
19348677 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 23:09:40 | 14.12.2019 01:14:57 | 2.088 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 1171.4 | 0 | 0
19348677 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 00:01:45 | 14.12.2019 01:14:57 | 1.22 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 735.66 | 0 | 0
19348680 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E MERKEZ / LD1B SDK: TRP1755B27 Bina: 4094126 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2019 23:32:55 | 14.12.2019 00:41:49 | 1.148 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
19348686 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU YENI / LD1B SDK: TRP98B115 Bina: 5227240 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 00:37:06 | 14.12.2019 03:08:42 | 2.527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
19348692 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 02:43:48 | 14.12.2019 02:45:36 | 0.03 | 58 | 190 | 0 | 0 | 1.74 | 5.7 | 0 | 0
19348693 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 02:52:40 | 14.12.2019 02:54:02 | 0.023 | 34 | 351 | 0 | 0 | 0.77 | 8 | 0 | 0
19348694 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*BERBERLER / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 02:34:16 | 14.12.2019 03:30:00 | 0.929 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 112.4 | 0 | 0
19348716 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 06:53:33 | 14.12.2019 12:30:00 | 5.608 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2125.24 | 0 | 0
19348720 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003444 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:55:00 | 14.12.2019 09:54:26 | 0.991 | 0 | 0 | 7 | 346 | 0 | 0 | 6.93 | 342.73
19348735 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 07:48:45 | 14.12.2019 08:12:40 | 0.399 | 30 | 6718 | 45 | 4076 | 11.96 | 2677.87 | 17.94 | 1624.74
19348737 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002964 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:53:21 | 14.12.2019 09:03:21 | 0.167 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.83 | 1.17
19348740 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP050857 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:04:33 | 14.12.2019 09:14:33 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17
19348742 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:20:17 | 14.12.2019 08:53:49 | 0.559 | 3 | 2 | 47 | 769 | 1.68 | 1.12 | 26.27 | 429.79
19348743 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:21:06 | 14.12.2019 08:25:19 | 0.07 | 0 | 4 | 15 | 3173 | 0 | 0.28 | 1.05 | 222.99
19348746 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:27:16 | 14.12.2019 09:19:52 | 0.877 | 0 | 515 | 0 | 5 | 0 | 451.48 | 0 | 4.38
19348752 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H06-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:37:51 | 14.12.2019 08:39:24 | 0.026 | 5 | 62 | 103 | 2017 | 0.13 | 1.6 | 2.66 | 52.11
19348752 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:37:51 | 14.12.2019 08:39:36 | 0.029 | 4 | 154 | 16 | 827 | 0.12 | 4.49 | 0.47 | 24.12
19348756 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:42:21 | 14.12.2019 08:45:40 | 0.055 | 0 | 0 | 19 | 1160 | 0 | 0 | 1.05 | 64.12
19348757 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:42:29 | 14.12.2019 08:45:27 | 0.049 | 0 | 3 | 29 | 2313 | 0 | 0.15 | 1.43 | 114.37
19348758 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / GOYNUK(SEHIR) | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:42:34 | 14.12.2019 08:44:31 | 0.032 | 3 | 2160 | 1 | 93 | 0.1 | 70.2 | 0.03 | 3.02
19348758 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:42:34 | 14.12.2019 08:44:54 | 0.039 | 1 | 430 | 1 | 5 | 0.04 | 16.72 | 0.04 | 0.19
19348765 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D08-OTOBAN SAC KAB / H03-ARABACI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:52:28 | 14.12.2019 08:54:10 | 0.028 | 0 | 3 | 3 | 1083 | 0 | 0.09 | 0.09 | 30.69
19348765 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 08:54:38 | 14.12.2019 09:24:00 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 51.39
19348765 | 3 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KABIN / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:10:00 | 14.12.2019 09:24:00 | 0.233 | 0 | 3 | 3 | 626 | 0 | 0.7 | 0.7 | 146.07
19348775 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:11:44 | 14.12.2019 11:52:17 | 1.676 | 0 | 16 | 3 | 498 | 0 | 26.81 | 5.03 | 834.57
19348785 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:13:35 | 14.12.2019 09:57:16 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19348785 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:13:35 | 14.12.2019 09:58:00 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0
19348785 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:13:35 | 14.12.2019 09:58:02 | 0.741 | 53 | 144 | 0 | 0 | 39.26 | 106.68 | 0 | 0
19348785 | 4 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:13:35 | 14.12.2019 09:58:22 | 0.746 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0
19348785 | 5 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ETA KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:13:35 | 14.12.2019 10:33:00 | 1.324 | 14 | 2389 | 0 | 0 | 18.53 | 3162.11 | 0 | 0
19348798 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:20:41 | 14.12.2019 10:06:16 | 0.76 | 27 | 660 | 0 | 0 | 20.51 | 501.42 | 0 | 0
19348803 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KETENCE KAB*N / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:22:11 | 14.12.2019 09:24:18 | 0.035 | 1 | 118 | 11 | 1876 | 0.04 | 4.16 | 0.39 | 66.18
19348815 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | STAT ONU / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:26:42 | 14.12.2019 09:27:22 | 0.011 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0
19348820 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:25:44 | 14.12.2019 11:40:22 | 2.244 | 12 | 2944 | 0 | 6 | 26.93 | 6606.01 | 0 | 13.46
19348824 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:33:56 | 14.12.2019 10:33:34 | 0.994 | 1 | 885 | 0 | 0 | 0.99 | 879.59 | 0 | 0
19348827 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H04-TR2 CIKISI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:41:56 | 14.12.2019 09:41:57 | 0 | 17 | 5231 | 5 | 582 | 0 | 1.45 | 0 | 0.16
19348832 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:46:47 | 14.12.2019 09:46:48 | 0 | 4 | 1417 | 4 | 2849 | 0 | 0.39 | 0 | 0.79
19348834 | 1 | BOLU | MENGEN | KAYABASI*B6 / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:49:04 | 14.12.2019 10:32:48 | 0.729 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0
19348835 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003977 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:00:00 | 14.12.2019 11:12:48 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.6
19348838 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARAKLI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 09:59:00 | 14.12.2019 12:24:47 | 2.43 | 0 | 365 | 0 | 8 | 0 | 886.85 | 0 | 19.44
19348853 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREBOGAZI KIZIL BAY / LD1C SDK: TRP44C8 Bina: 5151790 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:10:14 | 14.12.2019 11:29:30 | 1.321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
19348861 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KARGALI TR2 / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:25:00 | 14.12.2019 10:57:05 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.81
19348863 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.BATI KARADE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:31:12 | 14.12.2019 12:07:00 | 1.597 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 156.47 | 0 | 0
19348866 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H05-BESDEGIRMEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:36:39 | 14.12.2019 10:36:40 | 0 | 0 | 9 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.08
19348871 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:50:39 | 14.12.2019 12:28:57 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.34
19348874 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 10:55:46 | 14.12.2019 12:42:12 | 1.774 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 143.69 | 0 | 0
19348877 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | PARK YANI T35 4 NOLU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:13:45 | 14.12.2019 11:39:27 | 0.428 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 32.13 | 0 | 0
19348886 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BALATLI KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:28:20 | 14.12.2019 12:08:23 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 110.81
19348889 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU KULACLI M / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:34:00 | 14.12.2019 12:33:33 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.49
19348892 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ONURHAN PETROL TR / LD1A SDK: TRP3306A4 Bina: 4042041 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:35:02 | 14.12.2019 13:50:00 | 2.249 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 0 | 0
19348893 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / LD1A SDK: TR-4031A49 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:35:05 | 14.12.2019 13:17:20 | 1.704 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.41
19348895 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OKUL / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:37:44 | 14.12.2019 12:09:00 | 0.521 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 74.52 | 0 | 0
19348898 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MAH.1 SAPANCA / LD1C SDK: TRP8C3 Bina: 5115358 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:41:46 | 14.12.2019 13:06:16 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.82
19348902 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR77/1 KASGARLI MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:46:53 | 14.12.2019 13:12:00 | 1.419 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 224.14 | 0 | 0
19348903 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:47:36 | 14.12.2019 14:31:12 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.99
19348904 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DEVLET HASTAHANESI T / LD1E SDK: V_4069259 Bina: 4069259 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:48:07 | 14.12.2019 12:36:16 | 0.803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
19348905 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H05-5TR38 KORVELLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:48:34 | 14.12.2019 11:51:52 | 0.055 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0 | 0
19348905 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:48:34 | 14.12.2019 12:20:30 | 0.532 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0
19348906 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CALKOY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 11:59:02 | 14.12.2019 14:17:56 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 171.31
19348925 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CESME*TCK YANI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 12:36:19 | 14.12.2019 13:29:07 | 0.88 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.28 | 0 | 0.88
19348928 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HAMIDIYE MAH. CELIK / LV65C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 12:43:11 | 14.12.2019 13:52:24 | 1.154 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 0 | 0
19348933 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | AHATLI TR / LD1C SDK: TRP8517C Bina: 3138866 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 12:54:47 | 14.12.2019 17:14:38 | 4.331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.66
19348942 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE C*FTL*KLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:39:00 | 14.12.2019 14:44:48 | 0.097 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0 | 0
19348951 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI K.ALTI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 13:33:45 | 14.12.2019 15:04:23 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.17
19348953 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 13:38:18 | 14.12.2019 14:11:22 | 0.551 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0 | 0
19348954 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AHMET CAVUS MH.TR*1 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 13:40:30 | 14.12.2019 15:04:18 | 1.397 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 89.39 | 0 | 2.79
19348957 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUMHURIYET SITE / LD1A SDK: TRP4751A4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 13:43:39 | 14.12.2019 14:55:07 | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.72
19348958 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALLAR OKUL TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 13:45:00 | 14.12.2019 14:21:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.8
19348962 | 1 | BOLU | MERKEZ | PELITCIK*KARABOZLAR* / LD1B SDK: TR1239B1 Bina: 1089736 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:04:51 | 14.12.2019 15:41:09 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
19348966 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SUPER LISE TR / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:08:00 | 14.12.2019 15:01:06 | 0.885 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
19348967 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:08:20 | 14.12.2019 15:06:03 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.55
19348972 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SAHIN BALABAN KONUTL / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:13:00 | 14.12.2019 15:04:33 | 0.859 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.07 | 0 | 0
19348975 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 1TR4*LISE YANI / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:42:34 | 14.12.2019 14:45:40 | 0.052 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0 | 0
19348980 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K60-KARTEPE DM1217 / H04-KETENCE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:33:07 | 14.12.2019 14:48:51 | 0.262 | 6 | 978 | 11 | 1879 | 1.57 | 256.45 | 2.88 | 492.72
19349000 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H02-SAHINLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:43:22 | 14.12.2019 14:43:23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0.33
19349002 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:39:17 | 14.12.2019 15:45:42 | 1.107 | 36 | 5060 | 8 | 1518 | 39.85 | 5601.14 | 8.86 | 1680.34
19349002 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:52:40 | 14.12.2019 18:31:36 | 2.649 | 25 | 3992 | 8 | 1274 | 66.22 | 10574.36 | 21.19 | 3374.68
19349002 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:16:10 | 14.12.2019 18:31:26 | 1.254 | 30 | 6718 | 45 | 4076 | 37.63 | 8427.36 | 56.45 | 5113.12
19349002 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:16:11 | 14.12.2019 18:31:25 | 1.254 | 43 | 13210 | 0 | 52 | 53.92 | 16563.87 | 0 | 65.2
19349002 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:16:11 | 14.12.2019 18:31:26 | 1.254 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 80.27 | 0 | 5.02
19349002 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:16:11 | 14.12.2019 18:31:36 | 1.257 | 2 | 438 | 0 | 5 | 2.51 | 550.54 | 0 | 6.28
19349009 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H02-BESLER MAH B2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:49:22 | 14.12.2019 14:58:55 | 0.159 | 11 | 1636 | 3 | 466 | 1.75 | 260.4 | 0.48 | 74.17
19349010 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MESUDIYE KOYU ORTA M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:48:16 | 14.12.2019 17:33:01 | 2.746 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 13.73 | 0 | 35.7
19349011 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BUNUS*GARIPOGLAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 14:54:41 | 14.12.2019 16:56:48 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.67
19349016 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP307001 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:00:11 | 14.12.2019 17:39:56 | 2.663 | 0 | 12 | 7 | 529 | 0 | 31.95 | 18.64 | 1408.46
19349020 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP311977 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:30:00 | 14.12.2019 17:58:49 | 0.48 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0.48 | 90.29
19349026 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OGRETMENLER SITESI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:08:51 | 14.12.2019 17:04:12 | 1.922 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.21 | 0 | 0
19349028 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU TR*1 1 / LD1A SDK: TRP63A20 Bina: MURAT KÜRECİ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:09:47 | 14.12.2019 19:04:15 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.91
19349035 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIP BAHCEICI / LD1A SDK: TR112A2 Bina: 5125633 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:17:35 | 14.12.2019 16:34:34 | 1.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
19349042 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / AG FIDER 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:20:50 | 14.12.2019 16:14:50 | 0.9 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 18
19349045 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / AG FIDER 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:23:15 | 14.12.2019 16:14:38 | 0.856 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 30.83 | 0 | 24.84
19349051 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP306976 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:30:00 | 14.12.2019 16:43:40 | 0.228 | 0 | 44 | 3 | 443 | 0 | 10.02 | 0.68 | 100.91
19349055 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:31:58 | 14.12.2019 16:22:22 | 0.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0
19349064 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:31:12 | 15.12.2019 12:53:43 | 3.375 | 3 | 194 | 0 | 0 | 10.13 | 654.8 | 0 | 0
19349066 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:30:00 | 15.12.2019 18:12:50 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 522.83
19349068 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9105*4TR58 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:34:23 | 14.12.2019 17:13:52 | 1.658 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 424.46 | 0 | 0
19349075 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 15:53:38 | 14.12.2019 20:50:59 | 4.956 | 9 | 630 | 0 | 239 | 44.6 | 3122.18 | 0 | 1184.44
19349088 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 08:53:13 | 15.12.2019 16:53:00 | 7.996 | 1 | 1 | 6 | 1332 | 8 | 8 | 47.98 | 10651.19
19349099 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / AG FIDER 1 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:04:07 | 15.12.2019 16:53:00 | 7.815 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 265.7
19349103 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HACI KISLA CAMI YANI / LD1A SDK: V_5153194 Bina: 5153194 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:14:00 | 14.12.2019 16:46:46 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
19349104 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY YENI MH / LD1C SDK: TRP385C37 Bina: KIYASETTİN SÖNMEZ | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:15:14 | 14.12.2019 22:30:17 | 6.251 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
19349107 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / H02-PENDIK EVLERI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:14:54 | 15.12.2019 14:10:13 | 4.922 | 1 | 546 | 3 | 417 | 4.92 | 2687.38 | 14.77 | 2052.45
19349108 | 1 | BOLU | MERKEZ | CANAKCILAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:17:04 | 14.12.2019 17:21:56 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.03
19349109 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:23:52 | 16.12.2019 17:38:06 | 8.237 | 0 | 0 | 1 | 1273 | 0 | 0 | 8.24 | 10485.98
19349114 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K51-B.ISKELE DM250 / H10-YUVAKCIK MERKEZ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:07:59 | 16.12.2019 16:38:29 | 7.508 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 525.58 | 0 | 0
19349114 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:08:02 | 16.12.2019 17:31:18 | 8.388 | 0 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 29030.1 | 0 | 0
19349114 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H08 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 09:29:07 | 16.12.2019 09:33:24 | 0.071 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 0 | 0
19349114 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | RAMPA KAB*N / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 16:39:29 | 16.12.2019 17:29:20 | 0.831 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 58.16 | 0 | 0
19349118 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENOL KUME EVLER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2019 11:23:00 | 16.12.2019 13:21:01 | 1.967 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1.97 | 0 | 212.43
19349119 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALON SAHA / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:32:13 | 14.12.2019 17:25:08 | 0.882 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 235.48 | 0 | 0
19349129 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:44:37 | 14.12.2019 16:44:38 | 0 | 2 | 136 | 13 | 2937 | 0 | 0.04 | 0 | 0.82
19349136 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYABASI KOYU ALT MA / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 16:53:39 | 14.12.2019 17:58:29 | 1.081 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 3.24 | 0 | 54.03
19349140 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR12 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:13:00 | 17.12.2019 11:27:31 | 2.242 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 336.29 | 0 | 0
19349142 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:05:47 | 14.12.2019 17:57:34 | 0.863 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0
19349143 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR14 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 13:09:38 | 17.12.2019 15:21:46 | 2.202 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 380.98 | 0 | 0
19349145 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:20:18 | 17.12.2019 17:35:42 | 8.257 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 495.4
19349146 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:08:59 | 14.12.2019 19:40:10 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.47
19349147 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BARBAROS ESK* OLCU*3 / LD1B SDK: TR5062B6 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:09:39 | 14.12.2019 18:01:12 | 0.859 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.78 | 0 | 0
19349148 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312100 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:07:19 | 17.12.2019 17:45:24 | 8.635 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 725.32
19349152 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / HABAS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 02:05:18 | 17.12.2019 03:16:32 | 1.187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0
19349153 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFBEY MAH. CICEKCI / LD1B SDK: DM226TR769B5 Bina: 5294607 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:14:22 | 14.12.2019 21:43:27 | 4.485 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0 | 0
19349204 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULOGLU / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:17:17 | 14.12.2019 17:29:06 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9.45
19349206 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / KULLAR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 02:15:18 | 17.12.2019 03:33:58 | 1.311 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 0 | 0 | 0
19349210 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP015993 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2019 09:05:00 | 17.12.2019 17:12:06 | 8.118 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0 | 8.12 | 8.12 | 868.66
19349214 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 00:18:20 | 18.12.2019 02:59:46 | 2.691 | 25 | 10961 | 0 | 50 | 67.26 | 29491.18 | 0 | 134.53
19349214 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / IZMIT 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 00:18:52 | 18.12.2019 02:59:54 | 2.684 | 63 | 3519 | 0 | 6 | 169.09 | 9444.61 | 0 | 16.1
19349216 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:37:37 | 18.12.2019 17:46:24 | 8.146 | 0 | 0 | 1 | 1138 | 0 | 0 | 8.15 | 9270.59
19349216 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI KOP.BAS T / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:37:37 | 18.12.2019 17:51:27 | 8.231 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1111.13
19349219 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARADERE MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:31:33 | 14.12.2019 21:42:15 | 4.178 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 33.43 | 0 | 116.99
19349220 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP333911 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:05:00 | 18.12.2019 15:56:56 | 6.866 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 6.87 | 1270.13
19349226 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013946 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:22:59 | 18.12.2019 18:05:09 | 8.703 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.24
19349230 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR13 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 13:00:00 | 18.12.2019 15:10:41 | 2.178 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 853.8 | 0 | 0
19349231 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYINDIRLIK TR10 / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:02:32 | 18.12.2019 13:16:39 | 4.235 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 2308.23 | 0 | 0
19349233 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G43-GYTE DM / H02-TOE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:47:41 | 14.12.2019 18:45:46 | 0.968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0
19349238 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:56:46 | 14.12.2019 18:44:27 | 0.795 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.05 | 0 | 0
19349239 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BILEN KOP. EVLERI YA / LD1F SDK: DM242TR86F21 Bina: 5128944 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 17:58:10 | 14.12.2019 18:38:24 | 0.671 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
19349241 | 1 | BOLU | MUDURNU | KECIKIRAN*KOYU*COBAN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:10:27 | 14.12.2019 19:57:06 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.67
19349242 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GEBZELILER SITESI T3 / LD1B SDK: TRP24B59 Bina: 5102323 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:11:31 | 14.12.2019 21:55:36 | 3.735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0
19349243 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE YE**LKENT TR / LD1C SDK: TRP2202C14 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:15:47 | 14.12.2019 19:36:14 | 1.341 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
19349245 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AHMEDIYE KOYU T35 / LD1C SDK: TRP20C47 Bina: YAHYA GÜZELBABA | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:23:46 | 14.12.2019 20:04:54 | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69
19349247 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU YENI / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:00:00 | 14.12.2019 19:30:00 | 1.5 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 27 | 0 | 51
19349249 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNARCA BELEDIYE KO / LD1B SDK: TRP121B4 Bina: 5083743 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:31:17 | 14.12.2019 20:24:05 | 1.88 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0
19349251 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | NEBIHOCA / LD1B SDK: TRP923B52 Bina: 4149646 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:33:44 | 14.12.2019 19:45:00 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
19349255 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:46:00 | 14.12.2019 21:41:09 | 2.919 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 20.43 | 0 | 122.61
19349261 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.108 NOLU / LV65D | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:54:57 | 14.12.2019 22:54:53 | 3.999 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1099.69 | 0 | 0
19349262 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / LD1E SDK: TR5049E20 Bina: 4054441 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 18:59:41 | 14.12.2019 19:50:25 | 0.846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
19349271 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K40-IZMIT DM10 IM4 / H12-CARREFOUR KOPRU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 19:37:13 | 14.12.2019 19:48:05 | 0.181 | 40 | 190 | 0 | 0 | 7.24 | 34.41 | 0 | 0
19349274 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFBEY MAH. CICEKCI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 19:43:38 | 14.12.2019 22:20:41 | 2.617 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 120.41 | 0 | 0
19349275 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI TUTUNCU MAH / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 22:00:00 | 14.12.2019 22:34:13 | 0.57 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 78.13 | 0 | 0
19349279 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY BELE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 19:53:53 | 14.12.2019 23:43:15 | 3.823 | 0 | 21 | 0 | 40 | 0 | 80.28 | 0 | 152.91
19349280 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 19:58:30 | 14.12.2019 21:48:06 | 1.827 | 0 | 737 | 0 | 2 | 0 | 1346.25 | 0 | 3.65
19349292 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KID*ILLI / LD1A SDK: TRP5324A26 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 20:16:47 | 14.12.2019 21:20:58 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
19349296 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT CE*ME TR / LD1D SDK: TRP2102D54 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 20:34:52 | 14.12.2019 21:42:50 | 1.133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0
19349300 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YIGILCA TOKI ILKOGRE / LD1A SDK: TR-3013A7 Bina: 2037712 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 20:55:20 | 14.12.2019 21:25:09 | 0.497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
19349306 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | PARK YANI DM TARAKLI / LD1D SDK: DM1TR45D4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 21:13:20 | 14.12.2019 22:14:00 | 1.011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 0 | 0
19349309 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKSAKALLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 21:19:36 | 14.12.2019 22:07:13 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.08
19349312 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. KIBRIS / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 21:26:47 | 14.12.2019 22:45:20 | 1.309 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 401.91 | 0 | 0
19349318 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU FESTIVAL SAH / LD1B SDK: TRP16B55 Bina: 5139149 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 21:57:42 | 14.12.2019 22:50:18 | 0.877 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0
19349322 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 22:41:59 | 15.12.2019 00:30:59 | 1.817 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 276.13 | 0 | 0
19349326 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 22:59:33 | 15.12.2019 00:08:04 | 1.142 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 0 | 0
19349329 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP025617 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2019 23:39:07 | 14.12.2019 23:49:07 | 0.167 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
19349337 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / LD1C SDK: DM6TR31C18 Bina: 5111564 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 00:18:44 | 15.12.2019 00:59:15 | 0.675 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0 | 0
19349341 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NAKI ONDER RMU / LD1B SDK: TR59B44 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 00:34:52 | 15.12.2019 01:17:19 | 0.708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0
19349431 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H04-SAZAKKINIK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 02:53:27 | 15.12.2019 03:01:33 | 0.135 | 0 | 1 | 2 | 516 | 0 | 0.14 | 0.27 | 69.66
19349432 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 01:36:52 | 15.12.2019 01:38:04 | 0.02 | 0 | 1 | 29 | 1467 | 0 | 0.02 | 0.58 | 29.34
19349448 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY BELE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 01:46:11 | 15.12.2019 02:25:33 | 0.656 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3.94 | 0 | 9.84
19349462 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H07 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 01:55:59 | 15.12.2019 02:02:25 | 0.107 | 37 | 2205 | 1 | 86 | 3.97 | 236.43 | 0.11 | 9.22
19349464 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SANAYI KABIN TR / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 01:58:44 | 15.12.2019 02:47:07 | 0.806 | 1 | 323 | 0 | 23 | 0.81 | 260.46 | 0 | 18.55
19349467 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H06-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 02:04:50 | 15.12.2019 02:05:51 | 0.017 | 1 | 129 | 0 | 1 | 0.02 | 2.19 | 0 | 0.02
19349470 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H06-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 02:12:46 | 15.12.2019 02:13:53 | 0.019 | 1 | 1862 | 0 | 27 | 0.02 | 34.65 | 0 | 0.5
19349472 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*2 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 02:32:11 | 15.12.2019 05:07:48 | 2.594 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 464.26 | 0 | 0
19349477 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 02:53:43 | 15.12.2019 03:02:01 | 0.138 | 0 | 0 | 4 | 581 | 0 | 0 | 0.55 | 80.37
19349480 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:11:28 | 15.12.2019 04:23:46 | 1.205 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 181.96 | 0 | 0
19349481 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FATIH CAMI DIREK / K01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:14:01 | 15.12.2019 03:34:08 | 0.335 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 225.31 | 0 | 0
19349483 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:14:47 | 15.12.2019 03:17:20 | 0.042 | 0 | 0 | 19 | 1160 | 0 | 0 | 0.81 | 49.3
19349484 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:14:50 | 15.12.2019 03:17:33 | 0.045 | 0 | 3 | 29 | 2313 | 0 | 0.14 | 1.31 | 104.73
19349486 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K39-IZMIT DM11 IM5 / H06-DAG HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:35:19 | 15.12.2019 03:45:17 | 0.166 | 3 | 3 | 0 | 212 | 0.5 | 0.5 | 0 | 35.22
19349489 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CARREFOUR KOPRU ALTI / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:35:19 | 15.12.2019 04:04:14 | 0.482 | 10 | 26 | 0 | 0 | 4.82 | 12.53 | 0 | 0
19349489 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H01-GOLCUK 2 HATTI | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:35:19 | 15.12.2019 04:04:37 | 0.488 | 58 | 190 | 0 | 0 | 28.32 | 92.78 | 0 | 0
19349489 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:35:19 | 15.12.2019 04:38:24 | 1.051 | 34 | 351 | 0 | 0 | 35.75 | 369.04 | 0 | 0
19349490 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:50:22 | 15.12.2019 03:55:47 | 0.09 | 1 | 430 | 1 | 5 | 0.09 | 38.82 | 0.09 | 0.45
19349490 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H09-CARSI ICI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:50:37 | 15.12.2019 03:57:10 | 0.109 | 3 | 2160 | 1 | 93 | 0.33 | 235.8 | 0.11 | 10.15
19349490 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:51:25 | 15.12.2019 03:57:29 | 0.101 | 4 | 154 | 16 | 827 | 0.4 | 15.57 | 1.62 | 83.62
19349490 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H03-KARACALAR RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 03:51:34 | 15.12.2019 03:57:46 | 0.103 | 5 | 62 | 103 | 2017 | 0.52 | 6.41 | 10.64 | 208.42
19349498 | 1 | BOLU | MERKEZ | B04-SUNNETCI KABIN / H04-K.CAYIR RUSPAZ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 04:56:52 | 15.12.2019 04:57:52 | 0.017 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
19349505 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / LD1B SDK: DM6TR31B10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 07:53:31 | 15.12.2019 09:02:11 | 1.144 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.06 | 0 | 0
19349506 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:14:17 | 15.12.2019 09:01:58 | 0.795 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 0 | 0
19349511 | 1 | BOLU | MERKEZ | B40-ALICOREN KOK / H05-ERICEK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:27:03 | 15.12.2019 08:27:04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0.16
19349512 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | EMEKEVLER KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:18:29 | 15.12.2019 08:40:40 | 0.37 | 1 | 2222 | 0 | 11 | 0.37 | 821.52 | 0 | 4.07
19349513 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:30:14 | 15.12.2019 09:02:49 | 0.543 | 32 | 1214 | 7 | 792 | 17.38 | 659.27 | 3.8 | 430.1
19349513 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:44:15 | 15.12.2019 08:55:13 | 0.183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
19349517 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 08:58:00 | 0.407 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 0 | 0
19349517 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 08:58:03 | 0.408 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 0 | 0
19349517 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H02-TR9032 DM3 KÖK2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:03:44 | 0.503 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 505.01 | 0 | 0
19349517 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G05-DARICA DM3 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:03:48 | 0.504 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 57.92 | 0 | 0
19349517 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H09-3TR7 KABIN-PTT | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:05:36 | 0.534 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 1106.18 | 0 | 0
19349517 | 6 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H08-TR9081 DM4 K. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:06:04 | 0.541 | 2 | 4729 | 1 | 15 | 1.08 | 2560.23 | 0.54 | 8.12
19349517 | 7 | KOCAELİ | DARICA | G06-DARICA DM4 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:06:06 | 0.542 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 252.55 | 0 | 0
19349517 | 8 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H05-TR9035 TR17 K. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:06:30 | 0.549 | 7 | 7777 | 1 | 2 | 3.84 | 4266.55 | 0.55 | 1.1
19349517 | 9 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H03-B.OGLU PETROL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:06:46 | 0.553 | 7 | 18140 | 0 | 13 | 3.87 | 10032.43 | 0 | 7.19
19349517 | 10 | KOCAELİ | DARICA | G29-DARIC27 DM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:06:48 | 0.554 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 318.88 | 0 | 0
19349517 | 11 | KOCAELİ | DARICA | G05-DARICA DM3 / H04-KOK 1 DM2 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:10:58 | 0.623 | 7 | 188 | 0 | 0 | 4.36 | 117.13 | 0 | 0
19349517 | 12 | KOCAELİ | DARICA | 2TR1 A / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:13:27 | 0.664 | 22 | 13962 | 1 | 38 | 14.62 | 9276.97 | 0.66 | 25.25
19349517 | 13 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H05-TR16 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:35 | 15.12.2019 09:23:59 | 0.84 | 4 | 1419 | 0 | 0 | 3.36 | 1191.96 | 0 | 0
19349529 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ MEZARLIK YANI / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:33:56 | 15.12.2019 08:40:20 | 0.107 | 13 | 6917 | 0 | 6 | 1.39 | 737.81 | 0 | 0.64
19349530 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K03-IZMIT DM4 TR44 / H06-380 TM 3 FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:37:04 | 15.12.2019 08:43:34 | 0.108 | 36 | 40747 | 0 | 27 | 3.9 | 4414.26 | 0 | 2.93
19349530 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:37:04 | 15.12.2019 08:43:36 | 0.109 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 70.78 | 0 | 0
19349531 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H05-IZAYDAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:37:05 | 15.12.2019 09:09:50 | 0.546 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0
19349537 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT JANDARAM KAB / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 09:44:36 | 15.12.2019 11:16:59 | 1.54 | 4 | 2102 | 1 | 1129 | 6.16 | 3236.5 | 1.54 | 1738.35
19349541 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | 16 SOKAK DM / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 08:52:59 | 15.12.2019 09:13:49 | 0.347 | 4 | 1300 | 0 | 2 | 1.39 | 451.39 | 0 | 0.69
19349541 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR TR1 / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:13:01 | 15.12.2019 09:13:49 | 0.013 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 0
19349545 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / OSMANGAZI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:01:04 | 15.12.2019 12:15:14 | 3.236 | 7 | 32 | 0 | 0 | 22.65 | 103.56 | 0 | 0
19349552 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY YENI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:49:00 | 15.12.2019 09:59:08 | 0.169 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 18.58 | 0 | 1.01
19349554 | 1 | BOLU | MERKEZ | MUDRNUTM / SEBEN-1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:06:02 | 15.12.2019 09:31:19 | 0.421 | 7 | 2474 | 27 | 4220 | 2.95 | 1042.52 | 11.38 | 1778.26
19349560 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAMLITEPE PARK *C* T / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:11:08 | 15.12.2019 10:01:15 | 0.835 | 1 | 1404 | 0 | 0 | 0.84 | 1172.73 | 0 | 0
19349562 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1E SDK: DM44TR175E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:16:31 | 15.12.2019 09:41:43 | 0.42 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 63.42 | 0 | 0
19349563 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:17:29 | 15.12.2019 09:36:37 | 0.319 | 17 | 192 | 8 | 2370 | 5.42 | 61.23 | 2.55 | 755.77
19349575 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEKBANLI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:27:58 | 15.12.2019 11:23:38 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.92
19349576 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2019 10:18:38 | 15.12.2019 10:59:46 | 0.686 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.69 | 99.41
19349595 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP338751 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:56:00 | 15.12.2019 11:06:35 | 0.176 | 0 | 0 | 5 | 155 | 0 | 0 | 0.88 | 27.34
19349596 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H02-G.DEMIRCILR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:43:14 | 15.12.2019 09:43:15 | 0 | 1 | 45 | 26 | 3756 | 0 | 0.01 | 0.01 | 1.04
19349598 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | AKSAKLAR*TURGUT / LD1A SDK: TR4145A36 Bina: 1085486 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:43:23 | 15.12.2019 11:42:11 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98
19349610 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR ORTA / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 09:59:36 | 15.12.2019 13:12:50 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 325.28
19349613 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H14-DAHILI TRAFO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:31:43 | 15.12.2019 10:57:08 | 0.424 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 0 | 0
19349614 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G34-GEBZE DM1 / H10-SEDAS VE BLDIYE | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:02:35 | 15.12.2019 10:22:37 | 0.334 | 2 | 8964 | 0 | 0 | 0.67 | 2992.98 | 0 | 0
19349627 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026132 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:02:00 | 15.12.2019 12:12:03 | 0.168 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
19349634 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SIVRITEPE PASAKOY YO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:25:20 | 15.12.2019 13:00:44 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.18
19349637 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | ISU DM*2 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:30:52 | 15.12.2019 12:07:49 | 1.616 | 3 | 64 | 0 | 0 | 4.85 | 103.41 | 0 | 0
19349644 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK SEKER CAD.T35 / LD1B SDK: TRP577B24 Bina: 5131160 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:38:35 | 15.12.2019 11:43:13 | 1.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
19349645 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DADALI KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:38:00 | 15.12.2019 11:01:59 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0.4 | 0 | 73.95
19349655 | 1 | BOLU | MERKEZ | OVADUZU*KOK / H03 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2019 10:58:44 | 15.12.2019 12:02:00 | 1.054 | 0 | 1 | 6 | 344 | 0 | 1.05 | 6.33 | 362.73
19349657 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:06:03 | 15.12.2019 11:06:04 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1842 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51
19349660 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:11:21 | 15.12.2019 11:13:11 | 0.031 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 0 | 0
19349660 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / AG FIDER 3 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:14:01 | 15.12.2019 11:16:18 | 0.038 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0
19349660 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:15:21 | 15.12.2019 11:16:21 | 0.017 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
19349660 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / AG FIDER 6 (BOS) | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:15:40 | 15.12.2019 11:16:27 | 0.013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
19349660 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / AG FIDER 5 (SOKAK) | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:15:46 | 15.12.2019 11:16:23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19349660 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / AG FIDER 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:15:53 | 15.12.2019 11:16:13 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19349664 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARICALAR*DODURGA*YA / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:17:33 | 15.12.2019 17:35:45 | 6.303 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.3 | 0 | 25.21
19349665 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:21:30 | 15.12.2019 14:03:47 | 2.705 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 2.7 | 1154.92
19349667 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004010 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:04:00 | 15.12.2019 12:14:34 | 0.176 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0.35 | 14.62 | 0 | 0
19349668 | 1 | BOLU | MUDURNU | TIMARAKTAS*KOYU*MERK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:26:24 | 15.12.2019 14:21:46 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.07
19349676 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP324562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:12:00 | 15.12.2019 12:27:34 | 0.259 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2.34 | 0 | 1.3
19349681 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:36:28 | 15.12.2019 13:07:13 | 1.512 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 615.59 | 0 | 0
19349682 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | PARK YANI DM TARAKLI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:37:23 | 15.12.2019 12:25:21 | 0.799 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 67.95 | 0 | 0
19349684 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR3 / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:39:01 | 15.12.2019 12:21:05 | 0.701 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0
19349691 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:07:49 | 15.12.2019 13:24:00 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.28
19349691 | 2 | BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:08:12 | 15.12.2019 13:24:00 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.69
19349695 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 11:51:15 | 15.12.2019 11:55:54 | 0.077 | 0 | 0 | 19 | 1160 | 0 | 0 | 1.47 | 89.9
19349705 | 1 | BOLU | MENGEN | HASTANE*B14 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:11:40 | 15.12.2019 13:02:37 | 0.849 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 44.16 | 0 | 0.85
19349709 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKOY A*AGI TR / LD1C SDK: TRP2415C7 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:17:26 | 15.12.2019 15:25:38 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14
19349712 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OVACIK TRP2 / LD1C SDK: TRP11043C5 Bina: 3287077 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:10:39 | 15.12.2019 14:24:52 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.24
19349714 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / D01 | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:26:45 | 15.12.2019 13:45:51 | 1.318 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2.64 | 0 | 118.65
19349723 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | POYRAZLAR T35 / LD1D SDK: TRP360D77 Bina: RAMAZAN ÖZGÜR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:31:24 | 15.12.2019 13:53:06 | 1.362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0
19349726 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:38:50 | 15.12.2019 12:42:03 | 0.054 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0.11 | 0 | 0
19349726 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H09-MUTAS TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:38:50 | 15.12.2019 13:35:32 | 0.945 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0 | 0
19349739 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CERCILER KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:10:00 | 15.12.2019 14:26:23 | 0.273 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 1.09 | 0 | 13.93
19349740 | 1 | BOLU | MERKEZ | TOPARDIC*DEGIRMEN*YA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:57:11 | 15.12.2019 13:58:44 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.7
19349742 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR SAPA*I CAM* / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 12:58:23 | 15.12.2019 14:08:12 | 1.164 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 303.7 | 0 | 0
19349745 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / AG FIDER 4 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:06:23 | 15.12.2019 13:49:02 | 0.711 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 0 | 0
19349749 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. SAADET / LD1F SDK: DM70TR219F12 Bina: 5233235 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:12:46 | 15.12.2019 13:56:52 | 0.735 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0
19349751 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:14:12 | 15.12.2019 15:09:47 | 1.926 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100.17 | 0 | 0
19349755 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SANAT OKULU.KAB*N*10 / LD1B SDK: TR5029B17 Bina: 4097505 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:22:20 | 15.12.2019 14:06:37 | 0.738 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0
19349757 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARICALAR / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:36:38 | 15.12.2019 15:01:24 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.34
19349760 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / TANK PALET 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:31:15 | 15.12.2019 14:01:57 | 0.512 | 33 | 1178 | 7 | 792 | 16.89 | 602.74 | 3.58 | 405.24
19349761 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / LD1E SDK: DM214TR64E30 Bina: CAMİ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:33:47 | 15.12.2019 15:26:15 | 1.874 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0
19349763 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:37:59 | 15.12.2019 14:12:31 | 0.576 | 34 | 351 | 0 | 0 | 19.57 | 202.02 | 0 | 0
19349767 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAPINAR*KAVAGI / LD1A SDK: TR7088A0 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:43:12 | 15.12.2019 15:34:49 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.72
19349768 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*KOYU*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:43:08 | 15.12.2019 15:45:13 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.11
19349770 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU DEGIR / LD1B SDK: TR-63GOLYAKAB10 Bina: 2011616 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:45:06 | 15.12.2019 14:47:24 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.08
19349775 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S12-KARAMAN 1 NOLU / H04-TR653 (TR2) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:16 | 15.12.2019 14:11:54 | 0.394 | 2 | 1944 | 0 | 0 | 0.79 | 765.72 | 0 | 0
19349776 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / YAZLIK 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:10:47 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
19349776 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:13:34 | 0.421 | 0 | 4734 | 0 | 1 | 0 | 1993.54 | 0 | 0.42
19349776 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H03-SEKER FABRIKASI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:13:47 | 0.425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0
19349776 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:16:06 | 0.463 | 0 | 7092 | 0 | 26 | 0 | 3285.96 | 0 | 12.05
19349776 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H17-YENISOY KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:16:26 | 0.469 | 4 | 1590 | 0 | 20 | 1.88 | 745.53 | 0 | 9.38
19349776 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:16:36 | 0.472 | 0 | 770 | 0 | 5 | 0 | 363.18 | 0 | 2.36
19349776 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H07-KIPA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:18 | 15.12.2019 14:17:00 | 0.478 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.48 | 27.74 | 0 | 0
19349778 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / LD1D SDK: TRP52D0 Bina: BILINMIYOR | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:48:46 | 15.12.2019 14:22:44 | 0.566 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0
19349788 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306751 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 13:58:58 | 15.12.2019 14:59:57 | 1.016 | 0 | 2 | 2 | 57 | 0 | 2.03 | 2.03 | 57.93
19349794 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S05-HACI BAYRAMLAR / H03-TR12 OKUL RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:08:49 | 15.12.2019 15:13:41 | 1.081 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 105.95 | 0 | 3.24
19349794 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.OKUL AR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:08:49 | 15.12.2019 15:16:51 | 1.134 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 153.08 | 0 | 0
19349794 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.OKUL AR / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:08:49 | 15.12.2019 15:16:58 | 1.136 | 9 | 109 | 0 | 0 | 10.22 | 123.81 | 0 | 0
19349794 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.OKUL AR / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:08:49 | 15.12.2019 15:17:04 | 1.137 | 5 | 2376 | 0 | 6 | 5.69 | 2702.7 | 0 | 6.83
19349794 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.DM / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:08:49 | 15.12.2019 15:18:28 | 1.161 | 0 | 2004 | 0 | 5 | 0 | 2326.31 | 0 | 5.8
19349807 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LD1B SDK: TRP75B4 Bina: 5061307 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:20:28 | 15.12.2019 18:06:59 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.78
19349809 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NECMI SEMERCI / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:21:24 | 15.12.2019 14:40:48 | 0.323 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 0 | 0
19349813 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCICELE*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:23:09 | 15.12.2019 16:30:28 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89.12
19349815 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC FEVZI CAKMA / LD1A SDK: TRP5969A24 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:24:59 | 15.12.2019 15:16:29 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.43
19349818 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G30-DARICA DM / H11-AYNALI K. DARIC2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:13:58 | 15.12.2019 15:17:43 | 0.063 | 24 | 36069 | 2 | 31 | 1.5 | 2254.31 | 0.13 | 1.94
19349818 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H03-TUZLA TM DARIC 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:13:58 | 15.12.2019 15:28:23 | 0.24 | 25 | 14489 | 1 | 37 | 6.01 | 3481.38 | 0.24 | 8.89
19349823 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9071*1TR11/TR32 / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:36:57 | 15.12.2019 14:46:44 | 0.163 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 0 | 0
19349828 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / KOYLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:41:20 | 15.12.2019 15:14:34 | 0.554 | 11 | 2746 | 47 | 3769 | 6.09 | 1520.98 | 26.03 | 2087.61
19349833 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:52:55 | 15.12.2019 17:18:29 | 2.426 | 0 | 1078 | 0 | 21 | 0 | 2615.35 | 0 | 50.95
19349841 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H09-SANAYI HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 14:59:52 | 15.12.2019 15:55:54 | 0.934 | 1 | 100 | 2 | 60 | 0.93 | 93.39 | 1.87 | 56.03
19349845 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:03:25 | 15.12.2019 17:11:15 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115.05
19349851 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:13:25 | 15.12.2019 16:04:24 | 0.85 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | 0 | 0
19349865 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:19:19 | 15.12.2019 15:29:13 | 0.165 | 24 | 1568 | 0 | 0 | 3.96 | 258.72 | 0 | 0
19349874 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ILIMTEPE TR4 / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:26:01 | 15.12.2019 15:27:58 | 0.032 | 4 | 1300 | 0 | 2 | 0.13 | 42.25 | 0 | 0.07
19349875 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALICI KONUTLAR TR1 / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:26:39 | 15.12.2019 15:27:08 | 0.008 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
19349879 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:20:00 | 15.12.2019 15:40:00 | 0.333 | 0 | 0 | 5 | 514 | 0 | 0 | 1.67 | 171.33
19349884 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE / LD1E SDK: TR-4008E1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:34:30 | 15.12.2019 16:35:40 | 1.019 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53.01 | 0 | 0
19349890 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TURGUTLU KOYU 14.16 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:41:27 | 15.12.2019 17:04:27 | 1.383 | 0 | 4 | 0 | 107 | 0 | 5.53 | 0 | 148.02
19349891 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI KOYU T35 / LD1C SDK: TRP80C14 Bina: 5031690 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:42:10 | 15.12.2019 17:24:30 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.41
19349898 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR3 / LD1D SDK: DM151TR654D1 Bina: BILINMIYOR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:57:26 | 15.12.2019 23:11:03 | 7.227 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.59 | 0 | 0
19349901 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OVAPINAR KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 15:55:28 | 15.12.2019 17:34:13 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.67
19349902 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAH*L 2 TRF*210* / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:01:11 | 15.12.2019 16:34:14 | 0.551 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0
19349907 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:09:51 | 15.12.2019 17:57:23 | 1.792 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 729.43 | 0 | 0
19349912 | 1 | SAKARYA | KARASU | HURRIYET KOYU *YENI / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:20:44 | 15.12.2019 17:15:16 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.18
19349920 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | E.M.L. KOK / LD1B SDK: TR-4024B16 Bina: 2028222 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:34:36 | 15.12.2019 17:11:19 | 0.612 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
19349924 | 1 | SAKARYA | HENDEK | 62 EVLER MAH MEZARLI / LD1F SDK: TRP27F30 Bina: 5150455 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:35:06 | 15.12.2019 17:39:58 | 1.081 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 0 | 0
19349931 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MALTEPE DUBLEKS EVLE / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:43:48 | 15.12.2019 17:01:20 | 0.292 | 0 | 641 | 0 | 2 | 0 | 187.31 | 0 | 0.58
19349931 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S05-HACI BAYRAMLAR / H03-TR12 OKUL RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:43:48 | 15.12.2019 17:01:41 | 0.298 | 14 | 4722 | 0 | 14 | 4.17 | 1407.42 | 0 | 4.17
19349935 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KONAKLARI / LD1B SDK: TRP128B1 Bina: 5114226 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 16:58:52 | 15.12.2019 17:44:58 | 0.768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
19349936 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H03-DUZAGAC RCLS | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:01:18 | 15.12.2019 17:38:49 | 0.625 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0.63 | 242.61
19349937 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-FAIK CIN KOK / H03-ISTIKBAL RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:02:16 | 15.12.2019 17:02:17 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0
19349941 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:03:59 | 15.12.2019 17:10:51 | 0.114 | 1 | 1 | 6 | 1332 | 0.11 | 0.11 | 0.69 | 152.44
19349946 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1D SDK: TR1125D1 Bina: 1035037 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:10:53 | 15.12.2019 17:33:12 | 0.372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
19349947 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.MERKEZ C / LD1B SDK: TRP46B8 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:12:42 | 15.12.2019 18:00:37 | 0.799 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
19349949 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NATO BINA / LD1C SDK: TR4576C8 Bina: 4102918 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:15:01 | 15.12.2019 18:23:09 | 1.136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
19349952 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HARMANLI KOYU TR*2 T / LD1A SDK: TRP32A6 Bina: 5080265 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:18:43 | 15.12.2019 18:10:13 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72
19349961 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / LD1C SDK: TRP221C12 Bina: 5902429 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:52:42 | 15.12.2019 18:54:09 | 1.024 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
19349962 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YUKARI HUSEYUN SEYH / LD1B SDK: TRP180B30 Bina: 5164317 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 17:57:25 | 15.12.2019 19:42:08 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.49
19349965 | 1 | BOLU | MERKEZ | DODURGA*MEZARLIK*YAN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:01:46 | 15.12.2019 18:40:36 | 0.647 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0
19349968 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BAYAT KOYU T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:09:07 | 15.12.2019 19:28:46 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 84.96
19349969 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY HURR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:10:46 | 15.12.2019 19:37:11 | 1.44 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 97.94 | 0 | 0
19349970 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K49-IZMIT DM13 KAD / H03-UCTEPELER HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 19:04:00 | 15.12.2019 19:10:53 | 0.115 | 0 | 3 | 13 | 681 | 0 | 0.34 | 1.49 | 78.13
19349974 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARGALI ISLAMKOY / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:19:55 | 15.12.2019 19:20:13 | 1.005 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5.03 | 0 | 7.04
19349983 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY MERKEZ T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:32:31 | 15.12.2019 20:37:49 | 2.088 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 530.44 | 0 | 0
19349984 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | AHATLI TR / LD1C SDK: TRP8517C Bina: 3138866 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:38:30 | 15.12.2019 21:11:31 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1
19349987 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK KOYU T35 / LD1B SDK: TRP62B8.1 Bina: 5029007 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 18:41:47 | 15.12.2019 19:49:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
19349989 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP219512 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 20:00:00 | 15.12.2019 20:12:42 | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
19350006 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ORMAN ISLETMESI DM / LD1B SDK: DM2TR52B14 Bina: EV | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 19:37:29 | 15.12.2019 20:13:06 | 0.594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
19350010 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKOY ALT MAH. TOP / LD1B SDK: TRP44B5 Bina: 5030877 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 19:47:16 | 15.12.2019 22:06:17 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.32
19350011 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH. MELEK SOK / LD1A SDK: DM135TR601A13 Bina: 5197376 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 19:47:35 | 15.12.2019 21:16:44 | 1.486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
19350013 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K*YOLU AYDINLATMA / LD1A SDK: TRP344A13 Bina: 4081673 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 20:00:55 | 15.12.2019 21:04:01 | 1.052 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0
19350014 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU ELMALI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 20:10:44 | 15.12.2019 20:58:56 | 0.803 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 51.41 | 0 | 0.8
19350016 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MH 1.T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 19:29:40 | 15.12.2019 21:38:41 | 2.15 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 341.89 | 0 | 2.15
19350029 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI TUTUNCU MAH / D01 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 21:21:50 | 15.12.2019 21:31:58 | 0.169 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0
19350031 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 21:30:46 | 15.12.2019 22:29:46 | 0.983 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 236.98 | 0 | 0
19350044 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YILDIZTEPE KOSELI / LD1A SDK: TR-4YILDIZTEPEA2 Bina: 2076330 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 22:59:41 | 16.12.2019 01:49:16 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83
19350046 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR3 / LD1D SDK: DM151TR654D1 Bina: BILINMIYOR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2019 23:44:08 | 16.12.2019 01:19:28 | 1.589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0
19350050 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YUSUFBEY MAH.T35 / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 00:17:49 | 16.12.2019 01:14:52 | 0.951 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.74 | 0 | 0
19350052 | 1 | BOLU | MERKEZ | KALICI*KONUTLAR*SCAD / LD1D SDK: TR1125D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 00:24:01 | 16.12.2019 00:48:52 | 0.414 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0 | 0
19350054 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S19-MALTEPE ARNAVU / H02-MALTEPE DU.RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 00:39:39 | 16.12.2019 01:35:35 | 0.932 | 2 | 1320 | 0 | 0 | 1.86 | 1230.53 | 0 | 0
19350056 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR20/1 / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 00:33:00 | 16.12.2019 00:50:01 | 0.284 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 0
19350059 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SULEYMAN BEY KOYU T3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 00:56:46 | 16.12.2019 02:28:24 | 1.527 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 155.78 | 0 | 0
19350061 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KERESTECILER SANAYI / LD1B SDK: DM263TR515B1 Bina: 5044045 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:12:03 | 16.12.2019 02:12:55 | 1.014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
19350062 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMOKRASI CAD DR TR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:13:13 | 16.12.2019 01:25:08 | 0.199 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0
19350065 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S05-HACI BAYRAMLAR / H04-32 EVLER KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:46:54 | 16.12.2019 01:47:58 | 0.018 | 14 | 5367 | 0 | 16 | 0.25 | 95.41 | 0 | 0.28
19350067 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*CIVI*TRA / LD1C SDK: TR1013C26 Bina: 1020427 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:52:55 | 16.12.2019 02:19:11 | 0.438 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
19350069 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELEDIYE ALTI / LD1C SDK: DM44TR175C1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:54:44 | 16.12.2019 02:22:05 | 0.456 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 44.67 | 0 | 0.46
19350070 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:58:24 | 16.12.2019 02:01:58 | 0.059 | 5 | 3452 | 10 | 2464 | 0.3 | 205.2 | 0.59 | 146.47
19350070 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:58:24 | 16.12.2019 02:02:00 | 0.06 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
19350070 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-MIGROS YANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:58:30 | 16.12.2019 02:02:15 | 0.062 | 1 | 2231 | 0 | 3 | 0.06 | 139.44 | 0 | 0.19
19350070 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:58:38 | 16.12.2019 02:01:41 | 0.051 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0 | 0
19350070 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:58:38 | 16.12.2019 02:02:48 | 0.069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
19350070 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H11-SPOR SALONU RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:59:16 | 16.12.2019 02:03:32 | 0.071 | 5 | 3504 | 0 | 9 | 0.36 | 249.17 | 0 | 0.64
19350070 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H07-YAZLIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 01:59:24 | 16.12.2019 02:02:33 | 0.053 | 19 | 6410 | 0 | 388 | 1 | 336.53 | 0 | 20.37
19350082 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOPRUBASI KABIN / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 02:08:41 | 16.12.2019 02:28:45 | 0.334 | 4 | 1219 | 3 | 3177 | 1.34 | 407.69 | 1 | 1062.53
19350082 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 02:18:01 | 16.12.2019 02:25:03 | 0.117 | 1 | 794 | 0 | 24 | 0.12 | 93.07 | 0 | 2.81
19350085 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOPALLAR SAPAGI DM / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 02:23:08 | 16.12.2019 02:30:08 | 0.117 | 0 | 1 | 29 | 1468 | 0 | 0.12 | 3.38 | 171.27
19350087 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA KARAPURCEK / LD1A SDK: TRP399A21 Bina: 5057808 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 02:35:24 | 16.12.2019 04:05:59 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
19350088 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | GAMA YOLU / LV65A | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 03:29:33 | 16.12.2019 04:35:35 | 1.101 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
19350089 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 02:57:29 | 16.12.2019 05:57:25 | 2.999 | 1 | 1551 | 0 | 60 | 3 | 4651.28 | 0 | 179.93
19350099 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H06-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 04:18:46 | 16.12.2019 04:20:43 | 0.032 | 38 | 1189 | 30 | 1799 | 1.24 | 38.64 | 0.98 | 58.47
19350165 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SEN YEMEK YANI DM / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 04:01:40 | 16.12.2019 04:05:58 | 0.072 | 37 | 2207 | 1 | 86 | 2.65 | 158.17 | 0.07 | 6.16
19350166 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 04:37:43 | 16.12.2019 04:50:00 | 0.205 | 1 | 16 | 0 | 86 | 0.2 | 3.28 | 0 | 17.61
19350168 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 04:59:18 | 16.12.2019 04:59:19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19350168 | 2 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 04:59:20 | 16.12.2019 05:37:59 | 0.644 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 9.02 | 557.85
19350180 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LV65H | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 07:44:49 | 16.12.2019 08:41:25 | 0.943 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
19350185 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 07:41:56 | 16.12.2019 09:05:37 | 1.395 | 0 | 54 | 3 | 697 | 0 | 75.32 | 4.18 | 972.12
19350188 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H03-AKYUDUM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:08:16 | 16.12.2019 08:08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19350191 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:18:32 | 16.12.2019 08:51:55 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.8
19350194 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK TM YANI KOK / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:05:00 | 16.12.2019 10:24:45 | 2.329 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16.3 | 0 | 4.66
19350198 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:08:11 | 16.12.2019 09:21:49 | 1.227 | 5 | 399 | 1 | 36 | 6.14 | 489.66 | 1.23 | 44.18
19350201 | 1 | BOLU | GEREDE | JGC / umut | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 09:48:26 | 18.12.2019 17:28:27 | 7.667 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 3710.8
19350203 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOYU*YUKARI*MA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 10:00:00 | 18.12.2019 13:22:42 | 3.378 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 209.46
19350205 | 1 | BOLU | MERKEZ | PASAKOY*CAMI*YANI / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2019 10:01:29 | 18.12.2019 14:31:31 | 4.501 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 333.04 | 0 | 0
19350206 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:40:26 | 16.12.2019 09:02:47 | 0.372 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 97.22 | 0 | 0
19350207 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. TEPE / LV65E | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:44:50 | 16.12.2019 11:58:49 | 3.233 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 219.85 | 0 | 0
19350210 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LV65D | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 08:50:52 | 16.12.2019 10:23:21 | 1.541 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 245.08 | 0 | 0
19350228 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9050*2TR39/TR16 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:00:35 | 16.12.2019 09:17:04 | 0.275 | 3 | 1250 | 0 | 0 | 0.82 | 343.4 | 0 | 0
19350231 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK HEYBET SOK. D / LD1D SDK: DM274TR571D2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:03:29 | 16.12.2019 10:48:27 | 1.749 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.98 | 0 | 0
19350232 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HATIPKOY / LD1B SDK: TRP4769B16 Bina: 4100042 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:05:13 | 16.12.2019 10:38:05 | 1.548 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 0
19350241 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D07-YIGILCA KOK 1 / H07-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:09:59 | 16.12.2019 09:19:09 | 0.153 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0
19350241 | 2 | DÜZCE | YIĞILCA | D07-YIGILCA KOK 1 / AG FIDER 3 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:09:59 | 16.12.2019 09:19:26 | 0.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
19350247 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURUCESME SINEKLI BI / K05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:11:35 | 16.12.2019 09:53:44 | 0.702 | 5 | 2250 | 3 | 1646 | 3.51 | 1580.63 | 2.11 | 1156.32
19350268 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCICELE*MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:17:18 | 16.12.2019 13:19:22 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 169.45
19350279 | 1 | BOLU | MERKEZ | B02-SUMER KABIN / AG FIDER 3 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:24:10 | 16.12.2019 10:10:54 | 0.779 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 0
19350281 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | PTT ARKASI / LD1C SDK: TR-2CUMAYERIC16 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:26:25 | 16.12.2019 12:58:31 | 3.535 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 116.66 | 0 | 0
19350287 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOCATURK / LV65B | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:35:40 | 16.12.2019 11:55:43 | 2.334 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 193.74 | 0 | 0
19350292 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:45:55 | 16.12.2019 09:45:56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19350293 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:49:23 | 16.12.2019 10:20:14 | 0.514 | 1 | 885 | 0 | 0 | 0.51 | 455.04 | 0 | 0
19350299 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003318 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:54:49 | 16.12.2019 11:12:18 | 1.291 | 0 | 0 | 12 | 562 | 0 | 0 | 15.5 | 725.76
19350300 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9125*1TR34 / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 09:56:53 | 16.12.2019 11:55:00 | 1.969 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1204.79 | 0 | 0
19350314 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307561 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:09:59 | 16.12.2019 10:40:55 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.37
19350318 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KYNSLITM / SAZKOY | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:06:51 | 16.12.2019 12:36:03 | 2.487 | 3 | 634 | 0 | 1026 | 7.46 | 1576.55 | 0 | 2551.32
19350323 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAMLITEPE FIDANLIK R / LD1B SDK: TR5005B14 Bina: 4058351 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:22:50 | 16.12.2019 12:05:40 | 1.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
19350328 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E MERKEZ / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:26:40 | 16.12.2019 11:03:26 | 0.613 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 245.11 | 0 | 0
19350333 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:37:25 | 16.12.2019 10:37:26 | 0 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05
19350333 | 2 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Hücre Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:37:28 | 16.12.2019 11:14:37 | 0.619 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.62 | 3.72 | 11.76 | 116.4
19350336 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA SHELL KARSISI / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:40:38 | 16.12.2019 14:13:40 | 3.551 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 24.85 | 0 | 237.89
19350338 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LD1F SDK: DM63TR206F3 Bina: 5194885 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 10:42:25 | 16.12.2019 11:08:41 | 0.438 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
19350358 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HASANBEY KOYU MERKEZ / D01 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 11:00:00 | 16.12.2019 11:40:00 | 0.667 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 8.67
19350379 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H04-GURCAM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 11:16:22 | 16.12.2019 11:16:23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0.14
19350380 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10320*3TR21/B / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:02:39 | 19.12.2019 16:41:01 | 7.639 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 511.84 | 0 | 0
19350389 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BILECILER KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 11:26:10 | 16.12.2019 12:38:00 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.34
19350390 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *CEVIZLIK* / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:00 | 19.12.2019 12:55:26 | 3.924 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 168.73
19350401 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI KOYU / LD1C SDK: TR-597DUZCEC19 Bina: 2086742 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 11:32:04 | 16.12.2019 14:24:51 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88
19350403 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7069*3TR2 / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 11:52:31 | 16.12.2019 14:31:32 | 2.65 | 1 | 2197 | 0 | 0 | 2.65 | 5822.66 | 0 | 0
19350403 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7069*3TR2 / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 11:52:31 | 16.12.2019 16:26:39 | 4.569 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 2732.2 | 0 | 0
19350425 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.BATI KARADE / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:20:00 | 16.12.2019 12:51:41 | 0.528 | 0 | 759 | 0 | 15 | 0 | 400.79 | 0 | 7.92
19350426 | 1 | BOLU | GEREDE | DANISMENTLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:10:27 | 16.12.2019 14:00:00 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.51
19350429 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CUMHURIYET CAD.SULTA / LD1C SDK: TRP282C3 Bina: 5050473 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:13:18 | 16.12.2019 13:52:00 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
19350430 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004137 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:22:00 | 16.12.2019 15:35:36 | 0.227 | 0 | 30 | 5 | 310 | 0 | 6.8 | 1.13 | 70.27
19350436 | 1 | SAKARYA | HENDEK | NURIYE COPLUK TR / LD1C SDK: TRP175C37 Bina: ŞANTİYE | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:21:26 | 16.12.2019 16:47:38 | 4.437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0
19350438 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:25:32 | 16.12.2019 12:52:59 | 0.458 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 111.63 | 0 | 0
19350440 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE YORUKLER MA / LD1A SDK: TRP238A11 Bina: MEHMET YILDIRIM | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:29:10 | 16.12.2019 13:35:37 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
19350442 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:29:33 | 16.12.2019 13:16:25 | 0.781 | 10 | 634 | 0 | 0 | 7.81 | 495.22 | 0 | 0
19350446 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:33:50 | 16.12.2019 12:53:16 | 0.324 | 5 | 1749 | 0 | 0 | 1.62 | 566.48 | 0 | 0
19350447 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CALTICAK KOYU 2 T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:35:19 | 16.12.2019 15:10:53 | 2.593 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 111.49 | 0 | 2.59
19350463 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TASAN CAD. RMU*TR4* / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:50:00 | 16.12.2019 14:02:58 | 0.216 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 31.34 | 0 | 0
19350465 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOK DM / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:56:54 | 16.12.2019 15:29:09 | 0.538 | 1 | 78 | 1 | 836 | 0.54 | 41.93 | 0.54 | 449.35
19350467 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.HACI BAY / LD1D SDK: TRP618D10 Bina: 5207765 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:59:43 | 16.12.2019 13:35:25 | 0.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
19350470 | 1 | BOLU | MERKEZ | CEPNI*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 12:59:27 | 16.12.2019 13:31:42 | 0.537 | 1 | 0 | 21 | 564 | 0.54 | 0 | 11.29 | 303.15
19350477 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TA*LITARLA TRF*TR219 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:06:07 | 16.12.2019 14:12:54 | 1.113 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 150.26 | 0 | 0
19350480 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:07:36 | 16.12.2019 14:40:00 | 1.54 | 0 | 23 | 14 | 606 | 0 | 35.42 | 21.56 | 933.24
19350486 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:13:09 | 16.12.2019 14:00:00 | 0.781 | 0 | 14 | 1 | 537 | 0 | 10.93 | 0.78 | 419.31
19350495 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:21:00 | 16.12.2019 13:30:33 | 0.159 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0
19350496 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:21:25 | 16.12.2019 14:00:46 | 0.656 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.27 | 0 | 0
19350505 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR / LD1C SDK: TRP1024C32 Bina: EDNAN IŞIK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:40:12 | 16.12.2019 15:49:33 | 2.156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 0 | 0
19350508 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H14-SCADA OTOYOL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:44:31 | 16.12.2019 14:04:20 | 0.33 | 7 | 5362 | 0 | 6 | 2.31 | 1770.95 | 0 | 1.98
19350509 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SALIHIYE KOYU MERKEZ / LD1B SDK: TRP205B30 Bina: 5024732 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:44:54 | 16.12.2019 14:50:13 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.97
19350514 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:46:35 | 16.12.2019 14:15:32 | 0.482 | 1 | 1770 | 0 | 0 | 0.48 | 854.03 | 0 | 0
19350518 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKARCA KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:44:51 | 16.12.2019 16:00:53 | 2.267 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 126.96 | 0 | 0
19350526 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YAYALAR KOY ICI / LD1C SDK: TRP103C37 Bina: 5167485 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 13:57:34 | 16.12.2019 15:20:11 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.75
19350538 | 1 | SAKARYA | KARASU | SINANOGLU KOK DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:06:27 | 16.12.2019 15:50:03 | 1.727 | 9 | 1682 | 3 | 182 | 15.54 | 2904.25 | 5.18 | 314.25
19350538 | 2 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:24:45 | 16.12.2019 15:29:36 | 0.081 | 2 | 916 | 5 | 1341 | 0.16 | 74.04 | 0.4 | 108.4
19350538 | 3 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:24:45 | 16.12.2019 15:29:40 | 0.082 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11.72 | 0 | 0.08
19350546 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:09:56 | 16.12.2019 14:09:57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0.15
19350554 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER*HAMZABEY*KO / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:11:26 | 16.12.2019 15:01:02 | 0.827 | 0 | 1 | 7 | 575 | 0 | 0.83 | 5.79 | 475.33
19350556 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR33 TR / K05 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:16:00 | 16.12.2019 18:23:00 | 4.117 | 1 | 668 | 0 | 0 | 4.12 | 2749.93 | 0 | 0
19350559 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / LD1D SDK: DM5TR13D11 Bina: marmara inan1740108 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:21:04 | 16.12.2019 19:58:40 | 5.627 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.52 | 0 | 0
19350571 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR77/1 KASGARLI MAH / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:35:14 | 16.12.2019 17:33:11 | 2.966 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0
19350573 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKPINAR *TR*33* / LD1A SDK: V_5887624 Bina: 5887624 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:38:03 | 16.12.2019 19:59:21 | 5.355 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0
19350577 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ESKI OGRETMEN EVLERI / LD1D SDK: V_5039588 Bina: 5039588 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:39:46 | 16.12.2019 16:34:14 | 1.908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
19350584 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003026 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:49:23 | 16.12.2019 15:34:27 | 0.751 | 0 | 35 | 0 | 364 | 0 | 26.29 | 0 | 273.4
19350585 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU GUL / LD1A SDK: TR-32KAYNASLIA40 Bina: 2136090 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:53:06 | 16.12.2019 17:08:56 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26
19350606 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ADASU SU POMPASI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:12:58 | 16.12.2019 16:37:51 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19350606 | 2 | SAKARYA | ERENLER | ADASU SU POMPASI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:21:44 | 16.12.2019 16:37:51 | 0.269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0
19350607 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:13:25 | 16.12.2019 16:53:06 | 1.661 | 0 | 396 | 0 | 2 | 0 | 657.91 | 0 | 3.32
19350629 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPRAK SOKAK.T50 / LD1B SDK: TRP52B22 Bina: hayrettin uzun 1423282 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:38:47 | 16.12.2019 17:24:20 | 1.759 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 0 | 0
19350632 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.DOLUNA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:42:59 | 16.12.2019 17:20:21 | 1.623 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 360.26 | 0 | 0
19350635 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI HACI ALIBE / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:46:42 | 16.12.2019 18:02:06 | 2.257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
19350637 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S02-ORMAN ISLETMES / H04-ESKI DEVLT HAS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:48:38 | 16.12.2019 16:15:05 | 0.441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
19350647 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 15:59:14 | 16.12.2019 16:41:17 | 0.701 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 0 | 0
19350651 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LD1A SDK: TRP1015A15 Bina: 4086590 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:06:39 | 16.12.2019 18:32:52 | 2.437 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
19350652 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | ANKA YAPI / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 14:23:43 | 16.12.2019 18:26:07 | 4.04 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 949.4 | 0 | 0
19350659 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B SDK: DM9TR108B2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:16:54 | 16.12.2019 21:39:05 | 5.37 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 241.64 | 0 | 0
19350660 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP014195 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:07:58 | 16.12.2019 17:17:58 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
19350664 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014116 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:49:14 | 16.12.2019 16:59:14 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8
19350670 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRISULHIYE MEZARLIK / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:26:55 | 16.12.2019 17:36:25 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9.18
19350672 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H02-KOPRUBASI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:35:33 | 16.12.2019 17:41:40 | 1.102 | 12 | 1086 | 6 | 2555 | 13.22 | 1196.71 | 6.61 | 2815.47
19350673 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DEDELER KOYU T50 / LD1E SDK: V_5017004 Bina: 5017004 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:35:41 | 16.12.2019 17:49:05 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22
19350679 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK ARITMA DM / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:43:52 | 16.12.2019 17:01:51 | 0.3 | 14 | 5409 | 7 | 853 | 4.2 | 1621.2 | 2.1 | 255.66
19350692 | 1 | BOLU | MERKEZ | MUSTAKIMLER*MAH / LD1A SDK: TR1285A5 Bina: 1087570 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:44:41 | 16.12.2019 17:57:22 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
19350708 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:51:28 | 16.12.2019 16:53:33 | 0.035 | 6 | 4776 | 0 | 5 | 0.21 | 165.83 | 0 | 0.17
19350708 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:51:28 | 16.12.2019 16:53:35 | 0.035 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0
19350708 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:51:28 | 16.12.2019 16:53:37 | 0.036 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0
19350708 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 16:51:28 | 16.12.2019 18:12:27 | 1.35 | 5 | 11549 | 0 | 0 | 6.75 | 15587.94 | 0 | 0
19350745 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HATIPLER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:25:05 | 16.12.2019 18:05:04 | 0.666 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
19350752 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S04-TOKER KABIN / LV GIRIS | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:31:59 | 17.12.2019 01:15:19 | 7.722 | 0 | 724 | 0 | 3 | 0 | 5590.89 | 0 | 23.17
19350752 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S04-TOKER KABIN / AG FIDER 2 | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:31:59 | 17.12.2019 11:31:43 | 17.996 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2429.4 | 0 | 0
19350757 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCULLU KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:35:06 | 16.12.2019 18:08:53 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.14
19350761 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:40:07 | 16.12.2019 17:48:24 | 0.138 | 0 | 515 | 0 | 5 | 0 | 71.1 | 0 | 0.69
19350762 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H07-DODURGA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:30:00 | 19.12.2019 12:55:39 | 3.427 | 2 | 1817 | 5 | 391 | 6.86 | 6227.77 | 17.14 | 1340.15
19350763 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ERZURUM MAH.KABIN / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:40:59 | 16.12.2019 18:37:55 | 0.949 | 0 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 1126.33 | 0 | 0
19350764 | 1 | BOLU | MERKEZ | BESKAVAKLAR*CIVI*TRA / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:29:41 | 19.12.2019 15:42:45 | 6.218 | 2 | 3801 | 0 | 0 | 12.44 | 23633.77 | 0 | 0
19350766 | 1 | BOLU | GEREDE | JGC / manevra | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:30:00 | 19.12.2019 10:59:38 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 159.85
19350768 | 1 | BOLU | MENGEN | BESLER*MAH*B9 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:34:41 | 19.12.2019 13:17:42 | 3.717 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 152.39 | 0 | 0
19350771 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | CILIMLI BELEDIYE EK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:34:13 | 16.12.2019 18:16:55 | 0.712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0
19350775 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | UMURLAR*KOYGIRISI / D01 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 17:51:53 | 16.12.2019 17:58:30 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.32
19350786 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKSOY*TAVUKCULUK*TAS / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 19:45:00 | 16.12.2019 19:52:41 | 0.128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
19350800 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE FINDIKLI TR / LV65C | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 18:14:51 | 16.12.2019 22:20:44 | 4.098 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 483.57 | 0 | 0
19350811 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAYBAHCE USTUN SOK / LD1C SDK: TRP25C14 Bina: 4069850 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 18:28:34 | 16.12.2019 19:07:27 | 0.648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
19350814 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ISIKLAR / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 18:33:43 | 16.12.2019 19:50:09 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.01
19350816 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H03-KAZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 18:36:05 | 16.12.2019 18:36:06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0.23
19350828 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORTA CAM** TR / LD1B SDK: TRP3020B9 Bina: 4176651 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 19:01:03 | 16.12.2019 20:00:29 | 0.991 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0
19350832 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP002479 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 19:15:00 | 16.12.2019 19:29:29 | 0.241 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0.48 | 8.93
19350844 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*CARSI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 19:41:49 | 16.12.2019 20:21:36 | 0.663 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 243.34 | 0 | 0
19350847 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENOL KUME EVLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 20:03:12 | 16.12.2019 20:13:12 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0.17 | 0 | 18
19350849 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEPETL*PINAR KOK / LD1A SDK: TR2665A12 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 19:50:52 | 16.12.2019 22:13:21 | 2.375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.12 | 0 | 0
19350854 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LD1C SDK: TRP126C10 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 19:58:21 | 16.12.2019 20:37:12 | 0.648 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 0
19350861 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KENDIR SOKAK TRF*89* / LD1A SDK: TRP5030A10 Bina: 4116535 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 20:14:15 | 16.12.2019 21:12:43 | 0.974 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0
19350865 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMAN ISLETME TR / LD1I SDK: TR301I1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 20:30:53 | 16.12.2019 22:06:05 | 1.587 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0
19350867 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR2 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2019 20:37:28 | 16.12.2019 22:06:58 | 1.492 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 156.63 | 0 | 0
19350873 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1H SDK: DM58TR199H1 Bina: 5197508 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 21:10:38 | 16.12.2019 22:37:22 | 1.446 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.13 | 0 | 0
19350874 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LD1C SDK: TRP126C10 Bina: 4081445 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 21:10:41 | 16.12.2019 23:30:01 | 2.322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0
19350885 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | MEKECE ISTASYON MAH. / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 21:45:11 | 16.12.2019 22:11:39 | 0.441 | 0 | 4 | 0 | 158 | 0 | 1.76 | 0 | 69.7
19350885 | 2 | SAKARYA | PAMUKOVA | MEKECE ISTASYON MAH. / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2019 21:45:44 | 16.12.2019 22:11:39 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 55.29
19350916 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAHALLEBASI 14.16 / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 00:01:10 | 17.12.2019 01:05:29 | 1.072 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 179.01 | 0 | 0
19350917 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H15-K.KOY TM KULLAR | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 00:43:06 | 17.12.2019 00:44:12 | 0.018 | 138 | 9497 | 25 | 1944 | 2.53 | 174.11 | 0.46 | 35.64
19350917 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-B.ISKELE DM250 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 00:43:06 | 17.12.2019 00:44:15 | 0.019 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0
19350918 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K09-IZMIT IM DM1 / H08-BEGENDIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 01:03:44 | 17.12.2019 01:07:18 | 0.059 | 6 | 269 | 0 | 0 | 0.36 | 15.99 | 0 | 0
19350919 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 01:25:10 | 17.12.2019 01:27:52 | 0.045 | 8 | 2362 | 0 | 0 | 0.36 | 106.29 | 0 | 0
19350924 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK TR6 / H04-AKOVA SEHIR 2 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 00:38:49 | 17.12.2019 01:22:15 | 0.724 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5.07 | 0 | 1.45
19350974 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRISULHIYE MEZARLIK / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 01:31:46 | 17.12.2019 01:32:44 | 0.016 | 4 | 2097 | 1 | 683 | 0.06 | 33.79 | 0.02 | 11
19350985 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KETENCE KAB*N / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 01:53:05 | 17.12.2019 01:55:02 | 0.032 | 1 | 118 | 11 | 1876 | 0.03 | 3.84 | 0.36 | 60.97
19350986 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H11-SPOR SALONU RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 01:59:08 | 17.12.2019 02:02:36 | 0.058 | 5 | 3505 | 0 | 9 | 0.29 | 202.51 | 0 | 0.52
19350986 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:00:06 | 17.12.2019 02:03:38 | 0.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
19350986 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H12-SAPAK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:00:13 | 17.12.2019 02:02:51 | 0.044 | 19 | 6413 | 0 | 388 | 0.83 | 281.46 | 0 | 17.03
19350986 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-MIGROS YANI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:00:20 | 17.12.2019 02:04:14 | 0.065 | 1 | 2231 | 0 | 3 | 0.07 | 145.02 | 0 | 0.2
19350986 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:00:36 | 17.12.2019 02:03:56 | 0.056 | 5 | 3453 | 10 | 2465 | 0.28 | 191.83 | 0.56 | 136.94
19350986 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:00:36 | 17.12.2019 02:03:59 | 0.056 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0
19350986 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:00:44 | 17.12.2019 02:03:23 | 0.044 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 13.82 | 0 | 0
19351016 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:14:45 | 17.12.2019 03:14:30 | 0.996 | 0 | 542 | 0 | 1 | 0 | 539.74 | 0 | 1
19351032 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOPRUBASI KABIN / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:24:54 | 17.12.2019 02:27:48 | 0.048 | 4 | 1218 | 3 | 3178 | 0.19 | 58.87 | 0.15 | 153.6
19351043 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:14:40 | 17.12.2019 02:19:28 | 0.08 | 0 | 770 | 0 | 5 | 0 | 61.6 | 0 | 0.4
19351043 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H17-YENISOY KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:14:50 | 17.12.2019 02:19:17 | 0.074 | 4 | 1593 | 0 | 20 | 0.3 | 118.15 | 0 | 1.48
19351043 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:14:58 | 17.12.2019 02:18:56 | 0.066 | 0 | 7096 | 0 | 26 | 0 | 469.12 | 0 | 1.72
19351043 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:16:44 | 17.12.2019 02:21:28 | 0.079 | 0 | 4742 | 0 | 1 | 0 | 374.09 | 0 | 0.08
19351043 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H03-SEKER FABRIKASI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:16:53 | 17.12.2019 02:21:14 | 0.073 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
19351043 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H07-KIPA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:17:18 | 17.12.2019 02:20:38 | 0.056 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.06 | 3.22 | 0 | 0
19351043 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H06-STADYUM | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 02:17:27 | 17.12.2019 02:20:00 | 0.042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
19351046 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 03:55:30 | 17.12.2019 04:05:30 | 0.167 | 0 | 349 | 0 | 1 | 0 | 58.17 | 0 | 0.17
19351048 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 03:43:41 | 17.12.2019 03:45:39 | 0.033 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0.07 | 9.93 | 0 | 0
19351048 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 03:43:41 | 17.12.2019 03:45:58 | 0.038 | 9 | 75 | 7 | 710 | 0.34 | 2.85 | 0.27 | 27.02
19351048 | 3 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H10-KARTEPE HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 03:43:41 | 17.12.2019 03:46:08 | 0.041 | 18 | 5557 | 15 | 1233 | 0.74 | 226.91 | 0.61 | 50.35
19351048 | 4 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K52-B.ISKELE DM250 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 03:43:41 | 17.12.2019 03:46:10 | 0.041 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 0
19351048 | 5 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H11-KULLAR TR3 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 03:43:41 | 17.12.2019 03:46:19 | 0.044 | 109 | 3562 | 3 | 1 | 4.78 | 156.33 | 0.13 | 0.04
19351076 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. KIBRIS / LD1A SDK: V_2060054 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 06:54:34 | 17.12.2019 07:41:11 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19351083 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. KIBRIS / LD1A SDK: V_2060054 Bina: 2060054 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 07:54:49 | 17.12.2019 10:10:20 | 2.259 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.17 | 0 | 0
19351084 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:01:48 | 17.12.2019 09:16:22 | 1.243 | 3 | 198 | 0 | 1 | 3.73 | 246.07 | 0 | 1.24
19351086 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 1TR32 / LD1A SDK: TR9119A3004441 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:07:25 | 17.12.2019 09:10:44 | 1.055 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0 | 0
19351087 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CICEKCILER ONU GOLBA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:08:50 | 17.12.2019 09:22:40 | 1.231 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.69 | 0 | 0
19351089 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:45:00 | 17.12.2019 08:59:31 | 0.242 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0.73 | 90.49
19351100 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025577 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:50:00 | 17.12.2019 10:00:31 | 0.175 | 0 | 0 | 2 | 324 | 0 | 0 | 0.35 | 56.79
19351101 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D10-TR1 ITFAIYE / LD1A SDK: TR-4001A3 Bina: 2187886 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:48:08 | 17.12.2019 11:01:47 | 2.227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
19351103 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR OZAN SOK.BAS / LD1D SDK: DM143TR620D5 Bina: NECMETTİN TERZİOĞLU | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:50:52 | 17.12.2019 09:46:40 | 0.93 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
19351111 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVCILAR TR / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:58:00 | 17.12.2019 10:38:00 | 1.667 | 0 | 302 | 0 | 13 | 0 | 503.33 | 0 | 21.67
19351113 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S10-ARIFIYE I NOLU / LD1B SDK: DM114TR525B3 Bina: 5908737 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:58:36 | 17.12.2019 10:00:06 | 1.025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
19351114 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 08:58:38 | 17.12.2019 12:20:00 | 3.356 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 399.38 | 0 | 0
19351117 | 1 | BOLU | GEREDE | YENIMAHALLE*TR22 / LD1C SDK: TR3022C10 Bina: 1001523 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:01:11 | 17.12.2019 13:32:52 | 4.528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 0
19351148 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:13:55 | 17.12.2019 09:54:40 | 0.679 | 11 | 2913 | 4 | 1086 | 7.47 | 1978.41 | 2.72 | 737.58
19351149 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI HACI ALIBE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:19:09 | 17.12.2019 11:10:57 | 1.863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
19351151 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OSMANLI / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:21:11 | 17.12.2019 10:13:00 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.82
19351152 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SEHVARMAZ KOYU ASAG / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:22:38 | 17.12.2019 10:00:07 | 0.625 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.62 | 0 | 28.74
19351154 | 1 | SAKARYA | ERENLER | COK AMACLI LISE DM / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:29:59 | 17.12.2019 15:14:56 | 5.749 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 2552.63 | 0 | 0
19351172 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H06-IZAYDAS KABIN | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:18:06 | 17.12.2019 15:59:38 | 2.692 | 6 | 531 | 0 | 0 | 16.15 | 1429.57 | 0 | 0
19351178 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KAYACIK / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:39:00 | 17.12.2019 10:37:30 | 0.975 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 0
19351183 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013865 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:41:07 | 17.12.2019 13:02:22 | 3.354 | 0 | 6 | 0 | 249 | 0 | 20.13 | 0 | 835.19
19351188 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGLICA KOYU DM / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:44:35 | 17.12.2019 09:45:42 | 0.019 | 0 | 0 | 9 | 368 | 0 | 0 | 0.17 | 6.85
19351189 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 09:45:02 | 17.12.2019 10:08:29 | 0.391 | 7 | 3423 | 2 | 10 | 2.74 | 1337.82 | 0.78 | 3.91
19351198 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307561 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:30:00 | 17.12.2019 11:46:24 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.56
19351253 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOL TR / LD1B SDK: TRP3348B6 Bina: 4042763 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:09:11 | 17.12.2019 10:46:39 | 0.624 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0
19351256 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SAKRYATM / YAZLIK 1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:03:03 | 17.12.2019 10:31:06 | 0.467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0
19351256 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:03:03 | 17.12.2019 10:31:36 | 0.476 | 5 | 3453 | 10 | 2465 | 2.38 | 1643.05 | 4.76 | 1172.93
19351256 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-MIGROS YANI | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:03:03 | 17.12.2019 10:31:51 | 0.48 | 1 | 2231 | 0 | 3 | 0.48 | 1070.88 | 0 | 1.44
19351256 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H07-YAZLIK KABIN | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:03:03 | 17.12.2019 10:33:57 | 0.515 | 19 | 6413 | 0 | 388 | 9.79 | 3302.7 | 0 | 199.82
19351256 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H11-SPOR SALONU RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:03:03 | 17.12.2019 11:17:20 | 1.238 | 5 | 3505 | 0 | 9 | 6.19 | 4339.38 | 0 | 11.14
19351258 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013995 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:14:27 | 17.12.2019 15:58:36 | 5.736 | 0 | 1 | 1 | 173 | 0 | 5.74 | 5.74 | 992.3
19351265 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU YOLU KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:28:52 | 19.12.2019 13:36:59 | 4.135 | 0 | 57 | 3 | 1635 | 0 | 235.71 | 12.41 | 6761.18
19351271 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:24:48 | 17.12.2019 10:24:49 | 0 | 1 | 552 | 2 | 369 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1
19351272 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 08:24:19 | 19.12.2019 08:25:35 | 0.021 | 17 | 6089 | 0 | 751 | 0.36 | 128.55 | 0 | 15.85
19351272 | 2 | SAKARYA | KARASU | S36-KOCAALI SAHIL / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 08:24:19 | 19.12.2019 08:25:37 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19351272 | 3 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / H07-KIRAZLI YOLU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 08:24:19 | 19.12.2019 08:26:26 | 0.035 | 11 | 2423 | 21 | 5487 | 0.39 | 85.48 | 0.74 | 193.57
19351272 | 4 | SAKARYA | KARASU | S34-KOCAALI DM / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 08:24:19 | 19.12.2019 08:26:28 | 0.036 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0
19351272 | 5 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:01:46 | 19.12.2019 16:18:44 | 7.283 | 0 | 44 | 9 | 164 | 0 | 320.44 | 65.55 | 1194.38
19351278 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAYI DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 10:32:00 | 17.12.2019 11:07:28 | 0.591 | 12 | 2945 | 0 | 6 | 7.09 | 1740.82 | 0 | 3.55
19351287 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR19 BINA TR / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:20:00 | 17.12.2019 11:30:26 | 0.174 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0
19351293 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARASU CAD.TR*4 14/1 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:24:14 | 19.12.2019 12:10:00 | 2.763 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 93.93 | 0 | 19.34
19351335 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:16:41 | 17.12.2019 12:14:59 | 0.972 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0.97 | 164.21
19351342 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOPRUBASI OMEREFENDI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 08:49:56 | 20.12.2019 09:25:41 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.54
19351344 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOPRUBASI OMEREFENDI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 11:00:32 | 20.12.2019 12:07:57 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 180.9
19351345 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KEMERYANI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 13:38:31 | 20.12.2019 15:07:24 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 146.66
19351355 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LD1A SDK: TRP76A45 Bina: 5909393 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:42:33 | 17.12.2019 12:18:25 | 0.598 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
19351360 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H04-GEYVE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:55:57 | 17.12.2019 12:20:41 | 0.412 | 0 | 19 | 16 | 524 | 0 | 7.83 | 6.6 | 216
19351360 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S44-GEYVE DSI KABI / H02-DOGANTEPE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:55:57 | 17.12.2019 12:21:15 | 0.422 | 0 | 24 | 31 | 1067 | 0 | 10.12 | 13.07 | 449.92
19351369 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YAZLIK MODUL / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 11:57:08 | 17.12.2019 12:20:35 | 0.391 | 0 | 568 | 0 | 603 | 0 | 221.99 | 0 | 235.67
19351374 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR*SUFYANLAR / LD1A SDK: TR4100A14 Bina: 1084157 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:00:36 | 17.12.2019 14:37:30 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.23
19351376 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D09-TR13 MTA KABIN / H05-KALE GRUP RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:03:47 | 17.12.2019 12:14:26 | 0.177 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 206.61 | 0 | 0
19351381 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE ARV*N T / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:07:32 | 17.12.2019 13:31:05 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.93
19351384 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR2 / LD1B SDK: TRP1305B8 Bina: 4171820 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:15:31 | 17.12.2019 13:00:00 | 0.741 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
19351386 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:18:21 | 17.12.2019 13:17:42 | 0.989 | 0 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 9.89 | 396.66
19351395 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SEREFIYE MAH. OTOPAR / LD1A SDK: TR-13DUZCEA2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:27:42 | 17.12.2019 14:21:43 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.02 | 0 | 0
19351400 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | IHSANIYE ARPALIK / LD1C SDK: TRP909C52 Bina: 4151850 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:41:41 | 17.12.2019 18:53:12 | 6.192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.58
19351401 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI MERKEZ / LD1B SDK: TR-559DUZCEB34 Bina: 2045389 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:41:05 | 17.12.2019 14:18:46 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.88
19351403 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULFALLI / K01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:43:00 | 17.12.2019 12:52:00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25.5
19351405 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP016678 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:03:00 | 17.12.2019 13:13:52 | 0.181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0
19351408 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR29 / H05-KAZIMIYE RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:36 | 19.12.2019 15:14:57 | 6.239 | 0 | 943 | 1 | 854 | 0 | 5883.53 | 6.24 | 5328.25
19351409 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 12:49:26 | 17.12.2019 13:34:14 | 0.747 | 1 | 2617 | 0 | 0 | 0.75 | 1954.03 | 0 | 0
19351413 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S46-HENDEK TR29 / AG FIDER 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:00 | 19.12.2019 11:56:37 | 2.944 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 412.11 | 0 | 0
19351414 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:20 | 19.12.2019 09:27:44 | 0.457 | 4 | 212 | 8 | 127 | 1.83 | 96.81 | 3.65 | 58
19351414 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:20 | 19.12.2019 15:42:03 | 6.695 | 0 | 32 | 0 | 290 | 0 | 214.25 | 0 | 1941.63
19351414 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 14:58:44 | 19.12.2019 15:42:03 | 0.722 | 4 | 175 | 8 | 107 | 2.89 | 126.34 | 5.78 | 77.25
19351428 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H02-BAHCELIEVLER | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:11:24 | 0.057 | 19 | 6413 | 0 | 388 | 1.08 | 363.4 | 0 | 21.99
19351428 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H11-SPOR SALONU RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:11:51 | 0.064 | 5 | 3505 | 0 | 9 | 0.32 | 224.9 | 0 | 0.58
19351428 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H07-YAZLIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:12:41 | 0.078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
19351428 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:12:43 | 0.079 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 0 | 0
19351428 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:13:12 | 0.087 | 5 | 3453 | 10 | 2465 | 0.43 | 299.26 | 0.87 | 213.63
19351428 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:13:14 | 0.087 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 40.56 | 0 | 0
19351428 | 7 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-MIGROS YANI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:08:00 | 17.12.2019 13:13:30 | 0.092 | 1 | 2231 | 0 | 3 | 0.09 | 204.51 | 0 | 0.28
19351433 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:13:00 | 17.12.2019 14:06:43 | 0.895 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 179.06 | 0 | 0
19351479 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK*ERSIN CAN DM / LD1E SDK: DM239TR799E36 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:28:10 | 17.12.2019 17:45:36 | 4.291 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.81 | 0 | 0
19351485 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H10-OZGURKENT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:50:57 | 17.12.2019 14:08:52 | 0.299 | 27 | 2629 | 0 | 1 | 8.06 | 785.05 | 0 | 0.3
19351486 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TAHIR BEY KOYU T35 / LD1A SDK: TRP190A2 Bina: 5026893 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 13:51:04 | 17.12.2019 15:29:49 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65
19351498 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER CIFTCI SK. / LD1D SDK: TRP362D14 Bina: 5186072 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:10:16 | 17.12.2019 14:40:48 | 0.509 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
19351508 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR45*ADEM YAVUZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:24:22 | 17.12.2019 17:08:50 | 2.741 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 359.09 | 0 | 0
19351521 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10302*3TR11 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:48:58 | 17.12.2019 16:16:22 | 1.457 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 445.74 | 0 | 0
19351524 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KUBA CAMII / LD1A SDK: TRP154A14 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:51:27 | 17.12.2019 17:31:24 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.66
19351525 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | SUBASI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:56:20 | 17.12.2019 16:31:51 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 122.58
19351526 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE GIRISI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:56:31 | 17.12.2019 16:19:10 | 1.378 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2.76 | 0 | 17.91
19351527 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 14:57:36 | 17.12.2019 15:16:35 | 0.316 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 63.28 | 0 | 0
19351533 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013229 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 16:58:40 | 17.12.2019 17:08:40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 61.33
19351536 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OZDEMIRLER TR / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:09:49 | 17.12.2019 15:51:11 | 0.689 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 136.51 | 0 | 0
19351537 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026109 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:19:00 | 17.12.2019 15:24:00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 28
19351541 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 16:34:02 | 17.12.2019 16:52:04 | 0.301 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 0 | 0
19351542 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HACIMAZLI / LD1C SDK: TRP6046C11 Bina: 4079541 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:15:25 | 17.12.2019 18:19:04 | 3.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06
19351543 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / LD1E SDK: DM214TR64E30 Bina: CAMİ | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:16:03 | 17.12.2019 16:38:33 | 1.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0
19351554 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ERVATAN TR / LD1A SDK: TRP3353A0 Bina: 4036377 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:30:03 | 17.12.2019 18:04:57 | 2.582 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.54 | 0 | 0
19351557 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ALI OZBEK PARKI / LD1A SDK: TR-23GUMUSOVAA3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:27:17 | 17.12.2019 17:31:46 | 2.075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0
19351558 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR2 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:38:56 | 17.12.2019 17:04:18 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 153.66
19351564 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SALMANLI KOYU GIRIS / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:00:00 | 20.12.2019 16:35:47 | 7.596 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 30.39 | 0 | 121.54
19351565 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306910 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:05:46 | 20.12.2019 12:24:58 | 3.32 | 0 | 17 | 0 | 132 | 0 | 56.44 | 0 | 438.24
19351568 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHAN GAZI MAH.431.S / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 15:54:37 | 17.12.2019 17:10:24 | 1.263 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.95 | 0 | 0
19351573 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMANIYE GIRISI DIRE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 16:02:49 | 17.12.2019 17:08:47 | 1.099 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 0 | 4.4
19351574 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 19:16:34 | 17.12.2019 19:26:34 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0.67 | 10.33
19351580 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KOCULLU KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 16:06:54 | 17.12.2019 17:44:15 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.92
19351596 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKCAY DERE KARSISI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 16:30:03 | 17.12.2019 17:39:54 | 1.164 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.16 | 0 | 12.81
19351615 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:08:11 | 17.12.2019 19:21:43 | 2.226 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 445.11 | 0 | 0
19351620 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUCUKBERK*CANSA*MAH / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:17:38 | 17.12.2019 17:47:12 | 0.493 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
19351626 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ORTA MAH.BELEDIYE HA / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:25:57 | 17.12.2019 18:01:52 | 0.599 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 69.44 | 0 | 0
19351632 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YAVUZSEL*MCAM***TRP1 / LD1A SDK: TRP5014A3 Bina: 4044863 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:32:11 | 17.12.2019 19:30:19 | 1.969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0
19351634 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SSK ALTI KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 06:31:49 | 20.12.2019 06:49:32 | 0.295 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 76.48 | 0 | 0.3
19351634 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S02-ORMAN ISLETMES / H06-TURBE YANI KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 06:31:49 | 20.12.2019 06:55:18 | 0.391 | 5 | 13802 | 0 | 8 | 1.96 | 5401.95 | 0 | 3.13
19351634 | 3 | SAKARYA | ERENLER | S02-ORMAN ISLETMES / H07-TERMINAL | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 06:31:49 | 20.12.2019 06:56:59 | 0.419 | 10 | 305 | 0 | 0 | 4.19 | 127.93 | 0 | 0
19351634 | 4 | SAKARYA | ERENLER | S02-ORMAN ISLETMES / H05-KADIRGA CADDESI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 06:31:49 | 20.12.2019 07:01:50 | 0.5 | 13 | 7914 | 0 | 35 | 6.5 | 3959.2 | 0 | 17.51
19351634 | 5 | SAKARYA | ERENLER | S02-ORMAN ISLETMES / H04-ESKI DEVLT HAS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 06:31:49 | 20.12.2019 07:04:01 | 0.537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0
19351634 | 6 | SAKARYA | ERENLER | S02-ORMAN ISLETMES / H02-DEVLET HAS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 06:31:49 | 20.12.2019 07:11:12 | 0.656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
19351644 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | UNBAY INS.VE DIS TIC / LD1A SDK: DM254TR810A1 Bina: ünbay | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:44:54 | 17.12.2019 19:44:43 | 1.997 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 0 | 0
19351651 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:44:05 | 17.12.2019 20:23:54 | 2.664 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 599.31 | 0 | 0
19351653 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 3 / LD1A SDK: DM267TR844A7 Bina: yılmaz özbek | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 17:55:54 | 17.12.2019 18:44:47 | 0.815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
19351675 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / LD1E SDK: TR5221E4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 18:18:32 | 17.12.2019 19:32:39 | 1.235 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 0
19351681 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY KOSU SAHASI / LD1A SDK: TRP75A1.1 Bina: 5107750 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 18:26:11 | 17.12.2019 19:15:42 | 0.825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
19351690 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / LD1C SDK: TR-2UGURLUC35 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 18:43:39 | 17.12.2019 20:03:29 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
19351692 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 18:45:30 | 17.12.2019 19:51:38 | 1.102 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 181.87 | 0 | 0
19351696 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SHELL YANI / LD1A SDK: TRP842A6 Bina: ERTA YAPI | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 18:51:41 | 17.12.2019 21:47:10 | 2.925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.02 | 0 | 0
19351697 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KUMLU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 18:43:07 | 17.12.2019 21:53:38 | 3.175 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 174.64 | 0 | 0
19351708 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASKISIGI KOYU MERKE / LD1D SDK: TRP641D2 Bina: 5876486 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 19:08:15 | 17.12.2019 20:29:32 | 1.355 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 0 | 0
19351712 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHAN GAZI MAH.431.S / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 19:26:35 | 17.12.2019 20:46:00 | 1.324 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0
19351713 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GUNESLER CEZA EVI TR / LD1A SDK: DM73TR225A1 Bina: 5232613 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 19:30:00 | 17.12.2019 21:02:35 | 1.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
19351721 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LD1C SDK: TR1908C14 Bina: 4090956 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2019 19:56:22 | 17.12.2019 20:36:54 | 0.676 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
19351732 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR SONU T35 / LD1B SDK: TRP22B32 Bina: 5014887 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 20:14:21 | 17.12.2019 20:59:08 | 0.746 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
19351733 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B SDK: DM9TR108B26 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 20:20:27 | 17.12.2019 21:47:39 | 1.453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0
19351740 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHAN GAZI MAH.431.S / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 21:07:29 | 17.12.2019 23:32:15 | 2.413 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 0 | 0
19351744 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LD1A SDK: TRP1917A25 Bina: 4091900 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 21:38:15 | 17.12.2019 22:42:53 | 1.077 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 0 | 0
19351760 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAA*AC ACILIK / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2019 22:54:06 | 18.12.2019 01:10:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.63
19351769 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI D*100 KENAR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 01:00:04 | 18.12.2019 01:29:04 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.48
19351791 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H07-TR13 CIKISI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 00:53:26 | 18.12.2019 00:53:27 | 0 | 16 | 1242 | 9 | 425 | 0 | 0.35 | 0 | 0.12
19351791 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 00:53:28 | 18.12.2019 00:55:58 | 0.042 | 31 | 8213 | 9 | 481 | 1.29 | 342.21 | 0.38 | 20.04
19351804 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 01:06:03 | 18.12.2019 01:09:47 | 0.062 | 23 | 8096 | 9 | 481 | 1.43 | 503.75 | 0.56 | 29.93
19351804 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H01 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 01:06:03 | 18.12.2019 02:39:50 | 1.563 | 8 | 117 | 0 | 0 | 12.5 | 182.88 | 0 | 0
19351813 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARAKAMIS KOK 1 / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 01:59:57 | 18.12.2019 02:02:49 | 0.048 | 65 | 13098 | 56 | 5544 | 3.11 | 625.79 | 2.68 | 264.88
19351825 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H04-KIRKPINAR RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 03:16:30 | 18.12.2019 03:51:17 | 0.58 | 8 | 1125 | 9 | 425 | 4.64 | 652.19 | 5.22 | 246.38
19351827 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:25:21 | 18.12.2019 02:28:11 | 0.047 | 0 | 4743 | 0 | 1 | 0 | 223.98 | 0 | 0.05
19351827 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H03-SEKER FABRIKASI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:25:33 | 18.12.2019 02:28:22 | 0.047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
19351827 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H07-KIPA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:25:54 | 18.12.2019 02:28:46 | 0.048 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.05 | 2.77 | 0 | 0
19351827 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:26:22 | 18.12.2019 02:29:48 | 0.057 | 0 | 770 | 0 | 5 | 0 | 44.06 | 0 | 0.29
19351827 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H17-YENISOY KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:26:31 | 18.12.2019 02:29:34 | 0.051 | 4 | 1593 | 0 | 20 | 0.2 | 80.98 | 0 | 1.02
19351827 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:26:37 | 18.12.2019 02:29:16 | 0.044 | 0 | 7096 | 0 | 26 | 0 | 313.41 | 0 | 1.15
19351827 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H04-ADAKENT YAZLIK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 02:26:42 | 18.12.2019 02:27:54 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
19351850 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 03:36:00 | 18.12.2019 03:51:00 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 15.5
19351884 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZIKRI SOYER2 / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 03:14:05 | 18.12.2019 03:24:26 | 0.172 | 20 | 38795 | 0 | 27 | 3.45 | 6692.14 | 0 | 4.66
19351993 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TOYOTA*RMU / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 03:39:38 | 18.12.2019 03:40:10 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
19351995 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H02-AYM 3 KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 03:56:58 | 18.12.2019 03:58:45 | 0.03 | 89 | 2194 | 1 | 49 | 2.65 | 65.21 | 0.03 | 1.46
19352007 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H05-BOLU DAGI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 04:00:10 | 18.12.2019 04:00:11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0.14
19352010 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 04:28:14 | 18.12.2019 07:04:37 | 2.606 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 440.48 | 0 | 0
19352019 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H06 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 06:28:15 | 18.12.2019 06:35:45 | 0.125 | 1 | 80 | 3 | 408 | 0.13 | 10 | 0.38 | 51
19352025 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SARISU DM / LD1A SDK: DM122TR543A11 Bina: 5041976 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 07:10:42 | 18.12.2019 09:06:54 | 1.937 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
19352026 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FIKRET KAYA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 07:15:10 | 18.12.2019 08:57:19 | 1.703 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.7 | 0 | 5.11
19352027 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY MER / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 07:40:17 | 18.12.2019 08:56:49 | 1.276 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 223.22 | 0 | 5.1
19352029 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR3 BINA TR / LD1B SDK: TR602B50 Bina: 4082430 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 07:49:17 | 18.12.2019 11:59:02 | 4.163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0
19352031 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:10:00 | 18.12.2019 09:26:08 | 0.269 | 0 | 20 | 3 | 408 | 0 | 5.38 | 0.81 | 109.71
19352039 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2019 08:23:58 | 18.12.2019 09:48:23 | 1.407 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1084.75 | 0 | 0
19352045 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE SARISU DM / H04 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 08:32:40 | 18.12.2019 09:03:30 | 0.514 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 210.18 | 0 | 0
19352046 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 08:32:39 | 18.12.2019 11:14:34 | 2.699 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 456.07 | 0 | 0
19352047 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 08:30:50 | 18.12.2019 09:55:22 | 1.409 | 0 | 515 | 0 | 5 | 0 | 725.58 | 0 | 7.04
19352048 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TA*LITARLA TRF*TR219 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 08:34:53 | 18.12.2019 09:05:00 | 0.502 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0
19352051 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H01-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:33:26 | 20.12.2019 13:21:51 | 3.807 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1625.57 | 0 | 0
19352053 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. MEZARL / LD1A SDK: TR-145DUZCEA5 Bina: BILINMIYOR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 08:46:31 | 18.12.2019 09:58:18 | 1.196 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
19352054 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:31:00 | 20.12.2019 10:08:04 | 0.618 | 3 | 557 | 0 | 0 | 1.85 | 344.1 | 0 | 0
19352054 | 2 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H04-ARDEM KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:31:00 | 20.12.2019 10:11:26 | 0.674 | 2 | 937 | 0 | 1 | 1.35 | 631.43 | 0 | 0.67
19352055 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:31:43 | 20.12.2019 10:19:02 | 0.789 | 7 | 1384 | 0 | 0 | 5.52 | 1091.44 | 0 | 0
19352055 | 2 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:31:43 | 20.12.2019 17:42:10 | 8.174 | 10 | 286 | 0 | 0 | 81.74 | 2337.81 | 0 | 0
19352056 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002536 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2019 09:30:00 | 20.12.2019 17:25:00 | 7.917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 443.33
19352058 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*SUVEY*MAH / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:34:20 | 21.12.2019 17:30:00 | 7.928 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 190.27
19352068 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEDIYE YANII / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:09:25 | 18.12.2019 10:36:00 | 1.443 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 122.66 | 0 | 0
19352068 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEDIYE YANII / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:09:25 | 18.12.2019 15:12:30 | 6.051 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1881.98 | 0 | 0
19352068 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEDIYE YANII / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2019 14:19:12 | 18.12.2019 15:12:30 | 0.888 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 75.51 | 0 | 0
19352088 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI D*100 KENAR / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:19:22 | 18.12.2019 11:54:26 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 105.96
19352091 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G61-DM10061 / H04-GUMUSPALA CAD. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:20:54 | 18.12.2019 09:39:55 | 0.317 | 0 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 1503.58 | 0 | 0
19352098 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H10-FASTAD KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:29:59 | 18.12.2019 09:42:36 | 0.21 | 11 | 1 | 52 | 4 | 2.31 | 0.21 | 10.93 | 0.84
19352102 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:32:14 | 21.12.2019 12:10:17 | 2.634 | 1 | 6 | 19 | 188 | 2.63 | 15.81 | 50.05 | 495.22
19352111 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCKOPRU KABIN / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:37:21 | 18.12.2019 09:49:00 | 0.194 | 34 | 976 | 29 | 1216 | 6.6 | 189.51 | 5.63 | 236.11
19352111 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026243 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:37:21 | 18.12.2019 11:22:52 | 1.759 | 0 | 44 | 1 | 563 | 0 | 77.38 | 1.76 | 990.1
19352142 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:36:54 | 18.12.2019 11:07:48 | 1.515 | 0 | 2 | 3 | 811 | 0 | 3.03 | 4.55 | 1228.67
19352146 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10275*2TR9 / H06 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:44:07 | 18.12.2019 10:11:47 | 0.461 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 346.76 | 0 | 0
19352150 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAY MAH. SUPHI PASA / LD1A SDK: TR-87DUZCEA2 Bina: 2053501 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:50:43 | 18.12.2019 13:14:16 | 3.393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 0
19352151 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE MERKEZ PTT / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:50:55 | 18.12.2019 10:10:34 | 0.328 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 106.77 | 0 | 0
19352160 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*TUNCEL*SO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:54:36 | 18.12.2019 10:11:22 | 0.279 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 | 0
19352163 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 09:58:07 | 18.12.2019 10:36:47 | 0.644 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 145.64 | 0 | 0
19352166 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:04:35 | 18.12.2019 16:48:29 | 6.732 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 3675.49 | 0 | 0
19352170 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | RUSTEMLER MAH.T35 / LD1B SDK: TRP6B40 Bina: 5138878 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:07:12 | 18.12.2019 12:02:49 | 1.927 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
19352174 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D18-UZUN MUSTAFA / H08-FABRIKA KOYU | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:12:53 | 18.12.2019 10:45:36 | 0.545 | 3 | 3989 | 0 | 142 | 1.64 | 2175.11 | 0 | 77.43
19352183 | 1 | BOLU | MERKEZ | TASCILAR*SIYAMOGLU*M / LD1B SDK: TR1332B7 Bina: 1089911 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:28:33 | 18.12.2019 12:48:13 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33
19352184 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K03-IZMIT DM4 TR44 / H02-PAKMAYA KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:28:35 | 18.12.2019 10:29:24 | 0.014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
19352185 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAYBURTLULAR TR. / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:28:00 | 18.12.2019 13:15:00 | 2.783 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 442.55 | 0 | 0
19352187 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT CUMHURIYET / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:29:48 | 18.12.2019 17:20:44 | 6.849 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 321.9 | 0 | 0
19352188 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*SARIKADILAR / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:07:41 | 18.12.2019 12:37:10 | 0.491 | 0 | 1 | 2 | 247 | 0 | 0.49 | 0.98 | 121.37
19352190 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:03:35 | 18.12.2019 11:09:34 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0.3 | 37.3
19352196 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:47:20 | 18.12.2019 11:56:44 | 0.157 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.16 | 0.94 | 2.98 | 29.45
19352199 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*TUNCEL*SO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:47:30 | 18.12.2019 11:26:33 | 0.651 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0
19352204 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARILAR*SUFYANLAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:48:30 | 18.12.2019 11:16:49 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 49.08
19352205 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 12:45:00 | 21.12.2019 15:02:27 | 2.291 | 1 | 33 | 1 | 889 | 2.29 | 75.6 | 2.29 | 2036.55
19352207 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER*HAMZABEY*KO / H03 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:53:27 | 18.12.2019 10:54:50 | 0.023 | 4 | 1751 | 25 | 3446 | 0.09 | 40.37 | 0.58 | 79.45
19352207 | 2 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H07-YENICAG 1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:53:27 | 18.12.2019 10:56:16 | 0.047 | 22 | 3080 | 17 | 1327 | 1.03 | 144.59 | 0.8 | 62.3
19352217 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK FISKO KOK / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:30:09 | 21.12.2019 10:20:38 | 1.841 | 2 | 57 | 0 | 316 | 3.68 | 104.96 | 0 | 581.88
19352222 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D38-OSMANCA TM YAN / H03-AKCAKOCA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:12:00 | 21.12.2019 11:17:00 | 2.083 | 0 | 187 | 7 | 571 | 0 | 389.58 | 14.58 | 1189.58
19352223 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAAT BANKASI / LD1C SDK: DM43TR174C2 Bina: 5234482 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 10:57:40 | 18.12.2019 14:59:20 | 4.028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.19 | 0 | 0
19352228 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G22-DURAKLI KABIN / H05-PINAR KABIN RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:59:46 | 21.12.2019 15:25:00 | 6.421 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 6.42 | 1939.01
19352229 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP027320 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:03:47 | 21.12.2019 12:45:06 | 3.689 | 0 | 0 | 1 | 464 | 0 | 0 | 3.69 | 1711.52
19352230 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:46:01 | 21.12.2019 09:18:33 | 0.542 | 9 | 189 | 0 | 0 | 4.88 | 102.48 | 0 | 0
19352230 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:46:01 | 21.12.2019 16:40:14 | 7.904 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.81 | 0 | 0 | 0
19352230 | 3 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 16:24:11 | 21.12.2019 16:40:14 | 0.268 | 9 | 189 | 0 | 0 | 2.41 | 50.56 | 0 | 0
19352236 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D06-YIGILCA KOK2 / H03-BEKIRLER RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:00:15 | 21.12.2019 15:54:50 | 6.91 | 0 | 16 | 8 | 2766 | 0 | 110.56 | 55.28 | 19112.29
19352241 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | HACILAR MAH2 / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:00:00 | 21.12.2019 10:59:36 | 1.993 | 4 | 75 | 0 | 827 | 7.97 | 149.5 | 0 | 1648.49
19352245 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CEDIDIYE MAH. E. BEL / LD1B SDK: TR-57DUZCEB2 | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:00:00 | 21.12.2019 12:08:07 | 3.135 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0
19352248 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H13-HUZURKENT TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:21:05 | 18.12.2019 11:37:44 | 0.278 | 6 | 4779 | 0 | 5 | 1.67 | 1326.17 | 0 | 1.39
19352248 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:21:05 | 18.12.2019 11:37:46 | 0.278 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 94.82 | 0 | 0
19352248 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G42-HUZURKENT KABI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:21:05 | 18.12.2019 11:37:48 | 0.279 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 88.04 | 0 | 0
19352248 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H02-TR10143 MEZARLIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:21:05 | 18.12.2019 11:38:12 | 0.285 | 5 | 11557 | 0 | 0 | 1.43 | 3296.96 | 0 | 0
19352249 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | BUYUKDERE MH.14.16 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:21:27 | 18.12.2019 16:28:23 | 5.116 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 854.3 | 0 | 0
19352260 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S04-TOKER KABIN / LD1B SDK: DM83TR260B4 Bina: 5192289 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:24:50 | 18.12.2019 17:24:25 | 5.993 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 0 | 0
19352270 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9021*2TR18 / D01 | Topraklama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:30:00 | 18.12.2019 11:40:00 | 0.167 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
19352272 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / LV GIRIS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:32:58 | 18.12.2019 12:18:36 | 0.761 | 0 | 515 | 0 | 5 | 0 | 391.69 | 0 | 3.8
19352279 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:17:39 | 18.12.2019 13:27:39 | 0.167 | 0 | 20 | 3 | 408 | 0 | 3.33 | 0.5 | 68
19352288 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:47:49 | 18.12.2019 17:12:51 | 5.417 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 227.52 | 0 | 0
19352294 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EMMEZLI / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:50:11 | 18.12.2019 12:37:01 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.64
19352298 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KUMLALI APT. TR / LD1B SDK: TRP3334B1 Bina: 4186649 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 11:53:57 | 18.12.2019 13:48:44 | 1.913 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74.61 | 0 | 0
19352308 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK AYDIN ORME Y / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:05:29 | 18.12.2019 12:39:07 | 0.561 | 7 | 106 | 2 | 313 | 3.92 | 59.42 | 1.12 | 175.45
19352318 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H01-DAHILI TRAFO | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:13:39 | 18.12.2019 12:35:47 | 0.369 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 157.52 | 0 | 0
19352324 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP003882 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:10:00 | 18.12.2019 13:26:29 | 0.275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0
19352327 | 1 | SAKARYA | HENDEK | RASIM PASA *TR*10* / LD1D SDK: TRP56D7 Bina: 5153681 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:22:35 | 18.12.2019 12:57:11 | 0.577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
19352331 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*TUNCEL*SO / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:27:13 | 18.12.2019 12:54:55 | 0.462 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 99.72 | 0 | 0
19352332 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKTEFEK KARADERE MAH / LD1A SDK: TRP86A155 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:28:38 | 18.12.2019 14:20:37 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.73
19352333 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:33:34 | 18.12.2019 12:45:24 | 0.197 | 2 | 523 | 0 | 5 | 0.39 | 103.15 | 0 | 0.99
19352360 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:12:26 | 18.12.2019 13:12:27 | 0 | 12 | 214 | 14 | 723 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2
19352370 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KOPRU YANI / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:59:10 | 18.12.2019 14:06:06 | 0.116 | 0 | 384 | 2 | 659 | 0 | 44.37 | 0.23 | 76.15
19352372 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SAKARYA SAN.KOSEOGLU / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:24:24 | 18.12.2019 13:57:08 | 0.546 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0.55 | 37.64 | 0 | 0.55
19352381 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / H05-INEBEYLI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:33:25 | 18.12.2019 13:47:27 | 0.234 | 0 | 11 | 7 | 287 | 0 | 2.57 | 1.64 | 67.13
19352383 | 1 | BOLU | GEREDE | MANGALLAR*MERKEZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:09:17 | 18.12.2019 15:12:03 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.06
19352384 | 1 | BOLU | MERKEZ | BORAZANLAR*TUNCEL*SO / LD1B SDK: TR1051B2 Bina: 1036833 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:35:41 | 18.12.2019 14:55:37 | 1.332 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0
19352385 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OGRETMENLER CAD. / LD1C SDK: TRP4555C24 Bina: 4100258 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 13:34:44 | 18.12.2019 16:54:25 | 3.328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
19352395 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | CAYIRLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 12:39:25 | 18.12.2019 14:44:49 | 2.09 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 902.88 | 0 | 0
19352400 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K18-DERINCE DM4508 / F06 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 14:00:09 | 18.12.2019 14:23:27 | 0.388 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0
19352403 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NECMI SEMERCI / LD1A SDK: TRP391A4 Bina: 4020609 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 14:00:24 | 18.12.2019 14:30:39 | 0.504 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0
19352428 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:04:22 | 18.12.2019 16:19:44 | 1.256 | 0 | 0 | 84 | 125 | 0 | 0 | 105.51 | 157.01
19352436 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307279 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:54:00 | 18.12.2019 17:04:04 | 0.168 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0.17 | 0 | 20.8
19352439 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LD1B SDK: TR5061B5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:16:00 | 18.12.2019 16:16:49 | 1.014 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77.03 | 0 | 0
19352441 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PINARLAR MERKEZ / LD1A SDK: TR-603DUZCEA8 Bina: 2052702 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:19:09 | 18.12.2019 17:00:10 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68
19352443 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:21:21 | 18.12.2019 15:21:22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19352445 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:21:24 | 18.12.2019 15:42:42 | 0.355 | 0 | 2 | 14 | 996 | 0 | 0.71 | 4.97 | 353.58
19352446 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR TR 6 BINA TR / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:25:22 | 18.12.2019 17:04:19 | 1.649 | 4 | 411 | 0 | 0 | 6.6 | 677.81 | 0 | 0
19352449 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | ESKI SU DEPOSU / H06 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:44:56 | 18.12.2019 17:15:00 | 0.501 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 76.17 | 0 | 0
19352459 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:47:38 | 18.12.2019 16:13:19 | 0.428 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0
19352464 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / LD1C SDK: TR-304DUZCEC4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:59:09 | 18.12.2019 16:30:31 | 0.523 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0
19352466 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KISLACAY KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:04:02 | 18.12.2019 18:21:26 | 2.29 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2.29 | 0 | 114.5
19352469 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | B*R*KETC* TRF*227* / LD1B SDK: TRP5206B1 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:10:55 | 18.12.2019 16:45:25 | 0.575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0
19352473 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIRISHANE CD. ESKI A / LD1F SDK: DM207TR195F9 Bina: 5180574 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:17:26 | 18.12.2019 20:29:33 | 4.202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
19352477 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KERTIL KOYU T35 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:22:14 | 18.12.2019 16:40:57 | 0.312 | 0 | 21 | 0 | 82 | 0 | 6.55 | 0 | 25.58
19352478 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AGICAGIL KOYU GUGUSL / LD1B SDK: TRP5870B9 Bina: 4012390 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:22:37 | 18.12.2019 19:55:08 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.08
19352480 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9044*2TR16 / LD1C SDK: TRP9044C18 Bina: 3040912 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:25:39 | 18.12.2019 17:23:01 | 0.956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
19352486 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / LD1C SDK: DM6TR31C19 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:37:26 | 18.12.2019 17:16:29 | 0.651 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 0
19352489 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | POLISAN KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:41:28 | 18.12.2019 17:18:06 | 0.611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0
19352491 | 1 | BOLU | MERKEZ | BURNUK*JANDARMA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 15:39:39 | 18.12.2019 17:26:03 | 1.773 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 0 | 0
19352491 | 2 | BOLU | MERKEZ | BURNUK*JANDARMA / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 17:10:00 | 18.12.2019 17:26:03 | 0.267 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0
19352493 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H11-KAS KORUCK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:47:37 | 18.12.2019 16:47:38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.07
19352501 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYGOKPINAR*TEKNELER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 16:59:47 | 18.12.2019 17:46:48 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.67
19352502 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / KAYNARCA MERKEZ | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 17:22:51 | 18.12.2019 17:45:55 | 0.384 | 6 | 3298 | 0 | 71 | 2.31 | 1267.9 | 0 | 27.3
19352503 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:15:17 | 18.12.2019 18:45:03 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 49.12
19352507 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:00 | 19.12.2019 10:50:29 | 1.841 | 2 | 1668 | 0 | 31 | 3.68 | 3071.44 | 0 | 57.08
19352515 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / SAPANCA 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 00:41:52 | 19.12.2019 01:19:00 | 0.619 | 27 | 1044 | 0 | 3 | 16.71 | 646.12 | 0 | 1.86
19352518 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESK* PAZAR / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:00 | 19.12.2019 16:48:21 | 7.806 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 5003.54 | 0 | 0
19352526 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:00:00 | 19.12.2019 11:30:50 | 2.514 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 2732.6 | 0 | 0
19352529 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEHIT NECMI SEMERCI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 13:11:01 | 19.12.2019 14:58:51 | 1.797 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 941.74 | 0 | 0
19352531 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / K02-SU DEPOSU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:11:05 | 19.12.2019 09:12:16 | 0.02 | 2 | 1700 | 0 | 1 | 0.04 | 33.53 | 0 | 0.02
19352531 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / K02-SU DEPOSU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:11:05 | 19.12.2019 11:50:39 | 2.659 | 1 | 467 | 0 | 1 | 2.66 | 1241.96 | 0 | 2.66
19352531 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / K02-SU DEPOSU | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 11:49:37 | 19.12.2019 11:50:39 | 0.017 | 2 | 1700 | 0 | 1 | 0.03 | 29.28 | 0 | 0.02
19352532 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KUPLER KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 17:48:30 | 18.12.2019 19:54:13 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.24
19352536 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP015993 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2019 09:15:32 | 19.12.2019 16:59:45 | 7.737 | 0 | 1 | 1 | 107 | 0 | 7.74 | 7.74 | 827.85
19352547 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKARCA KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:07:13 | 18.12.2019 18:54:34 | 0.789 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 1.58 | 0 | 53.66
19352550 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:07:27 | 18.12.2019 19:28:10 | 1.345 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 250.22 | 0 | 0
19352558 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BURHANIYE MAH.G.OSMA / LD1A SDK: TR-10DUZCEA3 Bina: 2055936 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:21:57 | 18.12.2019 18:55:41 | 0.562 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0
19352562 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H01-DAHILI TRAFO | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 19:35:00 | 18.12.2019 19:41:57 | 0.116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0
19352563 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:39:07 | 18.12.2019 19:23:45 | 0.744 | 1 | 98 | 5 | 281 | 0.74 | 72.9 | 3.72 | 209.03
19352566 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9152*4TR11/A / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:42:23 | 18.12.2019 19:11:11 | 0.48 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 81.12 | 0 | 0
19352570 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK SALAVAT / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:41:01 | 18.12.2019 19:44:12 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.17
19352571 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENTEPE / LD1A SDK: TRP929A24 Bina: MUHİTTİN FİLİZ | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:46:05 | 18.12.2019 19:36:21 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
19352574 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP026306 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 18:51:08 | 18.12.2019 20:06:25 | 1.255 | 0 | 0 | 5 | 455 | 0 | 0 | 6.27 | 570.9
19352590 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESIL YURT ANDAL KOY / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 20:00:00 | 18.12.2019 20:20:57 | 0.349 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1.05 | 0 | 13.62
19352591 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI ARASTIRMA / LD1B SDK: TR-17KONURALPB7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 19:29:58 | 18.12.2019 20:14:54 | 0.749 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0
19352601 | 1 | BOLU | MUDURNU | SAROT*TERMAL*VADI*OT / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 20:01:33 | 18.12.2019 20:28:42 | 0.452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0
19352613 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ESEN MAH. / LD1B SDK: TR-17GOLYAKAB20 Bina: 2018623 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 21:28:31 | 18.12.2019 23:29:12 | 2.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
19352630 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LD1B SDK: TRP3009B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2019 23:34:16 | 19.12.2019 00:47:31 | 1.221 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0
19352634 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | SELAMLAR / D01 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2019 00:27:09 | 19.12.2019 01:25:54 | 0.979 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 180.17 | 0 | 1.96
19352639 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 00:26:48 | 19.12.2019 00:27:29 | 0.011 | 33 | 5757 | 20 | 585 | 0.38 | 65.57 | 0.23 | 6.66
19352655 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CANTAS YANI DM 13 NO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 00:34:30 | 19.12.2019 01:00:31 | 0.434 | 4 | 244 | 8 | 417 | 1.73 | 105.8 | 3.47 | 180.82
19352667 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 00:36:06 | 19.12.2019 00:39:49 | 0.062 | 20 | 1493 | 0 | 15 | 1.24 | 92.48 | 0 | 0.93
19352685 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ALBAYRAK YANI ESKI D / H03 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 02:29:30 | 19.12.2019 03:02:13 | 0.545 | 0 | 542 | 0 | 1 | 0 | 295.54 | 0 | 0.55
19352691 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARAKAMIS KOK 1 / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 04:36:04 | 19.12.2019 04:38:06 | 0.034 | 65 | 13103 | 56 | 5544 | 2.2 | 444.05 | 1.9 | 187.88
19352722 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 06:33:59 | 19.12.2019 07:29:28 | 0.925 | 11 | 552 | 4 | 970 | 10.17 | 510.45 | 3.7 | 896.98
19352754 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 13:10:00 | 19.12.2019 13:21:15 | 0.188 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
19352759 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014261 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:30:00 | 19.12.2019 09:44:11 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.58
19352766 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / LD1D SDK: TR-1KURUGOLD19 Bina: 2007852 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 08:57:58 | 19.12.2019 10:49:56 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.87
19352768 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / LV GIRIS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 08:59:17 | 19.12.2019 10:20:00 | 1.345 | 0 | 515 | 0 | 5 | 0 | 692.82 | 0 | 6.73
19352786 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KOYU*YENI*MA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:09:12 | 19.12.2019 12:53:06 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 235.1
19352796 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MESKEN EVLER T50 / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:19:49 | 19.12.2019 12:51:57 | 3.536 | 0 | 183 | 0 | 10 | 0 | 647.01 | 0 | 35.36
19352808 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KOYU KUCUK / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:28:19 | 19.12.2019 15:42:03 | 6.229 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 230.47 | 0 | 124.58
19352810 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALPANKAYA KOYU AZAP / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:31:24 | 19.12.2019 11:19:09 | 1.796 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 3.59 | 0 | 41.3
19352812 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:37:20 | 19.12.2019 11:04:00 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 89.56
19352822 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP004093 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:48:11 | 19.12.2019 10:38:51 | 0.844 | 0 | 45 | 6 | 128 | 0 | 38 | 5.07 | 108.09
19352838 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:48:27 | 19.12.2019 10:30:23 | 0.699 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 2.1 | 223.64
19352842 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALI HOCALAR / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:50:38 | 19.12.2019 12:27:36 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 350.56
19352847 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALOREN DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:57:45 | 19.12.2019 12:19:25 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 318.75
19352849 | 1 | SAKARYA | GEYVE | 112 ACIL YANI DM / LD1B SDK: DM9TR108B2 Bina: EV | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:58:00 | 19.12.2019 11:39:09 | 1.686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0
19352851 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU BIRLIK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 09:58:22 | 19.12.2019 10:37:06 | 0.646 | 0 | 68 | 1 | 548 | 0 | 43.9 | 0.65 | 353.76
19352855 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURANLAR *TR*32* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:01:02 | 19.12.2019 11:33:42 | 1.544 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.63 | 0 | 1.54
19352857 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K64-KORFEZ DM5003 / H05-TR121 CAMLIKTP | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:04:05 | 19.12.2019 10:15:01 | 0.182 | 6 | 5319 | 0 | 5 | 1.09 | 969.24 | 0 | 0.91
19352857 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:04:05 | 19.12.2019 11:03:00 | 0.982 | 1 | 644 | 0 | 1 | 0.98 | 632.37 | 0 | 0.98
19352860 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:03:24 | 19.12.2019 11:42:56 | 1.659 | 0 | 0 | 5 | 515 | 0 | 0 | 8.29 | 854.33
19352871 | 1 | SAKARYA | KARASU | JGC / CAMPER | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 14:00:00 | 19.12.2019 14:09:45 | 0.162 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 | 0.98 | 0 | 29.09
19352879 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:17:29 | 19.12.2019 10:17:30 | 0 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19352882 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:18:26 | 19.12.2019 10:18:27 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1842 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51
19352885 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ALANCUMA KOYU T35 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:19:58 | 19.12.2019 11:43:36 | 1.394 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 98.97 | 0 | 0
19352888 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S02-ORMAN ISLETMES / H04-ESKI DEVLT HAS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:24:59 | 19.12.2019 13:47:53 | 3.382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0
19352894 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP310763 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:06:40 | 19.12.2019 15:16:40 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19352899 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SOFUALI*MAH*GURCULER / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:38:45 | 19.12.2019 12:27:53 | 1.819 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.93 | 0 | 0
19352900 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BURHANIYE MAH.G.OSMA / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:00:00 | 22.12.2019 13:38:44 | 3.646 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 251.54 | 0 | 0
19352904 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP026181 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 15:01:00 | 22.12.2019 15:14:05 | 0.218 | 0 | 1 | 1 | 280 | 0 | 0.22 | 0.22 | 61.06
19352905 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / TEPEKOY KOYLER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 08:41:01 | 22.12.2019 11:44:45 | 3.062 | 0 | 0 | 6 | 802 | 0 | 0 | 18.37 | 2455.9
19352913 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | VAKIF KOYU T35 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:51:34 | 19.12.2019 15:34:56 | 4.723 | 0 | 23 | 0 | 75 | 0 | 108.62 | 0 | 354.21
19352917 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:53:51 | 19.12.2019 11:45:08 | 0.855 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 92.31 | 0 | 0
19352918 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025604 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:19:21 | 22.12.2019 13:49:42 | 4.506 | 0 | 2 | 1 | 414 | 0 | 9.01 | 4.51 | 1865.42
19352922 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. IPTAL D / H04 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:54:49 | 19.12.2019 11:52:33 | 0.962 | 0 | 347 | 0 | 20 | 0 | 333.89 | 0 | 19.24
19352925 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D38-OSMANCA TM YAN / H02-YIGILCA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:14:12 | 22.12.2019 15:09:50 | 5.927 | 0 | 283 | 9 | 3439 | 0 | 1677.4 | 53.35 | 20383.72
19352930 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZABITA BLOKLARI DM / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:02:17 | 19.12.2019 15:04:42 | 4.04 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1086.83 | 0 | 0
19352948 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ILIM CADDESI DIREK T / LV65F | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:21:08 | 19.12.2019 12:27:48 | 1.111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 95.56 | 0 | 0
19352950 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / H1.1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:16:09 | 19.12.2019 12:02:56 | 0.78 | 33 | 51 | 0 | 0 | 25.73 | 39.77 | 0 | 0
19352957 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAPURCEK MERKEZ KO / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:29:00 | 19.12.2019 12:11:30 | 0.708 | 7 | 1906 | 3 | 981 | 4.96 | 1350.08 | 2.13 | 694.88
19352966 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | MENEKSE SOK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 10:54:16 | 19.12.2019 12:32:43 | 1.641 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 290.43 | 0 | 0
19352970 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HACIOGLU SAGLIK OCAG / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:30:07 | 19.12.2019 12:03:45 | 0.561 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 128.37 | 0 | 0
19352976 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:43:46 | 19.12.2019 12:03:26 | 0.328 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 22.62 | 0 | 3.93
19352977 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACI YAKUP PASALAR T / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:46:31 | 19.12.2019 14:17:57 | 2.524 | 0 | 2 | 0 | 121 | 0 | 5.05 | 0 | 305.39
19352989 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 11:59:52 | 19.12.2019 11:59:53 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1842 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51
19352994 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADATIP KARSISI / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:10:38 | 19.12.2019 13:14:17 | 1.061 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 0
19352996 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SEYFELER KOYU 14.16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:11:27 | 19.12.2019 13:51:29 | 1.667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.69 | 0 | 0
19352997 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:11:52 | 19.12.2019 12:26:15 | 0.24 | 2 | 0 | 57 | 1028 | 0.48 | 0 | 13.66 | 246.43
19352997 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:11:52 | 19.12.2019 12:26:51 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.74
19352997 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H05-DENIZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:11:52 | 19.12.2019 12:27:12 | 0.256 | 2 | 0 | 17 | 932 | 0.51 | 0 | 4.34 | 238.18
19352997 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / H02-KADILLI K. RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:11:52 | 19.12.2019 12:27:21 | 0.258 | 0 | 0 | 42 | 2054 | 0 | 0 | 10.84 | 530.05
19352997 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:11:52 | 19.12.2019 12:27:25 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.41
19353011 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:24:09 | 19.12.2019 12:24:10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19353024 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G64-S.PINAR TOKI 1 / H04-ISIKLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:34:06 | 19.12.2019 12:51:43 | 0.294 | 63 | 145 | 0 | 0 | 18.5 | 42.57 | 0 | 0
19353030 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | TASKISIGI DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:36:11 | 19.12.2019 13:10:19 | 0.569 | 15 | 3007 | 8 | 1264 | 8.53 | 1710.65 | 4.55 | 719.08
19353060 | 1 | BOLU | MUDURNU | AVDULLAR*MERKEZ*MAH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:39:57 | 19.12.2019 13:40:50 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58.85
19353063 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR CIRNIK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 12:45:13 | 19.12.2019 17:09:07 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.56
19353095 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H03-KIZILKAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 13:31:36 | 19.12.2019 13:31:37 | 0 | 1 | 6 | 3 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19353100 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / LD1D SDK: DM128TR567D2 Bina: sintar mühendislik | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 13:41:07 | 19.12.2019 15:08:06 | 1.45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 0 | 0
19353103 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN MERKEZ TR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 13:46:10 | 19.12.2019 15:54:24 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 196.62
19353105 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YENI MAH CAMI YANI T / LD1C SDK: TRP552C49 Bina: 5041188 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 13:52:38 | 19.12.2019 15:12:57 | 1.339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
19353106 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY MERKEZ T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 13:52:14 | 19.12.2019 17:37:11 | 3.749 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 3.75 | 0 | 202.46
19353110 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BA*O*LU / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2019 14:03:01 | 19.12.2019 14:53:20 | 0.839 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 145.08 | 0 | 0
19353111 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*77 PILON ALTI KAB / LD1A SDK: TR3057A30 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 14:04:32 | 19.12.2019 15:21:32 | 1.283 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 30.8 | 0 | 3.85
19353137 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | JGC / ayirici | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:22:32 | 19.12.2019 17:32:32 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.33 | 10.33
19353148 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | A.DEREKOY E*5 KENARI / LD1B SDK: TRP37B24 Bina: ibrahim yılmaz | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 14:49:16 | 19.12.2019 16:58:35 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16
19353150 | 1 | BOLU | MERKEZ | ELMALIK*MERKEZ*MAH / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 14:50:00 | 19.12.2019 16:15:00 | 1.417 | 0 | 6 | 0 | 147 | 0 | 8.5 | 0 | 208.25
19353156 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI SEHIT YILMAZ / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:00:25 | 19.12.2019 15:12:00 | 0.193 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
19353162 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU AVM YANI KOK / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:06:11 | 19.12.2019 16:48:46 | 1.71 | 1 | 111 | 0 | 0 | 1.71 | 189.78 | 0 | 0
19353164 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H03-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:11:36 | 19.12.2019 15:42:17 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.62
19353169 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARICALAR KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:18:17 | 19.12.2019 16:47:24 | 1.485 | 0 | 0 | 15 | 251 | 0 | 0 | 22.28 | 372.8
19353177 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI TR7 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 16:35:52 | 19.12.2019 16:54:52 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13.3
19353182 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER MAH.FATIH EN / LD1C SDK: DM146TR625C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:38:13 | 19.12.2019 16:32:24 | 0.903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0
19353184 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | HENDEK CAD.KIRAZLI Y / LD1B SDK: DM4TR19B18 Bina: 5097532 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:38:25 | 19.12.2019 17:16:55 | 1.642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0
19353187 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014181 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:09:59 | 19.12.2019 17:19:59 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0.17 | 50.33
19353199 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 15:57:40 | 19.12.2019 17:06:14 | 1.143 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 106.28 | 0 | 0
19353206 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUYUMCUHACIALILER / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 16:17:16 | 19.12.2019 18:42:08 | 2.414 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.09 | 0 | 0
19353211 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LD1H SDK: TR-207DUZCEH1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 16:19:22 | 19.12.2019 18:53:21 | 2.566 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.02 | 0 | 0
19353215 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN BA*AK KAB*N*91 / LD1A SDK: TR5028A11 Bina: 4098593 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 16:23:47 | 19.12.2019 17:50:24 | 1.444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
19353216 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 16:24:42 | 19.12.2019 17:31:28 | 1.113 | 4 | 66 | 1 | 2 | 4.45 | 73.44 | 1.11 | 2.23
19353237 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:11:00 | 19.12.2019 17:21:07 | 0.169 | 0 | 0 | 6 | 106 | 0 | 0 | 1.01 | 17.87
19353242 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MEHMET ERYILMAZ / LD1A SDK: TR1078ÖA0 Bina: 4282805 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:11:02 | 19.12.2019 17:57:58 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19353252 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OMER KONAK TAVUK CIF / D01 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:44:38 | 19.12.2019 17:54:38 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0
19353260 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMAN ISLETME TR / LD1A SDK: TR301A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:32:20 | 19.12.2019 18:23:22 | 0.851 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 86.76 | 0 | 0
19353262 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER MAH.FATIH EN / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:32:42 | 19.12.2019 18:07:36 | 0.582 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 0 | 0
19353264 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H09-SANAYI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:35:50 | 19.12.2019 18:00:14 | 0.407 | 1 | 100 | 2 | 60 | 0.41 | 40.67 | 0.81 | 24.4
19353267 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOPRU BASI KOYU 14.1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 18:37:59 | 19.12.2019 18:55:28 | 0.291 | 0 | 34 | 0 | 115 | 0 | 9.91 | 0 | 33.51
19353268 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKCAKAVAK*YAYLASI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:39:25 | 19.12.2019 19:04:32 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 164.56
19353271 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / LD1B SDK: TR4528B43 Bina: 4097244 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:44:41 | 19.12.2019 18:43:58 | 0.988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0
19353275 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:49:08 | 19.12.2019 19:19:21 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.13
19353280 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LD1D SDK: TRP21D3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 17:59:14 | 19.12.2019 19:45:36 | 1.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0
19353287 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI BATAKKOY YOLU / LD1C SDK: TRP235C19 Bina: 5019609 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 18:06:47 | 19.12.2019 19:12:53 | 1.102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0
19353294 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 18:57:37 | 19.12.2019 19:06:33 | 0.149 | 3 | 18 | 27 | 1395 | 0.45 | 2.68 | 4.02 | 207.7
19353307 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | BEZIRGAN KOYU T35 / LD1A SDK: TRP89A3 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 18:49:22 | 19.12.2019 20:00:45 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57
19353310 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYIPLAR / LD1C SDK: TRP5841C19 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 18:55:21 | 19.12.2019 20:48:32 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89
19353311 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / LD1D SDK: TR5049D22 Bina: 4052416 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 18:55:23 | 19.12.2019 19:27:54 | 0.542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
19353315 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DEREKOY / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 19:00:47 | 19.12.2019 19:46:11 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19353316 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 7. / LD1G SDK: TR-201DUZCEG1 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 19:01:12 | 19.12.2019 19:58:07 | 0.949 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 0 | 0
19353323 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H06-SINANOGLU KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:03:18 | 21.12.2019 15:31:27 | 6.469 | 2 | 917 | 5 | 1342 | 12.94 | 5932.23 | 32.35 | 8681.62
19353323 | 2 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:03:18 | 21.12.2019 15:31:31 | 6.47 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 931.72 | 0 | 6.47
19353324 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KURULAR YANI T50 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:03:28 | 21.12.2019 10:53:46 | 1.838 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 319.87 | 0 | 0
19353325 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:56:00 | 21.12.2019 15:05:10 | 6.153 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 818.32 | 0 | 0
19353328 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 10:08:40 | 21.12.2019 10:15:00 | 0.106 | 0 | 22 | 1 | 390 | 0 | 2.32 | 0.11 | 41.17
19353328 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 10:08:40 | 21.12.2019 12:20:25 | 2.196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0
19353328 | 3 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 12:15:00 | 21.12.2019 12:20:25 | 0.09 | 0 | 22 | 1 | 390 | 0 | 1.99 | 0.09 | 35.21
19353331 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306750 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 13:00:00 | 21.12.2019 15:53:03 | 2.884 | 0 | 7 | 0 | 108 | 0 | 20.19 | 0 | 311.49
19353333 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:08:50 | 21.12.2019 13:36:10 | 4.456 | 0 | 4 | 3 | 34 | 0 | 17.82 | 13.37 | 151.49
19353335 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307341 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:00:00 | 22.12.2019 11:30:47 | 2.513 | 3 | 3 | 3 | 294 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 738.84
19353336 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR TR3 / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2019 19:35:28 | 20.12.2019 00:39:13 | 5.063 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1630.13 | 0 | 0
19353337 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KONUKLU KOYU TR*2 T / LD1B SDK: TRP33B8 Bina: 5257714 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 19:35:58 | 19.12.2019 20:47:35 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.39
19353346 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOZLEMEN TEPE TR / LD1A SDK: TRP3049A13 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 19:42:05 | 19.12.2019 20:37:08 | 0.918 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
19353349 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / H05 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 07:00:00 | 22.12.2019 08:10:05 | 1.168 | 0 | 920 | 1 | 0 | 0 | 1074.61 | 1.17 | 0
19353350 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKIN SITELERI / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:20:57 | 22.12.2019 09:40:41 | 0.329 | 0 | 820 | 0 | 48 | 0 | 269.69 | 0 | 15.79
19353357 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | TASKISIGI DM / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:15:54 | 22.12.2019 12:41:56 | 3.434 | 6 | 665 | 2 | 611 | 20.6 | 2283.54 | 6.87 | 2098.11
19353358 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | KARAKAMIS KOK 2 / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:07:12 | 22.12.2019 12:46:13 | 3.65 | 19 | 3285 | 27 | 3063 | 69.36 | 11991.16 | 98.56 | 11180.8
19353358 | 2 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:07:12 | 22.12.2019 12:47:39 | 3.674 | 13 | 5127 | 20 | 1196 | 47.76 | 18837.45 | 73.48 | 4394.3
19353358 | 3 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:07:12 | 22.12.2019 12:52:56 | 3.762 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26.34 | 18.81 | 3.76 | 3.76
19353358 | 4 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | JGC / hat bas | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 11:03:19 | 22.12.2019 12:42:30 | 1.653 | 11 | 580 | 23 | 1678 | 18.18 | 958.77 | 38.02 | 2773.83
19353358 | 5 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 12:47:01 | 22.12.2019 12:52:56 | 0.099 | 10 | 1600 | 24 | 2881 | 0.99 | 157.78 | 2.37 | 284.1
19353359 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H05-NESE TEKS RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 12:53:52 | 22.12.2019 17:31:27 | 4.626 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32.38 | 23.13 | 4.63 | 4.63
19353361 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DURMUSLAR KOYU T35 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:00:00 | 22.12.2019 17:10:00 | 8.167 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 16.33 | 0 | 187.83
19353362 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DEREKOY / LV65D | Kuş Çarpılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 20:10:20 | 19.12.2019 21:23:26 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19353367 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BOGAZOVA CAD DR TR / LD1E SDK: TRP263E4 Bina: GÜLÇİN AYDOĞDU | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 20:31:25 | 19.12.2019 21:46:59 | 1.259 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 0 | 0
19353371 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CIHARKOY T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 21:30:02 | 19.12.2019 22:24:37 | 0.91 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 118.26 | 0 | 0.91
19353373 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GUVERCIN SK RMU* ESE / LD1D SDK: TR311D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 20:55:36 | 19.12.2019 22:31:38 | 1.601 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.02 | 0 | 0
19353381 | 1 | BOLU | MUDURNU | HACIMUSALAR*KOK / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 21:15:00 | 19.12.2019 21:16:42 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.69
19353386 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOKCELER / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 22:50:00 | 19.12.2019 23:18:14 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.06
19353387 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H02-KYMKAMLIK D.OTO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 21:27:00 | 19.12.2019 21:59:59 | 0.55 | 11 | 189 | 0 | 0 | 6.05 | 103.9 | 0 | 0
19353391 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVCILAR TR / LD1D SDK: TRP1911D16 Bina: 4091771 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 21:28:51 | 19.12.2019 22:05:38 | 0.613 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
19353396 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALPET PETROL YANI / LD1D SDK: DM13TR70D5 Bina: 5124453 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 21:49:41 | 20.12.2019 01:38:42 | 3.817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 0
19353400 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESME KOYU MEZARLIK T / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 22:18:08 | 19.12.2019 23:09:51 | 0.862 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0.86 | 0 | 69.82
19353407 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*CARSI / LD1C SDK: TR7204C8 Bina: 1010278 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 22:52:25 | 19.12.2019 23:22:05 | 0.494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
19353412 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LV65H | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 23:07:21 | 19.12.2019 23:33:35 | 0.437 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0 | 0
19353415 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER SOKAK / LD1D SDK: TRP70D7 Bina: 4068586 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 23:26:06 | 20.12.2019 00:53:50 | 1.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
19353417 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI KAYMAKAMLIK / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 00:30:17 | 20.12.2019 00:59:50 | 0.493 | 5 | 130 | 0 | 1 | 2.46 | 64.03 | 0 | 0.49
19353419 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2019 23:45:42 | 20.12.2019 01:02:43 | 1.284 | 1 | 13 | 0 | 131 | 1.28 | 16.69 | 0 | 168.15
19353430 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K64-KORFEZ DM5003 / H06-MIMAS HATTI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 01:57:25 | 20.12.2019 03:45:07 | 1.795 | 6 | 363 | 0 | 0 | 10.77 | 651.59 | 0 | 0
19353431 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H05-5TR38 KORVELLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:01:15 | 20.12.2019 02:32:02 | 0.513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
19353431 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H03-SARILAR YANYOL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:01:15 | 20.12.2019 02:33:27 | 0.537 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0
19353431 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H04-YENI AREVA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:01:15 | 20.12.2019 02:33:37 | 0.539 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0
19353431 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H08-5TR27 AREVA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:01:15 | 20.12.2019 02:33:53 | 0.544 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0
19353431 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H05-5TR38 KORVELLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:33:54 | 20.12.2019 02:38:34 | 0.078 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 0.16 | 0 | 0
19353431 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G18-5TR12 DM / H13-YUCL BORU KB. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:33:54 | 20.12.2019 02:49:04 | 0.253 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0
19353431 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H05-5TR38 KORVELLA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 02:52:30 | 20.12.2019 02:54:55 | 0.04 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0.08 | 0 | 0
19353442 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H15-UZUN MUSTAFA K. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 03:07:01 | 20.12.2019 03:30:29 | 0.391 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0.39 | 34.42 | 0 | 0
19353465 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H13-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 03:31:16 | 20.12.2019 03:32:51 | 0.026 | 15 | 12695 | 16 | 3057 | 0.4 | 335.01 | 0.42 | 80.67
19353467 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LD1H SDK: TR-207DUZCEH1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 04:03:47 | 20.12.2019 04:26:11 | 0.373 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | 0
19353481 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B50-ALAN KOK / H05-GOYNUK TM F1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 06:41:04 | 20.12.2019 06:58:05 | 0.284 | 0 | 0 | 10 | 890 | 0 | 0 | 2.84 | 252.41
19353488 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306850 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:30:26 | 20.12.2019 09:05:49 | 0.59 | 4 | 11 | 2 | 160 | 2.36 | 6.49 | 1.18 | 94.36
19353492 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H06-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 07:48:59 | 20.12.2019 07:50:24 | 0.024 | 9 | 216 | 120 | 2844 | 0.21 | 5.1 | 2.83 | 67.15
19353493 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 07:55:41 | 20.12.2019 08:00:01 | 0.072 | 3 | 2159 | 1 | 93 | 0.22 | 155.93 | 0.07 | 6.72
19353494 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:02:11 | 20.12.2019 08:05:32 | 0.056 | 0 | 3 | 29 | 2313 | 0 | 0.17 | 1.62 | 129.14
19353494 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:02:15 | 20.12.2019 08:05:45 | 0.058 | 0 | 0 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0.53 | 15.75
19353494 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:02:19 | 20.12.2019 08:04:17 | 0.033 | 1 | 431 | 1 | 5 | 0.03 | 14.13 | 0.03 | 0.16
19353501 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D08-OTOBAN SAC KAB / H02-HASAN CAVUS RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:14:03 | 20.12.2019 08:33:51 | 0.33 | 1 | 50 | 11 | 3730 | 0.33 | 16.5 | 3.63 | 1230.9
19353516 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | PTT KABIN / LD1A SDK: TR4588A3 Bina: 4099239 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:17:16 | 20.12.2019 09:09:25 | 0.869 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 0 | 0
19353518 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LV65H | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:20:39 | 20.12.2019 09:16:11 | 0.926 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 49.05 | 0 | 0
19353519 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:25:00 | 20.12.2019 09:00:09 | 0.586 | 1 | 2234 | 0 | 3 | 0.59 | 1308.75 | 0 | 1.76
19353519 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H04-ADATIP RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:25:01 | 20.12.2019 08:59:28 | 0.574 | 5 | 3456 | 10 | 2465 | 2.87 | 1984.32 | 5.74 | 1415.32
19353519 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:25:01 | 20.12.2019 08:59:45 | 0.579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0
19353534 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:35:16 | 20.12.2019 09:38:13 | 1.049 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 26.23 | 57.7
19353542 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H01-GOYNUK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:40:53 | 20.12.2019 08:43:49 | 0.049 | 0 | 4 | 90 | 1478 | 0 | 0.2 | 4.4 | 72.26
19353546 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H05-TR769 CICEK K. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:52:18 | 20.12.2019 08:53:48 | 0.025 | 0 | 359 | 0 | 4 | 0 | 8.98 | 0 | 0.1
19353546 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H02-KEMER KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:52:18 | 20.12.2019 08:54:05 | 0.03 | 2 | 1917 | 7 | 1334 | 0.06 | 56.98 | 0.21 | 39.65
19353546 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:52:18 | 20.12.2019 08:54:17 | 0.033 | 3 | 884 | 0 | 34 | 0.1 | 29.22 | 0 | 1.12
19353546 | 4 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 08:52:18 | 20.12.2019 08:54:29 | 0.036 | 31 | 8235 | 9 | 482 | 1.13 | 299.66 | 0.33 | 17.54
19353556 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:07:23 | 20.12.2019 12:55:47 | 3.807 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 140.85 | 0 | 0
19353559 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | MIGROS YANI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:04:57 | 20.12.2019 09:39:38 | 0.578 | 0 | 2234 | 0 | 3 | 0 | 1291.38 | 0 | 1.73
19353562 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:13:49 | 20.12.2019 09:38:00 | 0.403 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0
19353562 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H01-BEYPI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:13:49 | 20.12.2019 09:40:21 | 0.442 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 129.13 | 0 | 0
19353562 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:13:49 | 20.12.2019 09:40:36 | 0.446 | 2 | 198 | 0 | 110 | 0.89 | 88.39 | 0 | 49.1
19353562 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H03-CEMALLER YOLU | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:13:49 | 20.12.2019 09:40:44 | 0.449 | 1 | 221 | 5 | 2092 | 0.45 | 99.14 | 2.24 | 938.49
19353562 | 5 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:13:49 | 20.12.2019 09:40:52 | 0.451 | 1 | 1040 | 16 | 1245 | 0.45 | 468.87 | 7.21 | 561.29
19353587 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H01-KULLAR FIDERI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:01:34 | 21.12.2019 16:53:44 | 7.869 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1857.19 | 0 | 0
19353587 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H02-SURUCU KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:01:34 | 21.12.2019 16:54:25 | 7.881 | 4 | 2124 | 0 | 1 | 31.52 | 16738.89 | 0 | 7.88
19353587 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H03-IRFAN OZKAY | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:01:34 | 21.12.2019 17:00:12 | 7.977 | 3 | 1626 | 0 | 1 | 23.93 | 12970.96 | 0 | 7.98
19353601 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SAFRANLAR*KOK / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 09:51:45 | 20.12.2019 09:58:27 | 0.112 | 0 | 1 | 10 | 302 | 0 | 0.11 | 1.12 | 33.72
19353605 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / LD1G SDK: TR-5DUZCEG7 Bina: 2055638 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:04:35 | 20.12.2019 10:54:09 | 0.826 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0
19353606 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CEVRE YOLU*KOYUNCU / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:05:23 | 20.12.2019 12:11:25 | 2.101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0
19353607 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014155 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:55:00 | 20.12.2019 11:06:39 | 0.194 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.39 | 17.86
19353615 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MERKEZ MH. SARICOKEK / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:17:12 | 20.12.2019 11:30:00 | 1.213 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 0 | 0
19353620 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:26:21 | 20.12.2019 10:56:51 | 0.508 | 5 | 2377 | 1 | 154 | 2.54 | 1208.31 | 0.51 | 78.28
19353625 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI KABIN / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:42:34 | 21.12.2019 16:56:38 | 7.234 | 0 | 6 | 1 | 3325 | 0 | 43.41 | 7.23 | 24054.53
19353628 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DOGANTEPE RMU / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 10:07:36 | 21.12.2019 14:39:05 | 4.525 | 5 | 1764 | 0 | 482 | 22.62 | 7981.61 | 0 | 2180.92
19353628 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | DOGANTEPE RMU / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 10:45:20 | 21.12.2019 14:49:50 | 4.075 | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 | 130.4 | 12.23 | 4.08
19353632 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERE KAB*N YAZLIK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:26:22 | 20.12.2019 11:28:04 | 1.028 | 27 | 661 | 0 | 0 | 27.77 | 679.73 | 0 | 0
19353636 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:50:52 | 21.12.2019 11:45:44 | 1.914 | 1 | 1 | 6 | 1335 | 1.91 | 1.91 | 11.49 | 2555.78
19353641 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARADEREHASANAGA KOY / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:35:00 | 20.12.2019 12:05:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105
19353644 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BALON SAHA / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 09:15:18 | 21.12.2019 12:25:05 | 3.163 | 2 | 2103 | 0 | 0 | 6.33 | 6651.91 | 0 | 0
19353644 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | ASILKENT BINA TR / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 11:54:41 | 21.12.2019 12:25:05 | 0.507 | 1 | 1923 | 0 | 0 | 0.51 | 974.32 | 0 | 0
19353645 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM400 / H06-KOYLER HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:52:25 | 21.12.2019 17:09:46 | 8.289 | 1 | 1077 | 26 | 2129 | 8.29 | 8927.43 | 215.52 | 17647.64
19353645 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2019 08:52:25 | 21.12.2019 17:09:51 | 8.291 | 0 | 71 | 0 | 49 | 0 | 588.63 | 0 | 406.24
19353646 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARACAKAYA*MAHALLESI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 10:57:00 | 20.12.2019 12:12:08 | 1.252 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2.5
19353648 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:04:12 | 22.12.2019 17:17:39 | 8.224 | 0 | 0 | 10 | 1460 | 0 | 0 | 82.24 | 12007.28
19353651 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H02-NALLIHAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:04:59 | 20.12.2019 11:06:56 | 0.033 | 0 | 0 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0.1 | 11.15
19353651 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H04-DAGHACILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:04:59 | 20.12.2019 12:51:48 | 1.78 | 0 | 0 | 6 | 324 | 0 | 0 | 10.68 | 576.81
19353651 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | DAGHACILAR*KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:04:59 | 20.12.2019 13:20:54 | 2.265 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 2.27 | 505.16
19353653 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KIZILCIK TR / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:07:10 | 20.12.2019 12:38:20 | 1.519 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 123.08 | 0 | 0
19353659 | 1 | SAKARYA | KARASU | KERIM KALKAN DM / LD1C SDK: DM19TR201C5 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:18:43 | 20.12.2019 11:46:03 | 0.456 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27.79 | 0 | 0
19353661 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:58:15 | 22.12.2019 10:01:57 | 0.062 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.06 | 15.91
19353661 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:58:15 | 22.12.2019 13:34:05 | 3.597 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 7.19 | 356.13
19353661 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | K36-KORFEZ KOK5302 / H04-ISHAKCILAR KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 13:30:42 | 22.12.2019 13:34:05 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.06 | 14.55
19353667 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NUR BINA / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:24:29 | 22.12.2019 13:12:16 | 2.796 | 1 | 474 | 0 | 0 | 2.8 | 1325.49 | 0 | 0
19353669 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307561 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:45:55 | 20.12.2019 12:50:50 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.97
19353670 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K36-KORFEZ KOK5302 / H03-ALIHOCALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:30:03 | 20.12.2019 11:30:04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19353673 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:37:12 | 20.12.2019 12:36:48 | 0.993 | 10 | 843 | 1 | 9 | 9.93 | 837.38 | 0.99 | 8.94
19353680 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISU YANI MODUL*156* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:42:31 | 20.12.2019 13:02:48 | 1.338 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 187.33 | 0 | 1.34
19353684 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 11:39:17 | 20.12.2019 12:27:52 | 0.81 | 5 | 1745 | 0 | 0 | 4.05 | 1412.97 | 0 | 0
19353692 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKCAKAVAK*YAYLASI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:01:21 | 20.12.2019 15:00:38 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 265.94
19353699 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GORELE KOYU TR*1 T3 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:18:12 | 20.12.2019 13:50:39 | 1.541 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.54 | 0 | 6.16
19353700 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP025645 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:42:14 | 20.12.2019 14:52:14 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 932 | 0 | 0 | 0.5 | 155.33
19353701 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:21:01 | 20.12.2019 12:56:46 | 0.596 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 50.65 | 0 | 0.6
19353708 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 10:36:49 | 23.12.2019 10:57:14 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 40.83
19353709 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H06-GOL MAH. SANAYI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:33:18 | 20.12.2019 12:35:31 | 0.037 | 0 | 359 | 0 | 4 | 0 | 13.26 | 0 | 0.15
19353709 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H02-KEMER KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:33:18 | 20.12.2019 12:35:50 | 0.042 | 2 | 1917 | 7 | 1334 | 0.08 | 80.94 | 0.3 | 56.32
19353709 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:33:18 | 20.12.2019 12:36:03 | 0.046 | 3 | 884 | 0 | 34 | 0.14 | 40.52 | 0 | 1.56
19353709 | 4 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H04-BELEDIYE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 12:33:18 | 20.12.2019 12:36:14 | 0.049 | 31 | 8235 | 9 | 482 | 1.52 | 402.6 | 0.44 | 23.56
19353711 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025951 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 09:04:02 | 23.12.2019 11:59:53 | 2.931 | 0 | 0 | 2 | 283 | 0 | 0 | 5.86 | 829.43
19353713 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. RIHTI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 00:34:41 | 23.12.2019 01:04:38 | 0.499 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 76.37 | 0 | 0
19353714 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025588 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:17:18 | 20.12.2019 15:29:06 | 0.197 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
19353717 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. E.HAL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 01:30:50 | 23.12.2019 02:05:34 | 0.579 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 248.34 | 0 | 0
19353718 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | FINDIKLIAKSU KOYU / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 09:14:22 | 23.12.2019 11:21:37 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.48
19353722 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:29:31 | 24.12.2019 12:23:22 | 2.898 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 2.9 | 0 | 469.4
19353727 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI D*100 KENAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 08:57:39 | 24.12.2019 10:02:56 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.37
19353729 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:01:36 | 20.12.2019 13:01:37 | 0 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05
19353730 | 1 | BOLU | MERKEZ | OVADUZU*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:01:04 | 20.12.2019 13:25:00 | 0.399 | 27 | 3571 | 3 | 206 | 10.77 | 1424.43 | 1.2 | 82.17
19353740 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI KOYU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 10:36:38 | 24.12.2019 11:54:36 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 189.72
19353743 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI YAMALILAR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 13:12:46 | 24.12.2019 14:20:25 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.27
19353745 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HOCAOGLU KOYU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:15:00 | 24.12.2019 09:52:58 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.46
19353746 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TAVSANLI TR1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:08:24 | 20.12.2019 15:06:55 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 414.81
19353748 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025841 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 11:10:00 | 24.12.2019 11:50:30 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48.6
19353749 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 13:44:00 | 24.12.2019 14:13:05 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 69.32
19353751 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 13:05:33 | 25.12.2019 15:03:44 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.33
19353752 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:00:00 | 25.12.2019 12:09:57 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 196.28
19353756 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DIK RAMPA ALTI HALKK / LD1C SDK: TRP302C3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:24:06 | 20.12.2019 14:37:18 | 1.22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
19353758 | 1 | BOLU | MERKEZ | B42-TASCILAR KOK / H02-CELE GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:25:46 | 20.12.2019 13:25:47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19353760 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OZANLAR KOYU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:00:00 | 25.12.2019 09:10:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 22.33
19353761 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OZANLAR KOYU KURUOGL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 10:35:00 | 25.12.2019 11:00:36 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32.43
19353762 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OZANLAR MOLLAOGLU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 13:00:00 | 25.12.2019 14:08:36 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.3
19353763 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU SAPSI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:00:00 | 25.12.2019 10:16:05 | 1.268 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 95.1 | 0 | 3.8
19353764 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:37:36 | 20.12.2019 14:10:11 | 0.543 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 46.16 | 0 | 0.54
19353767 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU BESNI / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 11:30:00 | 25.12.2019 11:47:54 | 0.298 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 9.55 | 0 | 0.6
19353769 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU ELMALI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 13:05:18 | 25.12.2019 14:19:14 | 1.232 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 78.86 | 0 | 1.23
19353771 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI K.ALTI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:00:00 | 25.12.2019 11:38:41 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.54
19353772 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S67-MEZARLIK KABIN / LV GIRIS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:51:13 | 20.12.2019 14:44:32 | 0.889 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 68.42 | 0 | 4.44
19353773 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL MERKEZ CAM* K / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:52:02 | 20.12.2019 15:02:56 | 1.182 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 98.08 | 0 | 4.73
19353774 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LD1A SDK: DM5TR16A6 Bina: 5301616 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:52:07 | 20.12.2019 21:09:43 | 7.293 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.81 | 0 | 0
19353776 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORMANIYE GIRISI DIRE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 13:57:43 | 20.12.2019 14:54:39 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9
19353779 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G03-HONDA KABIN / H20-AYAR-BEST MAKINA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 17:14:03 | 20.12.2019 17:25:57 | 0.198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
19353782 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 08:57:03 | 22.12.2019 14:56:46 | 5.995 | 34 | 352 | 0 | 0 | 203.84 | 2110.34 | 0 | 0
19353783 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:07:22 | 24.12.2019 17:35:34 | 8.47 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 711.48 | 0 | 0
19353785 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BUNUS*GARIPOGLAN / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:19:00 | 20.12.2019 14:26:46 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7.12
19353786 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10148*4TR12 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:03:56 | 25.12.2019 19:30:00 | 10.434 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2535.57 | 0 | 0
19353787 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10149*4TR14 / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 08:58:19 | 25.12.2019 19:30:00 | 10.528 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 842.24 | 0 | 0
19353788 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CEMEVI KABIN / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:01:50 | 22.12.2019 11:55:00 | 2.886 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 839.86 | 0 | 0
19353789 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10129*4TR10 / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:47:00 | 26.12.2019 17:17:35 | 7.51 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 4603.46 | 0 | 0
19353791 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DALLAS TR / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:25:47 | 20.12.2019 16:28:10 | 2.04 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.11 | 0 | 0
19353792 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:30:00 | 26.12.2019 16:56:26 | 7.441 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1889.9 | 0 | 0
19353796 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETC* YOLU *SAPAGI / H02 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 08:49:21 | 22.12.2019 14:07:26 | 5.301 | 1 | 10 | 7 | 267 | 5.3 | 53.01 | 37.11 | 1415.47
19353797 | 1 | BOLU | MERKEZ | B12-50. YIL KABIN / H03-USTGECIT USTU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:29:28 | 20.12.2019 14:30:54 | 0.024 | 3 | 4796 | 0 | 0 | 0.07 | 114.57 | 0 | 0
19353798 | 1 | SAKARYA | GEYVE | BOZOREN KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:30:26 | 20.12.2019 15:01:36 | 0.519 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1.04 | 0 | 51.94
19353805 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:36:10 | 20.12.2019 15:22:38 | 0.774 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 95.26 | 0 | 0
19353806 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / SAPANCA 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:07:24 | 22.12.2019 11:56:42 | 1.822 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | 0
19353806 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:07:24 | 22.12.2019 12:26:34 | 2.319 | 4 | 1370 | 0 | 15 | 9.28 | 3177.64 | 0 | 34.79
19353806 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H04-ELIMSAN KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:07:24 | 22.12.2019 13:00:13 | 2.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0
19353806 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H07-SERFLOOR HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:07:24 | 22.12.2019 13:03:51 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19353806 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H06-SALYANGOZ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:07:24 | 22.12.2019 13:04:25 | 2.95 | 13 | 120 | 0 | 0 | 38.35 | 354.03 | 0 | 0
19353806 | 6 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H03-SAPANCA 1 C. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:07:24 | 22.12.2019 13:07:29 | 3.001 | 30 | 1763 | 0 | 0 | 90.04 | 5291.45 | 0 | 0
19353807 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TESSAN GEN.END.TES / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 14:45:58 | 20.12.2019 16:01:59 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0
19353808 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 13:00:00 | 23.12.2019 13:07:00 | 0.117 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0
19353810 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 09:49:14 | 23.12.2019 17:49:16 | 8.001 | 0 | 0 | 1 | 1275 | 0 | 0 | 8 | 10200.71
19353812 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K37-KORFEZ DM5001 / H20-RAFINERI 1 GAZ | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 08:59:11 | 22.12.2019 11:27:56 | 2.479 | 33 | 1 | 0 | 0 | 81.81 | 2.48 | 0 | 0
19353815 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:11:24 | 20.12.2019 17:38:00 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 117.28
19353816 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H03-BAHCECIK MERKEZ | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:12:11 | 20.12.2019 15:32:54 | 0.345 | 5 | 2377 | 1 | 154 | 1.73 | 820.73 | 0.35 | 53.17
19353817 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:11:35 | 20.12.2019 16:05:36 | 0.9 | 1 | 5866 | 0 | 3 | 0.9 | 5281.03 | 0 | 2.7
19353837 | 1 | BOLU | MERKEZ | B12-50. YIL KABIN / H04-KANALUSTU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:26:32 | 20.12.2019 15:26:59 | 0.008 | 3 | 4796 | 0 | 0 | 0.02 | 35.97 | 0 | 0
19353839 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:27:58 | 20.12.2019 15:27:59 | 0 | 4 | 1751 | 25 | 3447 | 0 | 0.49 | 0.01 | 0.96
19353840 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H19-SAHNALAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:28:00 | 20.12.2019 15:28:01 | 0 | 4 | 55 | 2 | 130 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04
19353842 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHTIYANLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:29:24 | 20.12.2019 16:53:37 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.88
19353843 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:30:00 | 22.12.2019 09:35:00 | 0.083 | 1 | 1040 | 8 | 1030 | 0.08 | 86.67 | 0.67 | 85.83
19353843 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:30:00 | 22.12.2019 17:37:06 | 8.118 | 0 | 0 | 8 | 215 | 0 | 0 | 64.95 | 1745.44
19353843 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 17:35:46 | 22.12.2019 17:37:06 | 0.022 | 1 | 1040 | 8 | 1030 | 0.02 | 23.11 | 0.18 | 22.89
19353844 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H12-ASAGISOKU 100 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:06:51 | 22.12.2019 17:28:26 | 7.36 | 10 | 286 | 0 | 0 | 73.6 | 2104.88 | 0 | 0
19353846 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 16:37:39 | 22.12.2019 17:31:01 | 0.889 | 3 | 557 | 0 | 0 | 2.67 | 495.42 | 0 | 0
19353846 | 2 | BOLU | MERKEZ | JGC / CAMPER | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 16:46:17 | 22.12.2019 17:31:02 | 0.746 | 2 | 936 | 0 | 1 | 1.49 | 698.1 | 0 | 0.75
19353847 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GORELE KOYU TR*1 T3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:39:05 | 20.12.2019 18:05:02 | 2.433 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 17.03 | 0 | 46.22
19353849 | 1 | BOLU | MENGEN | GRKNSNTM / MENGEN 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:32:12 | 22.12.2019 12:57:35 | 3.423 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3.42 | 13.69 | 0 | 10.27
19353851 | 1 | BOLU | MENGEN | GEREDE*KOK / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 09:33:00 | 22.12.2019 13:02:36 | 3.493 | 2 | 2384 | 23 | 3581 | 6.99 | 8328.11 | 80.35 | 12509.63
19353852 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA KOYU / LD1A SDK: TRP520A3 Bina: 5040567 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 15:41:07 | 20.12.2019 16:53:19 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.81
19353853 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / TASKESTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2019 10:09:02 | 22.12.2019 11:51:21 | 1.705 | 11 | 1287 | 22 | 2161 | 18.76 | 2194.69 | 37.52 | 3685.11
19353858 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 10:28:50 | 23.12.2019 11:39:34 | 1.179 | 0 | 0 | 19 | 1160 | 0 | 0 | 22.4 | 1367.51
19353860 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306890 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 16:35:53 | 20.12.2019 16:45:53 | 0.167 | 0 | 1 | 7 | 99 | 0 | 0.17 | 1.17 | 16.5
19353868 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP025588 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 16:32:26 | 20.12.2019 16:44:51 | 0.207 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 56.08 | 0 | 0
19353869 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:28:43 | 24.12.2019 14:09:21 | 4.677 | 4 | 154 | 2 | 182 | 18.71 | 720.29 | 9.35 | 851.25
19353869 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H03-ARIKCAYIRI RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:28:43 | 24.12.2019 14:35:08 | 5.107 | 0 | 0 | 8 | 417 | 0 | 0 | 40.86 | 2129.6
19353869 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:28:43 | 24.12.2019 14:36:02 | 5.122 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 30.73 | 1167.8
19353886 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MAH.PTT ONU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 16:51:35 | 20.12.2019 17:07:53 | 0.272 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 44.01 | 0 | 0
19353888 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOYYENI MAHALLE / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 17:02:39 | 20.12.2019 17:49:11 | 0.776 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 0 | 0
19353892 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA KOYU / LD1A SDK: TRP520A3 Bina: 5040567 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 17:04:02 | 20.12.2019 17:55:40 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.44
19353897 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002550 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 18:15:33 | 20.12.2019 18:25:33 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 21.67
19353904 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULEYMAN*YE TR2 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 19:23:26 | 20.12.2019 19:38:50 | 0.257 | 0 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0.26 | 0 | 47.23
19353920 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | FINDIKLI KOYU / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 17:50:00 | 20.12.2019 18:30:19 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.47
19353921 | 1 | BOLU | MERKEZ | KURKCULER*KOYU / LD1B SDK: TR1268B25 Bina: 1039091 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 17:54:09 | 20.12.2019 18:41:25 | 0.788 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0
19353924 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAGLAYAN MAH.*TR*36* / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 18:00:43 | 20.12.2019 18:09:11 | 0.141 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 6.49 | 0 | 0.14
19353925 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEMNUNIYE KOYU CAMI / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 18:01:50 | 20.12.2019 18:25:47 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.19
19353935 | 1 | SAKARYA | GEYVE | NURI OSMANIYE KOYU 1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 18:20:36 | 20.12.2019 20:15:30 | 1.915 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1.92 | 0 | 82.35
19353936 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 18:13:05 | 20.12.2019 19:03:14 | 0.836 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 0
19353940 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 09:09:08 | 23.12.2019 10:34:15 | 1.419 | 2 | 48 | 53 | 1652 | 2.84 | 68.09 | 75.19 | 2343.55
19353942 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H08 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 08:30:00 | 23.12.2019 09:15:15 | 0.754 | 4 | 267 | 0 | 0 | 3.02 | 201.36 | 0 | 0
19353944 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 19:09:40 | 20.12.2019 19:28:28 | 0.313 | 1 | 98 | 5 | 281 | 0.31 | 30.71 | 1.57 | 88.05
19353946 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MAH. CEVRE YOLU / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2019 09:40:40 | 23.12.2019 12:33:00 | 2.872 | 0 | 896 | 0 | 11 | 0 | 2573.51 | 0 | 31.59
19353947 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE MERKEZ T35 / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2019 19:02:54 | 20.12.2019 19:49:49 | 0.782 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 78.19 | 0 | 0
19353957 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU DIP / LD1A SDK: TR-39KAYNASLIA40 Bina: 2081124 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 19:47:17 | 20.12.2019 22:33:55 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.78
19353960 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307612 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 20:53:12 | 20.12.2019 20:55:21 | 0.036 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0.04 | 0 | 3.73
19353962 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D16-AKPINAR MAH. / H09-KAYNASLI TM F-3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 19:59:30 | 20.12.2019 20:00:39 | 0.019 | 35 | 7719 | 0 | 235 | 0.67 | 147.95 | 0 | 4.5
19353971 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOPRU BASI KOYU 14.1 / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 13:00:00 | 25.12.2019 13:19:00 | 0.317 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 | 5.38 | 0 | 19.32
19353972 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCKOPRU KABIN / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2019 20:23:34 | 20.12.2019 22:21:46 | 1.97 | 34 | 1015 | 30 | 1778 | 66.98 | 1999.55 | 59.1 | 3502.66
19353984 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KYNSLITM / DUZCE DM-1006 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2019 20:26:44 | 20.12.2019 22:22:41 | 1.932 | 5 | 88 | 32 | 4775 | 9.66 | 170.06 | 61.84 | 9227.69
19353990 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAYBAHCE USTUN SOK / LD1B SDK: TRP25B3 Bina: 4067541 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 20:36:02 | 20.12.2019 21:39:14 | 1.053 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0
19353995 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLCUK*CELE*KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 20:48:39 | 20.12.2019 22:20:03 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.5
19354009 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER KABIN / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 21:59:49 | 20.12.2019 22:24:20 | 0.409 | 0 | 0 | 13 | 1307 | 0 | 0 | 5.31 | 534.05
19354017 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H04-TUZLA TM SANAYI2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:39 | 20.12.2019 23:51:50 | 1.27 | 84 | 362 | 0 | 2 | 106.66 | 459.64 | 0 | 2.54
19354017 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:39 | 20.12.2019 23:51:54 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19354017 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / H03-C.OVA 1TR3 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:39 | 21.12.2019 00:20:01 | 1.739 | 1 | 6028 | 0 | 1 | 1.74 | 10485.37 | 0 | 1.74
19354017 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G45-AKKARDAN KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:39 | 21.12.2019 00:20:05 | 1.741 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 511.72 | 0 | 0
19354017 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G51-TR46 KABIN / H03-1TR9 PARKICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:39 | 21.12.2019 00:21:13 | 1.759 | 1 | 177 | 0 | 0 | 1.76 | 311.42 | 0 | 0
19354017 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H10-SAGLIK OCAGI K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 00:13:41 | 21.12.2019 00:21:39 | 0.133 | 12 | 19512 | 0 | 25 | 1.59 | 2590.76 | 0 | 3.32
19354017 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / H07-TUZLA TM GEBZ1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 00:13:57 | 21.12.2019 00:17:44 | 0.063 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
19354017 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G26-CAYIROVA 1TR3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 00:13:57 | 21.12.2019 00:17:46 | 0.064 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 0 | 0
19354026 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:13:34 | 0.632 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 363.84 | 0 | 0
19354026 | 2 | KOCAELİ | DARICA | TUZLA-TM / DARICA 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:13:36 | 0.632 | 24 | 34898 | 2 | 31 | 15.17 | 22063.29 | 1.26 | 19.6
19354026 | 3 | KOCAELİ | DARICA | G06-DARICA DM4 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:13:37 | 0.632 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 334.59 | 0 | 0
19354026 | 4 | KOCAELİ | DARICA | G05-DARICA DM3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:13:39 | 0.633 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
19354026 | 5 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H03-TUZLA TM DARIC 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:14:25 | 0.646 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 0 | 0
19354026 | 6 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H02-TR6 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:14:54 | 0.654 | 14 | 4642 | 0 | 23 | 9.15 | 3035.35 | 0 | 15.04
19354026 | 7 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H04-TR12 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:15:15 | 0.66 | 7 | 7737 | 1 | 14 | 4.62 | 5104.27 | 0.66 | 9.24
19354026 | 8 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H05-TR16 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:15:40 | 0.667 | 4 | 1630 | 0 | 0 | 2.67 | 1086.67 | 0 | 0
19354026 | 9 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / F0X | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 22:35:40 | 20.12.2019 23:15:41 | 0.667 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 166.07 | 0 | 0
19354030 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOPRUBASI E*5 CIKISI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 23:15:57 | 21.12.2019 00:50:32 | 1.576 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 138.72 | 0 | 0
19354031 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BAKIRLAR TR / LD1A SDK: TRP3075A2 Bina: 4128415 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 23:18:12 | 21.12.2019 01:04:46 | 1.776 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0
19354039 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9079*4TR19 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2019 23:41:09 | 21.12.2019 02:03:46 | 2.377 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 710.71 | 0 | 2.38
19354051 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATAKENT TR6 / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:19:31 | 21.12.2019 02:24:07 | 0.077 | 12 | 3117 | 0 | 1 | 0.92 | 238.97 | 0 | 0.08
19354053 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K09-IZMIT IM DM1 / H11-IZMIT 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:47:04 | 21.12.2019 02:48:14 | 0.019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
19354054 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H14-YAZLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:49:47 | 21.12.2019 02:51:40 | 0.031 | 0 | 769 | 0 | 5 | 0 | 24.14 | 0 | 0.16
19354054 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H17-YENISOY KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:49:47 | 21.12.2019 02:51:55 | 0.036 | 4 | 1594 | 0 | 20 | 0.14 | 56.68 | 0 | 0.71
19354054 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:49:47 | 21.12.2019 02:52:09 | 0.039 | 0 | 7096 | 0 | 26 | 0 | 279.9 | 0 | 1.03
19354056 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K34-KARTEPE TR1919 / H04-YAZICI K.KOY | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:52:32 | 21.12.2019 02:54:14 | 0.028 | 7 | 3986 | 0 | 2 | 0.2 | 112.94 | 0 | 0.06
19354058 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K09-IZMIT IM DM1 / H02-DAGITIM 5-1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 02:57:01 | 21.12.2019 02:59:27 | 0.041 | 20 | 38795 | 0 | 27 | 0.81 | 1573.35 | 0 | 1.1
19354074 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:02:16 | 21.12.2019 03:42:00 | 0.662 | 3 | 1841 | 0 | 1 | 1.99 | 1219.15 | 0 | 0.66
19354076 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H10-TR124 KORFEZ SN. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:06:05 | 21.12.2019 03:06:39 | 0.009 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0.06 | 2.53 | 0 | 0
19354080 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K51-B.ISKELE DM250 / H15-TR635 KURU SK. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:13:09 | 21.12.2019 03:14:11 | 0.017 | 83 | 1926 | 1 | 49 | 1.43 | 33.17 | 0.02 | 0.84
19354082 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | GOSB-TM / TAYSAD 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:14:44 | 21.12.2019 03:33:10 | 0.307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0
19354082 | 2 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H09-OSMANGAZI 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:14:44 | 21.12.2019 03:33:24 | 0.311 | 34 | 742 | 0 | 0 | 10.58 | 230.84 | 0 | 0
19354090 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ASILKENT BINA TR / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:24:31 | 21.12.2019 03:34:47 | 0.171 | 8 | 2367 | 0 | 0 | 1.37 | 405.02 | 0 | 0
19354091 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAUMAA / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 03:29:48 | 21.12.2019 03:31:06 | 0.022 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0.41 | 1.71 | 0 | 0
19354097 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003634 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 04:21:00 | 21.12.2019 04:36:43 | 0.262 | 0 | 1 | 14 | 150 | 0 | 0.26 | 3.67 | 39.29
19354099 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | EGITIM GONULLULERI V / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 04:29:50 | 21.12.2019 05:05:03 | 0.587 | 0 | 1615 | 0 | 2 | 0 | 947.92 | 0 | 1.17
19354099 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | FAZLIOGLU VILLARI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 04:29:50 | 21.12.2019 05:28:27 | 0.977 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 431.81 | 0 | 0
19354107 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LD1D SDK: TR5251D7 Bina: 4044135 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 08:08:55 | 21.12.2019 09:11:09 | 1.037 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0
19354110 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | IMES ANA DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:37:59 | 21.12.2019 09:44:17 | 0.105 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.21 | 0 | 0.21 | 1.16
19354113 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKARYA MAH.CAGLAYAN / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 08:48:00 | 21.12.2019 09:59:48 | 1.197 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 320.71 | 0 | 0
19354114 | 1 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 08:51:50 | 21.12.2019 08:51:51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19354114 | 2 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 08:51:52 | 21.12.2019 09:38:40 | 0.78 | 0 | 0 | 4 | 229 | 0 | 0 | 3.12 | 178.62
19354114 | 3 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 08:51:52 | 21.12.2019 10:02:13 | 1.173 | 0 | 0 | 10 | 637 | 0 | 0 | 11.73 | 746.88
19354114 | 4 | BOLU | MUDURNU | B48-VAKIF AKTAS KO / H04-BOSTANCILAR RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:00:47 | 21.12.2019 10:02:13 | 0.024 | 0 | 0 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0.1 | 5.47
19354125 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KEMER CAM* BINA TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 08:55:28 | 21.12.2019 10:07:24 | 1.199 | 1 | 181 | 16 | 1117 | 1.2 | 217 | 19.18 | 1339.16
19354128 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H03-ARIKCAYIRI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:06:24 | 21.12.2019 09:06:25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0.12
19354133 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | S.HUSEYIN KIL MAH IL / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:04:00 | 21.12.2019 11:15:32 | 1.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
19354139 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:20:30 | 21.12.2019 10:16:41 | 0.936 | 0 | 54 | 3 | 698 | 0 | 50.57 | 2.81 | 653.6
19354140 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAMLITEPE FIDANLIK R / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:20:49 | 21.12.2019 10:14:03 | 0.887 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 177.44 | 0 | 0
19354147 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YEN* MAH. KAB*N / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:35:05 | 21.12.2019 10:33:01 | 0.966 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 411.33 | 0 | 0
19354148 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DUZLUK MAH. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:36:58 | 21.12.2019 10:32:43 | 0.929 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 31.59 | 0 | 36.24
19354149 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEHIT FAHRETTIN AZAK / LD1B SDK: TRP1B37 Bina: 5090103 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:37:53 | 21.12.2019 11:42:00 | 2.069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0
19354151 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:42:42 | 21.12.2019 10:04:07 | 0.357 | 1 | 0 | 3 | 1136 | 0.36 | 0 | 1.07 | 405.49
19354162 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:50:10 | 21.12.2019 10:28:45 | 0.643 | 0 | 14 | 1 | 539 | 0 | 9 | 0.64 | 346.61
19354164 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H04-CAL KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:51:13 | 21.12.2019 11:14:44 | 1.392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0
19354164 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H02-CERIBASI TOPLLR | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:51:18 | 21.12.2019 11:14:30 | 1.387 | 0 | 1 | 30 | 1615 | 0 | 1.39 | 41.6 | 2239.47
19354164 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H03-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:51:25 | 21.12.2019 11:40:54 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 98.54
19354171 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH. AK SOK.SO / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:52:14 | 21.12.2019 10:04:19 | 0.201 | 0 | 623 | 0 | 10 | 0 | 125.47 | 0 | 2.01
19354173 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003548 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:57:20 | 21.12.2019 11:05:59 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.35
19354174 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10028*1TR49 / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 09:57:34 | 21.12.2019 10:14:53 | 0.289 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 57.72 | 0 | 0
19354174 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10028*1TR49 / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:26:56 | 21.12.2019 12:30:00 | 2.051 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 410.22 | 0 | 0
19354175 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP320791 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:34:35 | 21.12.2019 11:52:35 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | 178 | 0 | 2.7 | 0 | 53.4
19354205 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE CAD. / LD1D SDK: TR299D7 Bina: 5054830 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:27:02 | 21.12.2019 11:37:10 | 1.169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
19354211 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKOY ALT MAH. TOP / LD1C SDK: TRP44C21 Bina: 5276522 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:32:59 | 21.12.2019 11:14:25 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.07
19354212 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10026*TR1/4*TR41 / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:34:36 | 21.12.2019 12:51:25 | 2.28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.65 | 0 | 0
19354214 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:34:06 | 21.12.2019 12:33:44 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 450.62
19354217 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | NAZIMBEY / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:37:19 | 21.12.2019 11:18:25 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.92
19354226 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H15-UZUN MUSTAFA K. | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 10:51:15 | 21.12.2019 10:52:31 | 0.021 | 15 | 12694 | 16 | 3057 | 0.32 | 267.98 | 0.34 | 64.54
19354236 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BAGLAR MAH.108 NOLU / LD1D SDK: TRP300D10 Bina: 5055041 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:05:27 | 21.12.2019 12:45:45 | 1.672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0
19354238 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:07:14 | 21.12.2019 11:33:15 | 0.434 | 0 | 0 | 5 | 226 | 0 | 0 | 2.17 | 98
19354242 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ARABACI KOYU / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:07:10 | 21.12.2019 12:17:40 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 118.68
19354245 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH. KALE SOK. / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:00:00 | 21.12.2019 12:36:12 | 1.603 | 0 | 165 | 0 | 2 | 0 | 264.55 | 0 | 3.21
19354255 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASANBEY KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:17:18 | 21.12.2019 11:46:43 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.49 | 0 | 11.28
19354259 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | RECEP KAYA / LD1D SDK: TRP3010D13 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:21:49 | 21.12.2019 15:07:20 | 3.759 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.79 | 0 | 0
19354263 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. IBRAHIMO / LD1D SDK: TR-23DUZCED1 Bina: 2059401 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:28:54 | 21.12.2019 12:35:08 | 1.104 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 0 | 0
19354272 | 1 | BOLU | GEREDE | TATLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:45:03 | 21.12.2019 12:02:19 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22.16
19354274 | 1 | BOLU | MUDURNU | KACIK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:46:54 | 21.12.2019 14:20:44 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.15
19354283 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SIRAKOY T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:10:00 | 21.12.2019 17:38:23 | 0.473 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.47 | 0 | 13.25
19354287 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR 10 / LD2D SDK: DM199TR711D1 Bina: 5004351 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:58:05 | 21.12.2019 14:01:52 | 2.063 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0
19354289 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ISRAIL PREFABRIKLERI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 11:58:21 | 21.12.2019 13:22:01 | 1.394 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.26 | 0 | 0
19354293 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI TEKNOPARK / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:02:11 | 21.12.2019 13:11:00 | 1.147 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 5.73 | 0 | 36.7
19354295 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH FEZAKENT SI / LD1B SDK: TRP196B9 Bina: 5216120 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:03:07 | 21.12.2019 13:57:00 | 1.898 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
19354296 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:05:09 | 21.12.2019 13:05:54 | 1.013 | 0 | 8 | 0 | 77 | 0 | 8.1 | 0 | 77.96
19354301 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. FATIH / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:25:00 | 21.12.2019 13:56:14 | 0.521 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | 0
19354302 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK MERKEZ / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:09:26 | 21.12.2019 12:52:54 | 0.724 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0
19354312 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ISA KAYA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:02:16 | 21.12.2019 14:16:50 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19354313 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:15:25 | 21.12.2019 12:45:40 | 0.504 | 1 | 1 | 6 | 1335 | 0.5 | 0.5 | 3.03 | 673.06
19354322 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | NUR BINA / LD1B SDK: TR4525B5 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:58:39 | 21.12.2019 13:51:15 | 0.877 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 0 | 0
19354323 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H10-KAYNASLI F-3 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:58:58 | 21.12.2019 13:00:26 | 0.024 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
19354323 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H08-KARACALI RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 12:58:58 | 21.12.2019 13:00:43 | 0.029 | 5 | 88 | 30 | 4775 | 0.15 | 2.57 | 0.88 | 139.27
19354324 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KISLACAY KOYU T35 / LD1B SDK: TRP484B11 Bina: 5059434 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:00:47 | 21.12.2019 16:41:45 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.68
19354330 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H04-KAYNASLI F-11 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:03:48 | 21.12.2019 13:05:16 | 0.024 | 0 | 1 | 5 | 61 | 0 | 0.02 | 0.12 | 1.49
19354330 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H03-AKTIV TEKS RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:03:48 | 21.12.2019 13:05:48 | 0.033 | 30 | 633 | 4 | 99 | 1 | 21.1 | 0.13 | 3.3
19354332 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | 1TR5*POSTANE YANI / LD1A SDK: TR7004A14 Bina: 3057947 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:09:22 | 21.12.2019 14:05:46 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
19354333 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / H11-TR8003 2TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:10:24 | 21.12.2019 14:21:00 | 1.177 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 846.02 | 0 | 0
19354333 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:10:24 | 21.12.2019 14:30:16 | 1.331 | 11 | 3530 | 5 | 1 | 14.64 | 4698.82 | 6.66 | 1.33
19354333 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / H02-NUH TM ISKELE 2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:19:31 | 21.12.2019 14:20:26 | 0.015 | 2 | 4877 | 1 | 0 | 0.03 | 74.51 | 0.02 | 0
19354333 | 4 | KOCAELİ | DİLOVASI | G10-DILOVASI TR1 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:19:31 | 21.12.2019 14:20:28 | 0.016 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0
19354333 | 5 | KOCAELİ | DİLOVASI | G11-DILOVASI 5TR1 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:19:31 | 21.12.2019 14:20:30 | 0.016 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0
19354336 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:13:26 | 21.12.2019 14:29:20 | 1.265 | 6 | 1993 | 0 | 653 | 7.59 | 2521.15 | 0 | 826.05
19354342 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UCKOPRU KABIN / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:11:00 | 21.12.2019 15:05:39 | 1.911 | 4 | 381 | 21 | 1618 | 7.64 | 728.03 | 40.13 | 3091.73
19354345 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY MERKEZ CAMI / LD1B SDK: TRP384B1 Bina: 5188116 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:23:47 | 21.12.2019 14:34:28 | 1.178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0
19354358 | 1 | SAKARYA | ERENLER | K.MEMDUHIYE KOYU YAZ / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:41:37 | 21.12.2019 16:17:32 | 2.599 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 2.6 | 0 | 283.25
19354359 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D39-BAYER KABIN / LD1D SDK: TR-8KONURALPD7 Bina: BILINMIYOR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:48:15 | 21.12.2019 14:57:23 | 1.152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
19354363 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H04-SANAYI KABIN | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:03:49 | 21.12.2019 14:20:37 | 0.28 | 1 | 1040 | 16 | 1245 | 0.28 | 291.2 | 4.48 | 348.6
19354365 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GULDIBI KOY ICI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:54:07 | 21.12.2019 14:56:34 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51
19354366 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARAARDIC*KOCAKIR*MA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:35:18 | 21.12.2019 15:04:35 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.76
19354371 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | PINAR CAD. / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 13:57:24 | 21.12.2019 14:34:41 | 0.621 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0
19354373 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR MAHMUT PASA C / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:00:00 | 21.12.2019 15:25:37 | 0.427 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 274.95 | 0 | 0
19354385 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10017*TR1/15 / LD1C SDK: TR10017C1 Bina: 3018131 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:14:42 | 21.12.2019 17:22:23 | 3.128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
19354387 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CUMHURIYET CAD.SULTA / LD1D SDK: TRP282D2 Bina: 5046948 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:18:46 | 21.12.2019 16:13:23 | 1.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0
19354400 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:38:06 | 21.12.2019 17:06:46 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.72
19354403 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | LALE SOKAK / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:00:00 | 21.12.2019 18:34:19 | 0.572 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 158.43 | 0 | 0
19354412 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H06-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:55:10 | 21.12.2019 14:56:37 | 0.024 | 30 | 634 | 9 | 160 | 0.73 | 15.32 | 0.22 | 3.87
19354413 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D21-HACIALILER KAB / H09-SOGANCI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:56:58 | 21.12.2019 14:58:07 | 0.019 | 5 | 88 | 32 | 4775 | 0.1 | 1.69 | 0.61 | 91.52
19354418 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY BELE / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 14:44:53 | 21.12.2019 16:45:53 | 2.017 | 0 | 36 | 0 | 109 | 0 | 72.6 | 0 | 219.82
19354419 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H05-KOC YAZI MAH. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:14:23 | 21.12.2019 15:16:08 | 0.029 | 35 | 7719 | 0 | 235 | 1.02 | 225.14 | 0 | 6.85
19354435 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H13-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:25:39 | 21.12.2019 15:27:41 | 0.034 | 15 | 12694 | 16 | 3057 | 0.51 | 430.19 | 0.54 | 103.6
19354441 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:39:47 | 21.12.2019 15:48:23 | 0.143 | 0 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 284.8 | 0 | 0
19354441 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H03-TR10 DAGITIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:39:47 | 21.12.2019 15:49:12 | 0.157 | 4 | 13727 | 0 | 14 | 0.63 | 2154.38 | 0 | 2.2
19354443 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:39:25 | 21.12.2019 18:59:00 | 3.326 | 0 | 2 | 2 | 629 | 0 | 6.65 | 6.65 | 2092.3
19354443 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:39:25 | 21.12.2019 21:39:27 | 6.001 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 6 | 1098.1
19354443 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | SOLAKLAR / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 21:09:11 | 21.12.2019 21:39:27 | 0.504 | 0 | 2 | 2 | 629 | 0 | 1.01 | 1.01 | 317.3
19354452 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K11-IZMIT TR 12 / H03-MEZBAHA HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:44:36 | 21.12.2019 15:52:21 | 0.129 | 35 | 1064 | 0 | 0 | 4.52 | 137.43 | 0 | 0
19354458 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMI CEDIT MAH.16.13 / LD1A SDK: TRP10A3 Bina: 5102751 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:52:06 | 21.12.2019 16:39:08 | 0.784 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
19354464 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HEDIYELI / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:58:18 | 21.12.2019 17:09:07 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 590.14
19354468 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOPRUBASI CAD / LD1C SDK: TRP126C10 Bina: 4081445 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 15:58:45 | 21.12.2019 17:19:11 | 1.341 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0
19354469 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYOREN KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:01:03 | 21.12.2019 17:03:59 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.71
19354470 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | CAMTEPE KOYU T35 / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:29:41 | 21.12.2019 16:45:43 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.88
19354473 | 1 | BOLU | MUDURNU | KAYGANA*MAH*IMAREVLE / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:33:12 | 21.12.2019 17:54:51 | 0.361 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0
19354475 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YAYLATEPE / LD1A SDK: TR-1YAYLATEPEA9 Bina: 2026153 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:11:39 | 21.12.2019 17:42:27 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.54
19354479 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AYDOGAN KOYU 14.16 T / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:17:57 | 21.12.2019 17:12:55 | 0.916 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.92 | 0 | 22.9
19354485 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | RECEP KAYA / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:30:02 | 21.12.2019 17:01:40 | 0.527 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 98.59 | 0 | 0
19354489 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:40:00 | 21.12.2019 17:09:15 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 40.46
19354490 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ZAMBAK TRP*42* / LD1A SDK: TRP5059A16 Bina: 4294211 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:41:23 | 21.12.2019 17:37:51 | 0.941 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0
19354492 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP334026 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:57:54 | 21.12.2019 18:07:54 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 51.33
19354494 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TR*2 DAHILI / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:45:26 | 21.12.2019 17:10:46 | 0.422 | 3 | 600 | 0 | 1 | 1.27 | 253.33 | 0 | 0.42
19354495 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | UZAK KISLA KOYU YOL / LD1A SDK: TRP24A7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:50:20 | 21.12.2019 21:34:49 | 4.741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.74
19354498 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YAKABASI SAPAK / LD1D SDK: TR-1YAKABASID5.1 Bina: 2078480 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:56:06 | 21.12.2019 18:08:29 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.57
19354501 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMAN BEY KOYU T35 / LD1C SDK: TRP74C18 Bina: KAMİL TOMAR | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 16:58:56 | 21.12.2019 18:44:38 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.52
19354503 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307612 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:29:45 | 21.12.2019 17:33:12 | 0.057 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0.06 | 0 | 5.98
19354505 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CEZAEVI 6 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:12:13 | 21.12.2019 18:12:05 | 0.998 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 95.79 | 0 | 0
19354510 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP027627 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:41:01 | 21.12.2019 17:47:51 | 0.114 | 1 | 0 | 0 | 187 | 0.11 | 0 | 0 | 21.3
19354513 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:17:20 | 21.12.2019 18:31:12 | 0.231 | 0 | 0 | 2 | 574 | 0 | 0 | 0.46 | 132.66
19354528 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / LD1C SDK: DM18TR19C3 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:48:23 | 21.12.2019 22:22:28 | 4.568 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.09 | 0 | 0
19354539 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU KIREMIT / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:54:58 | 21.12.2019 20:08:35 | 2.227 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.23 | 0 | 62.35
19354540 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DURMUSLAR KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:55:02 | 21.12.2019 19:27:54 | 1.548 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1.55 | 0 | 69.65
19354542 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR4/2 ULUS / LD1D SDK: TR10385D3057227 Bina: 3066031 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 17:57:42 | 21.12.2019 19:25:02 | 1.456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0
19354547 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU ORTA M / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:03:32 | 21.12.2019 21:26:21 | 3.38 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 16.9 | 0 | 250.14
19354556 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LD1D SDK: DM30TR156D2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:12:56 | 21.12.2019 19:48:35 | 1.594 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 135.5 | 0 | 0
19354567 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | HACI OSMAN OLCU DA*I / LD1A SDK: TR5082A11 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:38:38 | 21.12.2019 20:36:06 | 1.958 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0
19354568 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HASIRCILAR CAMI YANI / LD1D SDK: DM206TR215D4 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:44:24 | 21.12.2019 19:24:06 | 0.662 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 0
19354570 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10382*4TR37/A / LD1B SDK: TRP10382B3055636 Bina: 3067570 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 18:48:17 | 21.12.2019 21:17:13 | 2.482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
19354579 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KARAKOL YANI TR*1 T5 / LD1B SDK: TRP25B20 Bina: 5078162 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 19:19:38 | 21.12.2019 20:28:15 | 1.144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
19354581 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.OKUL AR / LD1C SDK: DM4TR12C11 Bina: 5120278 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 19:26:58 | 21.12.2019 21:08:31 | 1.692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0
19354585 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAYIRTARLA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 19:41:17 | 21.12.2019 21:04:40 | 1.39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83.38 | 0 | 0
19354593 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENESUYU BINA / LD1B SDK: TR4577B2 Bina: 4103380 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 20:30:22 | 21.12.2019 21:24:16 | 0.898 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0
19354600 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMIRSOY TR*CARSI* / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 21:10:17 | 21.12.2019 22:24:51 | 1.243 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86.99 | 0 | 0
19354602 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | DEDELER*KOYICI / LD1A SDK: TR4097A22 Bina: 1084361 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 21:15:23 | 21.12.2019 22:18:13 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.19
19354603 | 1 | BOLU | MUDURNU | EKINOREN*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 21:15:08 | 21.12.2019 22:01:30 | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.55
19354607 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ILIMBEY KOYU *YENI T / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 21:29:57 | 21.12.2019 23:03:11 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.99
19354613 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MENDERES TR / LD1C SDK: TRP2219C1 Bina: 4120147 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 22:00:42 | 21.12.2019 22:52:50 | 0.869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0
19354616 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPEKOY SITESI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:42:00 | 22.12.2019 00:57:56 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.31
19354626 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE C*FTL*KLER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 23:44:57 | 22.12.2019 01:00:51 | 1.265 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 151.8 | 0 | 0
19354629 | 1 | BOLU | GEREDE | YUKARI*ORENBASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 23:52:45 | 22.12.2019 01:28:45 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.4
19354630 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU BALLIK / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2019 23:43:59 | 22.12.2019 01:05:22 | 1.356 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 5.43 | 0 | 62.39
19354635 | 1 | BOLU | MENGEN | TRT*KIYASLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 02:05:00 | 22.12.2019 02:20:40 | 0.261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0
19354637 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H02-KAPALI SALON | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:01:06 | 0.025 | 0 | 769 | 0 | 5 | 0 | 19.44 | 0 | 0.13
19354637 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H03-YUZME HAVUZU | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:01:41 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
19354637 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H04-TICARET LISESI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:02:32 | 0.049 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 18.34 | 0 | 0
19354637 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H05-TUGAY ATATURK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:02:42 | 0.052 | 0 | 2795 | 0 | 46 | 0 | 145.18 | 0 | 2.39
19354637 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H06-GOKCE SK. TUMEN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:02:50 | 0.054 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 16.14 | 0 | 0.05
19354637 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H07-IMAM HATIP | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:03:06 | 0.059 | 1 | 3066 | 0 | 31 | 0.06 | 179.7 | 0 | 1.82
19354637 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:03:16 | 0.061 | 0 | 7096 | 0 | 26 | 0 | 435.62 | 0 | 1.6
19354637 | 8 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H17-YENISOY KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 00:59:35 | 22.12.2019 01:03:24 | 0.064 | 4 | 1594 | 0 | 20 | 0.25 | 101.4 | 0 | 1.27
19354640 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / MALTEPE BESKOPRU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 01:02:39 | 22.12.2019 01:10:55 | 0.138 | 16 | 8378 | 0 | 27 | 2.2 | 1154.3 | 0 | 3.72
19354640 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BARA BOLUCU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 01:03:01 | 22.12.2019 01:10:55 | 0.132 | 36 | 11431 | 16 | 1853 | 4.74 | 1505.08 | 2.11 | 243.98
19354640 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BARA BOLUCU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 01:03:07 | 22.12.2019 01:10:55 | 0.13 | 11 | 7665 | 0 | 26 | 1.43 | 996.45 | 0 | 3.38
19354640 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BARA BOLUCU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 01:03:12 | 22.12.2019 01:10:55 | 0.129 | 32 | 26430 | 0 | 47 | 4.12 | 3399.19 | 0 | 6.04
19354640 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BARA BOLUCU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 01:03:17 | 22.12.2019 01:10:55 | 0.127 | 24 | 14981 | 0 | 40 | 3.05 | 1905.92 | 0 | 5.09
19354640 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | ADATM / BARA BOLUCU | Manevra-Arızai Durum | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 01:03:22 | 22.12.2019 01:10:55 | 0.126 | 60 | 3748 | 5 | 2938 | 7.55 | 471.62 | 0.63 | 369.7
19354670 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 06:02:35 | 22.12.2019 06:52:00 | 0.824 | 0 | 7 | 0 | 321 | 0 | 5.77 | 0 | 264.38
19354673 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SERINLIK DM / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 06:12:43 | 22.12.2019 07:08:58 | 0.938 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0.94 | 1.88 | 91.88
19354676 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. ORUS AR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 06:26:20 | 22.12.2019 07:47:20 | 1.35 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 0
19354679 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 07:04:52 | 22.12.2019 07:42:09 | 0.621 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0 | 0
19354683 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307301 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 08:30:00 | 22.12.2019 08:39:00 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0.45 | 0 | 10.05
19354684 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 07:22:22 | 22.12.2019 09:07:58 | 1.76 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63.36 | 0 | 0
19354686 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALAAGAC KOYU DAGDIB / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 07:36:21 | 22.12.2019 08:55:38 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.79
19354690 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025604 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:00:00 | 22.12.2019 09:11:57 | 0.199 | 0 | 2 | 1 | 414 | 0 | 0.4 | 0.2 | 82.46
19354693 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAGDAS KENT / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 08:14:08 | 22.12.2019 09:28:59 | 1.247 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 124.75 | 0 | 0
19354694 | 1 | SAKARYA | KARASU | SEDAS KARSISI DM ESK / LD1E SDK: DM3TR12E1 Bina: 5216981 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 08:20:31 | 22.12.2019 09:01:45 | 0.687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0
19354697 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLIKOY GIRISI 1 T3 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 08:34:36 | 22.12.2019 09:41:46 | 1.119 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 199.26 | 0 | 1.12
19354699 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H03 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 08:42:46 | 22.12.2019 08:44:15 | 0.025 | 0 | 4 | 5 | 1716 | 0 | 0.1 | 0.12 | 42.42
19354717 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GESIBAGLARI VILLALAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:14:34 | 22.12.2019 10:35:41 | 1.352 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 0 | 0
19354718 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003308 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:53:50 | 22.12.2019 13:03:50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11
19354721 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | SAGLIK OCAGI YANI TR / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:19:52 | 22.12.2019 10:48:43 | 1.481 | 0 | 475 | 0 | 16 | 0 | 703.4 | 0 | 23.69
19354723 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MENDERES TR / LD1D SDK: TRP2219D8 Bina: 4120137 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:22:28 | 22.12.2019 10:22:33 | 1.001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19354724 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TEPEC*K / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:23:41 | 22.12.2019 10:23:31 | 0.997 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4.99 | 0 | 14.96
19354731 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU SITE YANI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:26:26 | 22.12.2019 11:02:35 | 1.603 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 6.41 | 0 | 67.31
19354765 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 17 AGUSTOS KAB*N / LV65E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:43:40 | 22.12.2019 10:39:35 | 0.932 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | 0 | 0
19354773 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YONGALIK KOYU 14.16 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:51:38 | 22.12.2019 10:47:44 | 0.935 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 2.81 | 0 | 63.58
19354779 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC FEVZI CAKMA / LD1B SDK: TRP5969B17 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 09:59:35 | 22.12.2019 11:21:28 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.36
19354786 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 50 NOL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:08:07 | 22.12.2019 10:52:49 | 0.745 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 142.3 | 0 | 0
19354790 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR2 / LD1A SDK: TR5102A Bina: 4050884 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:19:57 | 22.12.2019 11:30:18 | 1.173 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 0
19354791 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.DOSTAS BLO / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:23:20 | 22.12.2019 11:13:45 | 0.84 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 340.31 | 0 | 0
19354796 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GESIBAGLARI VILLALAR / LD1A SDK: TRP9144A1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:31:13 | 22.12.2019 15:30:40 | 4.991 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 364.33 | 0 | 0
19354798 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMII YANI T35 5 NOL / LD1C SDK: TRP83C2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:29:00 | 22.12.2019 11:23:42 | 0.912 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
19354799 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:32:02 | 24.12.2019 11:59:03 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0
19354801 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 09:05:58 | 24.12.2019 10:47:45 | 1.696 | 3 | 1284 | 10 | 2463 | 5.09 | 2178.16 | 16.96 | 4178.21
19354804 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:38:31 | 22.12.2019 11:18:31 | 0.667 | 0 | 711 | 0 | 249 | 0 | 474 | 0 | 166
19354807 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE MUSLIM KOYU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:40:54 | 22.12.2019 11:24:58 | 0.734 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.69 | 0 | 0
19354809 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SELIMIYE MODUL*TR YO / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:38:00 | 22.12.2019 11:26:22 | 0.806 | 1 | 625 | 4 | 466 | 0.81 | 503.82 | 3.22 | 375.65
19354813 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL ZIYA TOPLA / LV65B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:53:00 | 22.12.2019 12:29:05 | 0.601 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | 0 | 0
19354817 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LD1B SDK: TR7130B25 Bina: 1071586 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 10:51:22 | 22.12.2019 13:08:37 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29
19354819 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP336031 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:27:41 | 22.12.2019 11:37:41 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 24.17
19354822 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER TOKI 187/1 V / LD1C SDK: TR8549C3022937 Bina: B02 BLOK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:00:09 | 22.12.2019 12:15:46 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.38
19354824 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOYU / LD1A SDK: TRP195A31 Bina: 5170278 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:03:00 | 22.12.2019 12:29:32 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
19354825 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY HURR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:03:13 | 22.12.2019 11:43:03 | 0.664 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 45.14 | 0 | 0
19354826 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU TASKOPR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:03:13 | 22.12.2019 13:28:02 | 2.414 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 24.14 | 0 | 106.2
19354842 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307342 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:40:00 | 22.12.2019 12:48:00 | 0.133 | 0 | 7 | 2 | 171 | 0 | 0.93 | 0.27 | 22.8
19354843 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KEFKEN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:11:46 | 22.12.2019 12:42:37 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 239.24
19354845 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H02-HEMSIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:13:36 | 22.12.2019 11:58:00 | 0.74 | 0 | 1 | 3 | 1478 | 0 | 0.74 | 2.22 | 1093.72
19354850 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.CEVRE YO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:22:44 | 22.12.2019 12:23:41 | 1.016 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 146.28 | 0 | 0
19354857 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *CINO* / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:28:56 | 22.12.2019 13:22:00 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 126.26
19354863 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ARDICDIBI UST MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:35:11 | 22.12.2019 13:27:36 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.33
19354864 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | LAZLAR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:30:00 | 22.12.2019 13:50:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.33
19354869 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER MAH. CAMI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:40:52 | 22.12.2019 16:33:19 | 4.874 | 0 | 220 | 0 | 2 | 0 | 1072.32 | 0 | 9.75
19354883 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ASKERLIK SB. YANI / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 11:55:51 | 22.12.2019 12:00:21 | 0.075 | 5 | 291 | 0 | 233 | 0.38 | 21.83 | 0 | 17.48
19354887 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARI CAYIR GIRIS / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:05:17 | 22.12.2019 13:48:39 | 1.723 | 0 | 138 | 0 | 4 | 0 | 237.74 | 0 | 6.89
19354891 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMII YANI T35 5 NOL / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:06:52 | 22.12.2019 12:48:37 | 0.696 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 0 | 0
19354893 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TEPECIK MAH. YENI TR / LD1C SDK: TRP212C19 Bina: 5154313 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:10:21 | 22.12.2019 12:26:56 | 0.276 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
19354895 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H04-DENIZKOY RCLS | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:41:42 | 22.12.2019 14:42:24 | 0.012 | 4 | 278 | 6 | 3631 | 0.05 | 3.24 | 0.07 | 42.36
19354898 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1C SDK: DM58TR199C6 Bina: 5196885 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:17:10 | 22.12.2019 14:39:52 | 2.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
19354901 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASPA MERKEZ MA / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:00:00 | 22.12.2019 14:21:00 | 0.35 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0
19354903 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR3 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:20:02 | 22.12.2019 14:03:50 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.9
19354908 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE BAGDAT TR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:32:02 | 22.12.2019 16:57:42 | 4.428 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 256.81 | 0 | 0
19354910 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAKADILAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:36:33 | 22.12.2019 13:58:08 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.22
19354911 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAKKAL D*REK TRF*13* / LD1D SDK: TRP5242D8 Bina: 4046504 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:37:10 | 22.12.2019 12:54:26 | 0.288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
19354914 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.EKSIOGLU SI / LD1B SDK: TRP41B11 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:38:12 | 22.12.2019 16:03:37 | 3.424 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 123.25 | 0 | 0
19354915 | 1 | BOLU | GEREDE | CUKURCA / LD1A SDK: TR3076A26 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:38:50 | 22.12.2019 14:05:04 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44
19354919 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMIRSOY TR*CARSI* / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:46:15 | 22.12.2019 15:30:22 | 2.735 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 454.06 | 0 | 2.74
19354925 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.ALEV SO / LD1C SDK: TRP752C17 Bina: 5050421 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:50:22 | 22.12.2019 13:14:07 | 0.396 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
19354928 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KUBA CAMII / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:53:01 | 22.12.2019 14:09:22 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.72
19354938 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP10256*2TR31/A / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:35:00 | 22.12.2019 19:00:00 | 0.417 | 0 | 398 | 0 | 4 | 0 | 165.83 | 0 | 1.67
19354939 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ADASU 14.16 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:59:49 | 22.12.2019 14:28:37 | 1.48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.92 | 0 | 1.48
19354940 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:03:10 | 22.12.2019 14:47:33 | 1.74 | 1 | 1 | 0 | 287 | 1.74 | 1.74 | 0 | 499.3
19354941 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CAMLIBEL *MERKEZ* / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:03:53 | 22.12.2019 14:39:57 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 132.89
19354945 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:06:41 | 22.12.2019 14:35:19 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.77
19354947 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE MERKEZ TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:08:59 | 22.12.2019 13:40:01 | 0.517 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0.52 | 0 | 18.1
19354951 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TAKSIM MAH. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:09:55 | 22.12.2019 14:28:10 | 1.304 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 0
19354953 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TAHTACILAR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:11:17 | 22.12.2019 15:47:30 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.54
19354956 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CEMALBEY MAH. T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:13:57 | 22.12.2019 14:33:36 | 1.328 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 69.03 | 0 | 5.31
19354958 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA JANDARMA KAB / LD1A SDK: TR36A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:15:05 | 22.12.2019 14:13:08 | 0.968 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0
19354960 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10320*3TR21/B / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:15:39 | 22.12.2019 14:15:00 | 0.989 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0
19354962 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DILEKLI MAH. / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:17:00 | 22.12.2019 14:40:55 | 1.399 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 26.57 | 0 | 36.36
19354968 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G01-HURDACI / H03-DM7098 EMEK M | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:20:46 | 22.12.2019 13:28:35 | 0.13 | 1 | 2880 | 0 | 5 | 0.13 | 375.2 | 0 | 0.65
19354970 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OSMANLI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:22:23 | 22.12.2019 15:42:53 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.1
19354971 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKAY YAPI KOPERATIFI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:23:56 | 22.12.2019 17:12:31 | 3.81 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 445.74 | 0 | 0
19354972 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:24:01 | 22.12.2019 15:05:47 | 1.696 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 695.41 | 0 | 0
19354973 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:25:16 | 22.12.2019 14:36:44 | 1.191 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 238.22 | 0 | 0
19354974 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY KOSU SAHASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:25:36 | 22.12.2019 14:58:06 | 1.542 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 326.83 | 0 | 1.54
19354976 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | VAD* TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:26:33 | 22.12.2019 16:27:26 | 3.015 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 57.28 | 0 | 3.01
19354979 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALDUN B*LGEN / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:28:33 | 22.12.2019 14:55:26 | 1.448 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 480.75 | 0 | 0
19354982 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TABAKHANE MAH.PATATE / LD1E SDK: TRP278E3 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:32:31 | 22.12.2019 14:28:00 | 0.925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0
19354991 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YANIK KOYU SITE YANI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:40:29 | 22.12.2019 14:50:24 | 1.165 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 4.66 | 0 | 48.94
19354995 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:44:31 | 22.12.2019 13:44:32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.1
19354999 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | JGC / ayirici | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:43:49 | 22.12.2019 14:20:48 | 0.616 | 3 | 2159 | 1 | 93 | 1.85 | 1330.78 | 0.62 | 57.32
19354999 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:43:49 | 22.12.2019 14:50:43 | 1.115 | 1 | 434 | 35 | 2232 | 1.12 | 483.91 | 39.03 | 2488.68
19354999 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:43:49 | 22.12.2019 17:17:11 | 3.556 | 0 | 0 | 4 | 282 | 0 | 0 | 14.22 | 1002.82
19354999 | 4 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:43:49 | 22.12.2019 21:50:06 | 8.105 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 599.75
19354999 | 5 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H08-ARIKCAYIRI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:21:29 | 22.12.2019 14:50:23 | 0.482 | 3 | 2159 | 1 | 93 | 1.45 | 1039.92 | 0.48 | 44.8
19354999 | 6 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:30:01 | 22.12.2019 21:50:06 | 0.335 | 0 | 0 | 4 | 282 | 0 | 0 | 1.34 | 94.39
19355016 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026016 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:23:40 | 22.12.2019 20:36:57 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.09
19355019 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KIYI KOY OREN YOLU / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:45:11 | 22.12.2019 16:12:21 | 2.453 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.11
19355023 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. ORUS AR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:53:24 | 22.12.2019 16:45:00 | 2.86 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 732.16 | 0 | 0
19355025 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARASU CAD.TR*3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:56:55 | 22.12.2019 14:17:17 | 0.339 | 0 | 147 | 0 | 5 | 0 | 49.9 | 0 | 1.7
19355029 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / MUSTERILER | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:03:50 | 22.12.2019 14:32:04 | 0.471 | 14 | 783 | 0 | 7 | 6.59 | 368.45 | 0 | 3.29
19355032 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KUMBASI KOYU SEMERCI / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:51:08 | 22.12.2019 15:15:16 | 0.402 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 32.18 | 0 | 2.01
19355040 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ESEN MAH. / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:09:03 | 22.12.2019 15:24:45 | 1.262 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.59 | 0 | 0
19355041 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K28-K.MURSEL DM400 / H11-BATI HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:18:14 | 22.12.2019 15:21:16 | 1.051 | 8 | 4875 | 26 | 2149 | 8.4 | 5121.46 | 27.31 | 2257.64
19355041 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K58-K.MURSEL DM400 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:18:14 | 22.12.2019 15:21:20 | 1.052 | 0 | 93 | 0 | 49 | 0 | 97.81 | 0 | 51.53
19355042 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU DEGIR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:18:41 | 22.12.2019 15:03:16 | 0.743 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.38
19355045 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DONGELLI KOYU / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:20:13 | 22.12.2019 16:30:31 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.58
19355047 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:20:32 | 22.12.2019 16:48:31 | 2.466 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 7.4 | 0 | 157.85
19355050 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:21:04 | 22.12.2019 19:28:00 | 5.116 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5.12 | 0 | 133
19355051 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / AG FIDER 2 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 13:52:15 | 22.12.2019 15:24:28 | 1.537 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 668.57 | 0 | 0
19355056 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SAH*L 2 TRF*210* / LD1A SDK: TRP5208A9 Bina: 4046995 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:26:28 | 22.12.2019 15:54:08 | 1.461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
19355059 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME SAHIL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:15:00 | 22.12.2019 15:26:00 | 0.183 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 32.82 | 0 | 0
19355072 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY HURR / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:38:47 | 22.12.2019 16:39:42 | 2.015 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 130.99 | 0 | 2.02
19355073 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / LD1C SDK: TR390C36 Bina: 4275812 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:39:11 | 22.12.2019 16:42:05 | 2.048 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0 | 0
19355088 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DOKURCUN MERKEZ T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:46:14 | 22.12.2019 15:36:16 | 0.834 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 45.03 | 0 | 0
19355089 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:48:22 | 22.12.2019 15:06:20 | 0.299 | 0 | 786 | 0 | 22 | 0 | 235.36 | 0 | 6.59
19355089 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:48:22 | 22.12.2019 15:06:22 | 0.3 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 58.5 | 0 | 0.3
19355089 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:48:22 | 22.12.2019 15:07:16 | 0.315 | 4 | 47 | 17 | 1203 | 1.26 | 14.81 | 5.36 | 378.95
19355089 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:48:22 | 22.12.2019 15:07:43 | 0.322 | 6 | 767 | 7 | 1656 | 1.94 | 247.36 | 2.26 | 534.06
19355090 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / FAKILLI KOYLER | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:51:01 | 22.12.2019 14:59:04 | 0.134 | 1 | 3 | 2 | 703 | 0.13 | 0.4 | 0.27 | 94.32
19355093 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SENTEPE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:53:26 | 22.12.2019 17:59:11 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.25
19355096 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ICADIYE TR1 / LD1A SDK: TRP3663A29 Bina: 4218570 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:56:03 | 22.12.2019 16:08:28 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
19355097 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:56:23 | 22.12.2019 16:36:52 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 118.91
19355125 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARBOROS CD. TR*YAZL / LD1B SDK: TRP3605B5 Bina: 4126479 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:05:28 | 22.12.2019 15:52:14 | 0.779 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
19355128 | 1 | BOLU | MENGEN | AKCAKOCA*KARANDI*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:06:40 | 22.12.2019 17:03:44 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.88
19355162 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAMITEPE KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:10:26 | 22.12.2019 16:56:23 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.1
19355210 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:25:49 | 22.12.2019 15:29:56 | 0.069 | 10 | 1564 | 16 | 2013 | 0.69 | 107.31 | 1.1 | 138.11
19355210 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:25:49 | 22.12.2019 15:29:58 | 0.069 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | 0 | 0.07
19355210 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:25:49 | 22.12.2019 15:52:20 | 0.442 | 0 | 36 | 8 | 868 | 0 | 15.91 | 3.54 | 383.61
19355226 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUNDOGDU MAH. T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:14:04 | 22.12.2019 17:22:21 | 2.138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0
19355231 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OVAPINAR KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:15:57 | 22.12.2019 16:36:43 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 110.38
19355233 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN 54LULER / LD1B SDK: TRP15B4 Bina: 5108459 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:18:01 | 22.12.2019 18:09:30 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 148.62
19355234 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YONGALIK KOYU 14.16 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:18:01 | 22.12.2019 17:05:45 | 1.796 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 5.39 | 0 | 122.1
19355244 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:25:18 | 22.12.2019 16:23:14 | 0.966 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.11 | 0 | 0
19355253 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9028*2TR2 / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:26:39 | 22.12.2019 17:17:24 | 1.846 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 123.67 | 0 | 1.85
19355256 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KUBA CAMII / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 14:30:55 | 22.12.2019 19:29:27 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 159.22
19355257 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC SABANLAR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:30:06 | 22.12.2019 16:13:34 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.52
19355258 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *ALT MAHALLE / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:30:18 | 22.12.2019 17:12:41 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 122.86
19355259 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 12:48:12 | 22.12.2019 15:58:55 | 3.179 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 171.65 | 0 | 0
19355262 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI BARAJ YOL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:37:56 | 22.12.2019 18:57:58 | 3.334 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 16.67 | 0 | 26.67
19355270 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*SARIKADILAR / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:21:32 | 22.12.2019 16:46:46 | 0.421 | 0 | 1 | 2 | 247 | 0 | 0.42 | 0.84 | 103.88
19355271 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | KAYNASLI BLD. ARKASI / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:36:13 | 22.12.2019 18:00:53 | 0.411 | 1 | 589 | 0 | 479 | 0.41 | 242.14 | 0 | 196.92
19355276 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP334165 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:00:00 | 22.12.2019 19:15:43 | 0.262 | 0 | 3 | 1 | 104 | 0 | 0.79 | 0.26 | 27.24
19355285 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NIMETIYE UST MAH. / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 15:55:01 | 22.12.2019 17:05:10 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.71
19355293 | 1 | BOLU | MUDURNU | GOLCUK*TEKIRLER*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:00:21 | 22.12.2019 16:42:44 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.94
19355296 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR YAYLAKAPI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:01:44 | 22.12.2019 16:59:23 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.83
19355304 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIAZIZLER KOYU TR. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:05:52 | 22.12.2019 20:44:40 | 4.647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.76
19355312 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK TR6 / H05-YIGITKENT RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:32:24 | 22.12.2019 17:18:26 | 0.767 | 0 | 3442 | 0 | 16 | 0 | 2640.78 | 0 | 12.28
19355322 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | JGC / hat bas | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:47:00 | 22.12.2019 17:54:30 | 1.125 | 0 | 8 | 1 | 454 | 0 | 9 | 1.13 | 510.75
19355326 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SARIGAZI CEBEOGLU / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:25:20 | 22.12.2019 18:19:53 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21
19355343 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | YENIKOY / LD1B SDK: TR-1YENIKOYB17 Bina: 2069107 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:36:25 | 22.12.2019 18:20:18 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.73
19355351 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER MAH. CAMI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:42:32 | 22.12.2019 17:33:45 | 0.854 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 0 | 0
19355360 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:49:28 | 22.12.2019 19:22:40 | 2.553 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 334.49 | 0 | 0
19355370 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 16:56:39 | 22.12.2019 18:00:53 | 1.071 | 29 | 652 | 0 | 0 | 31.05 | 698 | 0 | 0
19355374 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | IHSANIYE AHMETCILER / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:01:17 | 22.12.2019 17:55:08 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.34
19355378 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:03:46 | 22.12.2019 18:47:08 | 1.723 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 267.03 | 0 | 1.72
19355378 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H02 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:33:01 | 22.12.2019 18:47:08 | 0.235 | 6 | 439 | 3 | 83 | 1.41 | 103.29 | 0.71 | 19.53
19355379 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:05:13 | 22.12.2019 20:14:17 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 170.16
19355385 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AKSI*IN PARSIK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:09:59 | 22.12.2019 18:11:20 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.18
19355391 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / AG FIDER 4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:14:25 | 22.12.2019 17:38:54 | 0.408 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 177.5 | 0 | 0
19355391 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G66-DARICA 4TR36 / TR1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:14:44 | 22.12.2019 17:38:54 | 0.403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0
19355394 | 1 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H03-YAYLALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:08:40 | 22.12.2019 19:20:39 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0.2 | 33.55
19355404 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | OSMANLI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:20:51 | 22.12.2019 18:15:03 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.84
19355413 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MENDERES TR / LD1D SDK: TRP2219D13 Bina: 4120522 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:24:17 | 22.12.2019 18:02:50 | 0.643 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
19355417 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ERKANLAR CIFTLIK / LD1B SDK: TRP486B42 Bina: 5077298 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:20:15 | 22.12.2019 18:36:24 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54
19355419 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:21:34 | 22.12.2019 19:12:16 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99.63
19355439 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KIRAN M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:40:33 | 22.12.2019 19:09:57 | 1.49 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 2.98 | 0 | 52.15
19355448 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*CARSI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:43:47 | 22.12.2019 18:47:13 | 1.057 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 57.09 | 0 | 0
19355450 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MEZARLIK KAB*N / LD1C SDK: TR1912C3 Bina: 4088921 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:47:05 | 22.12.2019 19:13:29 | 1.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
19355451 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H05-NESE TEKS RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:46:02 | 22.12.2019 18:15:41 | 0.494 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3.46 | 2.47 | 0.49 | 0.49
19355459 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE YAVUZ / LD1C SDK: TRP2425C8 Bina: mehmet hayri cebeci | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:53:55 | 22.12.2019 20:56:59 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1
19355461 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSMANIYE SERIF BEY / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:55:00 | 22.12.2019 18:20:04 | 0.418 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 0 | 0
19355462 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI MH.AKKENT / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:22:53 | 22.12.2019 18:22:37 | 0.996 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 291.7 | 0 | 0
19355463 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:56:26 | 22.12.2019 19:29:55 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98.16
19355470 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / LD1D SDK: TR390D18 Bina: 4033710 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:59:01 | 22.12.2019 18:55:27 | 0.941 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
19355471 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI SIVAZOGLU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:59:11 | 22.12.2019 19:45:41 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.18
19355472 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU KIREMIT / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 17:59:07 | 22.12.2019 18:52:58 | 0.897 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.9 | 0 | 11.67
19355479 | 1 | SAKARYA | GEYVE | NURI OSMANIYE KOYU 1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:03:42 | 22.12.2019 18:59:49 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0.94 | 0 | 40.22
19355481 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | PIRLER KOYU T35 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:04:14 | 22.12.2019 18:36:26 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.51
19355482 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP365507 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:00:00 | 22.12.2019 19:12:48 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.37
19355498 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ME*EL*K KAB*N / LD1D SDK: TR1908D9 Bina: 4085057 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:16:14 | 22.12.2019 19:17:04 | 1.014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0
19355499 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:17:24 | 22.12.2019 19:12:49 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66.5
19355501 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY MERKEZ T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:20:52 | 22.12.2019 20:00:15 | 1.656 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 420.72 | 0 | 0
19355511 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MURADIYEMENGENCIK ME / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:20:00 | 22.12.2019 22:32:14 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 14.68
19355539 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKASYA SK. / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:44:25 | 23.12.2019 03:22:03 | 8.627 | 0 | 124 | 0 | 6 | 0 | 1069.78 | 0 | 51.76
19355543 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEPOPSU TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:46:25 | 22.12.2019 19:54:07 | 1.128 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 11.28 | 0 | 42.88
19355545 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAM SITESI *TR16* / LV65A | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:52:56 | 22.12.2019 19:36:06 | 0.719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0
19355546 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU 14.16 / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:45:03 | 22.12.2019 18:58:05 | 0.217 | 0 | 2 | 0 | 271 | 0 | 0.43 | 0 | 58.87
19355549 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UGUR AGLAYAN KAYA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 18:57:51 | 22.12.2019 21:52:00 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.83
19355553 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / NALLIHAN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:00:33 | 22.12.2019 19:03:20 | 0.046 | 0 | 0 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0.42 | 12.53
19355553 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / TKI KOYLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:00:37 | 22.12.2019 19:03:30 | 0.048 | 0 | 3 | 29 | 2239 | 0 | 0.14 | 1.39 | 107.6
19355559 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOY BALCI KARSISI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:02:54 | 22.12.2019 19:47:26 | 0.742 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 44.53 | 0 | 0
19355569 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SANAT OKULU YANI TR / LV65A | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:00:03 | 22.12.2019 19:46:55 | 0.781 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 53.9 | 0 | 0.78
19355570 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ERDEM SOK. / LD1D SDK: TRP305D5 Bina: 4075944 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:09:35 | 22.12.2019 20:16:15 | 1.111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 0
19355576 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:15:45 | 22.12.2019 23:21:16 | 4.092 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 298.71 | 0 | 0
19355579 | 1 | BOLU | MERKEZ | PELITCIK*TURKMENLER* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:15:12 | 22.12.2019 20:48:04 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.29
19355580 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CILDIRLAR KOYU TOP S / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:18:00 | 22.12.2019 20:14:12 | 0.937 | 0 | 36 | 0 | 187 | 0 | 33.72 | 0 | 175.16
19355583 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOYYENI MAHALLE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:17:39 | 22.12.2019 19:49:59 | 0.539 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.17 | 0 | 0
19355586 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AHMEDIYE KOYU *YENI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:19:57 | 22.12.2019 21:00:00 | 1.668 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8.34 | 0 | 8.34
19355591 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CAMLIBEL *MERKEZ* / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:27:45 | 22.12.2019 20:52:38 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 117.42
19355598 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HARMANLI KOYU KIZILB / LD1A SDK: V_5918867 Bina: 5918867 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:32:48 | 23.12.2019 00:44:42 | 5.198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
19355599 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BELEDIYE EVLERI TR / LV65F | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:39:53 | 22.12.2019 20:06:48 | 0.449 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 0
19355601 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKTARLA KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:43:40 | 22.12.2019 23:42:12 | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 270.34
19355603 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H06-SALYANGOZ | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:06:06 | 22.12.2019 21:14:38 | 0.142 | 13 | 120 | 0 | 0 | 1.85 | 17.07 | 0 | 0
19355605 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOGUKPELIT KOYU YUKA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:46:05 | 22.12.2019 21:13:52 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.5
19355607 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:43:55 | 22.12.2019 22:26:37 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 86.77
19355612 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H04-TAVSANLI KABN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:51:27 | 22.12.2019 20:17:11 | 0.429 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0
19355612 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-ATABAY FABR. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:51:27 | 22.12.2019 20:17:27 | 0.433 | 0 | 0 | 28 | 123 | 0 | 0 | 12.13 | 53.3
19355612 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H10-TAS OCAKLARI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:51:27 | 22.12.2019 20:17:59 | 0.442 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0
19355612 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H12-DAHILI TRAFO | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:51:27 | 22.12.2019 20:18:11 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 85.1
19355612 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H08-TAVSANLI K.ICI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:51:27 | 22.12.2019 20:18:57 | 0.458 | 0 | 4 | 3 | 800 | 0 | 1.83 | 1.38 | 366.67
19355612 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G41-BEYCAYIR KABIN / H04-TAVSANLI KABN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:51:29 | 22.12.2019 19:52:18 | 0.014 | 1 | 15 | 12 | 199 | 0.01 | 0.2 | 0.16 | 2.71
19355616 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KUBA CAMII / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:56:19 | 22.12.2019 23:50:12 | 3.898 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 3.9 | 0 | 81.86
19355618 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | IKRAMIYE KOYU T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:57:56 | 22.12.2019 21:22:25 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.51
19355623 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARACALILIK KOYU T5 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 19:59:06 | 22.12.2019 21:35:01 | 1.599 | 0 | 226 | 0 | 14 | 0 | 361.29 | 0 | 22.38
19355630 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY MERKEZ T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:01:43 | 22.12.2019 21:30:38 | 1.482 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 376.41 | 0 | 0
19355631 | 1 | BOLU | MERKEZ | OKCULAR*ISLAMLAR*MAH / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:04:16 | 22.12.2019 20:47:54 | 0.727 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 0 | 0
19355635 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASYATAK KOYU SALASL / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:04:35 | 23.12.2019 01:37:41 | 5.552 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 11.1 | 0 | 188.76
19355638 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | VAKIF KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:08:37 | 22.12.2019 22:06:47 | 1.969 | 0 | 58 | 0 | 180 | 0 | 114.23 | 0 | 354.5
19355641 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU DEGIR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:11:55 | 22.12.2019 21:33:22 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.22
19355643 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306730 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:30:00 | 23.12.2019 00:48:17 | 0.305 | 0 | 3 | 1 | 146 | 0 | 0.91 | 0.3 | 44.49
19355644 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:13:40 | 22.12.2019 21:56:30 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 188.53
19355650 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65E | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:18:50 | 22.12.2019 23:42:06 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 155.84
19355652 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OVAPINAR KOYU / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:20:51 | 22.12.2019 21:37:52 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 105.26
19355653 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*1 T3 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:22:04 | 23.12.2019 03:37:32 | 7.258 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 14.52 | 0 | 275.8
19355655 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *UST MAHALLE / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:22:27 | 22.12.2019 22:42:29 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 291.74
19355658 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ULUS KAB*N*D*SPANSER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:24:17 | 22.12.2019 21:55:37 | 1.522 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 214.63 | 0 | 0
19355659 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | BEKIRLER / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:26:26 | 22.12.2019 21:20:52 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.41
19355661 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TOPAGAC KOYU T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:28:22 | 22.12.2019 22:10:34 | 1.703 | 0 | 29 | 0 | 224 | 0 | 49.4 | 0 | 381.55
19355662 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:28:45 | 22.12.2019 23:03:23 | 2.577 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 5.15 | 0 | 249.99
19355663 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAKADILAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:29:33 | 22.12.2019 23:53:02 | 3.391 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 200.09
19355666 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRNSULHIYE TOP SAHA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:29:49 | 22.12.2019 21:17:33 | 0.796 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0.8 | 0 | 24.66
19355674 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CUMHURIYET MAH. K. / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:18:11 | 22.12.2019 21:35:06 | 0.282 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0.28 | 146.89 | 0 | 0
19355675 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:38:52 | 22.12.2019 23:59:44 | 3.348 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 304.65 | 0 | 0
19355680 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:42:12 | 22.12.2019 23:17:49 | 2.594 | 0 | 204 | 1 | 923 | 0 | 529.1 | 2.59 | 2393.9
19355682 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:42:32 | 22.12.2019 23:00:00 | 2.291 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 2.29 | 0 | 114.56
19355683 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:42:49 | 22.12.2019 21:01:05 | 0.304 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 39.88 | 0 | 0
19355685 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:43:30 | 22.12.2019 20:43:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19355689 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR YAYLAKAPI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:44:56 | 22.12.2019 22:15:14 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.15
19355691 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:44:13 | 22.12.2019 22:52:13 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.67
19355696 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR3 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:48:21 | 22.12.2019 21:45:55 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.03
19355699 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*ESKI*YOZGAT / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:52:36 | 22.12.2019 22:08:19 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 76.98
19355702 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:54:08 | 22.12.2019 21:16:48 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.18
19355703 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU KULACLI M / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:51:43 | 22.12.2019 21:48:43 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.65
19355705 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOCATURK / LD1B SDK: TRP325B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 20:59:07 | 22.12.2019 21:24:55 | 0.43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0
19355713 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SUCATI KOYU T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:10:51 | 22.12.2019 22:28:25 | 1.293 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.29 | 0 | 28.44
19355715 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | GEYVE ORMAN IS.MUD.* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:40:00 | 22.12.2019 21:52:40 | 0.211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
19355717 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | MARMARA CADDES* / LD1A SDK: TRP3084A8 Bina: 4139171 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:13:47 | 22.12.2019 21:52:46 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0
19355726 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ICMELER / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:18:34 | 22.12.2019 22:10:43 | 0.869 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 0 | 0
19355728 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP334165 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:00:00 | 22.12.2019 23:11:26 | 0.191 | 0 | 3 | 1 | 104 | 0 | 0.57 | 0.19 | 19.82
19355730 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SEN SOKAK T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:18:21 | 22.12.2019 23:01:42 | 1.722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.68 | 0 | 0
19355731 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SIVRITEPE MANTAR TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:22:26 | 22.12.2019 23:06:24 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.47
19355734 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAA*ACO*LU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:24:52 | 22.12.2019 22:37:17 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.07
19355736 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SARIYER KOYU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:25:42 | 22.12.2019 21:50:00 | 0.405 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.41 | 0 | 11.75
19355739 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASLIK KOYU FUTBOL S / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:23:47 | 22.12.2019 23:20:47 | 1.95 | 0 | 75 | 0 | 52 | 0 | 146.25 | 0 | 101.4
19355747 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025577 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:00:00 | 22.12.2019 23:32:24 | 0.54 | 0 | 0 | 2 | 290 | 0 | 0 | 1.08 | 156.6
19355749 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KEMALIYE KOYU GIRIS / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:37:34 | 22.12.2019 22:07:10 | 0.493 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0.49 | 0 | 33.55
19355751 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORMANKOY T35 / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:38:37 | 22.12.2019 23:21:57 | 1.722 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 12.06 | 0 | 115.39
19355752 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BASOL PETROL T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:25:42 | 22.12.2019 23:38:11 | 2.208 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 183.27 | 0 | 0
19355754 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKINCILAR*KOYU*KADIR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:37:33 | 22.12.2019 22:45:51 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.25
19355755 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H04-KÖYICI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:43:07 | 22.12.2019 21:50:36 | 0.125 | 12 | 3074 | 0 | 5 | 1.5 | 383.4 | 0 | 0.62
19355755 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:43:07 | 22.12.2019 22:49:07 | 1.1 | 26 | 997 | 4 | 522 | 28.6 | 1096.7 | 4.4 | 574.2
19355756 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRISULHIYE MEZARLIK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:43:34 | 23.12.2019 00:25:35 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 167.42
19355761 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | *HURRIYET CAD.* COCU / LD1F SDK: TR1017F5 Bina: BILINMIYOR | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:43:54 | 22.12.2019 22:12:58 | 0.484 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
19355762 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU ME / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:44:24 | 22.12.2019 23:06:23 | 1.366 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2.73 | 0 | 46.46
19355766 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARAKLI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:42:07 | 22.12.2019 22:20:39 | 0.642 | 0 | 145 | 0 | 6 | 0 | 93.12 | 0 | 3.85
19355768 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ZEKERIYA**SUBASI* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:45:53 | 22.12.2019 22:51:25 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.06
19355770 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306746 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:40:37 | 23.12.2019 00:26:50 | 2.77 | 0 | 25 | 0 | 666 | 0 | 69.26 | 0 | 1845.01
19355774 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | CAMLIBEL *MERKEZ* / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:48:47 | 23.12.2019 00:31:45 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.9
19355778 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KURULAR YANI T50 / LD1A SDK: TRP50A26 Bina: HARUN ÖZTÜRK | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:50:58 | 22.12.2019 23:38:29 | 1.792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0
19355780 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CANBAZ TR2 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:13:41 | 22.12.2019 22:38:01 | 1.406 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.84 | 0 | 0
19355783 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KURULAR YANI T50 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:53:46 | 22.12.2019 23:04:13 | 1.174 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 109.2 | 0 | 1.17
19355791 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307343 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:58:04 | 23.12.2019 02:15:06 | 4.284 | 1 | 3 | 1 | 208 | 4.28 | 12.85 | 4.28 | 891.05
19355792 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MURADIYEMENGENCIK ME / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:50:00 | 22.12.2019 23:00:37 | 0.177 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0.18 | 0 | 27.43
19355799 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DURAKLAR KARAKOY YOL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:57:34 | 22.12.2019 23:21:16 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.58
19355800 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI CAMI YANI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 21:59:00 | 22.12.2019 22:40:35 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 133.07
19355803 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:02:47 | 23.12.2019 01:41:34 | 3.646 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.93
19355807 | 1 | BOLU | MENGEN | DUZAGAC*HATIPLER*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:05:50 | 22.12.2019 23:07:52 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.32
19355815 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ESENTEPE KOY ICI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:10:48 | 23.12.2019 00:36:31 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.57
19355820 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI DEPO MAHAL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:06:58 | 22.12.2019 22:20:16 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 43.67
19355824 | 1 | SAKARYA | HENDEK | COBANYATAK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:14:30 | 23.12.2019 00:08:17 | 1.896 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 1.9 | 0 | 111.89
19355826 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | UVEZBELI SIVAZOGLU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:14:48 | 23.12.2019 02:36:17 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.09
19355834 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HALKKENT DM * ERENLE / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:23:19 | 22.12.2019 23:13:14 | 0.832 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 0 | 0
19355838 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR3 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:26:25 | 22.12.2019 23:23:55 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.75
19355844 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *CEVIZLIK* / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:31:19 | 23.12.2019 01:01:03 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.85
19355850 | 1 | BOLU | MUDURNU | GELINOZU*KOYU*GUNEY* / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:26:59 | 22.12.2019 23:04:41 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.14
19355859 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SER*NDERE / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:34:28 | 22.12.2019 23:26:17 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 39.73
19355863 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:39:37 | 23.12.2019 01:04:20 | 2.412 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 4.82 | 0 | 147.13
19355870 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306751 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:00:00 | 23.12.2019 03:14:56 | 0.249 | 0 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14.19
19355876 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YESIL YAYLA / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:45:42 | 23.12.2019 00:59:51 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.66
19355878 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:15:28 | 23.12.2019 00:35:06 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 255.99
19355883 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:49:41 | 22.12.2019 23:25:18 | 0.594 | 11 | 2907 | 4 | 1087 | 6.53 | 1725.63 | 2.37 | 645.26
19355890 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:51:03 | 23.12.2019 01:34:50 | 2.73 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 188.35 | 0 | 0
19355895 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SUCATI KOYU T35 / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:53:52 | 22.12.2019 23:49:41 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.93 | 0 | 20.47
19355900 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUDEPOPSU TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:58:23 | 23.12.2019 00:06:43 | 1.139 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 11.39 | 0 | 43.28
19355901 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 22:58:58 | 22.12.2019 23:26:57 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33.11
19355905 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | TRASLAR KOSELER / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:05:04 | 23.12.2019 00:18:24 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.56
19355909 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:08:40 | 22.12.2019 23:41:25 | 0.546 | 17 | 193 | 8 | 2370 | 9.28 | 105.35 | 4.37 | 1293.63
19355913 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:31:40 | 23.12.2019 01:47:03 | 2.256 | 26 | 997 | 4 | 522 | 58.67 | 2249.62 | 9.03 | 1177.84
19355916 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TURK TELEKOM ARKASI / LD1A SDK: TR85A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:12:27 | 23.12.2019 01:41:40 | 2.487 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 126.83 | 0 | 0
19355918 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK CADDESI SONU / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:13:53 | 23.12.2019 01:07:53 | 1.9 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0
19355919 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAGDAS KENT / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:14:00 | 23.12.2019 01:12:09 | 1.969 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 118.15 | 0 | 0
19355934 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H04-KÖYICI KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:24:43 | 22.12.2019 23:29:42 | 0.083 | 38 | 4071 | 4 | 527 | 3.16 | 338.12 | 0.33 | 43.77
19355940 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:26:21 | 22.12.2019 23:26:22 | 0 | 2 | 136 | 13 | 2940 | 0 | 0.04 | 0 | 0.82
19355940 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:26:23 | 22.12.2019 23:53:36 | 0.454 | 2 | 136 | 13 | 2940 | 0.91 | 61.69 | 5.9 | 1333.62
19355950 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ESKI HENDEK CAD.ALI / LD1F SDK: DM62TR204F5 Bina: BILINMIYOR | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:31:35 | 23.12.2019 00:21:44 | 0.836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
19355953 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | EVRENKOY BENZINLIK Y / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:33:55 | 23.12.2019 01:32:02 | 1.969 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 271.67 | 0 | 0
19355955 | 1 | BOLU | MERKEZ | OKCULAR*ISLAMLAR*MAH / LD1C SDK: TR1293C17 Bina: 1017578 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:36:53 | 23.12.2019 00:36:07 | 0.987 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
19355956 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HACIYAKUP KOYU DEGIR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:35:07 | 23.12.2019 00:58:35 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.04
19355959 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:37:39 | 23.12.2019 01:58:35 | 2.349 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84.56 | 0 | 0
19355961 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GUZLEK KOYU T35 / LD1A SDK: TRP47A33 Bina: 5028745 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:38:34 | 23.12.2019 00:57:08 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
19355966 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:39:58 | 23.12.2019 02:48:30 | 3.142 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 116.26 | 0 | 0
19355967 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI CAMI TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:40:51 | 23.12.2019 01:16:35 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.1
19355969 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:42:49 | 23.12.2019 00:27:01 | 0.737 | 29 | 652 | 0 | 0 | 21.36 | 480.31 | 0 | 0
19355974 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:46:09 | 23.12.2019 01:55:16 | 2.152 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 4.3 | 0 | 163.55
19355980 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:53:42 | 23.12.2019 00:50:23 | 0.945 | 70 | 854 | 3 | 1 | 66.13 | 806.79 | 2.83 | 0.94
19355994 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU MURADOGLU M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:01:59 | 23.12.2019 02:32:56 | 2.516 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5.03 | 0 | 50.32
19355995 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOSAFOGLU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:02:11 | 23.12.2019 00:36:34 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.32
19356000 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOCATURK / LD1C SDK: TRP325C2 Bina: 4063331 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:07:10 | 23.12.2019 01:05:53 | 0.979 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0
19356004 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H02-YUVALIDERE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:09:46 | 23.12.2019 00:09:47 | 0 | 1 | 552 | 2 | 367 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1
19356006 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:12:33 | 23.12.2019 01:21:32 | 1.15 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 0 | 0
19356008 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:14:12 | 23.12.2019 01:08:33 | 0.906 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0
19356009 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H11-HACIMUSALAR | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:18:30 | 23.12.2019 01:19:02 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.84
19356014 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KAYARLAR ET SAN. YA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:16:47 | 23.12.2019 00:57:50 | 0.684 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 62.26 | 0 | 0
19356016 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEG*RMEN TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:18:36 | 23.12.2019 01:31:19 | 1.212 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82.41 | 0 | 0
19356020 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:29:13 | 23.12.2019 00:31:39 | 0.041 | 1 | 431 | 1 | 5 | 0.04 | 17.48 | 0.04 | 0.2
19356020 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:30:54 | 23.12.2019 00:40:04 | 0.153 | 3 | 2159 | 1 | 93 | 0.46 | 329.85 | 0.15 | 14.21
19356020 | 3 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H07-YENICE KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:31:18 | 23.12.2019 00:40:04 | 0.146 | 9 | 211 | 20 | 1064 | 1.32 | 30.83 | 2.92 | 155.46
19356021 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARACOKEK YUKARI MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:22:08 | 23.12.2019 01:04:22 | 0.704 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.7 | 0 | 13.37
19356027 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE ASLANLI SOK / LD1A SDK: TRP36A32 Bina: 5123302 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:28:55 | 23.12.2019 01:57:00 | 1.468 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0 | 0
19356029 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.DOSTAS BLO / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:28:59 | 23.12.2019 00:48:23 | 0.323 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 30.07 | 0 | 0
19356036 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:32:06 | 23.12.2019 01:16:59 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.21
19356037 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306746 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:47:52 | 23.12.2019 03:57:52 | 0.167 | 0 | 25 | 0 | 666 | 0 | 4.17 | 0 | 111
19356038 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ORHANGAZI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:38:18 | 23.12.2019 01:30:06 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.85
19356039 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HASANBEY KOYU MERKEZ / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:39:00 | 23.12.2019 02:36:27 | 1.957 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 76.34 | 0 | 19.58
19356042 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YAYLAK KOYU T35 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:44:21 | 23.12.2019 05:47:07 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 201.84
19356044 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | IGDIR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:47:07 | 23.12.2019 02:12:31 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 79.71
19356052 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYABASI KOYU ALT MA / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:53:50 | 23.12.2019 02:27:22 | 1.559 | 0 | 11 | 0 | 209 | 0 | 17.15 | 0 | 325.81
19356053 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ILYASLAR KOYU T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:54:03 | 23.12.2019 03:27:06 | 2.551 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 10.2 | 0 | 285.69
19356054 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:50:00 | 23.12.2019 01:39:22 | 0.823 | 7 | 150 | 0 | 4 | 5.76 | 123.42 | 0 | 3.29
19356056 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AYDOGAN KOYU 14.16 T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:57:16 | 23.12.2019 04:32:13 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.65
19356058 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:56:38 | 23.12.2019 01:46:21 | 0.829 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 6.63 | 0 | 38.94
19356059 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MARTINLER / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:58:10 | 23.12.2019 01:20:40 | 0.375 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1.13 | 0 | 15.38
19356062 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY MERKEZ T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 00:59:56 | 23.12.2019 01:32:51 | 0.549 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0.55 | 0 | 29.63
19356064 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARMANTEPE GIRIS / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:03:01 | 23.12.2019 01:24:47 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.14
19356070 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ASAGI HUSEYIN SEYH K / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:13:31 | 23.12.2019 02:04:44 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.61
19356077 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:18:40 | 23.12.2019 03:22:09 | 2.058 | 1 | 1 | 0 | 287 | 2.06 | 2.06 | 0 | 590.66
19356102 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B24-SARILAR KOK / H02-NALLIHAN HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:57:54 | 23.12.2019 02:10:55 | 0.217 | 0 | 0 | 10 | 890 | 0 | 0 | 2.17 | 193.08
19356154 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H05-TR99 SUT FB RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:26:25 | 23.12.2019 02:01:00 | 0.576 | 16 | 5375 | 0 | 161 | 9.22 | 3098.09 | 0 | 92.8
19356183 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*KUSCULAR*MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:27:17 | 23.12.2019 02:41:41 | 1.24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0
19356198 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HATIPKOY / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:43:10 | 23.12.2019 02:24:10 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.67
19356199 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S08-KARACAM KABIN / H05-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:43:58 | 23.12.2019 01:43:59 | 0 | 9 | 34 | 15 | 538 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15
19356200 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.DOSTAS BLO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:45:50 | 23.12.2019 02:18:44 | 0.548 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 89.38 | 0 | 0
19356209 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI KABIN / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:16:11 | 23.12.2019 03:26:11 | 1.167 | 0 | 17 | 0 | 165 | 0 | 19.83 | 0 | 192.5
19356210 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K30-K.MURSEL DM400 / H05-KOYLER HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:55:31 | 23.12.2019 04:02:26 | 2.115 | 0 | 40 | 0 | 504 | 0 | 84.61 | 0 | 1066.1
19356210 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / TR1 / OP014051 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 01:55:31 | 23.12.2019 15:05:00 | 13.158 | 2 | 39 | 1 | 132 | 26.32 | 513.16 | 13.16 | 1736.86
19356215 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*KOYU*MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:02:59 | 23.12.2019 02:42:08 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.92
19356217 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:09:58 | 23.12.2019 02:57:07 | 0.786 | 0 | 69 | 4 | 627 | 0 | 54.22 | 3.14 | 492.72
19356219 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:11:14 | 23.12.2019 02:11:15 | 0 | 2 | 136 | 13 | 2940 | 0 | 0.04 | 0 | 0.82
19356224 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORMANKOY T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:12:22 | 23.12.2019 05:13:34 | 3.02 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 18.12 | 0 | 108.72
19356227 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:16:55 | 23.12.2019 09:15:43 | 6.98 | 0 | 54 | 3 | 699 | 0 | 376.92 | 20.94 | 4879.02
19356231 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H04-KÖYICI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:23:33 | 23.12.2019 02:49:54 | 0.439 | 37 | 3496 | 4 | 537 | 16.25 | 1535.33 | 1.76 | 235.83
19356231 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:23:33 | 23.12.2019 03:19:55 | 0.939 | 0 | 434 | 0 | 2 | 0 | 407.72 | 0 | 1.88
19356232 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AGAKOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:27:37 | 23.12.2019 03:52:05 | 0.408 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0.41 | 0 | 16.31
19356237 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KOYU SAKARYA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:24:30 | 23.12.2019 02:51:43 | 0.454 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.45 | 0 | 20.41
19356240 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H01-DAHILI TRAFO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:25:11 | 23.12.2019 03:01:12 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 0
19356240 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | HASTANE ONU / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:46:02 | 23.12.2019 02:59:21 | 0.222 | 5 | 2629 | 2 | 1543 | 1.11 | 583.49 | 0.44 | 342.46
19356240 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / TR1 / H05-KARASU TM KOC 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:46:02 | 23.12.2019 03:01:10 | 0.252 | 28 | 8457 | 21 | 5887 | 7.06 | 2133.04 | 5.3 | 1484.83
19356241 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:27:04 | 23.12.2019 05:29:36 | 3.042 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 949.17 | 0 | 0
19356242 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAKIRCAALI CICILI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:25:01 | 23.12.2019 02:55:57 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.12
19356243 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S08-KARACAM KABIN / H05-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:29:56 | 23.12.2019 02:29:57 | 0 | 9 | 34 | 15 | 538 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15
19356250 | 1 | SAKARYA | KARASU | HASTANE ONU / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:59:52 | 23.12.2019 03:31:13 | 0.523 | 4 | 1567 | 2 | 1590 | 2.09 | 818.76 | 1.05 | 830.78
19356250 | 2 | SAKARYA | KARASU | HASTANE ONU / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:02:30 | 23.12.2019 03:31:13 | 0.479 | 1 | 991 | 0 | 2 | 0.48 | 474.3 | 0 | 0.96
19356254 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / H03-SU DEPOSU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:38:20 | 23.12.2019 02:38:21 | 0 | 3 | 1055 | 0 | 211 | 0 | 0.29 | 0 | 0.06
19356254 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S30-SAPNCA KOPRUBA / TR1 / H03-SU DEPOSU RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:05:01 | 23.12.2019 03:36:19 | 0.522 | 3 | 1055 | 0 | 211 | 1.57 | 550.36 | 0 | 110.07
19356261 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KABARANCESME SOK / LD1A SDK: TRP61A8 Bina: 4073767 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:45:06 | 23.12.2019 04:24:23 | 1.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
19356266 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S08-KARACAM KABIN / H05-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:51:42 | 23.12.2019 02:51:43 | 0 | 9 | 34 | 15 | 538 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15
19356267 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S08-KARACAM KABIN / H05-AKCAY KABIN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:51:47 | 23.12.2019 06:17:59 | 3.437 | 7 | 27 | 15 | 455 | 24.06 | 92.79 | 51.55 | 1563.68
19356286 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G54-CAYIROVA DM2 / H04-H.BANK-O.GAZI 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:53:46 | 23.12.2019 02:54:46 | 0.017 | 20 | 21330 | 1 | 11 | 0.33 | 355.5 | 0.02 | 0.18
19356286 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G54-CAYIROVA DM2 / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:53:46 | 23.12.2019 02:54:50 | 0.018 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 0 | 0
19356287 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | PELITLI KK1A / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:54:06 | 23.12.2019 05:09:41 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 553.63
19356344 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GUNDOGAN MAH.T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:59:23 | 23.12.2019 08:49:37 | 5.837 | 0 | 135 | 0 | 32 | 0 | 788.03 | 0 | 186.79
19356355 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 02:52:36 | 23.12.2019 03:53:28 | 1.014 | 10 | 1265 | 1 | 88 | 10.14 | 1283.27 | 1.01 | 89.27
19356360 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURBE KOY / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:05:07 | 23.12.2019 03:50:55 | 0.763 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.53 | 0 | 19.85
19356367 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GOKKUSAGI SAHIL SITE / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:09:48 | 23.12.2019 06:12:02 | 3.037 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0
19356369 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*DEREKOY / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:11:25 | 23.12.2019 07:16:24 | 4.083 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 4.08 | 0 | 122.49
19356371 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / H05-TR10116 HZRKNT | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:11:31 | 23.12.2019 03:12:39 | 0.019 | 7 | 5224 | 0 | 0 | 0.13 | 98.68 | 0 | 0
19356371 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G01-HURDACI / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:11:31 | 23.12.2019 03:12:41 | 0.019 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
19356371 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G25-4TR17 KABIN / H04-MEVLANA KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:11:31 | 23.12.2019 03:24:51 | 0.222 | 3 | 7613 | 0 | 0 | 0.67 | 1691.78 | 0 | 0
19356384 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K13-B.ISKELE DM250 / H01-BAHCECIK DONGEL | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:16:05 | 23.12.2019 03:17:18 | 0.02 | 25 | 17506 | 1 | 277 | 0.51 | 354.98 | 0.02 | 5.62
19356384 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K12-B.ISKELE DM250 / H05-K.KONUT-YENIKOY | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:16:05 | 23.12.2019 03:55:16 | 0.653 | 1 | 1748 | 1 | 306 | 0.65 | 1141.54 | 0.65 | 199.84
19356407 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:15:42 | 23.12.2019 04:30:53 | 1.253 | 22 | 3089 | 1 | 1687 | 27.57 | 3870.69 | 1.25 | 2113.9
19356407 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:15:42 | 23.12.2019 04:31:49 | 1.269 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.21 | 0 | 0
19356407 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:15:42 | 23.12.2019 04:32:52 | 1.286 | 6 | 1754 | 0 | 472 | 7.72 | 2255.84 | 0 | 607.04
19356407 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:15:42 | 23.12.2019 04:32:55 | 1.287 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0
19356407 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:15:42 | 23.12.2019 04:32:58 | 1.288 | 17 | 3916 | 0 | 1 | 21.89 | 5042.94 | 0 | 1.29
19356415 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306898 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:25:09 | 23.12.2019 05:05:51 | 1.678 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 1.68 | 0 | 172.87
19356419 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:31:26 | 23.12.2019 03:49:03 | 0.294 | 0 | 744 | 3 | 436 | 0 | 218.45 | 0.88 | 128.01
19356432 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK KAPLICA KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:37:32 | 23.12.2019 03:56:40 | 0.319 | 0 | 77 | 4 | 662 | 0 | 24.55 | 1.28 | 211.1
19356462 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:41:33 | 23.12.2019 03:43:55 | 0.039 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0.12 | 0 | 0.43 | 0.2
19356462 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:41:33 | 23.12.2019 03:43:57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19356466 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KIRKPINAR ILK KADEME / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:39:18 | 23.12.2019 05:19:51 | 1.676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
19356468 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H03-KOYLER RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:44:01 | 23.12.2019 04:09:39 | 0.427 | 1 | 345 | 0 | 42 | 0.43 | 147.39 | 0 | 17.94
19356473 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-FAIK CIN KOK / H10-ALAN CUMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:51:27 | 23.12.2019 03:51:28 | 0 | 2 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0
19356478 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK YOLU 14.16 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:56:36 | 23.12.2019 07:48:06 | 3.858 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 601.9 | 0 | 0
19356480 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CALKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:58:22 | 23.12.2019 10:53:34 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 512.08
19356487 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU FIRIN / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:02:03 | 23.12.2019 07:07:33 | 3.092 | 0 | 374 | 0 | 1 | 0 | 1156.28 | 0 | 3.09
19356488 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ARMUTLU DIREK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:01:25 | 23.12.2019 07:35:07 | 3.562 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 534.25 | 0 | 0
19356493 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KARAMURSEL CAD / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 03:59:35 | 23.12.2019 11:12:33 | 7.216 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 613.37 | 0 | 0
19356496 | 1 | SAKARYA | HENDEK | COBANYATAK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:05:40 | 23.12.2019 07:19:02 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 209.48
19356497 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YAKABASI MERKEZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:05:50 | 23.12.2019 04:27:56 | 0.368 | 0 | 3 | 0 | 131 | 0 | 1.11 | 0 | 48.25
19356498 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ORHANGAZI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:06:19 | 23.12.2019 05:00:45 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.24
19356504 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / K04-YENIDOGAN KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:13:39 | 23.12.2019 04:29:05 | 0.257 | 1 | 2963 | 0 | 4 | 0.26 | 762.15 | 0 | 1.03
19356507 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DILMEN MAH.YAPTAS B / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:15:56 | 23.12.2019 05:49:33 | 1.56 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 2302.97 | 0 | 0
19356509 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*PETROF / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:17:36 | 23.12.2019 07:53:35 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.59
19356510 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU KOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:17:52 | 23.12.2019 10:17:13 | 5.989 | 0 | 74 | 0 | 121 | 0 | 443.2 | 0 | 724.69
19356512 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARMANTEPE YUKARI MA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:18:00 | 23.12.2019 06:55:31 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2.63 | 0 | 70.88
19356513 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H05 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:17:56 | 23.12.2019 05:51:47 | 1.564 | 1 | 42 | 4 | 197 | 1.56 | 65.7 | 6.26 | 308.14
19356513 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | JGC / kesinti | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:17:56 | 23.12.2019 12:58:22 | 8.674 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1942.95
19356523 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:21:09 | 23.12.2019 05:39:03 | 1.298 | 7 | 150 | 0 | 4 | 9.09 | 194.75 | 0 | 5.19
19356529 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | DEFNE CAMII *TR10* / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:24:10 | 23.12.2019 06:58:57 | 2.58 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 820.35 | 0 | 0
19356530 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:24:50 | 23.12.2019 04:48:24 | 0.393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0
19356531 | 1 | SAKARYA | ERENLER | TURBE CAD. / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:25:23 | 23.12.2019 05:31:38 | 1.104 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 150.17 | 0 | 0
19356534 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K07-IZMIT TR3 SERD / K04-YENIDOGAN KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:29:37 | 23.12.2019 05:47:56 | 1.305 | 1 | 2963 | 0 | 4 | 1.31 | 3867.54 | 0 | 5.22
19356541 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | OP-34 / OP002371 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:00:00 | 23.12.2019 06:13:10 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14.7
19356543 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKSA EVLERI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:36:09 | 23.12.2019 11:09:32 | 6.556 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 603.19 | 0 | 0
19356544 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TESTLA ELK. LAB. ICI / H05 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:36:55 | 23.12.2019 09:24:20 | 4.79 | 1 | 485 | 1 | 15 | 4.79 | 2323.28 | 4.79 | 71.85
19356546 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:36:04 | 23.12.2019 06:57:01 | 2.349 | 34 | 352 | 0 | 0 | 79.87 | 826.91 | 0 | 0
19356558 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | SARIKAYA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:28:17 | 23.12.2019 05:37:59 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.78
19356560 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURBE KOY / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:38:47 | 23.12.2019 05:27:23 | 0.81 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.62 | 0 | 21.06
19356563 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 57. BUFE TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:42:18 | 23.12.2019 05:40:41 | 0.973 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 220.88 | 0 | 0
19356570 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / SAPANCA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:46:12 | 23.12.2019 06:31:20 | 1.752 | 52 | 3256 | 0 | 20 | 91.12 | 5705.24 | 0 | 35.04
19356574 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H10-EMEKEVLER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:48:46 | 23.12.2019 05:40:02 | 0.854 | 2 | 2185 | 0 | 11 | 1.71 | 1866.96 | 0 | 9.4
19356574 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | EMEKEVLER KABIN / TR1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:48:46 | 23.12.2019 06:22:08 | 1.556 | 1 | 937 | 0 | 7 | 1.56 | 1458.08 | 0 | 10.89
19356577 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAYICI MAH. SONMEZ C / LD1C SDK: TRP100C8 Bina: 5280300 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:49:14 | 23.12.2019 09:36:02 | 4.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0
19356579 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:50:15 | 23.12.2019 05:30:53 | 0.677 | 6 | 2997 | 1 | 704 | 4.06 | 2029.64 | 0.68 | 476.76
19356585 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H14-ADAKENT YAZLIK 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:56:23 | 23.12.2019 04:58:51 | 0.041 | 26 | 12119 | 10 | 2857 | 1.07 | 498.23 | 0.41 | 117.45
19356585 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:56:23 | 23.12.2019 04:58:53 | 0.042 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 32.42 | 0 | 0
19356585 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H11-SPOR SALONU RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:56:23 | 23.12.2019 04:59:38 | 0.054 | 5 | 3509 | 0 | 9 | 0.27 | 190.07 | 0 | 0.49
19356599 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000010 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:58:07 | 23.12.2019 05:56:24 | 0.971 | 0 | 150 | 0 | 7 | 0 | 145.71 | 0 | 6.8
19356610 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:06:39 | 23.12.2019 12:28:07 | 7.358 | 30 | 0 | 0 | 0 | 220.73 | 0 | 0 | 0
19356618 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003685 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:30:00 | 23.12.2019 07:42:24 | 0.207 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
19356621 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H04-ADAKENT YAZLIK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:10:11 | 23.12.2019 05:12:52 | 0.045 | 7 | 16055 | 0 | 129 | 0.31 | 718.02 | 0 | 5.77
19356621 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:10:11 | 23.12.2019 05:13:23 | 0.053 | 0 | 4746 | 0 | 1 | 0 | 253.12 | 0 | 0.05
19356621 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H03-SEKER FABRIKASI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:10:11 | 23.12.2019 05:13:28 | 0.055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
19356651 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:13:27 | 23.12.2019 05:45:19 | 0.531 | 53 | 8797 | 1 | 2160 | 28.15 | 4672.18 | 0.53 | 1147.2
19356651 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / TR1 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:45:28 | 23.12.2019 05:56:58 | 0.192 | 22 | 3089 | 1 | 1687 | 4.22 | 592.06 | 0.19 | 323.34
19356651 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:45:28 | 23.12.2019 05:57:10 | 0.195 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0
19356651 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:45:28 | 23.12.2019 05:58:05 | 0.21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0
19356651 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / TR1 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:45:28 | 23.12.2019 05:58:10 | 0.212 | 17 | 3916 | 0 | 1 | 3.6 | 828.89 | 0 | 0.21
19356651 | 6 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / TR1 / H03-D.TEPE-KULLAR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:45:28 | 23.12.2019 06:15:00 | 0.492 | 6 | 1754 | 0 | 472 | 2.95 | 863.36 | 0 | 232.33
19356656 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:15:01 | 23.12.2019 08:15:34 | 3.009 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 3.01 | 0 | 138.42
19356659 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:21:59 | 23.12.2019 08:25:24 | 3.057 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 207.87 | 0 | 0
19356661 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / K04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:23:00 | 23.12.2019 07:12:57 | 1.832 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1859.99 | 0 | 0
19356663 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA KURTKOY DERE / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:23:53 | 23.12.2019 06:08:48 | 0.749 | 0 | 744 | 3 | 436 | 0 | 556.97 | 2.25 | 326.39
19356669 | 1 | BOLU | MUDURNU | GONCEK*KOYU*ASAGI*MA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:27:21 | 23.12.2019 05:59:42 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.94
19356670 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CATACIK*TABAKLAR*MAH / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:27:25 | 23.12.2019 07:45:29 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.91
19356677 | 1 | BOLU | MERKEZ | TOPARDIC*CAMI*YANI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:36:49 | 23.12.2019 09:52:16 | 4.258 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8
19356680 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SKODA DM / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:42:17 | 23.12.2019 07:13:29 | 1.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0
19356710 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR2 / LD1D SDK: TRP1025D5 Bina: 4295888 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:51:56 | 23.12.2019 06:55:38 | 1.062 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0
19356712 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK YUKARI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:52:25 | 23.12.2019 07:28:14 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 346.54
19356717 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI OPEL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:53:16 | 23.12.2019 06:06:33 | 0.221 | 27 | 977 | 7 | 792 | 5.98 | 216.3 | 1.55 | 175.34
19356727 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SAGLIK OCAGI KAB*N / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:58:02 | 23.12.2019 07:54:16 | 1.937 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 379.7 | 0 | 0
19356730 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BEYLICE MERKEZ TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:54:39 | 23.12.2019 08:57:35 | 3.049 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 3.05 | 0 | 128.05
19356731 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP034507 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 05:58:37 | 23.12.2019 09:08:00 | 3.156 | 0 | 1 | 0 | 816 | 0 | 3.16 | 0 | 2575.61
19356736 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KOYU DERE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:02:17 | 23.12.2019 07:16:35 | 1.238 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1.24 | 0 | 60.68
19356737 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEPEBASI*YUKARI*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:03:05 | 23.12.2019 06:50:42 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.05
19356742 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | VAKIF KOYU T35 / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:07:35 | 23.12.2019 10:20:25 | 4.214 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.28
19356749 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:11:10 | 23.12.2019 08:22:52 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.02
19356750 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:13:15 | 23.12.2019 08:21:29 | 2.137 | 32 | 1219 | 4 | 524 | 68.39 | 2605.27 | 8.55 | 1119.9
19356768 | 1 | SAKARYA | KARASU | TEPETARLA KOYU MERKE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:24:29 | 23.12.2019 07:39:58 | 1.258 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1.26 | 0 | 36.48
19356769 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DONATIM OKULU DM / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:29:16 | 23.12.2019 08:49:45 | 2.341 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 266.92 | 0 | 0
19356772 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DARICI ARTEZYEN YANI / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:33:23 | 23.12.2019 09:29:28 | 2.935 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 0
19356773 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KANAL BOYU II / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:34:39 | 23.12.2019 10:46:31 | 4.198 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 747.2 | 0 | 0
19356774 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA OKUL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:34:40 | 23.12.2019 09:37:14 | 3.043 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 316.45 | 0 | 0
19356775 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SCR *N*AAT / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:36:12 | 23.12.2019 07:32:40 | 0.941 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 413.15 | 0 | 0
19356777 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ILIM CADDESI DIREK T / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:39:17 | 23.12.2019 20:11:00 | 13.529 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 5046.17 | 0 | 0
19356783 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIRAZLIKENT KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:57:41 | 23.12.2019 09:14:33 | 0.281 | 0 | 127 | 1 | 303 | 0 | 35.7 | 0.28 | 85.18
19356787 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / H03-YAHYALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:48:41 | 23.12.2019 06:48:42 | 0 | 5 | 1798 | 0 | 97 | 0 | 0.5 | 0 | 0.03
19356787 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D20-KOCYAZI MAH. / TR1 / H03-YAHYALAR RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:48:50 | 23.12.2019 07:25:53 | 0.618 | 5 | 1798 | 0 | 97 | 3.09 | 1110.27 | 0 | 59.9
19356791 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI SEVEN SOK.SON / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:51:24 | 23.12.2019 07:42:51 | 0.857 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0
19356792 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUPINAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:52:10 | 23.12.2019 11:20:35 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 76.05
19356794 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YENI KOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:52:14 | 23.12.2019 09:40:50 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.48
19356797 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | FAKILLI KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 06:59:50 | 23.12.2019 07:30:26 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.81
19356798 | 1 | BOLU | MUDURNU | YAYLABELI*KOYU*MERKE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:01:13 | 23.12.2019 08:53:34 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.71
19356799 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KALEDIBI KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:01:22 | 23.12.2019 08:38:33 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.92
19356804 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI EKSO / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:03:04 | 23.12.2019 08:43:42 | 1.677 | 36 | 2233 | 1 | 126 | 60.38 | 3745.24 | 1.68 | 211.33
19356805 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:37:59 | 23.12.2019 08:57:08 | 0.319 | 14 | 851 | 3 | 53 | 4.47 | 271.61 | 0.96 | 16.92
19356806 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307502 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:04:42 | 23.12.2019 08:10:50 | 0.102 | 0 | 12 | 4 | 200 | 0 | 1.23 | 0.41 | 20.44
19356808 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:04:22 | 23.12.2019 09:12:50 | 2.141 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10.71 | 0 | 19.27
19356812 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY*2 KAHVELER / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:06:51 | 23.12.2019 07:52:12 | 0.756 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 | 0
19356813 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT ATA OKUL TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:06:59 | 23.12.2019 18:53:35 | 11.777 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 223.76 | 0 | 0
19356815 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S07-DOGAN KAZAN / AG FIDER 8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:08:04 | 23.12.2019 11:25:27 | 4.29 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 210.2 | 0 | 0
19356816 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KABIN KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:09:41 | 23.12.2019 08:47:09 | 1.624 | 0 | 44 | 5 | 535 | 0 | 71.48 | 8.12 | 869.08
19356820 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MARTINLER / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:06:00 | 23.12.2019 09:33:57 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.71
19356821 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HASANPA*A C*FTL*KLER / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:10:55 | 23.12.2019 13:57:35 | 6.778 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3090.67 | 0 | 0
19356822 | 1 | BOLU | MENGEN | BABAHIZIR*KOYU*MERKE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:11:06 | 23.12.2019 10:45:27 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 175.05
19356823 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:37:28 | 23.12.2019 11:09:00 | 1.526 | 0 | 7 | 0 | 321 | 0 | 10.68 | 0 | 489.7
19356831 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H03-KOYLER GRUP RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:51:08 | 23.12.2019 08:54:07 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 574 | 0 | 0 | 0.1 | 28.54
19356832 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU KOY ICI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:07:00 | 23.12.2019 10:07:45 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 198.83
19356833 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMSAN CAMLAMA TIC.S / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:11:54 | 23.12.2019 08:55:18 | 1.723 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0
19356835 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OP-34 / OP306796 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:12:56 | 23.12.2019 09:44:28 | 2.526 | 0 | 8 | 4 | 283 | 0 | 20.2 | 10.1 | 714.73
19356836 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ESENTEPE DOKTORLAR S / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:06:41 | 23.12.2019 09:54:56 | 2.804 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0
19356838 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASFALT SANTIYESI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:14:05 | 23.12.2019 08:15:54 | 1.03 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 214.3 | 0 | 1.03
19356842 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU MERKEZ TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:09:18 | 23.12.2019 10:51:59 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 70.52
19356845 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CUBUK*GOLBASI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:16:53 | 23.12.2019 12:30:52 | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.43
19356847 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CICEKPINAR KOYU / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:18:19 | 23.12.2019 08:50:26 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 78.3
19356849 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*DEGIRMENOZU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:14:24 | 23.12.2019 08:50:35 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.92
19356850 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026278 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:33:00 | 23.12.2019 11:47:00 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15.17
19356851 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DIBEKTAS ORTA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:20:52 | 23.12.2019 09:11:11 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 148.93
19356852 | 1 | BOLU | MERKEZ | SUSUZKINIK*KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:20:58 | 23.12.2019 08:48:44 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 103.86
19356855 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | PETROL *TR4* / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:21:58 | 23.12.2019 09:41:14 | 2.321 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 0
19356856 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | DEGIRMENCIK CAMI YAN / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:17:23 | 23.12.2019 09:09:19 | 1.866 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130.59 | 0 | 0
19356857 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMANBEY KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:22:11 | 23.12.2019 09:27:24 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 121.04
19356860 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:22:50 | 23.12.2019 08:50:19 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.74
19356861 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENICE*SEHIRGIRISI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:20:11 | 23.12.2019 08:55:47 | 1.593 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100.38 | 0 | 0
19356862 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | COBANSAYFANT KOYU 1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:17:55 | 23.12.2019 08:41:57 | 1.401 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2.8 | 0 | 15.41
19356863 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ESKI BEDIL KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:23:39 | 23.12.2019 09:10:38 | 1.783 | 0 | 15 | 0 | 96 | 0 | 26.75 | 0 | 171.17
19356867 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306899 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:25:11 | 23.12.2019 08:30:11 | 1.083 | 6 | 909 | 2 | 513 | 6.5 | 984.75 | 2.17 | 555.75
19356874 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK CADDESI SONU / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 04:53:55 | 23.12.2019 12:36:53 | 7.716 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1080.26 | 0 | 0
19356877 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GULDIBI KOY ICI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:28:48 | 23.12.2019 12:55:33 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 272.29
19356879 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYGOKPINAR*KARALAR* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:20:55 | 23.12.2019 09:20:11 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.72
19356881 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KUBA CAMII / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:29:03 | 23.12.2019 09:22:45 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.9 | 0 | 41.69
19356883 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR3 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:29:35 | 23.12.2019 11:37:11 | 4.127 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.8
19356884 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP004177 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:00:00 | 23.12.2019 09:26:59 | 0.45 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.9 | 29.23 | 0 | 0
19356899 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | BUYUKDERE MH.14.16 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:35:31 | 23.12.2019 14:00:00 | 6.408 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1095.78 | 0 | 0
19356900 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 57. BUFE TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:34:10 | 23.12.2019 09:14:42 | 1.676 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 152.48 | 0 | 0
19356901 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI DM / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:29:00 | 23.12.2019 10:24:00 | 0.917 | 32 | 1925 | 8 | 9 | 29.33 | 1764.58 | 7.33 | 8.25
19356903 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / AG FIDER 1 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:36:39 | 23.12.2019 10:01:31 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 130.38
19356904 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PUNA KOY ICI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:32:15 | 23.12.2019 09:16:39 | 1.74 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 3.48 | 0 | 80.04
19356907 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SEREFIYE KOYU 14.16 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:39:46 | 23.12.2019 10:30:47 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 373.39
19356910 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ASFALT SANTIYESI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:43:49 | 23.12.2019 08:24:09 | 0.672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
19356912 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE MEZARLIK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:49:00 | 23.12.2019 16:23:00 | 1.567 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.53 | 0 | 0
19356913 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:12:11 | 23.12.2019 08:40:50 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.42
19356914 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SEYFELER KOYU 14.16 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:42:02 | 23.12.2019 10:30:00 | 2.799 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
19356917 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YARICA MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:46:19 | 23.12.2019 09:56:41 | 2.173 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.17 | 0 | 43.46
19356918 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR 2 BINA TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:46:26 | 23.12.2019 09:13:10 | 1.446 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 169.13 | 0 | 0
19356920 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | Y.DEREKOY FABRIKALAR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:47:44 | 23.12.2019 10:20:25 | 2.545 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 5.09 | 0 | 50.89
19356922 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HACIHAL*M KAB*N / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:49:22 | 23.12.2019 20:15:00 | 12.427 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 3877.29 | 0 | 0
19356924 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KUB*LAY OKUL TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:49:29 | 23.12.2019 09:26:00 | 1.609 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 202.69 | 0 | 0
19356933 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | ESKI*HASTANE*YOLU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:49:16 | 23.12.2019 09:18:16 | 1.483 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 403.47 | 0 | 1.48
19356939 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | GURES ALANI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:54:21 | 23.12.2019 12:03:00 | 4.144 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 211.35 | 0 | 0
19356940 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K41-IZMIT TR628 / H04-DM622 TR15 KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:00 | 23.12.2019 10:10:00 | 1.1 | 73 | 1973 | 0 | 2 | 80.3 | 2170.3 | 0 | 2.2
19356941 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CIMEN SOK / LD1C SDK: TRP7C10 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:54:42 | 23.12.2019 15:02:00 | 7.122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.46 | 0 | 0
19356942 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | SARIKAYA / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:54:31 | 23.12.2019 10:01:47 | 2.121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
19356943 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERIN SOK. / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:52:57 | 23.12.2019 14:42:02 | 6.818 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 259.09
19356944 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY MERKEZ CAMI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:55:27 | 23.12.2019 09:51:03 | 1.927 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.85 | 0 | 9.63
19356945 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DEREKOY MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:56:06 | 23.12.2019 10:38:36 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130
19356946 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:55:39 | 23.12.2019 07:55:40 | 0 | 2 | 136 | 13 | 2940 | 0 | 0.04 | 0 | 0.82
19356948 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UGUR AGLAYAN KAYA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:57:12 | 23.12.2019 10:45:08 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 184.73
19356950 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 50 NOL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:57:24 | 23.12.2019 09:01:58 | 1.076 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.65 | 0 | 0
19356953 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KAYARLAR ET SAN. YA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:58:35 | 23.12.2019 10:00:00 | 2.024 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 184.15 | 0 | 0
19356954 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:06:21 | 23.12.2019 08:43:48 | 1.624 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.72 | 0 | 0
19356957 | 1 | BOLU | MUDURNU | SIRCALI*KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:00:31 | 23.12.2019 09:21:14 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.47
19356961 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. I.OZTUR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:01:44 | 23.12.2019 08:50:09 | 0.807 | 0 | 249 | 0 | 4 | 0 | 200.93 | 0 | 3.23
19356963 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CELEBILER KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:01:52 | 23.12.2019 10:32:16 | 2.507 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 15.04 | 0 | 107.79
19356965 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ORHANGAZI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:02:17 | 23.12.2019 08:32:01 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.3
19356969 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *UST MAHALLE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:04:25 | 23.12.2019 09:25:34 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.51
19356972 | 1 | BOLU | MENGEN | AKCAKOCA*KARANDI*MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:58:25 | 23.12.2019 11:45:55 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.21
19356975 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAVAKBICKI MERKEZ / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:02:53 | 23.12.2019 18:35:00 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 144.51
19356977 | 1 | BOLU | MENGEN | HACIAHMETLER*KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:07:11 | 23.12.2019 10:26:14 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.99
19356980 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SAKARYA CAD.EMNIYET / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:07:49 | 23.12.2019 09:26:10 | 1.306 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87.49 | 0 | 0
19356981 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AYDIN PETROL 14.16 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:16:08 | 23.12.2019 09:43:42 | 0.459 | 0 | 256 | 0 | 4 | 0 | 117.62 | 0 | 1.84
19356982 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KIZILCIK TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:09:10 | 23.12.2019 10:12:28 | 2.055 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.21 | 0 | 0
19356986 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAKALLIK KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:10:52 | 23.12.2019 10:17:31 | 2.111 | 0 | 95 | 5 | 2266 | 0 | 200.53 | 10.55 | 4783.15
19356987 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY BELE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:11:02 | 23.12.2019 11:03:54 | 2.881 | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 28.81 | 0 | 167.1
19356988 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | GOL MAH. / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:11:48 | 23.12.2019 10:14:29 | 2.045 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 126.77 | 0 | 0
19356989 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SOK. T50 / LV65D | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:11:56 | 23.12.2019 13:21:18 | 5.156 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 608.42 | 0 | 5.16
19356993 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP306713 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:48:58 | 23.12.2019 09:58:58 | 0.167 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 5.67 | 0 | 6.33
19356994 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE GIRISI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:13:48 | 23.12.2019 12:02:20 | 3.809 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 72.37 | 0 | 297.09
19356995 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP219164 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:45:30 | 23.12.2019 17:58:00 | 5.208 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1270.83 | 0 | 0
19356996 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:15:02 | 23.12.2019 10:24:50 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.55
19357000 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | DENIZCILER SIT. / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:16:09 | 23.12.2019 10:37:58 | 2.364 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 82.73 | 0 | 14.18
19357001 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*PETROF / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:16:34 | 23.12.2019 09:30:18 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.95
19357002 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BATAK KOY 14.16 / LD1B SDK: TRP187B11 Bina: 5034045 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:16:48 | 23.12.2019 12:00:44 | 3.732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.73
19357007 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026371 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:26 | 23.12.2019 09:14:21 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.56
19357008 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YENITASKOPRU KOYU CA / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:17:20 | 23.12.2019 09:25:19 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66.85
19357009 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KARA CALILIK KOYU T3 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:18:45 | 23.12.2019 14:58:07 | 6.656 | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | 492.55 | 0 | 73.22
19357027 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. PRAFAB / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:21:36 | 23.12.2019 09:06:00 | 0.74 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 0 | 0
19357031 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME SAHIL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:22:47 | 23.12.2019 09:54:41 | 1.532 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 127.13 | 0 | 0
19357032 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | TASLIK KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:23:46 | 23.12.2019 10:15:49 | 1.867 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 1.87 | 0 | 207.29
19357034 | 1 | SAKARYA | GEYVE | YAYLAK KOYU T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:20:21 | 23.12.2019 11:33:56 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.89
19357038 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ERKANLAR CIFTLIK / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:14:36 | 23.12.2019 11:52:34 | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 145.31
19357042 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307263 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:59:09 | 23.12.2019 12:09:03 | 0.165 | 0 | 1 | 3 | 157 | 0 | 0.17 | 0.5 | 25.91
19357043 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAZARCAYIR TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:26:31 | 23.12.2019 15:31:06 | 7.076 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 198.14
19357045 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYRAKTAR TR1 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:26:47 | 23.12.2019 17:42:00 | 9.254 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.28
19357046 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILYURT KOCAAHMET / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:27:31 | 23.12.2019 09:23:32 | 0.934 | 0 | 43 | 0 | 19 | 0 | 40.15 | 0 | 17.74
19357049 | 1 | BOLU | MERKEZ | ERICEK*MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:28:41 | 23.12.2019 09:53:41 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.92
19357050 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMLISU *MERKEZ*MAH / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:29:07 | 23.12.2019 12:59:44 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 275.13
19357051 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BOGURGEN SEFERKOY MA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:29:41 | 23.12.2019 10:05:24 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.69
19357079 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KORFEZ KENT 3.ETAP T / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:34:43 | 23.12.2019 09:11:18 | 0.61 | 6 | 5650 | 0 | 1 | 3.66 | 3444.93 | 0 | 0.61
19357080 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:00 | 23.12.2019 10:45:00 | 1.683 | 8 | 180 | 0 | 2 | 13.47 | 303 | 0 | 3.37
19357080 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:00 | 23.12.2019 10:49:37 | 1.76 | 34 | 4158 | 0 | 1 | 59.85 | 7319.24 | 0 | 1.76
19357080 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / TR1 / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:00 | 23.12.2019 10:49:39 | 1.761 | 4 | 72 | 1 | 3 | 7.04 | 126.78 | 1.76 | 5.28
19357080 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / TR1 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:00 | 23.12.2019 10:49:42 | 1.762 | 1 | 2389 | 0 | 1682 | 1.76 | 4208.62 | 0 | 2963.12
19357080 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / TR1 / OP219164 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:00 | 23.12.2019 10:50:24 | 1.773 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 432.69 | 0 | 0
19357088 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ILIMBEYKOY 1 T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:32:45 | 23.12.2019 09:50:00 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74.68
19357099 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY ALCILAR MH. / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:35:34 | 23.12.2019 10:00:52 | 1.422 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.86
19357103 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HACIKISLA YENI TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:38:03 | 23.12.2019 09:51:46 | 1.229 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.23 | 0 | 39.32
19357105 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ZEKERIYA**SUBASI* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:38:48 | 23.12.2019 10:15:08 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.8
19357109 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BEYLICE MERKEZ TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:42:10 | 23.12.2019 13:08:34 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 146.52
19357111 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARACOKEK YUKARI MAH / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:42:48 | 23.12.2019 12:36:11 | 3.89 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 3.89 | 0 | 155.59
19357112 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219346 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:43:21 | 23.12.2019 09:52:51 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 287.27
19357119 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOSAFOGLU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:33:50 | 23.12.2019 09:37:15 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.28
19357123 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KEMALIYE KOYU MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:46:51 | 23.12.2019 16:04:51 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 532.9
19357143 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 17 AGUSTOS KAB*N / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:49:41 | 23.12.2019 20:24:10 | 11.575 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1122.75 | 0 | 0
19357144 | 1 | BOLU | MENGEN | KUCUKKUZ*MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:49:42 | 23.12.2019 11:29:51 | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.05
19357146 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OP-34 / OP008246 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:37:37 | 23.12.2019 10:07:16 | 0.494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0
19357150 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:53:39 | 23.12.2019 08:53:40 | 0 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05
19357152 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM400 / H06-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:56:19 | 23.12.2019 10:03:11 | 1.114 | 1 | 1077 | 26 | 2130 | 1.11 | 1200.26 | 28.98 | 2373.77
19357152 | 2 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K29-K.MURSEL DM400 / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:09:13 | 23.12.2019 10:09:13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19357163 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | EMINACMA KOYU TR 2 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:43:52 | 23.12.2019 16:12:29 | 7.477 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.82
19357166 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR1 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:55:28 | 23.12.2019 10:10:59 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.66
19357170 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H04-KÖYICI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:57:18 | 23.12.2019 09:11:05 | 0.23 | 38 | 4073 | 4 | 527 | 8.73 | 935.66 | 0.92 | 121.06
19357175 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HACIYAKUP KOK DM / H02 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:59:45 | 23.12.2019 09:00:13 | 0.008 | 16 | 1825 | 141 | 4540 | 0.12 | 14.19 | 1.1 | 35.31
19357180 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:02:10 | 23.12.2019 10:20:23 | 1.304 | 2 | 1759 | 0 | 1 | 2.61 | 2293.05 | 0 | 1.3
19357183 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU YENICAMI M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:02:30 | 23.12.2019 10:11:00 | 1.142 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 78.78 | 0 | 6.85
19357184 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S69-FAIK CIN KOK / H10-ALAN CUMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:03:47 | 23.12.2019 09:03:48 | 0 | 2 | 360 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0
19357191 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BUGDAYLI KOYU T35 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:05:03 | 23.12.2019 11:28:34 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.14
19357195 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORMANKOY T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:05:41 | 23.12.2019 12:51:13 | 3.759 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.9
19357199 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA KOZLUK ALA / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:03:10 | 23.12.2019 11:51:38 | 2.808 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 81.43 | 0 | 0
19357205 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OSMAN BEY KOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:07:01 | 23.12.2019 12:06:20 | 2.989 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 2.99 | 0 | 370.59
19357206 | 1 | BOLU | MERKEZ | AFSAR*FAKILAR*MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:07:16 | 23.12.2019 10:37:51 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.59
19357207 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE SOLAK KOYU D / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:07:27 | 23.12.2019 11:15:33 | 2.135 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 4.27 | 0 | 81.13
19357210 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK KAVANIUM / LD1E SDK: TR3567E30 Bina: 4296792 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:04:50 | 23.12.2019 10:22:47 | 1.299 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 0
19357211 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | TRASLAR DAG / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:08:50 | 23.12.2019 10:45:41 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 69.41
19357212 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | HACI MERCAN SAHIN TE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:08:53 | 23.12.2019 09:50:14 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.74
19357226 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAPANCA DILEKLI MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:11:40 | 23.12.2019 10:46:15 | 1.576 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 26.8 | 0 | 34.68
19357230 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*ECIRLER*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:36 | 23.12.2019 10:44:25 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.55
19357232 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MAHMUDIYE KOYU T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:55 | 23.12.2019 14:00:00 | 4.785 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 258.38 | 0 | 9.57
19357233 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:55 | 23.12.2019 11:19:13 | 2.105 | 23 | 9 | 13 | 0 | 48.42 | 18.95 | 27.37 | 0
19357233 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G40-KORVELLA KABIN / H02-ISKELE TUZLA2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:55 | 23.12.2019 11:20:18 | 2.123 | 44 | 2 | 0 | 0 | 93.41 | 4.25 | 0 | 0
19357233 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G47-YUCEL BORU KAB / H09-ISKELE TM TUZL2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:55 | 23.12.2019 11:25:26 | 2.209 | 21 | 202 | 0 | 0 | 46.38 | 446.14 | 0 | 0
19357233 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G50-KARSAN KABIN / H02-M.KOY-KOY HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:55 | 23.12.2019 11:26:19 | 2.223 | 0 | 0 | 12 | 327 | 0 | 0 | 26.68 | 727.03
19357233 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G50-KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:12:55 | 23.12.2019 11:26:32 | 2.227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0 | 0
19357234 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU DERE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:13:20 | 23.12.2019 12:50:15 | 3.615 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.54
19357247 | 1 | BOLU | MUDURNU | FINDICAK*KOYU*KAYABA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:13:24 | 23.12.2019 10:11:59 | 0.976 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.98 | 0 | 13.67
19357253 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYIK OSMAN / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:02:32 | 23.12.2019 10:14:40 | 1.202 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.64
19357255 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP321444 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:27:36 | 23.12.2019 13:41:10 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 47.48
19357258 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ILYASLAR KOYU T35 / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:06:42 | 23.12.2019 10:50:15 | 1.726 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 1.73 | 0 | 81.11
19357260 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI BARAJ YOL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:17:44 | 23.12.2019 11:36:32 | 2.313 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11.57 | 0 | 6.94
19357262 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | CARDAK KOYU T35 / LD1A SDK: V_5928205 Bina: VEYSEL KALENDER | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:19:29 | 23.12.2019 13:34:31 | 4.251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.25
19357270 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | NUZHET*YE TR2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:11:19 | 23.12.2019 11:30:02 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.06
19357271 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ATCILIK MESLEK YUKSE / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:02:07 | 23.12.2019 22:06:00 | 6.065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0
19357272 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HATIPKOY / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:46:56 | 23.12.2019 11:56:56 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.5
19357273 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SOFTALAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:13:21 | 23.12.2019 11:01:13 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.57
19357277 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULMAHMUT / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:22:00 | 23.12.2019 10:46:59 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.41
19357280 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K49-IZMIT DM13 KAD / H03-UCTEPELER HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:37:36 | 23.12.2019 12:46:28 | 0.148 | 0 | 3 | 13 | 681 | 0 | 0.44 | 1.92 | 100.64
19357281 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SOK TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:11:17 | 23.12.2019 14:16:56 | 5.094 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 361.69 | 0 | 0
19357283 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPETARLA CAM* TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:50:00 | 23.12.2019 17:59:00 | 0.15 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 0
19357284 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KURTKOY KOSU SAHASI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:24:48 | 23.12.2019 12:01:29 | 2.611 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 255.92 | 0 | 10.45
19357289 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUZFINDIK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:03:36 | 23.12.2019 11:35:16 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.19
19357291 | 1 | BOLU | MERKEZ | KUZOREN*DAGLI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:15:41 | 23.12.2019 10:13:26 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.51
19357292 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HAYDARLAR KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:28:30 | 23.12.2019 13:16:40 | 3.803 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 106.48
19357293 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*KUSCULAR*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:06:08 | 23.12.2019 10:10:15 | 1.069 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.33 | 0 | 0
19357296 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE KUME EVLER / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:25:00 | 23.12.2019 11:13:20 | 0.806 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 53.97 | 0 | 0.81
19357298 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BICKIATIK GIRIS / LD1C SDK: TRP191C14 Bina: 5162623 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:30:29 | 23.12.2019 13:21:53 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86
19357300 | 1 | BOLU | MERKEZ | DOGANCI*OKUL*SAGLIK* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 08:54:52 | 23.12.2019 10:08:55 | 1.234 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.03 | 0 | 0
19357301 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEG*RMEN TR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:31:01 | 23.12.2019 19:57:19 | 10.438 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 427.97 | 0 | 292.27
19357303 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*MERKEZ*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:13:16 | 23.12.2019 11:32:29 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.41
19357308 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BALATLI KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:27:00 | 23.12.2019 10:31:40 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.8
19357311 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYRAKTAR CAM* TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:34:27 | 23.12.2019 17:45:50 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 573.28
19357312 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:34:46 | 23.12.2019 11:33:25 | 1.978 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3.96 | 0 | 37.57
19357314 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU A*A*I / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:35:03 | 23.12.2019 09:50:00 | 0.249 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
19357315 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESILLER MAH CAMI YA / LD1A SDK: TRP41A16 Bina: ŞANTİYE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:35:22 | 23.12.2019 15:09:38 | 5.571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0
19357318 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:32:30 | 23.12.2019 11:30:35 | 1.968 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 96.43 | 0 | 5.9
19357319 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP311120 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:36:14 | 23.12.2019 15:59:47 | 6.392 | 0 | 17 | 0 | 448 | 0 | 108.67 | 0 | 2863.84
19357324 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:38:25 | 23.12.2019 11:56:51 | 2.307 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 205.34 | 0 | 4.61
19357340 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GERISLER*KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:39:56 | 23.12.2019 13:03:59 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 129.23
19357343 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KIRAZLI KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:39:59 | 23.12.2019 10:57:07 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.85
19357345 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI KOYU T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:41:59 | 23.12.2019 10:31:51 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.13
19357346 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PINAR SK BASI LUNAPA / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:42:09 | 23.12.2019 16:07:00 | 6.414 | 0 | 202 | 0 | 110 | 0 | 1295.66 | 0 | 705.56
19357347 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:42:12 | 23.12.2019 09:42:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19357347 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / TR1 / H05-DEFNE HES-RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:42:14 | 23.12.2019 10:53:21 | 1.185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
19357348 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HEBELER / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:42:24 | 23.12.2019 13:03:07 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 244.21
19357354 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | DEGIRMENTEPE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:41:38 | 23.12.2019 10:44:52 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.08
19357355 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP003468 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:42:54 | 23.12.2019 09:55:08 | 0.204 | 0 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 2.04 | 81.76
19357357 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002385 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:45:06 | 23.12.2019 14:35:48 | 4.845 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 237.41
19357365 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*YENI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:47:21 | 23.12.2019 10:17:33 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.1
19357368 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:49:08 | 23.12.2019 19:30:55 | 9.696 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1318.71 | 0 | 0
19357370 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YILGIN / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:49:22 | 23.12.2019 11:40:52 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.89
19357371 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025604 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:10:22 | 23.12.2019 11:34:19 | 0.399 | 0 | 2 | 1 | 414 | 0 | 0.8 | 0.4 | 165.26
19357375 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY HURR / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:50:14 | 23.12.2019 13:47:12 | 3.949 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 256.71 | 0 | 3.95
19357376 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KALKIN KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:00:29 | 23.12.2019 15:16:35 | 1.268 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 124.3
19357382 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SUKRIYE KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:51:25 | 23.12.2019 11:41:49 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 93.84
19357383 | 1 | BOLU | MERKEZ | KINDIRA*ERICEK*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:51:37 | 23.12.2019 11:38:23 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.52
19357384 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / LD1D SDK: TR390D18 Bina: 4033710 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:51:40 | 23.12.2019 12:15:14 | 2.393 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0
19357386 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASAN BEY KOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:52:04 | 23.12.2019 11:47:46 | 1.928 | 0 | 8 | 0 | 160 | 0 | 15.43 | 0 | 308.53
19357390 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S13-CAMILI 1 I NOL / H04-TR689 CAMILI 2 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:50:43 | 23.12.2019 09:52:12 | 0.025 | 10 | 3911 | 0 | 256 | 0.25 | 96.69 | 0 | 6.33
19357390 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H08-TR705 KORUCUK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:50:43 | 23.12.2019 09:56:02 | 0.089 | 1 | 5546 | 0 | 14 | 0.09 | 491.44 | 0 | 1.24
19357390 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S52-KORUCUK 1 NOLU / H04-KÖYICI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:50:43 | 23.12.2019 10:01:24 | 0.178 | 1 | 2666 | 0 | 2 | 0.18 | 474.7 | 0 | 0.36
19357390 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK KOY ICI KABI / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:50:43 | 23.12.2019 13:10:00 | 3.321 | 37 | 1407 | 4 | 525 | 122.89 | 4673.19 | 13.29 | 1743.73
19357392 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BORUSAN LOJISTIK / LD1A SDK: TRP1914ÖA0 Bina: OG MUSTERI ABONESI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:53:18 | 23.12.2019 22:08:02 | 12.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19357400 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OPET YANI / K01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:39:44 | 23.12.2019 11:24:19 | 0.743 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.24 | 0 | 0
19357403 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU KOY YOLU TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:56:33 | 23.12.2019 10:37:24 | 0.681 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 0 | 0
19357404 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PAZARKOY T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:56:59 | 23.12.2019 14:37:54 | 4.682 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 46.82 | 0 | 18.73
19357412 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUMESE KOYU ASFALT / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:58:27 | 23.12.2019 11:02:22 | 1.065 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 3.2 | 0 | 35.15
19357415 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:59:11 | 23.12.2019 10:29:52 | 0.511 | 7 | 144 | 0 | 1 | 3.58 | 73.64 | 0 | 0.51
19357419 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013995 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:00:00 | 23.12.2019 11:06:01 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 173 | 0 | 1.1 | 1.1 | 190.35
19357420 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP027323 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:52:54 | 23.12.2019 11:56:30 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 928 | 0 | 0.12 | 0 | 55.68
19357421 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL MEZARLIK Y / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:01:30 | 23.12.2019 10:36:14 | 0.579 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0
19357428 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU ORTA M / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:29:33 | 23.12.2019 15:00:00 | 5.507 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 27.54 | 0 | 407.56
19357431 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 1 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:54:00 | 23.12.2019 10:25:01 | 0.517 | 9 | 54 | 24 | 1859 | 4.65 | 27.92 | 12.41 | 961
19357433 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D31-METEKKOY KABIN / H02-HAMIDIYE 60 EV | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:05:58 | 23.12.2019 10:51:25 | 0.758 | 3 | 3125 | 0 | 21 | 2.27 | 2367.19 | 0 | 15.91
19357435 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HASANBEY KOYU T35 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:06:31 | 23.12.2019 11:52:15 | 1.762 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1.76 | 0 | 100.45
19357436 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU TASKOPR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:06:34 | 23.12.2019 17:41:35 | 7.584 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 37.92 | 0 | 197.17
19357437 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MERCAN KONUT YAPI KO / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:06:38 | 23.12.2019 13:24:59 | 3.306 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13.22 | 0 | 29.75
19357438 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUTLU KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:06:58 | 23.12.2019 13:20:18 | 3.222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41.89
19357441 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K.Y.K. KOCAELI OGREN / LD1C SDK: TR183ÖC1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:06:21 | 23.12.2019 14:21:48 | 4.257 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 234.16 | 0 | 0
19357447 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU MERKEZ / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:10:17 | 23.12.2019 11:49:11 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.13
19357449 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K*RAZO*LU TR1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:10:27 | 23.12.2019 17:17:00 | 7.109 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 177.73 | 0 | 213.28
19357450 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ESKI CAMI YANI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:10:28 | 23.12.2019 11:16:14 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.73
19357453 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AKSAKLAR ORTA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:07:48 | 23.12.2019 13:18:24 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 421.84
19357454 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ANSA YAPI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:11:47 | 23.12.2019 12:09:00 | 1.954 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 336.02 | 0 | 0
19357456 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:08:20 | 23.12.2019 11:51:18 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.19
19357459 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:39:52 | 23.12.2019 12:20:09 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 130.9
19357463 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H03-AKCUKUR | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:09 | 23.12.2019 10:29:03 | 0.215 | 11 | 837 | 18 | 1220 | 2.37 | 179.96 | 3.87 | 262.3
19357463 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:09 | 23.12.2019 10:29:05 | 0.216 | 0 | 179 | 0 | 4 | 0 | 38.58 | 0 | 0.86
19357463 | 3 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:09 | 23.12.2019 10:29:06 | 0.216 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
19357463 | 4 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / TR1 / H08-GOLKENT RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:09 | 23.12.2019 10:55:37 | 0.658 | 0 | 61 | 7 | 1639 | 0 | 40.12 | 4.6 | 1078.1
19357463 | 5 | SAKARYA | FERİZLİ | CIFTLIK DM / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:09 | 23.12.2019 12:02:03 | 1.765 | 6 | 676 | 0 | 45 | 10.59 | 1193.14 | 0 | 79.43
19357465 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:20 | 23.12.2019 13:37:34 | 3.354 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 922.32 | 0 | 0
19357468 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | AYTEPE / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:02:25 | 23.12.2019 13:05:06 | 3.045 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 76.12 | 0 | 27.4
19357469 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE MERKEZ / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:09:36 | 23.12.2019 14:55:36 | 5.767 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 247.97
19357474 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR1 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:17:16 | 23.12.2019 11:24:19 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.29
19357478 | 1 | SAKARYA | KARASU | ADATEPE KOYU TURK MA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:18:41 | 23.12.2019 12:21:35 | 2.048 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 2.05 | 0 | 57.35
19357479 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002996 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:40:00 | 23.12.2019 12:50:14 | 0.171 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0
19357480 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU OSMANIYE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:58:18 | 23.12.2019 13:26:20 | 3.467 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.95
19357482 | 1 | BOLU | MERKEZ | B07-DAGKENT DM / H04-BOLU DAGI RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:04:15 | 23.12.2019 13:20:09 | 0.265 | 33 | 890 | 15 | 406 | 8.75 | 235.85 | 3.98 | 107.59
19357486 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:22:44 | 23.12.2019 10:31:42 | 0.149 | 14 | 851 | 3 | 53 | 2.09 | 127.18 | 0.45 | 7.92
19357487 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KAYALAR KOYU KISIKTA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:23:10 | 23.12.2019 17:26:51 | 7.061 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.61
19357489 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SEBAT CAMI YANI T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:23:38 | 23.12.2019 16:14:00 | 5.839 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 525.55 | 0 | 23.36
19357493 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / TUZLA 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:46:17 | 0.366 | 17 | 0 | 2 | 112 | 6.22 | 0 | 0.73 | 41
19357493 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H11-ISKLE TM TUZLA1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:46:49 | 0.375 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0
19357493 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H14-SARKUYSAN BLOK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:47:11 | 0.381 | 0 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 866.27 | 0 | 0
19357493 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:47:18 | 0.383 | 3 | 6684 | 0 | 4 | 1.15 | 2560.34 | 0 | 1.53
19357493 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H12-DM4 KABIN-TZLA1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:47:24 | 0.385 | 5 | 6028 | 0 | 0 | 1.92 | 2319.11 | 0 | 0
19357493 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H04-Y.BYZD IÖ. -TR42 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:47:31 | 0.387 | 17 | 7107 | 0 | 10 | 6.57 | 2748.04 | 0 | 3.87
19357493 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H03-TR11 COCUK PARK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:24:19 | 23.12.2019 10:47:40 | 0.389 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 466.22 | 0 | 0
19357495 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D08-OTOBAN SAC KAB / H02-HASAN CAVUS RCLS | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:23:45 | 23.12.2019 11:14:59 | 0.854 | 1 | 47 | 6 | 1788 | 0.85 | 40.13 | 5.12 | 1526.75
19357495 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KABIN / H03 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:23:45 | 23.12.2019 12:40:24 | 2.278 | 0 | 3 | 5 | 1824 | 0 | 6.83 | 11.39 | 4154.16
19357497 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYGOKPINAR*MERKEZ*M / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:23:38 | 23.12.2019 13:24:44 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 247.5
19357501 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | REDIFLER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:27:29 | 23.12.2019 14:04:38 | 3.619 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 202.67
19357503 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAMANLI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:28:39 | 23.12.2019 12:06:55 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.32
19357505 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:26:03 | 23.12.2019 16:37:59 | 7.199 | 0 | 24 | 0 | 52 | 0 | 172.77 | 0 | 374.34
19357533 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:30:24 | 23.12.2019 11:52:14 | 1.364 | 1 | 2616 | 0 | 0 | 1.36 | 3567.93 | 0 | 0
19357538 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR3 BINA TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:31:40 | 23.12.2019 12:37:03 | 2.09 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 160.91 | 0 | 0
19357539 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KREDI YURTLAR KURUMU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:31:48 | 23.12.2019 11:45:00 | 1.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
19357540 | 1 | SAKARYA | ERENLER | EMIRLER KOYU T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:31:51 | 23.12.2019 17:04:04 | 6.537 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 326.85 | 0 | 6.54
19357543 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARICALAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:14:00 | 23.12.2019 13:24:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11.83
19357547 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GULLUK MAH OKUL ONU / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:34:56 | 23.12.2019 12:17:52 | 1.716 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.34 | 0 | 0
19357549 | 1 | BOLU | GEREDE | ERTUGRUL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:36:13 | 23.12.2019 12:14:36 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 75.43
19357551 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOTM / SAPANCA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:54:42 | 23.12.2019 11:57:12 | 2.042 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 0 | 0 | 0
19357551 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / TR1 / H02-SAPANCA 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:54:42 | 23.12.2019 12:43:50 | 2.819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0
19357551 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / TR1 / H06-SALYANGOZ | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:54:42 | 23.12.2019 12:44:11 | 2.825 | 13 | 119 | 0 | 1 | 36.72 | 336.14 | 0 | 2.82
19357551 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / TR1 / H03-SAPANCA 1 C. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:54:42 | 23.12.2019 12:45:06 | 2.84 | 30 | 1765 | 0 | 4 | 85.2 | 5012.6 | 0 | 11.36
19357551 | 5 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / TR1 / H05-IBRIKDERE RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:54:42 | 23.12.2019 12:53:10 | 2.974 | 4 | 1372 | 0 | 15 | 11.9 | 4080.94 | 0 | 44.62
19357558 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIM HALI SAHA YANI / K03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:40:12 | 23.12.2019 11:30:56 | 0.846 | 0 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 2512.99 | 0 | 0
19357560 | 1 | SAKARYA | KARASU | YUVALIDERE CATALUVEZ / LD1B SDK: TRP158B14 Bina: 5247494 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:40:21 | 23.12.2019 11:26:27 | 0.768 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0
19357562 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014024 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:10:00 | 23.12.2019 13:30:00 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.33
19357563 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / H09-SUADIYE | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:58:00 | 23.12.2019 12:12:08 | 1.236 | 8 | 424 | 0 | 2 | 9.88 | 523.88 | 0 | 2.47
19357563 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / TR1 / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:58:00 | 23.12.2019 12:23:53 | 1.431 | 39 | 6619 | 1 | 1686 | 55.82 | 9474.36 | 1.43 | 2413.32
19357565 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK TR6 / H05-YIGITKENT RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:40:16 | 23.12.2019 11:10:05 | 0.497 | 1 | 2606 | 0 | 10 | 0.5 | 1295.04 | 0 | 4.97
19357567 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI KAYAKLAR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:43:54 | 23.12.2019 12:23:11 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.02
19357569 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ASAGI CALICA *YENITR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:45:48 | 23.12.2019 14:59:26 | 4.227 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 80.32
19357573 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESEVLER KOY CIKIS / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:46:58 | 23.12.2019 13:40:00 | 2.884 | 0 | 8 | 0 | 77 | 0 | 23.07 | 0 | 222.06
19357574 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:48:16 | 23.12.2019 11:58:33 | 1.171 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 58.57 | 0 | 18.74
19357578 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*YENI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:47:36 | 23.12.2019 11:39:50 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.12
19357583 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013786 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:23:38 | 23.12.2019 11:33:38 | 0.167 | 0 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 1 | 22.33
19357584 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KOCATONGEL GIRIS / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:51:09 | 23.12.2019 11:49:12 | 0.968 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 2.9 | 0 | 72.56
19357589 | 1 | BOLU | GEREDE | AKCABEY / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:57:21 | 23.12.2019 11:54:03 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.65
19357592 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KARADER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:57:58 | 23.12.2019 12:02:29 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1.08 | 0 | 19.36
19357593 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307421 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:02:12 | 23.12.2019 12:12:12 | 0.167 | 0 | 4 | 0 | 154 | 0 | 0.67 | 0 | 25.67
19357594 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | CICEKPINAR KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:58:24 | 23.12.2019 11:45:27 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78
19357595 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KOYU TR1 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:30:32 | 23.12.2019 12:52:00 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 89.6
19357598 | 1 | BOLU | GEREDE | KAYIKIRAZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:16:42 | 23.12.2019 15:04:15 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 201.29
19357600 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | AKPINAR KOYU MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:00:56 | 23.12.2019 12:10:00 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.38
19357601 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MADENLER KOYU YENITR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:01:08 | 23.12.2019 13:39:30 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 89.74
19357605 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KIYI KOY OREN YOLU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:01:42 | 23.12.2019 11:39:55 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.48
19357607 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAFIRDUZU KABIN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:03:41 | 23.12.2019 12:09:00 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 128.46
19357608 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARSI MH.TR*1 T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:04:17 | 23.12.2019 16:19:01 | 5.246 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 597.99 | 0 | 0
19357617 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | RESADIYE KOYU MERKEZ / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:31:11 | 23.12.2019 14:39:03 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 395.1
19357618 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:09:03 | 23.12.2019 13:37:20 | 2.471 | 0 | 3 | 2 | 1300 | 0 | 7.41 | 4.94 | 3212.81
19357619 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | PIRPIR KOYU*2 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:10:11 | 23.12.2019 14:28:29 | 3.305 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 3.31 | 0 | 247.88
19357620 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S57-HENDEK TR6 / H05-YIGITKENT RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:10:17 | 23.12.2019 11:22:00 | 0.195 | 1 | 2606 | 0 | 10 | 0.2 | 508.89 | 0 | 1.95
19357626 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUFTULUK YANI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:10:59 | 23.12.2019 12:58:40 | 1.795 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 159.73 | 0 | 0
19357629 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KERTIL KOYU HACIKOY / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:13:29 | 23.12.2019 11:55:40 | 0.703 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 3.52 | 0 | 35.15
19357630 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TURNALI KOYU SULUK G / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:13:35 | 23.12.2019 13:32:36 | 2.317 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 4.63 | 0 | 92.68
19357632 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ICMELER / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:14:24 | 23.12.2019 19:39:03 | 8.411 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1707.4 | 0 | 0
19357634 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAA*ACO*LU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:14:58 | 23.12.2019 11:53:13 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.93
19357637 | 1 | BOLU | SEBEN | SUSUZ*BAG*EVI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:15:23 | 23.12.2019 12:20:38 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.79
19357638 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S20-CAMILI II I NO / H04-SASKI KABIN RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:15:35 | 23.12.2019 13:31:06 | 2.259 | 2 | 185 | 0 | 0 | 4.52 | 417.84 | 0 | 0
19357643 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | HATIPLER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:06:11 | 23.12.2019 11:52:53 | 0.778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0
19357645 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CESME*TCK YANI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:19:25 | 23.12.2019 12:10:44 | 0.855 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.99 | 0 | 0.86
19357651 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAVUSOGLU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:22:05 | 23.12.2019 14:04:03 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.89
19357658 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | CALKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:24:03 | 23.12.2019 12:07:22 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 53.42
19357660 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKCAY OKUL YANI 14.1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:20:37 | 23.12.2019 12:23:06 | 1.041 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 8.33 | 0 | 99.97
19357661 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.KEMIK F / LD1E SDK: TRP335E5 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:25:07 | 23.12.2019 18:15:29 | 6.839 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0
19357665 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKME*E CAM* TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:10:01 | 23.12.2019 16:13:35 | 3.059 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 501.75 | 0 | 0
19357673 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | OP-34 / OP312865 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:13:24 | 23.12.2019 12:38:48 | 0.423 | 0 | 16 | 3 | 406 | 0 | 6.77 | 1.27 | 171.87
19357674 | 1 | BOLU | MERKEZ | RUZGARLAR*HACIHASANL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:28:47 | 23.12.2019 15:43:31 | 4.246 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.44
19357675 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BUYUK DERE BALCI*TR* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:28:49 | 23.12.2019 17:28:05 | 5.988 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 167.66 | 0 | 0
19357677 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *KARAMA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:21:30 | 23.12.2019 13:38:59 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 103.11
19357679 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK GIRIS TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:00:00 | 23.12.2019 15:46:22 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.68
19357682 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP306911 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:19:38 | 23.12.2019 12:59:20 | 1.662 | 0 | 52 | 0 | 1626 | 0 | 86.41 | 0 | 2701.87
19357686 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003220 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:23:11 | 23.12.2019 13:00:39 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.47
19357689 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERASLAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:34:13 | 23.12.2019 13:58:33 | 2.406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 0 | 0
19357693 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:34:49 | 23.12.2019 15:19:00 | 3.736 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 425.95 | 0 | 0
19357695 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIR ACMA KOYU BEYO / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:34:59 | 23.12.2019 13:00:42 | 1.429 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2.86 | 0 | 35.72
19357696 | 1 | SAKARYA | HENDEK | ASAGI HUSEYIN SEYH G / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:35:06 | 23.12.2019 13:47:42 | 2.21 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 6.63 | 0 | 46.41
19357700 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOMBIK MANAV YANI DM / LV65H | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:34:47 | 23.12.2019 13:51:15 | 2.274 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 650.49 | 0 | 2.27
19357701 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | PIRLER KOYU T35 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:37:03 | 23.12.2019 16:57:13 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.71
19357702 | 1 | BOLU | MUDURNU | AKYOKUS*KOSELER*YUKA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:36:56 | 23.12.2019 12:14:28 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.13
19357703 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | HAYRIYE MOD / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:37:22 | 23.12.2019 12:49:34 | 1.203 | 0 | 0 | 8 | 638 | 0 | 0 | 9.63 | 767.73
19357705 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306721 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:15:03 | 23.12.2019 12:25:03 | 0.167 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0.17 | 0 | 0.67 | 1.5
19357712 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU KORUCU TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:41:27 | 23.12.2019 12:09:30 | 0.467 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1.4 | 0 | 7.01
19357713 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | UGURLU KOYU NEVRIN M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:41:31 | 23.12.2019 15:37:58 | 3.941 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 35.47 | 0 | 177.34
19357717 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ANADOLU L*SES* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:42:44 | 23.12.2019 13:24:20 | 1.693 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 250.61 | 0 | 11.85
19357719 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU KULACLI M / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:20:24 | 23.12.2019 13:35:15 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.43
19357727 | 1 | BOLU | MUDURNU | IGNECILER*KOYU*GUNEY / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:46:21 | 23.12.2019 14:13:44 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 81.06
19357728 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYCILER MAH. PRAFAB / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:44:40 | 23.12.2019 12:41:09 | 0.941 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 0 | 0
19357730 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DOGANLI HASTANE YOLU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:47:04 | 23.12.2019 17:48:15 | 6.02 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1005.29 | 0 | 6.02
19357731 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR 6 BINA TR / LD1D SDK: TR603D17 Bina: 4058589 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:47:40 | 23.12.2019 13:22:27 | 1.58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0
19357739 | 1 | BOLU | MERKEZ | BELKARAAGAC*YOL*KENA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:45:05 | 23.12.2019 13:02:57 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.25
19357743 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:23:21 | 23.12.2019 14:12:46 | 2.824 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 11.29 | 0 | 48
19357746 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ZEKERIYA**SUBASI* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:48:46 | 23.12.2019 17:49:52 | 6.018 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 216.66
19357751 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | D05-CUMAYERI SAPAK / H04-CUMAYERI KABIN | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:47:34 | 23.12.2019 11:52:53 | 0.089 | 16 | 5020 | 4 | 2550 | 1.42 | 444.83 | 0.35 | 225.96
19357755 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEMIRCILER*MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:53:06 | 23.12.2019 14:16:36 | 2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19357757 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARACOKEK MERKEZ MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:53:51 | 23.12.2019 14:52:42 | 2.981 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 2.98 | 0 | 140.1
19357758 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | ALEMDAR*ESKI*TRAFO / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:53:54 | 23.12.2019 12:23:06 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.14
19357763 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | NASLAR SERENALTI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:55:56 | 23.12.2019 12:24:46 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.12
19357764 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:56:23 | 23.12.2019 11:56:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19357764 | 2 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / TR1 / H05-DEFNE HES-RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:56:24 | 23.12.2019 12:54:40 | 0.971 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0
19357765 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:56:33 | 23.12.2019 11:56:34 | 0 | 1 | 189 | 5 | 831 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19357767 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | NTG PLASTIK YANI KOK / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:57:29 | 23.12.2019 14:36:30 | 2.65 | 1 | 193 | 6 | 2371 | 2.65 | 511.5 | 15.9 | 6283.81
19357769 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOCABAYRAMLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:58:24 | 23.12.2019 13:22:28 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.22
19357773 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ALTUNCAY KOYU / LV65F | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:00:43 | 23.12.2019 15:06:33 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.94
19357774 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | HIZARDERE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:01:13 | 23.12.2019 14:57:00 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 161.13
19357776 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP026278 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:02:00 | 23.12.2019 12:10:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.67
19357777 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU MERK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:03:01 | 23.12.2019 13:31:26 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.63
19357778 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003437 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:03:10 | 23.12.2019 22:38:15 | 10.585 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 296.37
19357780 | 1 | BOLU | MENGEN | CAYKOY*ELEZLER*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:03:44 | 23.12.2019 14:58:58 | 2.921 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.86
19357782 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SOGUKPINAR MAH.KANAL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:03:09 | 23.12.2019 16:46:34 | 4.724 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 132.26 | 0 | 4.72
19357783 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP002454 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:12:00 | 23.12.2019 12:27:25 | 0.257 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0.26 | 9.76
19357786 | 1 | BOLU | MERKEZ | BALTALI*BOZCAARMUT*M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:04:52 | 23.12.2019 14:08:48 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.92
19357788 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | HOCAKOY / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:06:20 | 23.12.2019 14:18:35 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2
19357789 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAYMAKCI MERKEZ TR.1 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:04:01 | 23.12.2019 14:30:19 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73.15
19357793 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE BAGDAT TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:06:23 | 23.12.2019 18:09:46 | 6.056 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1211.28 | 0 | 0
19357797 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:07:35 | 23.12.2019 14:35:00 | 2.457 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 9.83 | 0 | 85.99
19357798 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACILAR KOYU 14.16 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:08:47 | 23.12.2019 18:21:03 | 6.204 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 12.41 | 0 | 409.49
19357799 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NALBANTLAR / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:09:00 | 23.12.2019 13:13:51 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
19357802 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IFRAZIYE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:10:05 | 23.12.2019 20:28:00 | 8.299 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 182.57 | 0 | 8.3
19357806 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:11:11 | 23.12.2019 13:37:00 | 1.43 | 0 | 52 | 7 | 1421 | 0 | 74.37 | 10.01 | 2032.42
19357806 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | KESTANEPINARI KOK / TR1 / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:11:11 | 23.12.2019 13:55:00 | 1.73 | 2 | 96 | 6 | 1451 | 3.46 | 166.11 | 10.38 | 2510.63
19357808 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAMURAT*KOYU*GOLYA / LD1C SDK: TR7246C22 Bina: 1073448 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:11:32 | 23.12.2019 13:07:20 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
19357813 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY YUKARI TR / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2019 23:18:35 | 23.12.2019 15:19:24 | 16.014 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 288.25
19357826 | 1 | BOLU | MUDURNU | DOLAYUZ*AKBASLAR*MAH / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:17:29 | 23.12.2019 12:48:11 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.44
19357831 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SETCE KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:19:25 | 23.12.2019 15:19:00 | 2.993 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2.99 | 0 | 41.9
19357835 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIR MERKEZ DM / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:20:03 | 23.12.2019 14:37:21 | 2.288 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 212.82 | 0 | 2.29
19357837 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DUZ AKCASEHIR KOYU T / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:19:21 | 23.12.2019 14:12:41 | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51
19357842 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KANATLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:21:27 | 23.12.2019 14:30:22 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.97
19357843 | 1 | BOLU | MENGEN | RUKNETTIN*KEMALLER*M / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:40:00 | 23.12.2019 18:02:46 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.8
19357847 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:22:22 | 23.12.2019 20:23:00 | 8.011 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2026.67 | 0 | 0
19357849 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ESENKOY T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:22:43 | 23.12.2019 13:42:49 | 1.335 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 4.01 | 0 | 48.06
19357852 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025939 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:22:00 | 23.12.2019 12:28:00 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 984 | 0 | 0.2 | 0 | 98.4
19357856 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER CEV. YOL DAG / LD1A SDK: TRP628A4 Bina: 5220805 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:23:45 | 23.12.2019 14:02:55 | 1.653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
19357857 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAYAT CAD. TR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:29:32 | 23.12.2019 13:25:47 | 5.938 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 599.69 | 0 | 0
19357858 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025952 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:00:00 | 23.12.2019 14:10:22 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10.71
19357862 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU MERKEZ / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:26:42 | 23.12.2019 14:43:23 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.95
19357866 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM400 / H01-DAHILI TRAFO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:27:25 | 23.12.2019 12:32:14 | 0.08 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 0
19357867 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER CEV. YOL DAG / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:25:46 | 23.12.2019 13:10:23 | 0.744 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0
19357870 | 1 | BOLU | MENGEN | YUMRUTAS*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:29:34 | 23.12.2019 16:14:58 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.67
19357871 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ALAN*KOYU*MERKEZ*MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:29:56 | 23.12.2019 13:59:10 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.87
19357874 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCIZOPRAN*HACIMU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:30:51 | 23.12.2019 12:59:42 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.1
19357875 | 1 | BOLU | GEREDE | ASMACA*CALCA*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:07:51 | 23.12.2019 13:49:31 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.89
19357880 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KAYIKHANE D*REK TP** / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:34:33 | 23.12.2019 13:26:30 | 0.866 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 0
19357883 | 1 | BOLU | MERKEZ | ALADAG*ORMAN*CAMYAYL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:35:34 | 23.12.2019 14:28:44 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.95
19357885 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026371 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:00:00 | 23.12.2019 19:13:52 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18.49
19357887 | 1 | SAKARYA | HENDEK | UZUNCA ORMAN OGRETME / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:32:38 | 23.12.2019 16:43:56 | 4.188 | 0 | 4 | 0 | 89 | 0 | 16.75 | 0 | 372.76
19357889 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:05:30 | 23.12.2019 13:01:37 | 3.935 | 0 | 8 | 0 | 77 | 0 | 31.48 | 0 | 303.02
19357893 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*KOYU*MERKEZ / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:37:59 | 23.12.2019 16:55:21 | 4.289 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 163
19357907 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | 1.GASPIRALI CAD.DR. / LD1A SDK: TRP54A0 Bina: 4237191 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:44:12 | 23.12.2019 14:24:00 | 1.663 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
19357912 | 1 | SAKARYA | KARASU | YESILKOY MERKEZ T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:46:43 | 23.12.2019 18:57:47 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 142.24
19357915 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H04-ORTAKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:50:28 | 23.12.2019 12:50:29 | 0 | 1 | 189 | 5 | 831 | 0 | 0.05 | 0 | 0.23
19357920 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE MUSLIM KOYU / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:51:55 | 23.12.2019 15:17:30 | 2.426 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 480.43 | 0 | 2.43
19357922 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACASU*MEZARLIK*YA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:51:16 | 23.12.2019 14:18:00 | 1.446 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.51 | 0 | 0
19357923 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPETARLA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:52:11 | 23.12.2019 18:00:00 | 5.13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 230.86 | 0 | 0
19357926 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | ORHANGAZI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:52:44 | 23.12.2019 15:18:56 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109.65
19357928 | 1 | BOLU | MERKEZ | TOPARDIC*CAMI*YANI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:55:35 | 23.12.2019 14:55:14 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.98
19357931 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | AKCAPINAR KOYU T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:55:34 | 23.12.2019 16:33:27 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 159.78
19357933 | 1 | SAKARYA | GEYVE | HIRKA KOYU T35 / LD1D SDK: TRP8D28 Bina: 5067820 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:58:16 | 23.12.2019 14:31:42 | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
19357934 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D48-DURAKLAR MERKE / H03-CINARLI RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:54:35 | 23.12.2019 13:06:40 | 0.201 | 1 | 1 | 9 | 2100 | 0.2 | 0.2 | 1.81 | 422.92
19357934 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D49-CINARLI KABIN / H04-AYDINPINAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:54:35 | 23.12.2019 13:55:14 | 1.011 | 0 | 1 | 2 | 1148 | 0 | 1.01 | 2.02 | 1160.44
19357936 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU KOYU *YENI T / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:59:41 | 23.12.2019 13:47:14 | 0.793 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1.59 | 0 | 20.61
19357938 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA SHELL KARSISI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:59:57 | 23.12.2019 18:15:00 | 5.251 | 0 | 15 | 0 | 49 | 0 | 78.76 | 0 | 257.29
19357946 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10237*4TR2 / LD1A SDK: TRP10237A23 Bina: 3053382 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:02:37 | 23.12.2019 19:09:08 | 6.109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.43 | 0 | 0
19357947 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ESEN MAH. / LD1A SDK: V_2035765 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:02:39 | 23.12.2019 16:27:55 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19357948 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KIRKHARMAN KOY / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:01:57 | 23.12.2019 15:29:18 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.59
19357952 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:06:26 | 23.12.2019 18:39:41 | 1.554 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1.55 | 0 | 71.49
19357954 | 1 | BOLU | MENGEN | CORAKKADIRLER*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:05:34 | 23.12.2019 18:20:32 | 5.249 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.74
19357956 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | UZUNKUM KOYU 14.8 / LD1C SDK: TRP99C9 Bina: 5107010 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:06:07 | 23.12.2019 14:22:35 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.82
19357963 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:09:14 | 23.12.2019 15:02:49 | 1.893 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98.44 | 0 | 0
19357966 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:00:00 | 26.12.2019 10:53:54 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 89.22
19357968 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY MERKEZ T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:13:13 | 23.12.2019 20:00:12 | 6.783 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 6.78 | 0 | 257.76
19357969 | 1 | BOLU | MUDURNU | UZUNCAM*YOLKENARI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:14:03 | 23.12.2019 14:35:41 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.1
19357971 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUHAMMET KOC / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:14:42 | 23.12.2019 16:08:04 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.23
19357974 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:01:49 | 26.12.2019 11:33:02 | 2.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0
19357975 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D07-YIGILCA KOK 1 / H05-GOKCEAGAC RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:35:18 | 23.12.2019 14:46:55 | 0.194 | 1 | 0 | 4 | 667 | 0.19 | 0 | 0.77 | 129.14
19357976 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ILMIYE KOYU / LD1B SDK: TRP158B12 Bina: 5030150 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:16:29 | 23.12.2019 18:44:25 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.47
19357979 | 1 | BOLU | MERKEZ | AVDAN KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:15:48 | 23.12.2019 13:48:30 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.72
19357980 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP014125 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:48:13 | 23.12.2019 14:49:40 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.85
19357988 | 1 | BOLU | MENGEN | PAZARKOY*CORTLER*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:18:41 | 23.12.2019 15:48:23 | 2.495 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 0 | 0
19357990 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*CARSI / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:20:02 | 23.12.2019 14:55:06 | 1.584 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 212.32 | 0 | 0
19357993 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7026*4TR59 / LD1A SDK: TR7026A8 Bina: 3035201 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:24:31 | 23.12.2019 14:34:25 | 1.165 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0
19357998 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUKARI*AYDINCIK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:26:02 | 23.12.2019 14:42:52 | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.73
19357999 | 1 | SAKARYA | GEYVE | A. SAFIBEY KOYU YEN / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:13:57 | 23.12.2019 14:50:00 | 1.601 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 4.8 | 0 | 28.82
19358001 | 1 | SAKARYA | HENDEK | CAGLAYAN MAH.*TR*36* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:26:31 | 23.12.2019 14:57:12 | 1.511 | 0 | 244 | 0 | 11 | 0 | 368.78 | 0 | 16.63
19358004 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ULUS CADDESI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:27:18 | 23.12.2019 14:30:45 | 1.058 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.67 | 0 | 0
19358008 | 1 | BOLU | GEREDE | BESKONAK*TEPE*MAH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:28:15 | 23.12.2019 14:39:35 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.31
19358009 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:42:48 | 23.12.2019 16:56:23 | 2.226 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 109.09
19358011 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EGNEDIKLI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:28:03 | 23.12.2019 15:15:36 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.72
19358012 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACALAR*KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:29:10 | 23.12.2019 14:23:03 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.88
19358018 | 1 | SAKARYA | HENDEK | TURBE KOY / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:34:13 | 23.12.2019 15:57:26 | 2.387 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 4.77 | 0 | 62.06
19358029 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENIGUNEY*MERKEZ*MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:37:49 | 23.12.2019 15:12:06 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.14
19358034 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR2 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:59:55 | 23.12.2019 16:46:26 | 6.775 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 1741.25 | 0 | 40.65
19358034 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | BAHCEL*EVLER TR2 / TR1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:11:58 | 23.12.2019 16:46:26 | 0.574 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 282.05 | 0 | 0
19358038 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YUKARI CALICA KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:42:13 | 23.12.2019 16:59:49 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 184.43
19358040 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | GOBULER*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:42:21 | 23.12.2019 14:49:43 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.63
19358041 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | D07-YIGILCA KOK 1 / H03-DIBEKTAS YENIYER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:39:08 | 23.12.2019 15:48:34 | 0.157 | 0 | 1 | 5 | 1273 | 0 | 0.16 | 0.79 | 200.14
19358047 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YAZIPINAR HATA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:45:41 | 23.12.2019 16:20:54 | 2.587 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 113.83 | 0 | 7.76
19358051 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCILER*EMEN*MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:45:50 | 23.12.2019 14:46:52 | 1.017 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 39.67 | 0 | 7.12
19358053 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | SAGLIK OCAGI YANI TR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:48:31 | 23.12.2019 19:24:09 | 5.594 | 0 | 124 | 0 | 8 | 0 | 693.64 | 0 | 44.75
19358054 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | EKINCILER*KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:36:18 | 23.12.2019 14:36:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.99
19358059 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | TUZLA KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:45:42 | 23.12.2019 15:00:52 | 1.253 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2.51 | 0 | 16.29
19358066 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KINIK ILAVE TRAFO / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:54:42 | 23.12.2019 17:43:44 | 3.817 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.72
19358071 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP375412 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:36:04 | 23.12.2019 14:50:56 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26.26
19358072 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEMIRSOY TR*CARSI* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:00:23 | 23.12.2019 19:20:30 | 5.335 | 0 | 159 | 0 | 2 | 0 | 848.31 | 0 | 10.67
19358074 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | HACISEYH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:00:47 | 23.12.2019 16:36:38 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 96.11
19358077 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLIKOY GIRISI 1 T3 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:24:59 | 23.12.2019 17:53:28 | 0.475 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 85.45 | 0 | 0.47
19358079 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY MERKEZ CAMI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:02:29 | 23.12.2019 18:23:37 | 4.352 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8.7 | 0 | 78.34
19358080 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BICKIDERE TR*1 T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:02:36 | 23.12.2019 16:28:02 | 2.424 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.7 | 0 | 94.53
19358084 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TASOLUK KOYU SUCAFLI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:04:49 | 23.12.2019 17:13:23 | 3.143 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44
19358086 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULU MERKEZ TR / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:04:08 | 23.12.2019 18:56:22 | 4.871 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 19.48 | 0 | 745.2
19358087 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YESIL YAYLA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:52:04 | 23.12.2019 16:00:08 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.81
19358088 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DO*ANTEPE OKUL YANI / LD1B SDK: TRP2405B7 Bina: 4086728 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:05:51 | 23.12.2019 15:26:40 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.69
19358089 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI KONAK MAH / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:06:15 | 23.12.2019 16:34:31 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 121.08
19358092 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:46:56 | 23.12.2019 16:28:21 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 158.89
19358096 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOYU GIRIS / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:09:54 | 23.12.2019 17:00:56 | 2.851 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 208.09 | 0 | 0
19358097 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307265 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:12:00 | 23.12.2019 17:26:43 | 0.245 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0.25 | 0.49 | 10.55
19358099 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | RESADIYE KOYU MERKEZ / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:12:45 | 23.12.2019 17:08:51 | 2.935 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 11.74 | 0 | 140.88
19358100 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *MERKEZ / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:42:48 | 23.12.2019 16:28:19 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68.59
19358105 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MECIDIYE KOYU MERKEZ / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:13:47 | 23.12.2019 17:30:00 | 3.27 | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 16.35 | 0 | 281.24
19358110 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:13:34 | 23.12.2019 14:45:00 | 0.524 | 7 | 150 | 0 | 4 | 3.67 | 78.58 | 0 | 2.1
19358112 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | TOMEKLER KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:15:41 | 23.12.2019 16:54:14 | 2.642 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 5.29 | 0 | 116.27
19358115 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:16:41 | 23.12.2019 18:11:12 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 211.07
19358116 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / AG FIDER 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 10:46:05 | 23.12.2019 17:55:52 | 7.163 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 2356.65 | 0 | 0
19358117 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOYU CIFTL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:16:48 | 23.12.2019 16:39:53 | 2.385 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.38 | 0 | 7.15
19358121 | 1 | SAKARYA | KARASU | YASSIGECIT KOYU ARDI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:17:00 | 23.12.2019 17:36:51 | 3.331 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 9.99 | 0 | 356.4
19358125 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | PASALAR KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:18:14 | 23.12.2019 17:04:17 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 154.98
19358129 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:19:46 | 23.12.2019 18:18:44 | 3.983 | 5 | 686 | 0 | 21 | 19.91 | 2732.19 | 0 | 83.64
19358134 | 1 | SAKARYA | HENDEK | YESIL VADI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:20:42 | 23.12.2019 16:04:00 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19358137 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *BICKI* / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:42:48 | 23.12.2019 17:42:55 | 3.002 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138.09
19358142 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOCATAS MH. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:24:54 | 23.12.2019 18:45:06 | 4.337 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 125.76 | 0 | 13.01
19358143 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307301 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:20:00 | 23.12.2019 15:38:00 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 0.9 | 0 | 20.1
19358148 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYIK OSMAN / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:26:59 | 23.12.2019 15:51:07 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.24
19358149 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL TR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:27:25 | 23.12.2019 16:52:52 | 2.424 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0
19358151 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACASU*MEZARLIK*YA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:27:05 | 23.12.2019 14:53:22 | 0.438 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 0 | 0
19358155 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR*T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:30:09 | 23.12.2019 17:13:03 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 114.03
19358162 | 1 | BOLU | MERKEZ | B.BERK*CAMI*YANI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:31:36 | 23.12.2019 14:52:50 | 0.354 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 0 | 0
19358163 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPEKOY MERKEZ *TR13 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 11:32:26 | 23.12.2019 15:25:47 | 3.889 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.12 | 0 | 0
19358169 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CALTICAK KOYU 2 T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:33:28 | 23.12.2019 15:33:07 | 0.994 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 42.75 | 0 | 0.99
19358171 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CIFTLIK YIGILCA YOLU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:34:46 | 23.12.2019 17:07:28 | 2.545 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 68.72 | 0 | 7.64
19358173 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | SERALAR *TR14* / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 07:50:14 | 23.12.2019 11:49:00 | 3.979 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 0 | 0
19358188 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:40:51 | 23.12.2019 16:00:00 | 1.319 | 18 | 287 | 0 | 0 | 23.75 | 378.6 | 0 | 0
19358193 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H03-HACI SULEYMAN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:39:00 | 23.12.2019 14:42:47 | 1.063 | 13 | 2919 | 9 | 1925 | 13.82 | 3103.06 | 9.57 | 2046.38
19358196 | 1 | BOLU | MUDURNU | KARAMURAT*YARBASI*MA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:43:39 | 23.12.2019 16:23:25 | 1.663 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.92
19358197 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALIKAHYA MERKEZ KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:07:06 | 23.12.2019 15:57:31 | 3.84 | 1 | 891 | 0 | 0 | 3.84 | 3421.69 | 0 | 0
19358199 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA EPCELLER M / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:45:10 | 23.12.2019 15:38:44 | 0.893 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0
19358205 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | YUKARI*SAYIK*KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:48:07 | 23.12.2019 15:45:32 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.18
19358206 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CATALCAM KOYU UST MH / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:48:59 | 23.12.2019 18:13:32 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.59
19358216 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK ORSAVAS YANI / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:51:11 | 23.12.2019 17:21:58 | 2.513 | 0 | 188 | 0 | 7 | 0 | 472.45 | 0 | 17.59
19358220 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YENICE*KOK / H06 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:52:39 | 23.12.2019 15:10:37 | 0.299 | 0 | 274 | 0 | 5 | 0 | 82.05 | 0 | 1.5
19358224 | 1 | BOLU | GEREDE | ORTACA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:54:33 | 23.12.2019 17:18:19 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.09
19358225 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CAMCUKUR TR2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:55:01 | 23.12.2019 16:20:53 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68.69
19358233 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.GONCA S / LD1D SDK: TRP222D7 Bina: 5233935 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:58:17 | 23.12.2019 17:44:12 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0
19358234 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARIYER MH. TR. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:58:41 | 23.12.2019 15:45:14 | 0.776 | 0 | 559 | 0 | 1 | 0 | 433.69 | 0 | 0.78
19358238 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SURUCU KAB*N / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:00:02 | 23.12.2019 21:54:00 | 6.899 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 724.44 | 0 | 0
19358244 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | YUVACIK EVLERI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:03:31 | 23.12.2019 17:42:23 | 2.648 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.22 | 0 | 0
19358245 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ILYASLAR KOYU T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:04:33 | 23.12.2019 17:07:23 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 94.17
19358255 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYNRTM / KANDIRA | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 15:31:02 | 0.427 | 0 | 4 | 4 | 1546 | 0 | 1.71 | 1.71 | 660.06
19358255 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H02 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:04:02 | 0.977 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0.98 | 166.08
19358255 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYNRTM / KANDIRA | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:04:33 | 0.986 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 101.51
19358255 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:06:48 | 1.023 | 0 | 275 | 0 | 68 | 0 | 281.34 | 0 | 69.57
19358255 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H02-KANDIRA MRK RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:07:05 | 1.028 | 7 | 3786 | 4 | 1685 | 7.19 | 3891.17 | 4.11 | 1731.81
19358255 | 6 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:07:22 | 1.033 | 3 | 44 | 38 | 12533 | 3.1 | 45.43 | 39.24 | 12940.32
19358255 | 7 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H07-AKCAK AYRAN RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:07:40 | 1.037 | 10 | 142 | 0 | 439 | 10.38 | 147.33 | 0 | 455.46
19358255 | 8 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:07:58 | 1.043 | 5 | 2012 | 2 | 1873 | 5.21 | 2097.51 | 2.09 | 1952.6
19358255 | 9 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / TR1 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:05:25 | 23.12.2019 16:08:02 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63.66
19358263 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU MA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:10:10 | 23.12.2019 17:52:40 | 2.708 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2.71 | 0 | 51.46
19358264 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ALTUNKOY MERKEZ TR1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:10:43 | 23.12.2019 19:36:37 | 4.432 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.63
19358265 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:10:43 | 23.12.2019 16:37:23 | 1.444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 115.56 | 0 | 0
19358267 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASPA MERKEZ MA / LD1B SDK: TRP398B34 Bina: 5057783 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:12:21 | 23.12.2019 18:43:45 | 3.523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
19358269 | 1 | BOLU | MUDURNU | TASKESTI*BENZINLIK*M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:14:25 | 23.12.2019 16:43:09 | 1.479 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 130.14 | 0 | 0
19358280 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BA*DAT CAD. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:18:01 | 23.12.2019 22:49:42 | 7.528 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 451.68 | 0 | 0
19358282 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERENLER TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:20:12 | 23.12.2019 17:25:55 | 2.095 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 0 | 0
19358283 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KO / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:09:14 | 23.12.2019 19:00:24 | 3.853 | 0 | 16 | 0 | 414 | 0 | 61.64 | 0 | 1595.05
19358285 | 1 | BOLU | GEREDE | ULASLAR*SEYITLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:21:22 | 23.12.2019 17:08:24 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.33
19358286 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SULTAN CAM** TR / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:30:15 | 23.12.2019 15:56:24 | 0.436 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 112.88 | 0 | 0
19358288 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAYLA KOYU TR 2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:31:25 | 23.12.2019 17:21:33 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.4
19358293 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10069*1TR22 / LD1C SDK: TRP10069C14 Bina: 3069322 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:32:57 | 23.12.2019 17:41:10 | 2.137 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0
19358298 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE MEZARLIK KAB / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:35:20 | 23.12.2019 16:52:06 | 1.279 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 0 | 0
19358299 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARMANTEPE YUKARI MA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:35:28 | 23.12.2019 17:07:34 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.54 | 0 | 41.45
19358301 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASLIK KOYU FUTBOL S / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 12:45:42 | 23.12.2019 17:22:09 | 4.607 | 0 | 75 | 0 | 52 | 0 | 345.56 | 0 | 239.59
19358305 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU TR / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:38:09 | 23.12.2019 17:32:38 | 1.908 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 366.35 | 0 | 1.91
19358308 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | COBANSAYFANT KOYU 1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:37:53 | 23.12.2019 17:01:25 | 1.392 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2.78 | 0 | 15.31
19358314 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GERIS / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:44:35 | 23.12.2019 17:40:24 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 158.28
19358315 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:29:59 | 23.12.2019 16:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.01
19358318 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 09:46:12 | 23.12.2019 12:54:34 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 185.23
19358319 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219347 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:18:46 | 23.12.2019 17:24:04 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.77
19358320 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | TEPEKOY MERKEZ *TR13 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:43:06 | 23.12.2019 16:42:07 | 0.984 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0
19358321 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR KOYU 11.14 / LD1C SDK: TRP413C20 Bina: 5185924 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:49:18 | 23.12.2019 18:47:37 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.52
19358323 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:48:26 | 23.12.2019 16:42:47 | 0.906 | 1 | 17 | 0 | 86 | 0.91 | 15.4 | 0 | 77.9
19358327 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PAZARCAYIR TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:51:59 | 23.12.2019 16:21:53 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.45
19358329 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEMIRCILER*MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:52:14 | 23.12.2019 17:19:37 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56.8
19358331 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GOKCELER KOYU AZIZ A / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:53:48 | 23.12.2019 17:27:30 | 1.562 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1.56 | 0 | 95.26
19358333 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CELEBILER KOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:54:09 | 23.12.2019 17:55:00 | 2.014 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 12.09 | 0 | 86.61
19358336 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YOGUNPELIT / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:55:07 | 23.12.2019 19:54:50 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 283.66
19358338 | 1 | BOLU | MERKEZ | ELMALIK*MERKEZ*MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:37:27 | 23.12.2019 17:12:26 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.41
19358345 | 1 | BOLU | GEREDE | AGIZ*OREN*GUNEY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:00:32 | 23.12.2019 16:43:18 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.97
19358351 | 1 | BOLU | GEREDE | SAMAT*I*YAYLASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:54:11 | 23.12.2019 20:28:42 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.23
19358352 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TAKSIM MAH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:35:43 | 23.12.2019 16:36:54 | 0.02 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
19358353 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003716 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:54:23 | 23.12.2019 17:29:54 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.17
19358354 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026042 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:54:32 | 23.12.2019 16:22:58 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 39.81
19358355 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*KUSCULAR*MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:56:17 | 23.12.2019 16:45:01 | 0.812 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.62 | 0 | 0
19358357 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE OZURLULER YU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:05:10 | 23.12.2019 18:10:08 | 2.083 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 149.96 | 0 | 2.08
19358361 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | NUFREN GIRISI / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:03:49 | 23.12.2019 17:57:38 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.35
19358364 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI KARAAGAC / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:09:37 | 23.12.2019 17:10:22 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.16
19358365 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:09:47 | 23.12.2019 16:42:13 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.78
19358366 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP219347 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:35:29 | 23.12.2019 17:41:58 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9.51
19358369 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *UST MAHALLE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:12:25 | 23.12.2019 17:32:06 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57.11
19358370 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.HASANBEY KOYU TAS / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:11:53 | 23.12.2019 18:23:35 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 116.34
19358373 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FEVZI YAVUZLAR YANI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:17:02 | 23.12.2019 17:55:17 | 1.638 | 0 | 130 | 0 | 10 | 0 | 212.88 | 0 | 16.38
19358374 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MESKEN EVLER T50 / LD1D SDK: TRP43D12 Bina: 5078042 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:17:19 | 23.12.2019 18:42:07 | 2.413 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0
19358375 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCILER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:17:07 | 23.12.2019 17:47:54 | 1.513 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 136.18 | 0 | 0
19358382 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SEREFIYE KOYU 14.16 / LD1D SDK: TRP490D26 Bina: 5077571 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:45:41 | 23.12.2019 18:16:58 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04
19358385 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM400 / H03-EREGLI HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:34:03 | 23.12.2019 16:48:11 | 0.236 | 2 | 2033 | 0 | 0 | 0.47 | 478.88 | 0 | 0
19358388 | 1 | BOLU | MENGEN | AKCAKOCA*KARANDI*MAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:19:49 | 23.12.2019 17:50:00 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.57
19358389 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP338332 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:30:40 | 23.12.2019 16:36:40 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
19358390 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | TRASLAR DAG / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:25:10 | 23.12.2019 18:38:10 | 2.217 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 95.32
19358393 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:27:27 | 23.12.2019 17:02:40 | 0.587 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 66.32 | 0 | 0
19358394 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAMITEPE KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:29:59 | 23.12.2019 18:35:54 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.06
19358396 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KIRAZLI KOYU KIRAN M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:29:25 | 23.12.2019 17:10:33 | 0.686 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 2.74 | 0 | 21.94
19358399 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S07-DOGAN KAZAN / LD1E SDK: DM21TR98E5 Bina: 5130587 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:31:42 | 23.12.2019 17:08:16 | 0.609 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0
19358403 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA MERKEZ / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:23:26 | 23.12.2019 19:04:49 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19358407 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YILGIN / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:33:43 | 23.12.2019 18:12:28 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.5
19358410 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | UZUNCINAR YENI TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:34:42 | 23.12.2019 18:40:50 | 2.102 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 100.91 | 0 | 37.84
19358413 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *MERKEZ* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:31:18 | 23.12.2019 18:51:19 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.34
19358414 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SANAT OKULU.KAB*N*10 / LD1C SDK: TR5029C8 Bina: 4288405 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:22:52 | 23.12.2019 17:30:13 | 1.122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | 0 | 0
19358428 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:43:24 | 23.12.2019 22:07:22 | 5.399 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 280.77 | 0 | 0
19358431 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GULDERE TR.1 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:44:58 | 23.12.2019 19:15:37 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90.39
19358432 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN HAMAMDAGI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:44:57 | 23.12.2019 20:17:52 | 3.549 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99.36
19358433 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MEZARLIK YANI KABIN / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:46:04 | 23.12.2019 17:53:42 | 1.127 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.92 | 0 | 0
19358434 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | S.ISHAK CAD DIREK TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:43:19 | 23.12.2019 19:58:28 | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 139.86
19358435 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI MERKEZ / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:45:11 | 23.12.2019 17:47:37 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.57
19358437 | 1 | BOLU | MENGEN | KARASIHLAR*ZAIMLER*M / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:48:11 | 23.12.2019 17:30:00 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.51
19358441 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SUTALAN KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:20:01 | 23.12.2019 18:42:55 | 2.382 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4.76 | 0 | 30.96
19358442 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KOSEKOY SNAYI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:50:48 | 23.12.2019 20:16:00 | 3.42 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 184.68 | 0 | 3.42
19358447 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | TRASLAR KOSELER / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:52:32 | 23.12.2019 18:33:06 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.72
19358448 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DEDELER KOYU T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:53:31 | 23.12.2019 18:05:13 | 1.195 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1.2 | 0 | 46.61
19358459 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BEKIROGLU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:01:07 | 23.12.2019 18:40:02 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.92
19358461 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KASIKCISEYHLER*YAGCI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:01:55 | 23.12.2019 18:16:17 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.14
19358462 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GURCU KARGALI / LD1D SDK: TRP109D7 Bina: 5162774 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:01:57 | 23.12.2019 18:31:17 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49
19358465 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DOLUNAY DM *ERENLER* / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:05:30 | 23.12.2019 20:25:49 | 3.339 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 674.4 | 0 | 0
19358468 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*YENI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:06:35 | 23.12.2019 18:03:00 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.21
19358474 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | TASLIK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:07:49 | 23.12.2019 20:10:36 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.93
19358475 | 1 | BOLU | MERKEZ | ASAGISOKU*KURUCAY*E* / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:07:55 | 23.12.2019 18:28:33 | 1.344 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 213.68 | 0 | 0
19358478 | 1 | BOLU | MERKEZ | ILICAKINIK*MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:34:02 | 23.12.2019 18:26:46 | 2.879 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 132.43 | 0 | 0
19358480 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKKAYA KOYU / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:08:23 | 23.12.2019 18:29:39 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.38
19358495 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE MERKEZ / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:14:19 | 23.12.2019 19:49:05 | 2.579 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 2.58 | 0 | 123.81
19358507 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KIRKTEPE KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:19:50 | 23.12.2019 21:01:42 | 3.698 | 0 | 8 | 0 | 122 | 0 | 29.58 | 0 | 451.13
19358510 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GUVENKOY KADIKOY MAH / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 16:23:15 | 23.12.2019 17:49:40 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.16
19358514 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI DM / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:23:21 | 23.12.2019 18:32:25 | 1.151 | 35 | 368 | 0 | 0 | 40.29 | 423.61 | 0 | 0
19358515 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | MUHABDEDE / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:23:00 | 23.12.2019 19:38:48 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.32
19358516 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / BOLU KOYLER | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:24:05 | 23.12.2019 17:38:09 | 0.234 | 0 | 2 | 69 | 3053 | 0 | 0.47 | 16.18 | 715.76
19358523 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ASENA S*T. TR / LD1B SDK: TRP3330B7 Bina: 4245514 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:27:09 | 23.12.2019 20:17:21 | 2.837 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.69 | 0 | 0
19358526 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | PAZARKOY*TR1* / LD1C SDK: TRP4369C3 Bina: 4134999 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:15:25 | 23.12.2019 21:00:00 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.74
19358528 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT CE*ME TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:28:47 | 23.12.2019 20:05:00 | 2.604 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 190.06 | 0 | 0
19358537 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DEG*RMEN TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:33:04 | 23.12.2019 18:50:00 | 1.282 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | 0 | 0
19358538 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K54-GOLCUK DM3012 / LD1B SDK: TR3027B9 Bina: 4131734 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:34:23 | 23.12.2019 18:32:55 | 0.976 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0
19358541 | 1 | BOLU | MENGEN | AVSAR*KOYU*MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:32:39 | 23.12.2019 19:12:06 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.96
19358551 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUKAVAK KOYU / LD1A SDK: TR-1KURUKAVAKA26 Bina: 2005321 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:43:32 | 23.12.2019 21:26:58 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.72
19358554 | 1 | BOLU | MENGEN | OP-34 / OP002996 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:44:42 | 23.12.2019 20:42:50 | 2.969 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.84 | 0
19358556 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K51-B.ISKELE DM250 / H10-YUVAKCIK MERKEZ | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2019 08:59:11 | 24.12.2019 12:55:44 | 3.943 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 275.98 | 0 | 0
19358557 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AKTARLA KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 14:36:43 | 23.12.2019 18:40:18 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 113.67
19358559 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAVAKBICKI KOY GIRIS / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 13:06:41 | 23.12.2019 18:15:29 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 128.67
19358563 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306789 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:15:08 | 23.12.2019 19:25:08 | 0.167 | 0 | 2 | 1 | 362 | 0 | 0.33 | 0.17 | 60.33
19358569 | 1 | SAKARYA | HENDEK | LUTFIYE KOSK / LD1D SDK: TRP36D3 Bina: 5164584 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:50:41 | 23.12.2019 19:14:07 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
19358574 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:46:01 | 23.12.2019 22:42:20 | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 740.79
19358575 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SERVETIYE MERKEZ TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:52:24 | 23.12.2019 18:30:37 | 0.637 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 1.91 | 0 | 17.2
19358577 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE HACIYATAG / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:49:33 | 23.12.2019 19:55:18 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19358578 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:55:54 | 23.12.2019 18:34:18 | 0.64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0 | 0
19358579 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:56:05 | 23.12.2019 18:37:59 | 0.698 | 1 | 161 | 1 | 831 | 0.7 | 112.43 | 0.7 | 580.32
19358583 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KURAN KURSU TR**EVKA / LD1A SDK: TRP2223A6 Bina: 4116784 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:57:21 | 23.12.2019 21:54:11 | 3.947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.74 | 0 | 0
19358584 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ELYAPI 2. ETAP / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:57:28 | 23.12.2019 21:59:00 | 4.026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0
19358586 | 1 | SAKARYA | KARASU | CAMDAGI ICME SU BIR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:57:31 | 23.12.2019 19:06:59 | 1.158 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 2.32 | 0 | 54.42
19358587 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE OKUL TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:57:52 | 23.12.2019 19:28:05 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100.74
19358589 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:58:30 | 23.12.2019 19:26:06 | 1.46 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 188.34 | 0 | 0
19358590 | 1 | SAKARYA | HENDEK | RASIM PASA *TR*10* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:59:00 | 23.12.2019 18:20:59 | 0.366 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 43.97 | 0 | 0.37
19358592 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SARI AHMETLER KOYU T / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:54:08 | 23.12.2019 20:00:01 | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.75
19358593 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GERIS SETLIK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:00:12 | 23.12.2019 21:53:54 | 3.895 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 3.9 | 0 | 132.43
19358595 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKSU MERKEZ TR*2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:46:32 | 23.12.2019 19:10:00 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.47
19358601 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 17:52:27 | 23.12.2019 20:58:22 | 3.099 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 158.03 | 0 | 3.1
19358602 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI CAMI TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:05:06 | 23.12.2019 20:51:54 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.16
19358607 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:07:46 | 23.12.2019 20:01:38 | 1.898 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 315.03 | 0 | 1.9
19358608 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TIKTIKI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:09:43 | 23.12.2019 19:05:02 | 0.922 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 86.66 | 0 | 0
19358610 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE MEZARLIK / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:10:00 | 23.12.2019 18:23:00 | 0.217 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 48.32 | 0 | 0
19358615 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MURATBEY KOYU YAGCIL / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:11:29 | 23.12.2019 19:09:53 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.88
19358617 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:31:00 | 23.12.2019 20:53:50 | 0.381 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.38 | 0 | 8.37
19358619 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | RESADIYE KOYU MERKEZ / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:13:44 | 23.12.2019 19:01:17 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61.02
19358622 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TEKKE KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:14:38 | 23.12.2019 19:08:16 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.09
19358623 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI TR6 / LD1B SDK: TRP11109B3053287 Bina: 3001506 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:15:13 | 23.12.2019 21:54:40 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.97
19358626 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:15:55 | 23.12.2019 18:48:57 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.72
19358627 | 1 | BOLU | GEREDE | KULEF / LD1B SDK: TR3122B41 Bina: Kazım ERBAŞ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:15:56 | 23.12.2019 19:44:47 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
19358629 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAMYAYLA*ESKI*YOZGAT / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:17:07 | 23.12.2019 18:55:17 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38.8
19358631 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM400 / H03-EREGLI HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:19:40 | 23.12.2019 18:29:37 | 0.166 | 2 | 2033 | 0 | 0 | 0.33 | 337.14 | 0 | 0
19358632 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SN SIT. / LV65E | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:18:51 | 23.12.2019 18:44:32 | 0.428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
19358637 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | POTLAR TASLIACMA TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:20:50 | 23.12.2019 21:18:00 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.11
19358640 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BURMAGECIT / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:23:18 | 23.12.2019 20:06:44 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.41
19358645 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KARACALAR*KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:23:21 | 23.12.2019 20:14:49 | 1.858 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 111.47
19358646 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | TASLIK KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:25:44 | 23.12.2019 19:13:01 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.85
19358655 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TAKSIM MAH. / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:28:41 | 23.12.2019 20:13:59 | 1.755 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 0 | 0
19358656 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUCUK ESENCE T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:33:00 | 23.12.2019 20:21:50 | 1.814 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9.07 | 0 | 5.44
19358664 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER SET BOYU T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:41:33 | 23.12.2019 21:13:39 | 2.535 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 78.59 | 0 | 53.24
19358665 | 1 | BOLU | MENGEN | AGALAR*YAGLAR*MAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:41:41 | 23.12.2019 18:55:00 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4
19358667 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DERYA CADDES* KAB*N / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:49:51 | 23.12.2019 19:38:52 | 0.817 | 3 | 196 | 0 | 1 | 2.45 | 160.12 | 0 | 0.82
19358668 | 1 | SAKARYA | HENDEK | OP-34 / OP334165 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 21:39:11 | 23.12.2019 21:49:11 | 0.167 | 0 | 3 | 1 | 85 | 0 | 0.5 | 0.17 | 14.17
19358670 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI KARSISI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:43:35 | 23.12.2019 19:14:01 | 0.507 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 25.36 | 0 | 1.01
19358671 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HOCATMAN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:43:04 | 23.12.2019 22:58:49 | 4.263 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.2
19358672 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | HACIHAL*LLER / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:43:43 | 23.12.2019 19:56:24 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.34
19358674 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI KOYU T35 / LD1C SDK: TRP414C3 Bina: 5176840 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:43:57 | 23.12.2019 21:00:24 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 111.43
19358679 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:46:58 | 23.12.2019 22:06:39 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 206.34
19358681 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SEMERCILER MAH.GOKCE / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 22:28:53 | 23.12.2019 22:38:53 | 0.167 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 55.83 | 0 | 0.17
19358682 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARMANTEPE APSALAR / LD1C SDK: TRP165C3 Bina: 5158550 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:48:33 | 23.12.2019 20:54:00 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.09
19358690 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MECIDIYE ISTIKLAL CA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:52:12 | 23.12.2019 20:31:52 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.95
19358694 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA PIRAHMETLE / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:57:36 | 23.12.2019 20:03:43 | 1.102 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 0 | 0
19358707 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE KOCATAS MH. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:05:00 | 23.12.2019 20:24:48 | 1.33 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 38.57 | 0 | 3.99
19358708 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPETARLA / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:06:55 | 23.12.2019 22:31:00 | 3.401 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 153.06 | 0 | 0
19358716 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP002921 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:10:10 | 23.12.2019 19:56:56 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 67.81
19358724 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KARADERE HACILAR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:19:26 | 23.12.2019 19:50:00 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.11
19358726 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K46-KARTEPE TR1666 / AG FIDER 1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:19:53 | 23.12.2019 20:16:51 | 0.949 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 0 | 0
19358729 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | BEKIRLER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:25:44 | 23.12.2019 20:43:56 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 93.84
19358737 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:31:02 | 23.12.2019 20:53:40 | 1.377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
19358746 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAKA *KANAL KENARI* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:40:49 | 23.12.2019 22:11:50 | 2.517 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.82 | 0 | 0
19358747 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GEMI SOK.BASI YENIGU / LD1B SDK: TRP255B13 Bina: BAYRAM ALİ SAYKAL | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:42:06 | 23.12.2019 20:35:38 | 0.892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
19358752 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:44:51 | 23.12.2019 21:56:00 | 2.186 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 297.27 | 0 | 0
19358760 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KURAN KURSU *TR9* / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:40:47 | 23.12.2019 21:27:17 | 2.775 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 0 | 0
19358771 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY ALCILAR MH. / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 18:51:18 | 23.12.2019 20:31:50 | 1.676 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 1.68 | 0 | 82.1
19358774 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SU KENARI KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:05:36 | 23.12.2019 20:13:05 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0.12 | 0 | 19.21
19358777 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HACIOGLU MAH.CUMHURI / LD1B SDK: TRP277B13 Bina: 5054729 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:08:54 | 23.12.2019 21:29:38 | 1.346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
19358780 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KAMISLI KOYU TR*2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 19:52:22 | 23.12.2019 22:02:16 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.64
19358785 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYISOGLU CAD. T35 / LD1C SDK: TRP7C20 Bina: 5882508 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:17:29 | 23.12.2019 20:48:41 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
19358786 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR2 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:17:56 | 23.12.2019 21:46:48 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.37
19358798 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DERBENT MEZARLIK TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:29:27 | 23.12.2019 22:35:00 | 2.092 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 146.48 | 0 | 0
19358800 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 17 AGUSTOS KAB*N / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:31:01 | 23.12.2019 21:52:00 | 1.35 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 130.92 | 0 | 0
19358807 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9003*1TR17 / LD1C SDK: SDK500000000000OGM7688 Bina: 3150148 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:37:13 | 23.12.2019 21:38:00 | 1.013 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0
19358824 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IRFAN OZKAY TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:52:01 | 23.12.2019 21:57:00 | 1.083 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 81.23 | 0 | 0
19358828 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVETYYE ARMUT BO*A / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:52:02 | 23.12.2019 22:04:48 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.34
19358830 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / LD1D SDK: TR8003D22 Bina: 3024772 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 20:54:50 | 23.12.2019 22:39:47 | 1.749 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
19358836 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI TASLIK M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 21:05:11 | 23.12.2019 23:14:21 | 2.153 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 101.18 | 0 | 0
19358844 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEMIRCILER*YAYLASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 21:14:43 | 23.12.2019 23:06:51 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104.66
19358856 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASLIK KOYU FUTBOL S / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 21:34:24 | 23.12.2019 21:37:20 | 0.049 | 0 | 85 | 0 | 78 | 0 | 4.16 | 0 | 3.81
19358859 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GUZELDERE KOYU ILAVE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 21:32:47 | 23.12.2019 22:04:14 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.62
19358869 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | FARSEL INSAAT T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 21:58:47 | 24.12.2019 13:22:02 | 15.388 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.55
19358871 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 22:00:38 | 23.12.2019 22:53:13 | 0.876 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.88 | 0 | 17.53
19358873 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KIRKTEPE KOYU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 22:01:35 | 23.12.2019 23:00:31 | 0.982 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 2.95 | 0 | 55.99
19358876 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | 17 AGUSTOS KAB*N / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 22:05:42 | 23.12.2019 23:38:13 | 1.542 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 149.57 | 0 | 0
19358884 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP026252 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 23:10:49 | 23.12.2019 23:20:49 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25
19358906 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003445 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 23:27:32 | 23.12.2019 23:40:39 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25.8
19358917 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ACISU B*NA TR / LV65E | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 23:24:40 | 24.12.2019 03:17:21 | 3.878 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 802.76 | 0 | 0
19358920 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 23:39:19 | 24.12.2019 09:10:00 | 9.511 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 494.59 | 0 | 0
19358921 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7010*1TR7 / LD1B SDK: TR7010B3056706 Bina: 3054933 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 23:39:48 | 24.12.2019 01:55:44 | 2.266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
19358922 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CIHARKOY T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 23:41:01 | 24.12.2019 04:44:03 | 5.051 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.21 | 0 | 0
19358924 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D42-GOLYAKA MERKEZ / H05-DEFNE HES-RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 00:04:03 | 24.12.2019 02:27:20 | 2.388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0
19358930 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR2 / LD1C SDK: TR-66KAYNASLIC14 Bina: 2079076 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 00:25:52 | 24.12.2019 01:18:14 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
19358931 | 1 | SAKARYA | ERENLER | G.MOBILYACILAR SANAY / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 00:29:56 | 24.12.2019 02:27:53 | 1.966 | 7 | 144 | 0 | 1 | 13.76 | 283.08 | 0 | 1.97
19358932 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026228 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 02:13:51 | 24.12.2019 02:23:51 | 0.167 | 0 | 19 | 0 | 136 | 0 | 3.17 | 0 | 22.67
19358934 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | SAGLIK OCAGI YANI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 00:48:12 | 24.12.2019 03:25:17 | 2.618 | 0 | 124 | 0 | 8 | 0 | 324.64 | 0 | 20.94
19358949 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7015*3TR25 / LD1E SDK: TRP7015E3056390 Bina: 3048138 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 03:30:06 | 24.12.2019 05:08:40 | 1.643 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0
19358950 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HENDEK SARILAR / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 03:41:28 | 24.12.2019 03:49:39 | 0.136 | 0 | 3445 | 0 | 16 | 0 | 469.86 | 0 | 2.18
19358961 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SEN YEMEK YANI DM / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:00:00 | 24.12.2019 04:05:00 | 0.083 | 7 | 702 | 0 | 0 | 0.58 | 58.5 | 0 | 0
19358962 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S09-GISELER KABIN / H02-TANK PALET | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:06:47 | 24.12.2019 04:18:42 | 0.199 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1.99 | 1.19 | 0 | 0
19358962 | 2 | SAKARYA | ARİFİYE | S09-GISELER KABIN / H02-TANK PALET | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:19:11 | 24.12.2019 04:20:09 | 0.016 | 17 | 975 | 7 | 792 | 0.27 | 15.71 | 0.11 | 12.76
19358964 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K41-IZMIT TR628 / H02-GUNCANLAR | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:10:10 | 24.12.2019 05:20:15 | 1.168 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 0 | 0 | 0
19358965 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:21:12 | 24.12.2019 04:55:36 | 0.573 | 17 | 193 | 8 | 2372 | 9.75 | 110.65 | 4.59 | 1359.95
19358965 | 2 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUZULKTM / KUCUCEK SANAYI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:55:37 | 24.12.2019 06:17:25 | 1.363 | 17 | 193 | 8 | 2372 | 23.18 | 263.12 | 10.91 | 3233.83
19358971 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K59-K.MURSEL DM400 / H04-ESKI GOLCUK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:39:37 | 24.12.2019 05:30:53 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19358971 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K59-K.MURSEL DM400 / H02-ULASLI CARSI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:39:37 | 24.12.2019 05:31:10 | 0.859 | 4 | 1203 | 0 | 0 | 3.44 | 1033.58 | 0 | 0
19358971 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K59-K.MURSEL DM400 / H05-YENI GOLCUK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 04:39:37 | 24.12.2019 05:35:31 | 0.932 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.93 | 23.29 | 0 | 0
19358977 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | JANDARMA 14.16 / LD1A SDK: TRP16A32 Bina: 5021373 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 05:11:00 | 24.12.2019 08:49:44 | 3.646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 | 0
19358979 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SALYANGOZ TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 05:29:18 | 24.12.2019 06:34:29 | 1.086 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 0 | 0
19358981 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YURUYUS YOLU*3 / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 05:42:24 | 24.12.2019 05:42:40 | 0.004 | 0 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 0 | 0
19358984 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013995 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 07:42:17 | 24.12.2019 07:47:50 | 0.092 | 0 | 1 | 1 | 173 | 0 | 0.09 | 0.09 | 16
19358985 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARALIK YOLU UZERI DM / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 06:50:39 | 24.12.2019 09:45:58 | 2.922 | 3 | 142 | 0 | 359 | 8.77 | 414.92 | 0 | 1048.98
19358987 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 06:59:05 | 24.12.2019 07:16:38 | 0.292 | 1 | 1 | 6 | 1334 | 0.29 | 0.29 | 1.76 | 390.2
19358987 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 07:16:39 | 24.12.2019 09:48:10 | 2.525 | 1 | 1 | 6 | 1334 | 2.53 | 2.53 | 15.15 | 3368.72
19358990 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307374 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 07:45:40 | 24.12.2019 07:55:40 | 0.167 | 3 | 7 | 2 | 124 | 0.5 | 1.17 | 0.33 | 20.67
19358991 | 1 | SAKARYA | GEYVE | PMKOVTM / ALIFUATPASA | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:08:09 | 24.12.2019 09:10:07 | 0.033 | 11 | 2534 | 31 | 2803 | 0.36 | 83.06 | 1.02 | 91.88
19359002 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 07:26:03 | 24.12.2019 08:21:16 | 0.92 | 16 | 2900 | 0 | 662 | 14.72 | 2668.81 | 0 | 609.22
19359005 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307343 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:30:00 | 24.12.2019 08:39:18 | 0.155 | 1 | 3 | 1 | 208 | 0.16 | 0.47 | 0.16 | 32.24
19359011 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DEDELER KOYU T50 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:20:03 | 24.12.2019 08:33:03 | 0.217 | 0 | 26 | 0 | 112 | 0 | 5.63 | 0 | 24.27
19359013 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISTIKLAL MAH. SARP S / LD1A SDK: V_5123571 Bina: 5123571 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 07:57:32 | 24.12.2019 19:46:25 | 11.815 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.52 | 0 | 0
19359016 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:06:06 | 24.12.2019 09:38:13 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.54 | 0 | 30.71
19359017 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | TEPE KOY / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:10:42 | 24.12.2019 09:15:38 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 13.65
19359018 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MAHMUT OGLU SOKAK T3 / LD1A SDK: TRP175A36 Bina: ŞENER İSMAİL | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:12:42 | 24.12.2019 10:26:04 | 2.223 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0
19359022 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | NUSRET*YE YAVUZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:07:46 | 24.12.2019 09:23:11 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 26.47
19359025 | 1 | BOLU | MUDURNU | CAGSAK*DEREKOY / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:33:19 | 24.12.2019 11:14:32 | 2.687 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2.69 | 0 | 80.61
19359028 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SU DEPOSU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:36:21 | 24.12.2019 09:28:55 | 0.876 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0 | 0
19359029 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEGIRMENDERE KURT MH / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:35:47 | 24.12.2019 11:23:35 | 2.797 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8.39 | 0 | 22.37
19359033 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | YESIL KOY / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:41:00 | 24.12.2019 10:08:13 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.52
19359035 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 08:45:44 | 24.12.2019 09:04:05 | 0.306 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 41.29 | 0 | 0.61
19359036 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | AKINCILAR MAH.YESIL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:31:12 | 24.12.2019 13:01:45 | 0.509 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 108.45 | 0 | 0.51
19359041 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAHIN SOKAK DIREK / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:08:37 | 24.12.2019 10:44:45 | 0.602 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
19359042 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | OP-34 / OP306722 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:10:00 | 24.12.2019 11:22:30 | 0.208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
19359046 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SANAYI 15 NO / LD1C SDK: TRP508C4 Bina: 5042213 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:09:10 | 24.12.2019 10:18:25 | 1.154 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0
19359047 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAKA *KANAL KENARI* / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:10:14 | 24.12.2019 10:32:17 | 1.367 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.62 | 0 | 0
19359048 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SANAYI 2 KABIN / LD1A SDK: TR79A1 Bina: 5014313 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:08:52 | 24.12.2019 10:55:16 | 1.773 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.33 | 0 | 0
19359051 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR1 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:46:40 | 24.12.2019 11:54:59 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.68
19359059 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:16:58 | 24.12.2019 09:42:39 | 0.428 | 11 | 2910 | 4 | 1087 | 4.71 | 1245.64 | 1.71 | 465.3
19359070 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DOSTLAR SITESI FASUL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:17:31 | 24.12.2019 10:44:03 | 1.442 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
19359071 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | SAFFET YILD / H06 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:21:07 | 24.12.2019 09:57:47 | 0.611 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 286.61 | 0 | 0
19359075 | 1 | SAKARYA | ERENLER | HASANBEY KOYU MERKEZ / LD1B SDK: TRP408B22 Bina: 5056778 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:27:11 | 24.12.2019 14:44:04 | 5.281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
19359078 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MAH.ZIRAI ALET / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:00:00 | 26.12.2019 12:16:26 | 3.274 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 834.84 | 0 | 0
19359083 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ALTIN BA*AK KAB*N*91 / LD1C SDK: TR5028C7 Bina: 4168067 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:35:52 | 24.12.2019 11:30:39 | 1.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
19359086 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IRFAN OZKAY TR / LD1B SDK: TRP1916B20 Bina: 4092123 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:38:48 | 24.12.2019 10:40:31 | 1.029 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
19359093 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME SAGLIK OCAGI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:44:41 | 24.12.2019 11:02:41 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
19359095 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:47:26 | 24.12.2019 10:00:49 | 0.223 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 5.58 | 12.27
19359098 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / H05-KOPRU YANI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:55:16 | 24.12.2019 09:59:00 | 0.062 | 8 | 7262 | 2 | 2130 | 0.5 | 451.86 | 0.12 | 132.53
19359098 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / TR1 / H05-KOPRU YANI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:55:16 | 24.12.2019 10:23:33 | 0.471 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 471.39 | 0 | 0
19359098 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / TR1 / H05-KOPRU YANI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:55:16 | 24.12.2019 10:54:59 | 0.995 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 1226.18 | 0 | 0
19359098 | 4 | DÜZCE | MERKEZ | D15-KUCUKSU KABIN / TR1 / H05-KOPRU YANI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:51:34 | 24.12.2019 10:54:59 | 0.057 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 56.94 | 0 | 0
19359118 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:56:35 | 24.12.2019 10:13:00 | 0.274 | 11 | 2910 | 4 | 1087 | 3.01 | 796.21 | 1.09 | 297.42
19359119 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AVLUBURUN TR1 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 09:58:44 | 24.12.2019 13:28:45 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 226 | 0 | 3.5 | 0 | 791.06
19359120 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *CINO* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:00:20 | 24.12.2019 11:15:52 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.51
19359121 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SANAY* D*REK TR / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:25:00 | 24.12.2019 17:35:31 | 1.175 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17.63 | 0 | 1.18
19359122 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H01-LIFE PORT | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:01:54 | 24.12.2019 10:45:13 | 0.722 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 18.05 | 39.71
19359131 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU KOK / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:13:00 | 24.12.2019 11:03:57 | 0.849 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1.7
19359134 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR TR1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:14:47 | 24.12.2019 10:45:06 | 0.505 | 0 | 5 | 0 | 127 | 0 | 2.53 | 0 | 64.17
19359140 | 1 | SAKARYA | HENDEK | COBANYATAK / LD1B SDK: TRP65B50 Bina: 5156882 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:17:41 | 24.12.2019 11:38:57 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
19359142 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ALTUNKOY MERKEZ TR1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:18:17 | 24.12.2019 11:08:32 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.75
19359147 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUCUK KARASU KOYU *K / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:10:00 | 24.12.2019 11:29:32 | 0.326 | 0 | 7 | 0 | 124 | 0 | 2.28 | 0 | 40.37
19359148 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | IYO EVLERI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:26:36 | 24.12.2019 14:22:08 | 3.926 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.88 | 0 | 0
19359150 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KADIRGA CAD.TUROVA E / LD1A SDK: TRP304A7 Bina: 5044663 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:29:52 | 24.12.2019 12:30:33 | 2.011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
19359153 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALAN*ORMAN*YAYLA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:29:57 | 24.12.2019 13:06:49 | 2.614 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 159.48
19359156 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SABANCI KULTUR MERKE / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:38:52 | 24.12.2019 11:05:00 | 0.436 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0
19359157 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:47:00 | 24.12.2019 11:56:37 | 0.16 | 0 | 10 | 0 | 103 | 0 | 1.6 | 0 | 16.51
19359158 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:41:16 | 24.12.2019 12:15:25 | 1.569 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 108.27 | 0 | 18.83
19359178 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:05:53 | 24.12.2019 11:35:23 | 0.492 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 44.25 | 0 | 0.98
19359179 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ERDAL P*KN*K KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:02:42 | 24.12.2019 11:20:28 | 0.296 | 25 | 1746 | 0 | 0 | 7.4 | 517.01 | 0 | 0
19359182 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 3TR10/A*NAFIA MBLYA / LV65C | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:12:07 | 24.12.2019 11:48:00 | 0.598 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 166.26 | 0 | 0
19359184 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA 7. CAD. DM / LD1G SDK: DM241TR811G6 Bina: 5121643 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:12:40 | 24.12.2019 13:03:16 | 1.843 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0
19359185 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H06-DUZKOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:36:29 | 24.12.2019 11:59:27 | 0.383 | 0 | 0 | 1 | 597 | 0 | 0 | 0.38 | 228.52
19359187 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SUVERLER / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:16:40 | 24.12.2019 14:30:39 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 310.37
19359188 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:37:00 | 24.12.2019 13:52:09 | 0.253 | 4 | 4090 | 15 | 1026 | 1.01 | 1032.73 | 3.79 | 259.07
19359197 | 1 | BOLU | MENGEN | B30-PAZARKOY KOK / H03-DUZAGAC RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:37:34 | 24.12.2019 12:00:05 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0.38 | 145.61
19359198 | 1 | BOLU | MERKEZ | MESCICELE*MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:37:44 | 24.12.2019 12:16:33 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.65
19359199 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | FINDIKLIAKSU KOYU / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 10:18:37 | 24.12.2019 12:48:08 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.38
19359200 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KETENCE TR1 / LD1B SDK: TRP1388B91 Bina: 4191064 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:39:53 | 24.12.2019 14:10:17 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.51
19359201 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / LD1D SDK: DM153TR656D1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:40:08 | 24.12.2019 12:52:42 | 1.209 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.19 | 0 | 0
19359203 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | SOSE SONU 14.16 T35 / LD1A SDK: TRP104A24 Bina: 5029952 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:43:56 | 24.12.2019 12:30:25 | 0.775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0
19359206 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YENI TURAN RMU / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:50:03 | 24.12.2019 14:33:49 | 2.729 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 289.32 | 0 | 0
19359207 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TICARET BORSASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 11:54:26 | 24.12.2019 13:47:55 | 1.891 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0
19359208 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9008*1TR15 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:40:59 | 24.12.2019 14:02:00 | 1.35 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 3686.26 | 0 | 0
19359211 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | VAD* TR / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:03:12 | 24.12.2019 13:33:15 | 1.501 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28.52 | 0 | 1.5
19359212 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H03-HIMMETOGLU RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:03:24 | 24.12.2019 12:03:25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0.28
19359213 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:03:23 | 24.12.2019 12:03:24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19359214 | 1 | BOLU | GEREDE | YELKENLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:03:24 | 24.12.2019 13:25:14 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 83.2
19359216 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARAPELIT KOYU ABAZA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:02:43 | 24.12.2019 13:26:28 | 1.396 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 8.38 | 0 | 27.92
19359217 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAKSUDIYE T35 14.16 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:06:57 | 24.12.2019 15:21:40 | 3.245 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.25 | 0 | 22.72
19359225 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULU MERKEZ TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:17:22 | 24.12.2019 14:31:16 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.56
19359226 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALCI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:19:00 | 24.12.2019 13:02:15 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.7
19359227 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OKCAPINAR TR*2 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:19:54 | 24.12.2019 18:34:28 | 6.243 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112.37 | 0 | 0
19359233 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G46-5TR27 KABIN / H03-SARILAR YANYOL | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:34:20 | 24.12.2019 13:31:18 | 0.949 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
19359245 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR2 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 12:48:47 | 24.12.2019 13:52:02 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 101.2
19359252 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:01:18 | 24.12.2019 13:23:57 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 31.33
19359257 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KURUGOL KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2019 09:11:05 | 27.12.2019 11:38:07 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 426.4
19359269 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KUCUKAHMETLER KOYU D / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2019 09:21:23 | 27.12.2019 10:17:52 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92.26
19359278 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H06-BOLUCEKOVA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:27:44 | 24.12.2019 13:27:45 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1843 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51
19359279 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *UST MAHALLE / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2019 09:05:41 | 27.12.2019 14:34:34 | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 685.17
19359280 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | EKINCILER**YENIDOGAN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:31:41 | 24.12.2019 14:14:00 | 0.705 | 16 | 1821 | 44 | 2774 | 11.28 | 1284.31 | 31.03 | 1956.44
19359282 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACILAR KOYU 14.16 / LD1A SDK: TRP415A15 Bina: 5176859 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:33:46 | 24.12.2019 17:41:51 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 301.83
19359325 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.BAKACAK KOYU TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:40:01 | 24.12.2019 14:45:57 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.45
19359335 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP037287 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:25:00 | 24.12.2019 14:36:51 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.16
19359339 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAZAKSEYHLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:50:09 | 24.12.2019 15:15:11 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.52
19359340 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CARSIICI / LD1A SDK: TR-2KONURALPA12 Bina: 2090932 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:50:36 | 24.12.2019 15:33:51 | 1.721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
19359353 | 1 | BOLU | GEREDE | YAZIKARA*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:56:13 | 24.12.2019 14:14:25 | 0.303 | 0 | 0 | 7 | 741 | 0 | 0 | 2.12 | 224.77
19359366 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BAYBURTLULAR TR. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:00:00 | 25.12.2019 10:11:56 | 1.199 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 436.4 | 0 | 0
19359368 | 1 | BOLU | MUDURNU | GURCAM*KOYU*MERKEZ*M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:05:41 | 24.12.2019 14:29:14 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.89
19359369 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 13:58:21 | 24.12.2019 14:57:23 | 0.984 | 0 | 254 | 8 | 1150 | 0 | 249.91 | 7.87 | 1131.47
19359369 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / H06-KAZIMPASA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:06:23 | 24.12.2019 14:55:02 | 0.811 | 3 | 1030 | 2 | 1313 | 2.43 | 835.16 | 1.62 | 1064.62
19359369 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | ALANDUZU KOYU YUKAR / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:17:47 | 24.12.2019 14:41:27 | 0.394 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0
19359376 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KIRIK SALAVAT / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:13:04 | 24.12.2019 14:43:11 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.12
19359391 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYRAKTAR TR1 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:21:26 | 24.12.2019 18:05:04 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.27
19359392 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | YUNUSEFENDI *CINO* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:22:31 | 24.12.2019 15:34:53 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.98
19359393 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TERZILER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 13:30:47 | 25.12.2019 15:05:34 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.57
19359395 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ISIKLAR KABIN*3TR16 / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:14:56 | 24.12.2019 15:08:00 | 0.884 | 2 | 866 | 0 | 0 | 1.77 | 765.93 | 0 | 0
19359396 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU 2 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:25:04 | 24.12.2019 15:30:00 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.14
19359398 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | TURAS / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:30:00 | 25.12.2019 11:33:36 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.08
19359399 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307379 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:03:00 | 24.12.2019 17:13:08 | 0.169 | 0 | 6 | 3 | 109 | 0 | 1.01 | 0.51 | 18.41
19359402 | 1 | BOLU | MERKEZ | B10-BESKAVAKLAR DM / H04-B.EVLER USTGECIT | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:32:32 | 24.12.2019 14:34:08 | 0.027 | 3 | 10278 | 0 | 2 | 0.08 | 274.08 | 0 | 0.05
19359402 | 2 | BOLU | MERKEZ | B12-50. YIL KABIN / H02-TABAKLAR COCUK | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:32:32 | 24.12.2019 14:57:06 | 0.409 | 2 | 2777 | 0 | 0 | 0.82 | 1137.03 | 0 | 0
19359402 | 3 | BOLU | MERKEZ | BOREKCILER*TRAFOSU / H04 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:32:32 | 24.12.2019 15:20:00 | 0.791 | 1 | 1165 | 0 | 0 | 0.79 | 921.64 | 0 | 0
19359412 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9003*1TR17 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:33:53 | 24.12.2019 16:05:00 | 1.519 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1097.96 | 0 | 0
19359417 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP306724 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:36:00 | 24.12.2019 15:15:12 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 107.15
19359419 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TICARET BORSASI / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:30:42 | 24.12.2019 20:21:41 | 5.85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 427.03 | 0 | 0
19359421 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GUNEYKOY T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:39:01 | 24.12.2019 16:09:41 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.58
19359424 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H03-ARIKCAYIRI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 14:42:07 | 24.12.2019 14:49:44 | 0.127 | 0 | 0 | 8 | 417 | 0 | 0 | 1.02 | 52.94
19359428 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP000033 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:45:00 | 24.12.2019 16:55:00 | 0.167 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0
19359452 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GURCU KARGALI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:03:28 | 24.12.2019 17:36:06 | 2.544 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 10.18 | 0 | 83.95
19359455 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH. KANAL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:06:11 | 24.12.2019 16:29:42 | 1.392 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 288.13 | 0 | 0
19359457 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ADIYAMANLILAR / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:07:48 | 24.12.2019 16:41:21 | 1.559 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0 | 0
19359470 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR8 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:44:45 | 24.12.2019 16:52:43 | 1.133 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 474.63 | 0 | 0
19359480 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:15:05 | 24.12.2019 20:23:38 | 0.142 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 165.73 | 0 | 0
19359500 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / AKYAZI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:26:42 | 24.12.2019 15:31:35 | 0.081 | 16 | 5817 | 0 | 162 | 1.3 | 473.44 | 0 | 13.19
19359500 | 2 | SAKARYA | AKYAZI | S27-HASAN CAVIT / H04-TR17 HAST. RCLS | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:26:42 | 24.12.2019 16:04:17 | 0.626 | 19 | 12320 | 8 | 2243 | 11.9 | 7717.11 | 5.01 | 1404.99
19359513 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014309 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:10:09 | 24.12.2019 17:54:25 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.32
19359514 | 1 | BOLU | MENGEN | KADISUSUZ*ASTILAR*MA / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:40:27 | 24.12.2019 17:05:42 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.26
19359522 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:44:38 | 24.12.2019 15:55:06 | 0.174 | 0 | 4 | 15 | 3176 | 0 | 0.7 | 2.62 | 554.04
19359541 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OMERPASALAR*KOYU / LV65B | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2019 09:33:00 | 27.12.2019 12:12:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.45
19359543 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*SUVEY*MAH / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2019 10:00:00 | 27.12.2019 17:30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 180
19359544 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:49:35 | 24.12.2019 15:49:36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19359544 | 2 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:49:39 | 24.12.2019 16:34:08 | 0.741 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 4.45 | 169.04
19359545 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H10-DENIZ AS KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:50:18 | 24.12.2019 16:45:43 | 0.924 | 3 | 17355 | 1 | 587 | 2.77 | 16029.27 | 0.92 | 542.16
19359546 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K43-GOLCUK DM3452 / H03-IHSANIYE TR9 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:50:18 | 24.12.2019 16:55:13 | 1.082 | 2 | 905 | 0 | 0 | 2.16 | 979.16 | 0 | 0
19359546 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:50:18 | 24.12.2019 16:55:15 | 1.083 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 224.08 | 0 | 0
19359546 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H05-IHSANIYE MERKEZ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:50:18 | 24.12.2019 16:55:35 | 1.088 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 677.86 | 0 | 0
19359546 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:50:18 | 24.12.2019 16:55:45 | 1.091 | 6 | 1021 | 9 | 1556 | 6.55 | 1113.74 | 9.82 | 1697.34
19359546 | 5 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H06-TR5 HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:50:18 | 24.12.2019 16:56:01 | 1.095 | 7 | 3430 | 2 | 10 | 7.67 | 3756.8 | 2.19 | 10.95
19359560 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDRNUTM / BOLU KOYLER | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.12.2019 09:30:52 | 27.12.2019 11:48:07 | 2.288 | 0 | 2 | 67 | 2957 | 0 | 4.58 | 153.26 | 6764.14
19359562 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | UZUNCINAR YENI TR / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:52:07 | 24.12.2019 17:57:59 | 2.098 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 8.39 | 0 | 60.84
19359567 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:44:38 | 24.12.2019 16:04:03 | 0.324 | 2 | 6602 | 0 | 0 | 0.65 | 2136.48 | 0 | 0
19359567 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K47-IZMIT DM9 AYM8 / H05-KENT KONUT | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:44:38 | 24.12.2019 16:04:30 | 0.331 | 2 | 9113 | 0 | 14 | 0.66 | 3017.42 | 0 | 4.64
19359571 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU SOSE MAH.T / LD1B SDK: TRP68B40 Bina: 5257578 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 15:59:32 | 24.12.2019 17:29:59 | 1.508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
19359573 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARADERE*SUPOMPASI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:03:32 | 24.12.2019 16:30:36 | 0.451 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 127.66 | 0 | 0
19359574 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KABAKULAK*MA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:30:00 | 24.12.2019 17:40:34 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.11
19359579 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUCUK KARASU KOYU ME / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:05:59 | 24.12.2019 18:18:04 | 2.201 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 2.2 | 0 | 154.1
19359585 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KAZIMPASA ALANDUZU S / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:15:00 | 24.12.2019 17:22:00 | 0.117 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 4.32 | 0 | 3.27
19359590 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307515 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:45:02 | 24.12.2019 16:48:28 | 0.057 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.06 | 0 | 1.89
19359595 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIKOY KOK DM / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:46:42 | 24.12.2019 16:48:47 | 0.035 | 16 | 1820 | 41 | 2762 | 0.56 | 63.19 | 1.42 | 95.9
19359597 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAGCESME SARPER BINA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:18:17 | 24.12.2019 17:01:05 | 0.713 | 2 | 4112 | 0 | 1 | 1.43 | 2933.23 | 0 | 0.71
19359609 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H11-KOYLER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:24:53 | 24.12.2019 17:32:05 | 0.12 | 1 | 6 | 19 | 188 | 0.12 | 0.72 | 2.28 | 22.56
19359612 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:36:09 | 24.12.2019 17:09:17 | 0.552 | 0 | 0 | 10 | 1460 | 0 | 0 | 5.52 | 806.24
19359612 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:36:09 | 24.12.2019 17:10:08 | 0.566 | 0 | 4 | 5 | 1716 | 0 | 2.27 | 2.83 | 971.92
19359619 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B53-CUBUK KABIN / H04-CUBUK GRUP RCLS | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:41:40 | 24.12.2019 17:15:24 | 0.562 | 0 | 0 | 6 | 228 | 0 | 0 | 3.37 | 128.19
19359620 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | MESURIYE KOYU T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:55:00 | 24.12.2019 18:50:00 | 0.917 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 2.75 | 0 | 98.08
19359627 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KALAYIK MERCAN / LD1B SDK: V_5910795 Bina: 5910795 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:46:29 | 24.12.2019 17:23:33 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62
19359628 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR15 BINA TR / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2019 09:11:06 | 25.12.2019 17:00:00 | 7.815 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 625.2 | 0 | 0
19359646 | 1 | SAKARYA | HENDEK | GOKSU MERKEZ TR*2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 16:51:31 | 24.12.2019 19:32:02 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.96
19359649 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9008*1TR15 / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:35:49 | 24.12.2019 17:53:45 | 0.299 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 815.97 | 0 | 0
19359655 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / LD1A SDK: TR-24GOLYAKAA4 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:02:36 | 24.12.2019 18:39:50 | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24
19359656 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KAZAKBURUN / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:02:41 | 24.12.2019 18:04:28 | 1.03 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | 0
19359657 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OSM. MAH. TEPE / LV65E | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:04:05 | 24.12.2019 17:57:40 | 0.893 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 67.87 | 0 | 0
19359665 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ILAVE TR*2 ITFAYE YA / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:11:26 | 24.12.2019 17:25:58 | 0.242 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16.23 | 0 | 0
19359668 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ULUS CADDESI / LD1B SDK: TRP606B15 Bina: 4037359 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:12:06 | 24.12.2019 18:11:17 | 0.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
19359670 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | TOKI / LD1B SDK: TR46B16 Bina: 5110199 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:14:54 | 24.12.2019 17:33:19 | 0.307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
19359673 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:19:32 | 24.12.2019 20:35:00 | 3.258 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 19.55 | 0 | 156.37
19359673 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S62-KARADERE KABIN / H02-SALMANLI RCLS | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:30:32 | 24.12.2019 20:33:36 | 1.051 | 4 | 90 | 1 | 239 | 4.2 | 94.6 | 1.05 | 251.22
19359675 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MENTESOGLU YANI TRP / LD1A SDK: TRP32A3 Bina: 5010891 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:20:08 | 24.12.2019 17:55:10 | 0.584 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
19359677 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE ATATURK MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:21:51 | 24.12.2019 21:42:06 | 4.338 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 13.01 | 0 | 65.06
19359678 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SEHITLIK CAMII / LD1A SDK: TRP3083A1 Bina: 4137093 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:21:52 | 24.12.2019 17:58:24 | 0.609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0
19359680 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK YOLU 14.16 / LD1C SDK: TRP59C48 Bina: ergün samastı | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:22:41 | 24.12.2019 18:27:23 | 1.078 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0
19359682 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP312100 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:50:00 | 24.12.2019 19:59:17 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13
19359694 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307396 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:19:00 | 24.12.2019 19:29:55 | 0.182 | 0 | 163 | 0 | 17 | 0 | 29.66 | 0 | 3.09
19359698 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 8TR1*T. OZAL MH / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:36:42 | 24.12.2019 19:00:12 | 1.392 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.54 | 0 | 0
19359699 | 1 | BOLU | MERKEZ | SARIALAN*ORMAN*YAYLA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:38:34 | 24.12.2019 20:10:44 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 154.7
19359702 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UNAL TR / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:30:32 | 24.12.2019 18:52:28 | 0.366 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 61.41 | 0 | 0
19359710 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KOMURLUK KOYU 14.16 / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:50:23 | 24.12.2019 19:18:00 | 1.46 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 7.3 | 0 | 13.14
19359713 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CUMHURIYET CAD.TR*6 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:53:26 | 24.12.2019 18:45:53 | 0.874 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 104.03 | 0 | 0.87
19359716 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY*KARABEYLER / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:52:37 | 24.12.2019 18:57:44 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.16
19359717 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESEVLER KOYU GIRIS / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:42:26 | 24.12.2019 19:29:55 | 1.791 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 1.79 | 0 | 105.69
19359727 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:57:44 | 24.12.2019 18:26:52 | 0.486 | 13 | 5073 | 20 | 1199 | 6.31 | 2463.22 | 9.71 | 582.18
19359727 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:57:44 | 24.12.2019 18:28:12 | 0.508 | 26 | 3487 | 28 | 3068 | 13.2 | 1770.62 | 14.22 | 1557.86
19359787 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TOKI SANTIYE YENI KA / LD1C SDK: DM204TR734C1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 17:26:33 | 24.12.2019 21:51:27 | 4.415 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 211.92 | 0 | 0
19359791 | 1 | BOLU | GEREDE | ASMACA*CALCA*MAH / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:05:00 | 24.12.2019 18:14:19 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.23
19359793 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*BATI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:08:42 | 24.12.2019 18:58:47 | 0.835 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 33.39 | 0 | 0.83
19359797 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KABIN / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:11:38 | 24.12.2019 19:36:08 | 1.408 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 145.06 | 0 | 0
19359798 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR MERKEZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:12:25 | 24.12.2019 18:48:00 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 177.92
19359801 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:13:08 | 24.12.2019 18:46:59 | 0.564 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0 | 0
19359820 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI DM / H06 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:24:47 | 24.12.2019 19:30:43 | 1.099 | 17 | 80 | 0 | 0 | 18.68 | 87.91 | 0 | 0
19359820 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIMESE GURES SAHAS / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:24:47 | 24.12.2019 20:10:17 | 1.758 | 18 | 289 | 0 | 0 | 31.65 | 508.16 | 0 | 0
19359832 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKTAS KOYU / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:34:23 | 24.12.2019 19:04:40 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.58
19359833 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAZANCI KOYU SAGIR M / LD1A SDK: TRP85A39 Bina: 5025760 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:34:30 | 24.12.2019 20:03:51 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49
19359840 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:40:07 | 24.12.2019 19:07:54 | 0.463 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0
19359841 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU YENI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:40:42 | 24.12.2019 19:10:30 | 0.497 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.5 | 0 | 16.39
19359853 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN 5 NOLU KABIN / LD1D SDK: DM153TR656D1 Bina: 5001315 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:57:39 | 24.12.2019 20:32:50 | 1.586 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0
19359854 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK DUMENLER CAD. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 18:58:42 | 24.12.2019 21:47:19 | 2.81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 0 | 0
19359854 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK DUMENLER CAD. / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 21:08:11 | 24.12.2019 21:47:19 | 0.652 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 33.26 | 0 | 1.3
19359856 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KULFALLAR KOYU T35 / LD1B SDK: TRP17B8 Bina: 5067034 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:03:52 | 24.12.2019 20:00:36 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89
19359863 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCA KOY MERKEZ / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:09:37 | 24.12.2019 20:30:56 | 1.355 | 0 | 21 | 2 | 388 | 0 | 28.46 | 2.71 | 525.85
19359872 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S29-SAPANCA ISLETM / H04-KIRKPINAR RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:26:24 | 24.12.2019 19:26:25 | 0 | 34 | 6484 | 14 | 1011 | 0.01 | 1.8 | 0 | 0.28
19359872 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H02-KOSEKOY RCLS | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:26:24 | 24.12.2019 22:08:00 | 2.693 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10.77 | 0 | 18.85 | 0
19359872 | 3 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307310 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:26:24 | 24.12.2019 22:27:57 | 3.026 | 0 | 249 | 0 | 2 | 0 | 753.43 | 0 | 6.05
19359883 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | CIZMELI SOKAK T35 / LD1A SDK: TRP91A19 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:33:28 | 24.12.2019 21:12:49 | 1.656 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0
19359891 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.HAYIR / LD1A SDK: TRP154A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:44:46 | 24.12.2019 22:05:56 | 2.353 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.59 | 0 | 0
19359893 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:45:52 | 24.12.2019 20:22:47 | 0.615 | 28 | 8684 | 30 | 6402 | 17.23 | 5343.07 | 18.46 | 3939.01
19359896 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KARAPINAR MEZARLIK T / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:44:27 | 24.12.2019 21:28:45 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 201.65
19359907 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI S.HALIL IBRAH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:49:51 | 24.12.2019 20:45:23 | 0.926 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.62 | 0 | 0
19359909 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*MERKEZ / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:53:08 | 24.12.2019 21:17:49 | 1.411 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 516.57 | 0 | 0
19359910 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-15 / OP305946 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2019 19:54:23 | 24.12.2019 20:18:05 | 0.395 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 213.7 | 0 | 0
19359914 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU FIRIN / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:02:29 | 24.12.2019 21:11:13 | 1.146 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 208.49 | 0 | 0
19359916 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | GUVEN EVLER S*TELER* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:03:17 | 24.12.2019 20:23:43 | 0.341 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 0 | 0
19359921 | 1 | BOLU | MUDURNU | DELICE*KOYU*MERKEZ*M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:07:41 | 24.12.2019 20:57:57 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.46
19359927 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOYU / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 21:25:15 | 24.12.2019 21:53:35 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.39
19359932 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAFAK EVLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:15:05 | 24.12.2019 20:59:56 | 0.747 | 9 | 1120 | 4 | 335 | 6.73 | 837.2 | 2.99 | 250.41
19359951 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H06-MELEN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:22:49 | 24.12.2019 20:22:50 | 0 | 0 | 90 | 3 | 1186 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33
19359951 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S35-MELEN KOK / H03-AKCAKOCA CIKISI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:22:51 | 24.12.2019 22:55:04 | 2.537 | 0 | 32 | 3 | 816 | 0 | 81.18 | 7.61 | 2070.15
19359951 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H06-MELEN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:22:51 | 24.12.2019 22:57:06 | 2.571 | 0 | 58 | 0 | 370 | 0 | 149.11 | 0 | 951.21
19359958 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | SERBETPINARI KOYU M / LD1A SDK: TRP48A9 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:27:20 | 25.12.2019 01:07:25 | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.34
19359962 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | AKCAPINAR KOYU T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:27:57 | 24.12.2019 20:58:49 | 0.514 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.51 | 0 | 7.72
19359973 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HICRIYE GIRIS / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:41:54 | 24.12.2019 21:47:08 | 1.087 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.09 | 0 | 10.87
19359980 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIRKMERDIVEN USTU / LD1B SDK: TRP4041B8 Bina: 4121414 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:53:20 | 24.12.2019 22:35:54 | 1.709 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
19359982 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR1 / LD1B SDK: TRP11034B35 Bina: 3073719 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:55:11 | 24.12.2019 23:03:44 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14
19359988 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOZLUK 3. YOL RMU / LD1B SDK: TR45B6 Bina: 4073313 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:25:03 | 24.12.2019 23:46:35 | 3.359 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.69 | 0 | 0
19359994 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / H06 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 20:56:37 | 24.12.2019 21:31:27 | 0.581 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 199.13 | 0 | 0
19360008 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARAYOLLARI / D01 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 21:17:45 | 24.12.2019 22:01:19 | 0.726 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
19360014 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAYMAKCI MERKEZ TR.1 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 21:36:59 | 24.12.2019 22:57:00 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.01
19360015 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ESMAHANIM KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 21:37:21 | 24.12.2019 23:14:06 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8
19360023 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORMANKOYU T35 / LD1B SDK: TRP197B4 Bina: 5018841 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 21:50:41 | 24.12.2019 22:22:22 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06
19360037 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KOCAALI 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 22:15:33 | 24.12.2019 22:54:36 | 0.651 | 28 | 8469 | 27 | 5216 | 18.22 | 5511.91 | 17.57 | 3394.75
19360041 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DOGANCILAR T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 01:13:26 | 25.12.2019 01:24:23 | 0.182 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0.55 | 0 | 4.93
19360049 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BALABAN YE**L CAM* T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 22:51:38 | 24.12.2019 23:45:37 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 26.99 | 0 | 2.7
19360053 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SEYMEN TR*3 DAH*L* / LD1B SDK: TR2601B5 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 23:05:15 | 25.12.2019 01:20:43 | 2.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
19360058 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TM YANI MBK YAVRU / LD1D SDK: TR-2090D7 Bina: KAYNASLI__B_MESKEN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 23:16:38 | 25.12.2019 00:32:24 | 1.263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0
19360062 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | 32 EVLER DM / LD1D SDK: DM9TR52D7 Bina: 5129698 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2019 23:31:53 | 25.12.2019 00:15:21 | 0.724 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0
19360068 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307311 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 01:50:00 | 25.12.2019 02:03:47 | 0.23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | 0 | 0.23
19360078 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | MOLLAKOY KARACOMAKLA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 01:24:15 | 25.12.2019 01:36:00 | 0.196 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 12.53 | 0 | 0.78
19360079 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.HAYIR / LD1A SDK: TRP154A2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 01:27:24 | 25.12.2019 01:55:19 | 0.465 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
19360080 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR SOSE / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 01:36:24 | 25.12.2019 02:42:55 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.48
19360083 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H02-BAHCELIEVLER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:26:46 | 25.12.2019 02:30:02 | 0.054 | 5 | 3509 | 0 | 9 | 0.27 | 191.05 | 0 | 0.49
19360083 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | S55-YAZLIKK KABIN / H12-ARALIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:26:46 | 25.12.2019 02:30:28 | 0.062 | 19 | 6442 | 0 | 389 | 1.17 | 397.26 | 0 | 23.99
19360083 | 3 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H07-YAZLIK KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:26:46 | 25.12.2019 02:31:04 | 0.072 | 5 | 3459 | 10 | 2466 | 0.36 | 247.9 | 0.72 | 176.73
19360083 | 4 | SAKARYA | SERDİVAN | S16-ADATIPY KABIN / TR1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:26:46 | 25.12.2019 02:31:06 | 0.072 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 56.33 | 0 | 0
19360083 | 5 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H05-MIGROS YANI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:26:46 | 25.12.2019 02:31:36 | 0.081 | 1 | 2234 | 0 | 3 | 0.08 | 179.96 | 0 | 0.24
19360083 | 6 | SAKARYA | SERDİVAN | S54-SERDIVAN SAPAK / H08-BELEDIYE | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:26:46 | 25.12.2019 02:31:54 | 0.086 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
19360099 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / AG FIDER 5 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:33:30 | 25.12.2019 02:35:31 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19360100 | 1 | BOLU | MERKEZ | CIVRIL*DAGKENT*SU*PO / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:34:42 | 25.12.2019 03:17:37 | 0.715 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
19360101 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H18-KALE SOKAK | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:37:35 | 25.12.2019 02:43:43 | 0.102 | 0 | 768 | 0 | 5 | 0 | 78.51 | 0 | 0.51
19360101 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H17-YENISOY KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:37:53 | 25.12.2019 02:43:31 | 0.094 | 4 | 1593 | 0 | 20 | 0.38 | 149.57 | 0 | 1.88
19360101 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | S58-STADYUM KABIN / H15-SEKER CAMI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:38:02 | 25.12.2019 02:43:17 | 0.088 | 0 | 7100 | 0 | 26 | 0 | 621.25 | 0 | 2.28
19360101 | 4 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H04-ADAKENT YAZLIK 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:38:16 | 25.12.2019 02:40:31 | 0.038 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
19360101 | 5 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H16-CIHAN DINCER | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:38:16 | 25.12.2019 02:40:46 | 0.042 | 0 | 4746 | 0 | 1 | 0 | 197.75 | 0 | 0.04
19360101 | 6 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H03-SEKER FABRIKASI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:38:16 | 25.12.2019 02:40:59 | 0.045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
19360101 | 7 | SAKARYA | ADAPAZARI | S55-YAZLIKK KABIN / H07-KIPA RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 02:38:16 | 25.12.2019 02:44:00 | 0.096 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.1 | 5.64 | 0 | 0
19360115 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR SOSE / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 03:00:41 | 25.12.2019 05:01:22 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.36
19360118 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SEKER MAH.DOSTAS BLO / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 03:43:46 | 25.12.2019 04:12:51 | 0.485 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0
19360119 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 04:08:24 | 25.12.2019 04:39:55 | 0.525 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.78 | 0 | 0.53
19360125 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP321446 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 05:44:23 | 25.12.2019 07:08:25 | 1.401 | 0 | 3 | 1 | 242 | 0 | 4.2 | 1.4 | 338.93
19360136 | 1 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H04-K.KAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 07:06:06 | 25.12.2019 07:06:07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19360138 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAFAK EVLER / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 07:11:53 | 25.12.2019 07:53:35 | 0.695 | 9 | 1122 | 4 | 335 | 6.26 | 779.79 | 2.78 | 232.83
19360140 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MARINA RMU *SALIM DE / LD1A SDK: 0 Bina: 4218592 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 07:15:57 | 25.12.2019 12:07:16 | 4.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 0
19360141 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAHARIYE CAD. / LD1A SDK: TRP87A1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 07:33:00 | 25.12.2019 08:36:23 | 1.056 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.59 | 0 | 0
19360142 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BELEDIYE SARAYI KOK / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:00:00 | 25.12.2019 10:59:30 | 0.992 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 281.63 | 0 | 0
19360148 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY YENI MAHALLE / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:20:00 | 25.12.2019 08:55:48 | 0.597 | 0 | 28 | 0 | 117 | 0 | 16.71 | 0 | 69.81
19360151 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACALI KOYU / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:41:12 | 25.12.2019 09:04:54 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 56.49
19360153 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H04-TUZLA TM SANAYI2 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:43:37 | 25.12.2019 10:59:08 | 2.259 | 84 | 364 | 0 | 2 | 189.72 | 822.13 | 0 | 4.52
19360153 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / TR1 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:43:37 | 25.12.2019 10:59:12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19360156 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PUNA KOY *YENITR* / LD1C SDK: TRP229C11 Bina: 5156354 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:44:49 | 25.12.2019 10:23:05 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.28
19360159 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ILYASLAR KOYU T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:50:14 | 25.12.2019 09:09:29 | 0.321 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 1.28 | 0 | 31.12
19360163 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU 2 / LD1B SDK: TR-610DUZCEB3 Bina: 2042870 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:54:06 | 25.12.2019 09:58:57 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08
19360164 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | CUMAKOY TR5 DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 08:54:53 | 25.12.2019 09:54:20 | 0.991 | 0 | 0 | 19 | 311 | 0 | 0 | 18.83 | 308.15
19360172 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D14-AGA MAH. 1-2 / AG FIDER 2 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:30:17 | 25.12.2019 10:49:08 | 0.314 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0
19360173 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KALBURCU DM / H06 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:04:26 | 25.12.2019 10:01:38 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 176.37
19360174 | 1 | BOLU | MERKEZ | BOLU1TM / PASAKOY SEYIT GRP | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:03:34 | 25.12.2019 09:46:12 | 0.711 | 18 | 2005 | 0 | 0 | 12.79 | 1424.66 | 0 | 0
19360190 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:12:59 | 25.12.2019 09:21:22 | 0.14 | 26 | 3488 | 28 | 3069 | 3.63 | 487.35 | 3.91 | 428.81
19360202 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | PARK YANI T35 4 NOLU / LD1C SDK: TRP82C18 Bina: 5114137 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:15:52 | 25.12.2019 12:41:54 | 3.434 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0
19360207 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIM HALI SAHA YANI / LD1E SDK: TR4597E11 Bina: 4095353 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:17:52 | 25.12.2019 09:47:37 | 0.496 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0
19360217 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ENTIFE*SANAYI / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:20:50 | 25.12.2019 09:32:23 | 0.192 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 30.22 | 0 | 0
19360221 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:22:00 | 25.12.2019 09:33:51 | 0.198 | 11 | 2706 | 4 | 1087 | 2.17 | 534.44 | 0.79 | 214.68
19360221 | 2 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | MERKEZ AHMETLER MAH. / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:22:00 | 25.12.2019 10:00:00 | 0.633 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0
19360233 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SARICOKEK KOYU TR1 / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 09:31:54 | 25.12.2019 12:31:23 | 2.991 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 14.96 | 0 | 185.47
19360250 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BEKIRDERE TR45 RMU / LD1C SDK: TR322C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:01:40 | 25.12.2019 11:07:58 | 1.105 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.36 | 0 | 0
19360252 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | GOKTEPE KOYU MERKEZ / LD1A SDK: TRP640A29 Bina: 5881923 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:05:13 | 25.12.2019 18:20:16 | 8.251 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0
19360254 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:10:38 | 25.12.2019 10:10:39 | 0 | 4 | 154 | 16 | 827 | 0 | 0.04 | 0 | 0.23
19360259 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | GAZILER KOYU MOLLAAH / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:15:10 | 25.12.2019 11:41:05 | 1.432 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 40.09 | 0 | 10.02
19360260 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.HAYIR / LD1A SDK: TRP154A2 Bina: 5179790 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:14:23 | 25.12.2019 11:17:56 | 1.059 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0
19360263 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:18:01 | 25.12.2019 12:05:54 | 1.798 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 248.13 | 0 | 0
19360268 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G38-TAVSANLI KABIN / H09-ATABAY FABR. | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:57:55 | 25.12.2019 11:34:50 | 0.615 | 0 | 0 | 28 | 123 | 0 | 0 | 17.23 | 75.68
19360269 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SUMBULLU MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:29:06 | 25.12.2019 11:28:17 | 0.986 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.99 | 0 | 19.73
19360270 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAGCILAR KOYU / LD1A SDK: TRP31A17 Bina: 5023752 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:29:36 | 25.12.2019 13:11:14 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.04
19360272 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YUKARIKINIK*KOYGIRIS / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:31:49 | 25.12.2019 11:22:05 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.59
19360274 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10320*3TR21/B / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 08:50:00 | 28.12.2019 17:01:14 | 8.187 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 523.98 | 0 | 0
19360276 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10320*3TR21/B / LV65D | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 08:50:00 | 28.12.2019 17:01:16 | 8.188 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 548.58 | 0 | 0
19360285 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H03-CAYAGZI RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 12:22:12 | 25.12.2019 12:28:20 | 0.102 | 2 | 41 | 4 | 876 | 0.2 | 4.19 | 0.41 | 89.55
19360287 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | H.YUSUFLAR MAH.FARYA / LD1A SDK: TR-4018A1 Bina: 2030294 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 10:52:17 | 25.12.2019 11:57:04 | 1.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
19360290 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 08:57:00 | 28.12.2019 17:30:37 | 8.56 | 9 | 1653 | 5 | 0 | 77.04 | 14150.14 | 42.8 | 0
19360292 | 1 | BOLU | MUDURNU | ELMACIK*TOPYERI*KOK / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:04:23 | 25.12.2019 11:20:05 | 0.262 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.26 | 47.89
19360295 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OVA KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:08:30 | 25.12.2019 12:30:14 | 1.362 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0
19360296 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G02-YAPIKREDI DM / H10-OSMANGAZI 2 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:09:10 | 25.12.2019 11:09:28 | 0.005 | 18 | 740 | 0 | 0 | 0.09 | 3.7 | 0 | 0
19360316 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL KOK DAH*L* / H02 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:20:27 | 25.12.2019 11:54:58 | 0.575 | 0 | 1310 | 0 | 6 | 0 | 753.61 | 0 | 3.45
19360318 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S34-KOCAALI DM / H06-MELEN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:22:36 | 25.12.2019 11:29:48 | 0.12 | 0 | 58 | 0 | 369 | 0 | 6.96 | 0 | 44.28
19360318 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S35-MELEN KOK / H04-KOCAALI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:28:30 | 25.12.2019 11:30:53 | 0.04 | 0 | 32 | 3 | 816 | 0 | 1.27 | 0.12 | 32.41
19360321 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YAYLATEPE / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:32:12 | 25.12.2019 13:22:41 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.77
19360325 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TASLIK KOYU SET BOYU / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 13:30:00 | 25.12.2019 13:38:48 | 0.147 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 2.93 | 0 | 7.92
19360327 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI SARIKASIM TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:00:00 | 25.12.2019 14:15:01 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25
19360329 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT KOK / H04 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:36:59 | 25.12.2019 11:45:42 | 0.145 | 7 | 374 | 0 | 11 | 1.02 | 54.33 | 0 | 1.6
19360332 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HAMAM KOK / LD1A SDK: TR-4009A18 Bina: 2026822 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:38:20 | 25.12.2019 14:45:30 | 3.119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0
19360333 | 1 | BOLU | MENGEN | TURNAKOY*KULAKSIZOGL / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:41:17 | 25.12.2019 13:01:35 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.03
19360336 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MAH.HALK EGI / LD1B SDK: TRP194B26 Bina: ziya topal | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:48:47 | 25.12.2019 12:48:09 | 0.989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
19360337 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H05-CAYIR KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:50:04 | 25.12.2019 11:50:05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 851 | 0 | 0 | 0.01 | 0.24
19360339 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADATM / GEYVE-1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 11:52:03 | 25.12.2019 12:53:10 | 1.019 | 8 | 120 | 20 | 647 | 8.15 | 122.23 | 20.37 | 659.04
19360350 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.BESLER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 12:19:01 | 25.12.2019 13:13:17 | 0.904 | 0 | 419 | 0 | 1 | 0 | 378.96 | 0 | 0.9
19360357 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GOLORMANI MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2019 15:46:03 | 23.12.2019 17:25:40 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 97.96
19360359 | 1 | SAKARYA | HENDEK | HARAKLI / LD1B SDK: TRP121B26 Bina: 5171269 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 12:31:59 | 25.12.2019 14:02:39 | 1.511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0
19360360 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KALAYCI DM / LD1C SDK: TRP453B46 Bina: taner karaca | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 12:33:09 | 25.12.2019 13:27:33 | 0.907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
19360361 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 12:34:27 | 25.12.2019 13:10:33 | 0.602 | 3 | 2 | 47 | 769 | 1.81 | 1.2 | 28.28 | 462.68
19360366 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MAH. *YENI / LV65A | Tüzel Kişi Talebi ve Acil Durum | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 27.12.2019 09:00:53 | 27.12.2019 13:29:57 | 4.484 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 336.33 | 0 | 0
19360371 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER TOKI 187/1 V / H03 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 12:59:11 | 25.12.2019 13:12:10 | 0.216 | 0 | 0 | 21 | 1779 | 0 | 0 | 4.54 | 384.96
19360374 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | GOLYAKA TOKI 2.BOLGE / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 13:04:09 | 25.12.2019 13:30:55 | 0.446 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 41.49 | 0 | 0
19360379 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H08-HASANPASA KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 13:11:22 | 25.12.2019 13:49:14 | 0.631 | 9 | 1562 | 0 | 0 | 5.68 | 985.8 | 0 | 0
19360381 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YUVAM AKARCA TR11 / H01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 13:14:16 | 25.12.2019 13:28:29 | 0.237 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 167.28 | 0 | 0
19360383 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ALI OZBEK PARKI / LD1C SDK: TR-23GUMUSOVAC8 Bina: 2037275 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 13:20:35 | 25.12.2019 14:06:20 | 0.762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
19360384 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OTLUOGLU KOYU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 01:01:48 | 28.12.2019 01:33:24 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 79.53
19360386 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OTLUOGLU KOYU SAPAK / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 01:37:53 | 28.12.2019 02:21:07 | 0.721 | 0 | 11 | 0 | 208 | 0 | 7.93 | 0 | 149.88
19360387 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | AKCAPINAR KOYU T35 / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 13:26:51 | 25.12.2019 16:01:29 | 2.577 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.58 | 0 | 38.66
19360388 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:00:00 | 28.12.2019 10:00:00 | 1 | 0 | 9 | 0 | 99 | 0 | 9 | 0 | 99
19360391 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MURADIYE MENGENCIK M / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:00:00 | 28.12.2019 09:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 110.25
19360392 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MURADIYEMENGENCIK ME / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 10:30:00 | 28.12.2019 11:15:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0.75 | 0 | 117
19360395 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUNCURLU G.PINAR YOL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 10:30:00 | 28.12.2019 11:30:00 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
19360398 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 13:34:01 | 28.12.2019 14:00:00 | 0.433 | 0 | 120 | 0 | 7 | 0 | 51.97 | 0 | 3.03
19360400 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:00:00 | 25.12.2019 19:30:00 | 5.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 324.5 | 0 | 0
19360401 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 13:00:00 | 28.12.2019 13:57:32 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 79.59
19360403 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA OKUL YANI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 14:00:00 | 28.12.2019 15:10:00 | 1.167 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1.17 | 49 | 0 | 0
19360404 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU 2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 14:14:02 | 28.12.2019 14:51:05 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 57.43
19360406 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:19:21 | 28.12.2019 13:00:03 | 3.678 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 360.48
19360407 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | BAKACAK *ALT MAHALLE / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:00:00 | 28.12.2019 14:35:00 | 5.583 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 402
19360422 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK*YUKARI*MAH / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:11:03 | 25.12.2019 15:36:07 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.44
19360424 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | ESKI BELEDIYE GARAJ / LV65E | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:13:03 | 25.12.2019 14:56:15 | 0.72 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41.04 | 0 | 0
19360426 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BAHCELIEVLER MAH. 5. / LD1H SDK: TR-207DUZCEH1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:18:37 | 25.12.2019 15:37:05 | 1.308 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
19360429 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YESILYURT KOYU YESI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:23:03 | 25.12.2019 15:03:24 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.8
19360430 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER CEV. YOL DAG / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:19:50 | 25.12.2019 14:49:35 | 0.496 | 0 | 245 | 0 | 2 | 0 | 121.48 | 0 | 0.99
19360431 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. E.SANAYI / LD1B SDK: TR-26DUZCEB7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:30:11 | 25.12.2019 15:11:46 | 0.693 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
19360432 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KAYMAKCILAR SONU T35 / LD1D SDK: TRP22D2 Bina: MUSTAFA KARAHASAN | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:31:10 | 25.12.2019 17:58:01 | 3.448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
19360439 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | AYDIN EVLER / LD1D SDK: DM17TR92D1 Bina: 5126017 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:47:03 | 25.12.2019 16:30:28 | 1.724 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0
19360444 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | BEYHANLI KOK / LD1A SDK: TR-4070A9 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:52:48 | 25.12.2019 19:13:38 | 4.347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.69
19360448 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BAKIRLI TR / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:42:39 | 25.12.2019 16:16:17 | 1.561 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63.98 | 0 | 0
19360450 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K27-KARTEPE DM2317 / AG FIDER 3 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 14:59:43 | 25.12.2019 16:11:10 | 1.191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0
19360457 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KADIOGLU MERKEZ TR.1 / LD1D SDK: TR-1KADIOGLUD8 Bina: 2088564 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 15:19:26 | 25.12.2019 16:44:13 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.65
19360459 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KORU SITESI YANI / LD1A SDK: TRP54A33 Bina: ŞANTİYE. | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 15:22:55 | 25.12.2019 16:10:54 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
19360464 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / LV65D | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2019 15:33:21 | 25.12.2019 20:19:27 | 4.768 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 362.39 | 0 | 14.31
19360470 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H05-AHMETBEYLR RCLS | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 15:49:03 | 25.12.2019 16:07:33 | 0.308 | 0 | 0 | 5 | 623 | 0 | 0 | 1.54 | 192.09
19360475 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 16:02:34 | 25.12.2019 16:13:32 | 0.183 | 0 | 120 | 14 | 585 | 0 | 21.93 | 2.56 | 106.93
19360476 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AKDOGAN KOYU CAMI 14 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 16:04:52 | 25.12.2019 16:58:53 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 77 | 0 | 7.2 | 0 | 69.32
19360485 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.GONCA S / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 16:14:24 | 25.12.2019 16:46:37 | 0.537 | 0 | 514 | 0 | 7 | 0 | 275.99 | 0 | 3.76
19360488 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SAHTIYANLAR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 16:29:02 | 25.12.2019 17:13:45 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.94
19360489 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.51 NOLU / LD1F SDK: TRP216B28 Bina: 5909371 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 16:30:02 | 25.12.2019 21:16:59 | 4.783 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0
19360502 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN HAMAMDAGI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:05:16 | 25.12.2019 19:58:56 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.04
19360510 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:00:00 | 26.12.2019 17:30:10 | 8.503 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 510.17
19360511 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:00:00 | 26.12.2019 09:10:34 | 0.176 | 1 | 1533 | 0 | 2 | 0.18 | 269.98 | 0 | 0.35
19360511 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DAMLAR MEZARLIK KABI / H04 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:00:00 | 26.12.2019 15:39:28 | 6.658 | 1 | 136 | 0 | 29 | 6.66 | 905.46 | 0 | 193.08
19360515 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | OVA KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:26:44 | 25.12.2019 18:44:11 | 1.291 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 0
19360519 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H17-DAHILI TRAO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 09:00:00 | 26.12.2019 11:08:53 | 2.148 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 579.98 | 0 | 0
19360521 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H03-AKYUDUM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:35:23 | 25.12.2019 17:35:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19360522 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BUDAKLAR KUMESLER YA / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:36:07 | 25.12.2019 17:53:26 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29
19360524 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU BAGLA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2019 13:00:00 | 26.12.2019 14:58:57 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 140.76
19360528 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU YASSIME / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:44:21 | 25.12.2019 20:07:19 | 2.383 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 14.3 | 0 | 64.34
19360530 | 1 | BOLU | GEREDE | KULEF / LD1B SDK: TR3122B41 Bina: Kazım ERBAŞ | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:53:44 | 25.12.2019 18:46:37 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
19360531 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | CUBUKLU KOYU MERKEZ / LD1D SDK: TRP125D4 Bina: 5124607 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:54:16 | 25.12.2019 20:26:45 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54
19360532 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYIRKOY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 17:54:39 | 25.12.2019 18:26:35 | 0.532 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0 | 0
19360537 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306607 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:25:00 | 25.12.2019 19:35:13 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 30.14
19360538 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KALICI KONUTLAR / LD1E SDK: TR-12GOLYAKAE1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:10:34 | 25.12.2019 19:18:00 | 1.124 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 130.37 | 0 | 0
19360542 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:18:12 | 25.12.2019 19:40:06 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1
19360543 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HASTANE YOLU ILAVE T / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:18:36 | 25.12.2019 18:30:00 | 0.19 | 0 | 296 | 0 | 106 | 0 | 56.24 | 0 | 20.14
19360545 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HISAR SOK. DM / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:15:00 | 25.12.2019 19:23:00 | 0.133 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 155.07 | 0 | 0
19360549 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BASPINAR MAH. SELVI / LD1A SDK: TRP20A1 Bina: EV | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:24:59 | 25.12.2019 21:00:07 | 2.586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
19360553 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YANIKSAYFANT KOYU KA / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:33:30 | 25.12.2019 20:18:15 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.34
19360555 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY YENI MAHALLE / LD1A SDK: TR-221DUZCEA13 Bina: 2087185 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:42:21 | 25.12.2019 19:50:13 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.13
19360558 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YALCIN SOKAK / LD1D SDK: TRP4530D3 Bina: 4097865 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 18:56:16 | 25.12.2019 20:14:50 | 1.309 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 0
19360562 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ATAFEN BINA TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:06:47 | 25.12.2019 21:50:07 | 2.722 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 0
19360566 | 1 | BOLU | GEREDE | OTO*SAN*SITESI*TR2 / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:16:21 | 25.12.2019 19:27:29 | 0.186 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 0
19360573 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAYRAM SOK. / LD1C SDK: TRP18C2 Bina: 5014542 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:22:00 | 25.12.2019 21:42:00 | 2.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
19360582 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | HOCA KOY MERKEZ / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:39:01 | 25.12.2019 20:26:44 | 0.795 | 0 | 21 | 2 | 388 | 0 | 16.7 | 1.59 | 308.57
19360590 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ERASLAN / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:57:27 | 25.12.2019 21:23:02 | 1.426 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 0
19360592 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SOGUKPINAR KOYU / LD1A SDK: TR-661DUZCEA18 Bina: 2098239 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 19:59:38 | 25.12.2019 21:51:26 | 1.863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
19360600 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YUVALAK YOLU 14.16 / LD1C SDK: TRP59C8 Bina: 5900125 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 20:44:27 | 25.12.2019 21:41:22 | 0.949 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
19360601 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MEZBAHA KABIN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 20:45:00 | 25.12.2019 21:05:56 | 0.349 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23.72 | 0 | 0
19360607 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.100.YIL OKUL / LD1A SDK: TRP7A35 Bina: 5215397 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 21:15:58 | 25.12.2019 22:48:18 | 1.539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0
19360610 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE C*FTL*KLER / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 21:30:50 | 25.12.2019 23:43:38 | 2.213 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 436.03 | 0 | 0
19360611 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACILAR KOYU 14.16 / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 21:36:34 | 25.12.2019 23:26:16 | 1.828 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 3.66 | 0 | 120.67
19360613 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENKOY DM III/21 ET / H03 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:46:00 | 26.12.2019 01:47:08 | 1.019 | 2 | 0 | 9 | 1118 | 2.04 | 0 | 9.17 | 1139.12
19360618 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU TR*1 / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2019 22:35:00 | 25.12.2019 22:48:10 | 0.219 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 0.44 | 0 | 36.65
19360631 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | GOSB-TM / PELITLI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:05:28 | 26.12.2019 00:46:01 | 0.676 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0.68 | 0 | 15.54 | 0
19360639 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | RESADIYE KOYU MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:09:04 | 26.12.2019 01:14:12 | 1.086 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 4.34 | 0 | 52.11
19360651 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:19 | 26.12.2019 01:35:59 | 1.294 | 4 | 0 | 87 | 873 | 5.18 | 0 | 112.62 | 1130.05
19360651 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:19 | 26.12.2019 01:36:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.18
19360651 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:19 | 26.12.2019 01:37:09 | 1.314 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 15.77 | 64.38
19360651 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H07-BALCIK KOY ICI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:19 | 26.12.2019 01:37:30 | 1.32 | 3 | 2 | 47 | 769 | 3.96 | 2.64 | 62.03 | 1014.87
19360651 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:19 | 26.12.2019 01:37:47 | 1.324 | 0 | 0 | 84 | 124 | 0 | 0 | 111.25 | 164.23
19360651 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H05-PELITLI 1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:19 | 26.12.2019 01:44:12 | 1.431 | 7 | 0 | 35 | 55 | 10.02 | 0 | 50.1 | 78.73
19360652 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 2 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:23 | 26.12.2019 01:36:04 | 1.295 | 9 | 19 | 228 | 5330 | 11.65 | 24.6 | 295.2 | 6900.87
19360652 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:18:23 | 26.12.2019 01:36:06 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.99
19360666 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BUYUK DERE MAH. MERK / LD1A SDK: TRP55A16 Bina: 5152422 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:35:26 | 26.12.2019 01:23:16 | 0.797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0
19360667 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYKISLA KOYU GIRIS / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:23:00 | 26.12.2019 00:42:00 | 0.317 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 66.82 | 0 | 0.63
19360674 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | OP-34 / OP307301 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 00:56:06 | 26.12.2019 02:41:28 | 1.756 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 5.27 | 0 | 117.66
19360675 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | MEZBAHA KABIN / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 01:04:10 | 26.12.2019 01:43:09 | 0.65 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 158.53 | 0 | 0
19360679 | 1 | SAKARYA | ERENLER | BEKIRPASA KOZLUK ALA / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 01:18:47 | 26.12.2019 01:42:07 | 0.389 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 61.06 | 0 | 0
19360680 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCK DM3006 / H12-YOLALTI HATTI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 01:50:05 | 26.12.2019 01:55:58 | 0.098 | 1 | 4497 | 0 | 0 | 0.1 | 440.96 | 0 | 0
19360680 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCK DM3006 / H01-TERSANE HATTI | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 01:50:46 | 26.12.2019 01:56:37 | 0.097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
19360680 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCK DM3006 / H02-DENIZ ALTI FILO | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 01:50:46 | 26.12.2019 01:56:48 | 0.101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0
19360680 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K21-GOLCK DM3006 / H10-TOPCULAR KABIN | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 01:55:42 | 26.12.2019 01:56:24 | 0.012 | 0 | 2880 | 0 | 11 | 0 | 33.6 | 0 | 0.13
19360696 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 03:01:43 | 26.12.2019 03:36:45 | 0.584 | 8 | 850 | 1 | 29 | 4.67 | 496.31 | 0.58 | 16.93
19360703 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H02-KOSEKOY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 03:57:45 | 26.12.2019 04:04:53 | 0.119 | 4 | 249 | 7 | 2 | 0.48 | 29.6 | 0.83 | 0.24
19360703 | 2 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H02-KOSEKOY RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 04:05:03 | 26.12.2019 04:05:55 | 0.014 | 18 | 5244 | 5 | 588 | 0.26 | 75.75 | 0.07 | 8.49
19360704 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | UGURLU KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 03:35:35 | 26.12.2019 03:54:42 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 58.31
19360707 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 04:09:10 | 26.12.2019 05:45:28 | 1.605 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 202.23 | 0 | 0
19360708 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S09-GISELER KABIN / H04-MOLLA KOY RCLS | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 04:26:58 | 26.12.2019 04:31:59 | 0.084 | 9 | 741 | 0 | 12 | 0.75 | 61.96 | 0 | 1
19360714 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:06:00 | 26.12.2019 08:20:58 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.72
19360715 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H03-AKYUDUM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:31:17 | 26.12.2019 07:31:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19360716 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TICARET BORSASI / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:31:24 | 26.12.2019 10:01:10 | 2.496 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.41 | 0 | 0
19360717 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FEVZIYE KOYU 14.16 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:49:00 | 26.12.2019 08:47:14 | 0.971 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 3.88 | 0 | 63.09
19360720 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:58:12 | 26.12.2019 08:06:42 | 0.142 | 5 | 2015 | 2 | 1874 | 0.71 | 285.46 | 0.28 | 265.48
19360720 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | KOPRUBASI KABIN / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:58:12 | 26.12.2019 09:15:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.08
19360720 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K57-KANDIRA TR6055 / H02-BAGIRGANLI RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 07:58:12 | 26.12.2019 09:18:18 | 1.335 | 0 | 0 | 1 | 1276 | 0 | 0 | 1.34 | 1703.46
19360720 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | KOPRUBASI KABIN / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:30:00 | 26.12.2019 09:15:00 | 0.75 | 4 | 937 | 2 | 1850 | 3 | 702.75 | 1.5 | 1387.5
19360724 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAMURAN CAD 1. DIREK / LD1A SDK: TRP4531A8 Bina: 4108011 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:05:20 | 26.12.2019 09:10:20 | 1.083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0
19360727 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K62-KARTEPE TR2307 / LD1A SDK: TR2307A26 Bina: 4119572 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:14:41 | 26.12.2019 12:47:33 | 4.548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0
19360728 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:20:32 | 26.12.2019 09:03:58 | 0.724 | 7 | 0 | 37 | 60 | 5.07 | 0 | 26.78 | 43.43
19360728 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:20:32 | 26.12.2019 09:03:59 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.07
19360728 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H02-MODERN AMBLJ | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:20:32 | 26.12.2019 09:05:04 | 0.742 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2.23 | 0 | 7.42 | 0
19360728 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:20:32 | 26.12.2019 09:05:15 | 0.745 | 3 | 2 | 169 | 942 | 2.24 | 1.49 | 125.95 | 702.05
19360728 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:20:32 | 26.12.2019 09:05:23 | 0.747 | 1 | 0 | 22 | 868 | 0.75 | 0 | 16.45 | 648.83
19360728 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:20:32 | 26.12.2019 09:05:31 | 0.75 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0
19360735 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKAMIS KOK 2 / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:37:42 | 26.12.2019 09:20:18 | 0.71 | 1 | 438 | 0 | 5 | 0.71 | 310.98 | 0 | 3.55
19360736 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KIZILCAALI DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:36:48 | 26.12.2019 10:01:21 | 1.409 | 0 | 23 | 14 | 606 | 0 | 32.41 | 19.73 | 853.96
19360743 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU YOLU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:40:59 | 26.12.2019 09:18:33 | 0.626 | 0 | 57 | 3 | 1636 | 0 | 35.69 | 1.88 | 1024.32
19360751 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ORCUN TR / LD1C SDK: V_4288377 Bina: HUZUR SİTESİ | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 08:47:11 | 26.12.2019 10:06:02 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.63
19360763 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULUK SOSE MAH. CA / LD1A SDK: TRP102A19 Bina: 5007715 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:07:39 | 26.12.2019 10:50:30 | 1.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0
19360767 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | MERT VETERINERLIK 14 / LD1A SDK: TRP6019A0 Bina: MUSTAFA SİVAS | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:12:08 | 26.12.2019 10:42:03 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19360768 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KARAPINAR / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:13:13 | 26.12.2019 09:54:31 | 0.688 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0.69 | 0 | 45.43
19360769 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | HASTANE YOLU ILAVE T / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:15:49 | 26.12.2019 10:47:51 | 1.534 | 0 | 304 | 0 | 106 | 0 | 466.3 | 0 | 162.59
19360774 | 1 | BOLU | MERKEZ | KULTUR*MH*OGRETMENLE / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:22:27 | 26.12.2019 12:31:42 | 3.154 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 435.28 | 0 | 0
19360787 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI ANKARA CAD.14. / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:42:30 | 26.12.2019 14:00:00 | 4.292 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 300.42 | 0 | 0
19360791 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DEDELER KOYU T35 / LD1C SDK: TRP160C7 Bina: 5020100 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:45:04 | 26.12.2019 10:47:37 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
19360792 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARADEREHASANAGA KOY / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:45:28 | 26.12.2019 10:28:54 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.37
19360794 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | G22-DURAKLI KABIN / H03-AHATLI KOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:55:21 | 26.12.2019 11:32:25 | 0.618 | 0 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 0.62 | 212.52
19360796 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7059*1TR4/A / LD1B SDK: TRP7059B10 Bina: 3071372 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:47:31 | 26.12.2019 11:35:27 | 1.799 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 0 | 0
19360797 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:49:19 | 26.12.2019 10:34:52 | 0.759 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 52.38 | 0 | 9.11
19360811 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:51 | 26.12.2019 10:16:40 | 0.364 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 562.14 | 0 | 0
19360812 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G15-MUTLUKENT DM / H04-ATA LISESI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:52 | 26.12.2019 10:04:41 | 0.164 | 15 | 1916 | 0 | 0 | 2.45 | 313.48 | 0 | 0
19360812 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / F9_ _SOKAK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:52 | 26.12.2019 10:04:43 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19360812 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:52 | 26.12.2019 10:04:45 | 0.165 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 35.42 | 0 | 0
19360812 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G53-ATATURK LISESI / H02-AKSA SAPAGI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:52 | 26.12.2019 10:15:11 | 0.339 | 4 | 16116 | 0 | 9 | 1.35 | 5457.06 | 0 | 3.05
19360812 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G24-KAMYONCULAR / TR1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:52 | 26.12.2019 10:15:15 | 0.34 | 0 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 522.49 | 0 | 0
19360812 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | 4TR11*MEVLANA PARK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:52 | 26.12.2019 13:03:32 | 3.144 | 0 | 5252 | 0 | 0 | 0 | 16514.62 | 0 | 0
19360813 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / LD1B SDK: TR-170DUZCEB3 Bina: 2096537 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:27 | 26.12.2019 10:51:07 | 0.944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
19360814 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ 2 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:54:46 | 26.12.2019 11:36:13 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 135.27
19360816 | 1 | BOLU | MUDURNU | HUSAMETTINDERE KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:56:22 | 26.12.2019 11:05:49 | 1.158 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 3.47 | 370.4
19360819 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*MERKEZ / LD1E SDK: TR6018E17 Bina: 1126894 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:00:41 | 26.12.2019 14:53:35 | 4.882 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0
19360820 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KIRLANGIC SK D*TR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:00:00 | 26.12.2019 10:41:51 | 0.698 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 368.98 | 0 | 0
19360824 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ISTASYON KABIN / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:50:49 | 26.12.2019 10:43:02 | 0.87 | 6 | 3560 | 0 | 44 | 5.22 | 3098.19 | 0 | 38.29
19360825 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9072*1TR12 / LD1D SDK: TRP9072D10 Bina: 3049433 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:08:03 | 26.12.2019 10:58:18 | 0.838 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
19360826 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARLAN KAB*N / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:50:49 | 26.12.2019 10:26:36 | 0.596 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 67.99 | 0 | 0
19360826 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H06-RAHMIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:50:49 | 26.12.2019 10:28:09 | 0.622 | 18 | 3931 | 0 | 1 | 11.2 | 2445.96 | 0 | 0.62
19360826 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H02-BASARAN HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:50:49 | 26.12.2019 10:28:47 | 0.633 | 2 | 214 | 0 | 481 | 1.27 | 135.41 | 0 | 304.37
19360826 | 4 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / H01-MERKEZ HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 09:50:49 | 26.12.2019 10:29:12 | 0.64 | 3 | 1430 | 0 | 1 | 1.92 | 914.8 | 0 | 0.64
19360828 | 1 | BOLU | MENGEN | KARASIHLAR*ZAIMLER*M / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:10:21 | 26.12.2019 11:36:54 | 1.443 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.39
19360831 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR KOYU ALAB / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:10:36 | 26.12.2019 11:20:19 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.86
19360833 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KAZUKOGLU TEPECIK / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:25:00 | 26.12.2019 11:40:00 | 0.25 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 34.75 | 0 | 0.25
19360837 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CINARDUZU MERKEZ / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:09:34 | 26.12.2019 12:52:49 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.33
19360845 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | NARZANLAR*KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:09:33 | 26.12.2019 10:57:38 | 0.801 | 0 | 1 | 31 | 461 | 0 | 0.8 | 24.84 | 369.44
19360849 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:26:55 | 26.12.2019 11:02:54 | 0.6 | 0 | 1 | 5 | 941 | 0 | 0.6 | 3 | 564.34
19360850 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEYHAN SOK. / K01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:27:22 | 26.12.2019 10:51:06 | 0.396 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 87.02 | 0 | 0
19360855 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:30:41 | 26.12.2019 14:11:32 | 3.681 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 5690.57 | 0 | 0
19360856 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALTINDERE KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:29:54 | 26.12.2019 11:14:13 | 0.739 | 9 | 1460 | 0 | 79 | 6.65 | 1078.37 | 0 | 58.35
19360860 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI KOP.BAS T / LD1B SDK: TRP6060B14 Bina: 4082350 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:33:54 | 26.12.2019 12:36:03 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04
19360861 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MUSTAFA *LHAN TR*KES / LD1A SDK: TRP2315A14 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:34:43 | 26.12.2019 13:32:42 | 2.966 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.83 | 0 | 0
19360863 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | KOSELER TR1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:36:17 | 26.12.2019 13:08:14 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 298.84
19360872 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H28-TATKO KABIN RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:46:55 | 26.12.2019 11:18:27 | 0.526 | 4 | 0 | 116 | 4018 | 2.1 | 0 | 60.96 | 2111.68
19360872 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / TR1 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:46:55 | 26.12.2019 11:18:31 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.17
19360873 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKGOL KOYU T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:47:25 | 26.12.2019 14:06:58 | 3.326 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 0 | 0
19360879 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:51:36 | 26.12.2019 11:49:02 | 0.957 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 66.05 | 0 | 11.49
19360883 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KEMALIYE MAH. ITFAIY / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:56:57 | 26.12.2019 12:11:41 | 1.246 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.82 | 0 | 0
19360885 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP307325 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 10:54:38 | 26.12.2019 12:24:44 | 1.502 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 0
19360887 | 1 | BOLU | KIBRISCIK | B34-KIBRISCIK DM / H03-ALABARDA RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:00:01 | 26.12.2019 11:20:14 | 0.337 | 1 | 0 | 3 | 1135 | 0.34 | 0 | 1.01 | 382.43
19360891 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ANSA YAPI / LV65B | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:06:32 | 26.12.2019 12:16:24 | 1.164 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 202.61 | 0 | 0
19360892 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003262 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:09:20 | 26.12.2019 13:17:50 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.97
19360894 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DEDELER KOYU T50 / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:14:51 | 26.12.2019 11:37:06 | 0.371 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 1.48 | 0 | 12.98
19360895 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARCA*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:15:57 | 26.12.2019 13:23:29 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.39
19360896 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:13:51 | 26.12.2019 12:40:12 | 1.439 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 77.72 | 0 | 0
19360897 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B26-GOYNUK DM / H04-CUBUK KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:19:49 | 26.12.2019 11:26:16 | 0.107 | 4 | 154 | 16 | 827 | 0.43 | 16.56 | 1.72 | 88.9
19360915 | 1 | SAKARYA | HENDEK | BEYLICE SOGUTLU CESM / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:45:49 | 26.12.2019 13:55:07 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.48
19360916 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / F1_B_DOGUS-BENZINLIK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:39:09 | 26.12.2019 12:10:05 | 0.516 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0
19360922 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:54:14 | 26.12.2019 12:01:54 | 0.128 | 4 | 1821 | 1 | 1023 | 0.51 | 232.68 | 0.13 | 130.72
19360922 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:54:14 | 26.12.2019 13:24:59 | 1.512 | 1 | 194 | 2 | 2188 | 1.51 | 293.43 | 3.03 | 3309.35
19360927 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | OP-34 / OP008248 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:00:00 | 26.12.2019 13:05:20 | 0.089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
19360928 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | REKREASYON ALANI YAN / LV65C | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:01:48 | 26.12.2019 13:30:02 | 1.471 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.88 | 0 | 5.88
19360931 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | B31-YENICAG DM / H17-CAMLIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:03:35 | 26.12.2019 12:31:34 | 0.466 | 4 | 1 | 8 | 512 | 1.87 | 0.47 | 3.73 | 238.79
19360935 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:05:52 | 26.12.2019 14:37:13 | 2.522 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 373.33
19360936 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | SEKERPINAR TR9/1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:09:13 | 26.12.2019 12:26:15 | 0.284 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0
19360940 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YILGENCI SANAYI KARS / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:13:55 | 26.12.2019 14:48:08 | 2.57 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 128.51 | 0 | 2.57
19360941 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DM10059A*DM4/5A / H03 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:20:03 | 26.12.2019 12:35:54 | 0.264 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 96.16 | 0 | 0
19360951 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KIRKHARMAN KOY / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:02:34 | 26.12.2019 17:11:33 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 343.32
19360953 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G67-BIRSANDM / H03-CABA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:30:37 | 26.12.2019 13:10:23 | 0.663 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0
19360955 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | LOKMANLI / LV65A | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:53:24 | 26.12.2019 13:52:01 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.61
19360960 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MUFTULUK YANI *TR*43 / LV65C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 11:50:48 | 26.12.2019 13:05:59 | 1.253 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 157.89 | 0 | 0
19360966 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | CESME*TCK YANI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:51:18 | 26.12.2019 13:24:58 | 0.561 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.37 | 0 | 0.56
19360968 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:52:58 | 26.12.2019 13:22:46 | 0.497 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 31.79 | 0 | 2.98
19360971 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | DOKTARLAR SITESI BIN / LD1A SDK: TR4799A10 Bina: 4246323 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 12:54:34 | 26.12.2019 13:37:44 | 0.719 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 0
19360981 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B51-SUSUZ UMURLAR / H05-CAYLAK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:05:46 | 26.12.2019 13:05:47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.1
19360985 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H02-TERMODIN RCLS | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:03:05 | 29.12.2019 10:32:39 | 1.493 | 26 | 91 | 24 | 1947 | 38.81 | 135.84 | 35.83 | 2906.44
19360986 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | HEBELER / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:15:18 | 26.12.2019 14:08:34 | 0.888 | 0 | 15 | 0 | 181 | 0 | 13.32 | 0 | 160.69
19360989 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H03-CAYAGZI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:02:55 | 29.12.2019 11:51:28 | 2.809 | 2 | 41 | 4 | 876 | 5.62 | 115.18 | 11.24 | 2460.83
19360990 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | NASIRLI MERKEZ TR.1 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 08:56:15 | 29.12.2019 10:00:10 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 154.47
19360992 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PINARLAR MERKEZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:00:00 | 29.12.2019 10:15:37 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 149.97
19360995 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OVAPINAR KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 11:08:02 | 29.12.2019 12:26:51 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 107.72
19360999 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ANSA YAPI / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:27:43 | 26.12.2019 14:31:07 | 1.057 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 450.14 | 0 | 0
19361000 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAKONAGI KOYU YAYL / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 12:00:00 | 29.12.2019 15:10:00 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 85.5
19361002 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S25-AKYAZI DM / H08-KUCUK SANAYI | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:11:29 | 26.12.2019 17:21:27 | 0.166 | 2 | 587 | 0 | 2 | 0.33 | 97.51 | 0 | 0.33
19361003 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | PAZARYERI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 08:27:43 | 29.12.2019 09:47:32 | 1.33 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 364.5 | 0 | 0
19361004 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:10:42 | 26.12.2019 15:20:56 | 0.171 | 1 | 194 | 2 | 2188 | 0.17 | 33.09 | 0.34 | 373.18
19361007 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / H06-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 08:58:06 | 29.12.2019 11:58:54 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 738.27
19361010 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | SEYHTIMARI KONAK MAH / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:44:56 | 26.12.2019 14:31:07 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.1
19361015 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SEN YEMEK YANI DM / LV65E | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:00:00 | 28.12.2019 11:45:00 | 2.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 0 | 0
19361016 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | KRISTAL CAM KABIN*3T / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 08:57:50 | 29.12.2019 17:23:11 | 8.422 | 2 | 1573 | 0 | 0 | 16.85 | 13248.59 | 0 | 0
19361016 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | TR10348*3TR27 / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 08:57:50 | 29.12.2019 18:06:35 | 9.146 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 6210.02 | 0 | 0
19361016 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | KRISTAL CAM KABIN*3T / H03 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 17:34:14 | 29.12.2019 17:57:31 | 0.388 | 2 | 1637 | 0 | 0 | 0.78 | 635.25 | 0 | 0
19361017 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G64-S.PINAR TOKI 1 / H04-ISIKLAR KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:56:03 | 26.12.2019 14:19:19 | 0.388 | 64 | 145 | 0 | 0 | 24.82 | 56.23 | 0 | 0
19361020 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ET BALIK KURUMU YANI / LV65A | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 14:15:27 | 28.12.2019 14:28:00 | 0.209 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0.21
19361022 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KIZILCIK ORMAN KOK D / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 08:59:40 | 28.12.2019 09:40:36 | 0.682 | 2 | 72 | 4 | 1419 | 1.36 | 49.12 | 2.73 | 968.07
19361024 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SIRINKOY TR2 / LD1A SDK: TRP3063A1 Bina: 4262403 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 13:59:59 | 26.12.2019 14:42:33 | 0.709 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0
19361025 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CAMII YANI T35 5 NOL / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:01:38 | 28.12.2019 11:43:22 | 2.696 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.13 | 0 | 0
19361028 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K03-IZMIT DM4 TR44 / H06-380 TM 3 FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:16:10 | 0.218 | 20 | 537 | 0 | 0 | 4.35 | 116.8 | 0 | 0
19361028 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:16:12 | 0.218 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 141.74 | 0 | 0
19361028 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H04-YAVUZ SELIM | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:16:33 | 0.224 | 11 | 6395 | 0 | 0 | 2.46 | 1431.77 | 0 | 0
19361028 | 4 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / H06-ASRI MEZRLIK K. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:16:48 | 0.228 | 4 | 15723 | 0 | 14 | 0.91 | 3585.72 | 0 | 3.19
19361028 | 5 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K02-TR 45 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:17:07 | 0.233 | 2 | 13489 | 0 | 7 | 0.47 | 3147.43 | 0 | 1.63
19361028 | 6 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K07-DOGU KISLA HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:17:24 | 0.238 | 0 | 7417 | 0 | 4 | 0 | 1765.66 | 0 | 0.95
19361028 | 7 | KOCAELİ | İZMİT | K10-IZMIT IM2 DM3 / K08-42 EVLER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:07 | 26.12.2019 14:17:51 | 0.246 | 0 | 1266 | 0 | 2 | 0 | 310.87 | 0 | 0.49
19361029 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOC380TM / 2H05-IZAYDAS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:13 | 26.12.2019 14:48:53 | 0.761 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0
19361030 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | YAZLIK YENI DM 3 / LD1C SDK: DM267TR844C3 Bina: 5277618 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:03:22 | 26.12.2019 14:51:16 | 0.798 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0 | 0
19361036 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CAYBASI YENIKOY KOK / H04 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 08:57:40 | 29.12.2019 10:15:00 | 1.289 | 10 | 843 | 1 | 9 | 12.89 | 1086.53 | 1.29 | 11.6
19361040 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DEGIRMENBASI KOYU / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:12:04 | 26.12.2019 14:22:16 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 25.84
19361043 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ALGUN INS. / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:14:04 | 26.12.2019 14:30:49 | 0.279 | 0 | 21 | 0 | 181 | 0 | 5.86 | 0 | 50.53
19361044 | 1 | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:14:39 | 26.12.2019 15:57:35 | 1.716 | 5 | 646 | 0 | 0 | 8.58 | 1108.25 | 0 | 0
19361050 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOYLER / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:20:34 | 26.12.2019 15:32:20 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.28
19361054 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE HACIYATAG / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:24:04 | 26.12.2019 15:12:00 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.98
19361056 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAM YOLU KOYU / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:21:54 | 26.12.2019 14:45:14 | 0.389 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 37.72 | 0 | 3.11
19361067 | 1 | SAKARYA | ERENLER | MODERN SANAYI 31 NOL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:43:54 | 26.12.2019 14:59:52 | 0.266 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 26.88 | 0 | 0.27
19361069 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU TOPCU M / LD1B SDK: TRP18B28 Bina: 5085355 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:53:04 | 26.12.2019 15:26:40 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.84
19361074 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP025929 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:27:00 | 26.12.2019 17:37:21 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14.32
19361076 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.10 NOLU / LD1B SDK: TRP8B10 Bina: 5182640 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:06:35 | 26.12.2019 16:32:49 | 1.437 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0
19361078 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ORNEKKOY YUKARI TR / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:07:30 | 26.12.2019 20:19:53 | 5.206 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.72
19361083 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:07:49 | 26.12.2019 15:34:35 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24.54
19361084 | 1 | BOLU | MUDURNU | ILICA*KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:10:07 | 26.12.2019 15:59:19 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.66
19361104 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*SUVEY*MAH / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 09:30:00 | 28.12.2019 17:40:00 | 8.167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 196
19361107 | 1 | BOLU | MUDURNU | ORTAKOY*SUVEY*MAH / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:30:00 | 29.12.2019 16:47:20 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 174.93
19361109 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003540 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 09:38:02 | 30.12.2019 17:22:00 | 7.733 | 0 | 0 | 8 | 215 | 0 | 0 | 61.86 | 1662.55
19361113 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7115*2TR8 / LD1C SDK: TRP7115C19 Bina: 3107368 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:37:42 | 26.12.2019 17:06:43 | 1.484 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
19361115 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | KARAKAS / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:25:13 | 26.12.2019 17:05:38 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 35.03
19361126 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | CALDIRAN KAB*N / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 15:53:14 | 26.12.2019 17:05:24 | 1.203 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 157.56 | 0 | 0
19361136 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARATEPE TR1 / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:01:29 | 26.12.2019 17:25:07 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 206.3
19361137 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | OP-34 / OP318163 | Parafudr | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:57:06 | 26.12.2019 17:41:21 | 0.738 | 0 | 1 | 0 | 343 | 0 | 0.74 | 0 | 252.96
19361139 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | REKREASYON ALANI YAN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:10:32 | 26.12.2019 16:43:18 | 0.546 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0
19361141 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H08-BIRSAN CELIK | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 11:05:46 | 29.12.2019 14:09:29 | 3.062 | 0 | 0 | 84 | 124 | 0 | 0 | 257.2 | 379.68
19361142 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR2 / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 11:00:00 | 29.12.2019 14:18:51 | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 255.19
19361143 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | HURSOY INS. TAAH. KO / LD1B SDK: TRP1071B26 Bina: 4295889 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:17:31 | 26.12.2019 17:31:42 | 1.236 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
19361144 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G12-DILOVASI KOYLE / H03-KOLIN KABIN RCLS | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:00:46 | 29.12.2019 11:11:21 | 2.176 | 1 | 4 | 50 | 3844 | 2.18 | 8.71 | 108.82 | 8366.04
19361145 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ATERMIT KABIN / H02 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:38:37 | 29.12.2019 16:49:42 | 7.185 | 3 | 0 | 6 | 0 | 21.55 | 0 | 43.11 | 0
19361146 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:04:29 | 29.12.2019 09:06:32 | 0.034 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0.1 | 0 | 0.38 | 0.17
19361146 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / TR1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:04:29 | 29.12.2019 09:06:35 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25
19361146 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:04:29 | 29.12.2019 09:06:50 | 0.039 | 3 | 2 | 169 | 943 | 0.12 | 0.08 | 6.62 | 36.93
19361146 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:04:29 | 29.12.2019 09:07:00 | 0.042 | 1 | 0 | 22 | 868 | 0.04 | 0 | 0.92 | 36.41
19361146 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:04:29 | 29.12.2019 09:07:06 | 0.044 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
19361146 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | TEPE-TM / PELITLI 1 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:04:43 | 29.12.2019 15:15:52 | 6.186 | 7 | 0 | 36 | 55 | 43.3 | 0 | 222.69 | 340.22
19361153 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNBEY MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:30:31 | 26.12.2019 17:04:39 | 0.569 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
19361158 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TOPLUCA / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:35:33 | 26.12.2019 18:43:46 | 2.137 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2.14 | 0 | 47.01
19361160 | 1 | SAKARYA | KARASU | S40-KARASU JANDARM / H03-SANAYI RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:00:05 | 26.12.2019 18:07:16 | 1.12 | 4 | 863 | 0 | 2 | 4.48 | 966.32 | 0 | 2.24
19361163 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S64-CILEKLI KABIN / H04-MEKECE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:34:23 | 26.12.2019 17:41:38 | 0.121 | 3 | 9 | 17 | 777 | 0.36 | 1.09 | 2.05 | 93.89
19361166 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KARACA MAH. LIAZ KAR / LV65G | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:49:12 | 26.12.2019 17:36:52 | 0.794 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 191.46 | 0 | 0
19361169 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 16:57:06 | 26.12.2019 17:24:44 | 0.461 | 4 | 47 | 17 | 1207 | 1.84 | 21.65 | 7.83 | 555.89
19361170 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014132 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:48:33 | 26.12.2019 18:21:34 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0.55 | 123.26
19361173 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:03:30 | 26.12.2019 17:25:00 | 0.358 | 6 | 767 | 7 | 1657 | 2.15 | 274.84 | 2.51 | 593.76
19361179 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KOPRU YANI / LD1C SDK: TR2003C39 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:06:39 | 26.12.2019 18:23:27 | 1.28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0
19361184 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002972 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:12:28 | 26.12.2019 18:49:50 | 1.623 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0
19361186 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ORHANIYE BOTAS YANI / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:50:00 | 26.12.2019 17:59:54 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.3
19361187 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | IZNIK TM / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:12:32 | 26.12.2019 18:55:14 | 1.712 | 0 | 1 | 4 | 89 | 0 | 1.71 | 6.85 | 152.34
19361190 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KEMALIYE MAH. ITFAIY / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:16:32 | 26.12.2019 17:45:51 | 0.489 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.54 | 0 | 0
19361191 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE BAGDAT TR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 14:25:30 | 26.12.2019 17:35:59 | 3.175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 184.13 | 0 | 0
19361193 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | SENER*KERESTE*YANI / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:20:30 | 26.12.2019 17:37:00 | 0.275 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 0 | 0
19361196 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AZIMKENT / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:24:23 | 26.12.2019 17:41:28 | 0.285 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
19361197 | 1 | BOLU | MUDURNU | EKINOREN*KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:24:44 | 26.12.2019 18:44:36 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.62
19361198 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:26:30 | 26.12.2019 18:04:03 | 0.626 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 70.72 | 0 | 0.63
19361201 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GOOD YEAR RMU*KANDIR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:26:24 | 26.12.2019 19:16:57 | 1.842 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 263.48 | 0 | 0
19361207 | 1 | SAKARYA | KARASU | ORTAKOY MERKEZ T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:37:37 | 26.12.2019 20:23:57 | 2.772 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 5.54 | 0 | 266.13
19361209 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | REKREASYON ALANI YAN / D01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:38:02 | 26.12.2019 19:11:51 | 1.564 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 39.09 | 0 | 6.25
19361210 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK ORSAVAS YANI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:38:36 | 26.12.2019 20:10:13 | 2.527 | 0 | 188 | 0 | 7 | 0 | 475.07 | 0 | 17.69
19361216 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:13:00 | 26.12.2019 19:23:00 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0.67 | 10.33
19361220 | 1 | SAKARYA | KARASU | OP-34 / OP307137 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:50:00 | 26.12.2019 20:02:11 | 0.203 | 0 | 16 | 0 | 601 | 0 | 3.25 | 0 | 122.04
19361221 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.YILDIZ / LD1C SDK: DM55TR188C10 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:54:59 | 26.12.2019 18:52:48 | 0.964 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0
19361222 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU MERKEZ / LD1B SDK: TRP51B1 Bina: 5219017 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:57:48 | 26.12.2019 19:13:09 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
19361225 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KUPLER KOYU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 17:59:14 | 26.12.2019 21:00:07 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.19
19361228 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | HACIRAMAZANLAR T35 / LD1B SDK: TRP370B19 Bina: 5185957 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 18:04:38 | 26.12.2019 18:45:33 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.18
19361230 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ACMABASI KOYU ORTA M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 18:09:47 | 26.12.2019 20:27:56 | 2.302 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.93
19361232 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BEYCE / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 18:11:33 | 26.12.2019 18:58:27 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.45
19361234 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:55:00 | 26.12.2019 19:59:43 | 0.079 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0.08 | 33.57
19361243 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP316837 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:14:55 | 26.12.2019 20:20:00 | 0.085 | 0 | 1 | 1 | 653 | 0 | 0.08 | 0.08 | 55.32
19361249 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 18:59:51 | 26.12.2019 19:50:51 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9
19361254 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARA MUEZZINLER KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:06:28 | 26.12.2019 21:00:35 | 1.902 | 0 | 9 | 0 | 114 | 0 | 17.12 | 0 | 216.82
19361255 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KEMALIYE MAH. ITFAIY / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:07:11 | 26.12.2019 19:37:32 | 0.506 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 59.69 | 0 | 0
19361257 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE GIRIS KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:08:30 | 27.12.2019 02:52:24 | 7.732 | 0 | 9 | 3 | 200 | 0 | 69.59 | 23.2 | 1546.33
19361262 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | MEVLANA SK. / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:15:54 | 26.12.2019 20:15:34 | 0.994 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 40.77 | 0 | 1.99
19361263 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP306606 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:48:00 | 26.12.2019 19:58:37 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 33.62
19361274 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA KOYU / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:27:27 | 26.12.2019 20:51:26 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 122 | 0 | 11.2 | 0 | 170.77
19361278 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307562 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:53:00 | 26.12.2019 20:03:48 | 0.18 | 0 | 4 | 0 | 377 | 0 | 0.72 | 0 | 67.86
19361281 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU YASSIME / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:35:10 | 26.12.2019 21:44:19 | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 90.41
19361283 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR* / D01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:59:33 | 26.12.2019 20:10:15 | 0.178 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0.36 | 0 | 22.11
19361290 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H03-AKYUDUM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 19:49:30 | 26.12.2019 19:49:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19361307 | 1 | BOLU | MUDURNU | IGNECILER*KOYU*GUNEY / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:21:17 | 26.12.2019 23:40:00 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.62
19361311 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:25:33 | 26.12.2019 20:57:36 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.82
19361313 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | AKPINAR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:33:12 | 26.12.2019 21:28:34 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.6
19361315 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AYAZLI KAYABASI / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:38:12 | 26.12.2019 22:33:40 | 1.924 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.96 | 0 | 0
19361318 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAMLITEPE FIDANLIK R / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:46:44 | 26.12.2019 21:37:03 | 0.839 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 167.72 | 0 | 0
19361321 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAKONAGI KOYU YAYL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 20:55:43 | 26.12.2019 22:10:55 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.84
19361323 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | HAMASCIK MERKEZ / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:06:01 | 26.12.2019 22:58:04 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.69
19361324 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP325044 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 22:32:22 | 26.12.2019 22:42:22 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
19361327 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOZLUK KOYU MEZARLIK / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:16:10 | 26.12.2019 23:56:42 | 2.676 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 8.03 | 0 | 171.24
19361332 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7069*3TR2 / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:18:19 | 26.12.2019 22:03:07 | 0.747 | 1 | 2798 | 0 | 0 | 0.75 | 2089.17 | 0 | 0
19361341 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1C SDK: DM47TR178C1 Bina: 5235167 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:28:28 | 26.12.2019 22:13:28 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
19361342 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ESEN EVLER / LD1A SDK: TRP331A15 Bina: 4077547 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:29:46 | 26.12.2019 23:14:02 | 1.738 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0
19361344 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU KULACLI M / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:31:52 | 27.12.2019 02:21:14 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.87
19361345 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ABALI KOYU T35 / LD1A SDK: TRP414A41.2 Bina: 5960808 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 21:34:49 | 26.12.2019 23:09:38 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
19361358 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK ORSAVAS YANI / LD1A SDK: TRP10A29 Bina: 5082498 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 22:20:42 | 26.12.2019 22:47:38 | 0.449 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
19361360 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KUPLER KOYU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 22:29:05 | 27.12.2019 02:16:53 | 3.797 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.36
19361364 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026052 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 23:01:47 | 27.12.2019 00:58:05 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 168.64
19361365 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.KARASU / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 23:06:42 | 27.12.2019 00:44:55 | 1.637 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 366.68 | 0 | 0
19361366 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 23:25:41 | 27.12.2019 01:59:17 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.44
19361378 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TEKELER CEV. YOL DAG / LD1A SDK: TRP628A4 Bina: 5220805 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 23:53:04 | 27.12.2019 00:55:21 | 1.038 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
19361381 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | HISAROZU GAVURLARPIN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 00:15:42 | 27.12.2019 00:55:25 | 0.662 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.66 | 0 | 4.63
19361385 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2019 23:43:26 | 27.12.2019 01:09:20 | 1.432 | 0 | 101 | 3 | 500 | 0 | 144.6 | 4.3 | 715.83
19361388 | 1 | BOLU | GEREDE | GEREDE*KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 00:54:04 | 27.12.2019 01:39:44 | 0.761 | 1 | 45 | 9 | 437 | 0.76 | 34.25 | 6.85 | 332.61
19361388 | 2 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 00:54:04 | 27.12.2019 02:01:16 | 1.12 | 0 | 0 | 16 | 2621 | 0 | 0 | 17.92 | 2935.52
19361388 | 3 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H04-CAYOREN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 00:54:04 | 27.12.2019 02:03:45 | 1.161 | 0 | 0 | 4 | 696 | 0 | 0 | 4.65 | 808.33
19361388 | 4 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H03-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:01:25 | 27.12.2019 02:19:39 | 0.304 | 0 | 0 | 16 | 2621 | 0 | 0 | 4.86 | 796.49
19361412 | 1 | BOLU | MUDURNU | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:09:25 | 27.12.2019 01:09:26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19361416 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | S26-KUZULUK KABIN / H09-BELDIBI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:23:48 | 27.12.2019 01:31:02 | 0.121 | 4 | 1281 | 4 | 2582 | 0.48 | 154.43 | 0.48 | 311.27
19361418 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | KUCUCEK BEL.TR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:23:19 | 27.12.2019 02:44:47 | 1.358 | 11 | 2911 | 4 | 1087 | 14.94 | 3952.49 | 5.43 | 1475.9
19361434 | 1 | BOLU | MUDURNU | ELMACIK*TOPYERI*KOK / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:48:51 | 27.12.2019 02:37:08 | 0.805 | 0 | 101 | 2 | 316 | 0 | 81.28 | 1.61 | 254.29
19361434 | 2 | BOLU | MUDURNU | ELMACIK*TOPYERI*KOK / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:48:51 | 27.12.2019 11:52:41 | 10.064 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 10.06 | 1851.76
19361435 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:55:27 | 27.12.2019 03:02:51 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 1005.38
19361440 | 1 | BOLU | MERKEZ | DERECEOREN*MEHEL*MAH / LV65A | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 01:53:24 | 27.12.2019 05:00:42 | 3.122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.07 | 0 | 0
19361441 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KAPALI SPOR SALONU K / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:02:42 | 27.12.2019 03:54:07 | 1.857 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 512.52 | 0 | 0
19361443 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:17:02 | 27.12.2019 02:37:35 | 0.342 | 4 | 4092 | 15 | 1028 | 1.37 | 1401.51 | 5.14 | 352.09
19361453 | 1 | BOLU | GEREDE | KARAPAZAR*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:29:23 | 27.12.2019 05:54:09 | 3.413 | 0 | 0 | 10 | 185 | 0 | 0 | 34.13 | 631.36
19361454 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:33:58 | 27.12.2019 04:47:13 | 2.221 | 0 | 120 | 6 | 370 | 0 | 266.5 | 13.33 | 821.71
19361454 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H01-YENICAGA KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:33:58 | 27.12.2019 06:54:33 | 4.343 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 17.37 | 338.76
19361454 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP003540 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:33:58 | 27.12.2019 09:28:00 | 6.901 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 27.6 | 945.38
19361455 | 1 | BOLU | MERKEZ | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:34:01 | 27.12.2019 11:50:00 | 9.266 | 0 | 1 | 3 | 182 | 0 | 9.27 | 27.8 | 1686.48
19361455 | 2 | BOLU | MERKEZ | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 04:45:37 | 27.12.2019 04:45:38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.06
19361455 | 3 | BOLU | MERKEZ | B18-ABANT GURCAM / H02-ABANT RCLS | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 04:45:39 | 27.12.2019 04:55:17 | 0.161 | 0 | 0 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0.8 | 14.93
19361455 | 4 | BOLU | MERKEZ | ABANT GIRIS KOK / H02 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 04:45:39 | 27.12.2019 11:50:00 | 7.072 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 940.64
19361455 | 5 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:01:04 | 27.12.2019 11:25:00 | 0.399 | 14 | 225 | 4 | 1 | 5.58 | 89.75 | 1.6 | 0.4
19361458 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 02:41:58 | 27.12.2019 03:00:00 | 0.301 | 24 | 1569 | 0 | 0 | 7.21 | 471.57 | 0 | 0
19361465 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 03:24:22 | 27.12.2019 03:24:23 | 0 | 4 | 1632 | 11 | 2865 | 0 | 0.45 | 0 | 0.8
19361474 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 03:25:41 | 27.12.2019 03:29:49 | 0.069 | 4 | 1632 | 11 | 2865 | 0.28 | 112.43 | 0.76 | 197.37
19361477 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | BAYRAMLAR*SAPAK*KOK / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 03:34:15 | 27.12.2019 04:57:49 | 1.393 | 1 | 0 | 0 | 786 | 1.39 | 0 | 0 | 1094.72
19361482 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 04:07:12 | 27.12.2019 05:22:58 | 1.263 | 24 | 1569 | 0 | 0 | 30.31 | 1981.3 | 0 | 0
19361486 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 04:36:01 | 27.12.2019 04:36:02 | 0 | 4 | 1632 | 11 | 2865 | 0 | 0.45 | 0 | 0.8
19361489 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KARAABDULBAK* KAB*N / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 05:56:00 | 27.12.2019 07:47:48 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 350.31
19361491 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOK / H01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 06:25:02 | 27.12.2019 09:00:14 | 2.587 | 0 | 205 | 1 | 974 | 0 | 530.27 | 2.59 | 2519.41
19361492 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | YUKARIKINIK*MERKEZ*M / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 06:51:16 | 27.12.2019 08:17:56 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.11
19361496 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:38:00 | 27.12.2019 11:09:44 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 363.88
19361500 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAZLIK YENI DM 5 / LD1C SDK: DM269TR574C11 Bina: 5135852 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 07:19:56 | 27.12.2019 08:47:34 | 1.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
19361502 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU KABIN / H05 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 07:42:05 | 27.12.2019 09:28:00 | 1.765 | 0 | 9 | 2 | 125 | 0 | 15.89 | 3.53 | 220.66
19361504 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026550 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:20:00 | 27.12.2019 09:30:00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.17
19361504 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026553 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:20:00 | 27.12.2019 12:45:42 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 623.96
19361508 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR KANAL KENARI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 08:11:23 | 27.12.2019 09:26:11 | 1.247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.69 | 0 | 0
19361509 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KAPALI SPOR SALONU K / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 08:14:50 | 27.12.2019 10:22:38 | 2.13 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 587.88 | 0 | 0
19361512 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:50:47 | 27.12.2019 13:00:47 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 0.67 | 10.33
19361515 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025897 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:33:17 | 27.12.2019 12:43:17 | 0.167 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 0 | 0.5 | 18.67
19361522 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003160 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 08:39:41 | 27.12.2019 09:58:18 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 96.96
19361523 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 08:42:11 | 27.12.2019 09:12:05 | 0.498 | 3 | 1297 | 8 | 186 | 1.5 | 646.34 | 3.99 | 92.69
19361533 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S03-ZIRAI ALETLER / H03-VANLILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:00:18 | 27.12.2019 09:00:19 | 0 | 9 | 586 | 0 | 272 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08
19361534 | 1 | SAKARYA | HENDEK | DIKMEN DEGIRMENTASI / LD1B SDK: TRP215B75 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:00:17 | 27.12.2019 11:53:18 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88
19361536 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:05:35 | 27.12.2019 10:11:48 | 1.104 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1.1 | 0 | 28.69
19361540 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TR10059B*TR4/5B / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:32:32 | 27.12.2019 12:05:00 | 1.541 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 488.53 | 0 | 0
19361543 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | DORTYOL SAN.11 NOLU / LD1C SDK: TRP509C4 Bina: 5038849 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:14:09 | 27.12.2019 10:17:03 | 1.048 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 0 | 0
19361544 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MURATBEY KOYU MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 08:58:39 | 27.12.2019 12:45:34 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 245.83
19361545 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TEKKE KOYU / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:16:47 | 27.12.2019 10:40:00 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.97
19361546 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DONGELLI / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:18:00 | 27.12.2019 09:30:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13.8
19361547 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003820 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:00:00 | 27.12.2019 13:10:01 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 11.85
19361551 | 1 | BOLU | GEREDE | SEVILLER*TR25 / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:29:29 | 27.12.2019 10:02:00 | 0.542 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0.54 | 233.04 | 0 | 0
19361551 | 2 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003783 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:29:29 | 27.12.2019 12:09:02 | 2.659 | 2 | 0 | 8 | 186 | 5.32 | 0 | 21.27 | 494.61
19361553 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP325116 | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:32:57 | 27.12.2019 09:56:52 | 0.399 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0
19361557 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU KOK DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:36:24 | 27.12.2019 10:21:58 | 0.759 | 4 | 1093 | 0 | 29 | 3.04 | 830.07 | 0 | 22.02
19361559 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | TAHIRLI KOYU ILAVE T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:38:24 | 27.12.2019 14:21:16 | 4.714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.86
19361561 | 1 | BOLU | GEREDE | B54-CAYOREN KOK / H04-CAYOREN RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:29:38 | 27.12.2019 11:09:43 | 0.668 | 0 | 0 | 4 | 696 | 0 | 0 | 2.67 | 464.97
19361563 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOZLUK 3. YOL RMU / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:39:39 | 27.12.2019 11:44:48 | 2.086 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 650.78 | 0 | 0
19361565 | 1 | BOLU | MERKEZ | AKCAALAN*MERKEZ / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:22:37 | 27.12.2019 15:31:10 | 0.143 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
19361568 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | ALTUNKOY MERKEZ TR1 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:47:08 | 27.12.2019 14:03:41 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.52
19361570 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K65-KORFEZ TR5046 / H03-52 EVLER KUGU SK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:49:58 | 27.12.2019 10:38:13 | 0.804 | 0 | 1637 | 0 | 29 | 0 | 1316.42 | 0 | 23.32
19361576 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:15:00 | 27.12.2019 11:38:25 | 0.39 | 0 | 14 | 1 | 539 | 0 | 5.46 | 0.39 | 210.36
19361578 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC SABANLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 09:57:23 | 27.12.2019 14:16:19 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.31
19361579 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE BAGDAT TR / LV65A | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:02:04 | 27.12.2019 12:32:18 | 2.504 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 145.23 | 0 | 0
19361580 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ISU YANI MODUL*156* / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:02:18 | 27.12.2019 11:04:28 | 1.036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0 | 0
19361582 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S71-GYVE BAGLARBAS / H02-P.OVA TM GEYVE I | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:31:12 | 27.12.2019 10:48:11 | 0.283 | 5 | 131 | 6 | 1242 | 1.42 | 37.08 | 1.7 | 351.56
19361589 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1C SDK: DM47TR178C1 Bina: 5234831 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:14:39 | 27.12.2019 11:01:18 | 0.778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 0 | 0
19361591 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUCUCEK ORSAVAS YANI / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:15:59 | 27.12.2019 12:16:40 | 2.011 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 172.98 | 0 | 14.08
19361594 | 1 | BOLU | MENGEN | CUBUK KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:20:19 | 27.12.2019 11:17:12 | 0.948 | 0 | 0 | 10 | 401 | 0 | 0 | 9.48 | 380.17
19361609 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UZUNBEY DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:28:58 | 27.12.2019 11:06:09 | 0.62 | 2 | 361 | 5 | 800 | 1.24 | 223.72 | 3.1 | 495.78
19361616 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KABIN YENI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:02:26 | 27.12.2019 15:30:00 | 5.459 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 185.62
19361616 | 2 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KABIN YENI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:00:00 | 27.12.2019 15:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 64.5
19361622 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:25:09 | 27.12.2019 11:57:19 | 1.536 | 24 | 1569 | 0 | 0 | 36.87 | 2410.16 | 0 | 0
19361625 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KAPALI SPOR SALONU K / LD1C SDK: TR-4023C10 Bina: 2027871 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:32:59 | 27.12.2019 13:21:01 | 2.801 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.21 | 0 | 0
19361634 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU YASSIME / D01 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 10:50:25 | 27.12.2019 11:27:41 | 0.621 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 3.73 | 0 | 54.66
19361651 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR5*BASU KABI / H05 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:00:00 | 27.12.2019 12:20:34 | 0.343 | 3 | 0 | 32 | 46 | 1.03 | 0 | 10.97 | 15.77
19361653 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMANBEY *YOL K / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 09:00:00 | 30.12.2019 10:18:02 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72.83
19361664 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | JGC / CAMPER | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 10:45:52 | 30.12.2019 11:43:02 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 96.23
19361670 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | ICMELER KOYU / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 13:00:00 | 30.12.2019 15:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 398
19361671 | 1 | BOLU | MUDURNU | YUZUNCUYIL*KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:11:27 | 27.12.2019 13:07:44 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.77
19361672 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SALMAN *TR*44* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:12:02 | 27.12.2019 11:51:13 | 0.653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
19361674 | 1 | SAKARYA | GEYVE | VIYADUK KOK / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:09:30 | 27.12.2019 11:42:36 | 0.552 | 1 | 50 | 24 | 2120 | 0.55 | 27.58 | 13.24 | 1169.53
19361680 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | KEMERYANI ILAVE TRP / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2019 08:34:23 | 31.12.2019 10:04:30 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 198.26
19361686 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEREF*YE KAB*N*79* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:03:21 | 27.12.2019 14:41:51 | 2.642 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 232.47 | 0 | 0
19361690 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S08-KARACAM KABIN / H04-ORUMCK ADA 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:21:00 | 27.12.2019 11:25:32 | 0.076 | 1 | 6 | 5 | 256 | 0.08 | 0.45 | 0.38 | 19.34
19361690 | 2 | SAKARYA | GEYVE | S08-KARACAM KABIN / H06-ONDR TAVK 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:21:33 | 27.12.2019 11:25:20 | 0.063 | 9 | 48 | 19 | 1602 | 0.57 | 3.03 | 1.2 | 101.02
19361692 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | GUVENCLER KOYU ALT M / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:22:45 | 27.12.2019 14:25:06 | 3.039 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 3.04 | 0 | 164.12
19361710 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PAMUKBANK KARSISI KA / LD1A SDK: DM59TR200A1 Bina: 5196198 | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:29:49 | 27.12.2019 12:20:20 | 0.842 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0
19361801 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SAMANDERE MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:47:13 | 27.12.2019 16:10:05 | 4.381 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 188.39
19361807 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H01-YENICAGA KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:52:58 | 27.12.2019 11:57:06 | 0.069 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0.28 | 5.37
19361809 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KORUCUK TR 10 / LV66E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:53:33 | 27.12.2019 18:43:25 | 6.831 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 416.7 | 0 | 0
19361811 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | MBM INSAAT MESE PARK / LD1C SDK: TR-8020C7.1 Bina: 2031132 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:55:10 | 27.12.2019 16:12:25 | 4.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0
19361823 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:56:57 | 27.12.2019 12:18:43 | 0.363 | 48 | 11040 | 54 | 4930 | 17.41 | 4005.07 | 19.59 | 1788.49
19361823 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | SAKRYATM / KARAKAMIS 2 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:56:57 | 27.12.2019 12:39:53 | 0.716 | 18 | 2094 | 2 | 627 | 12.88 | 1498.37 | 1.43 | 448.65
19361823 | 3 | SAKARYA | ADAPAZARI | IKIZCE OSMANIYE KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 11:56:57 | 27.12.2019 16:10:43 | 4.229 | 9 | 631 | 0 | 239 | 38.07 | 2668.78 | 0 | 1010.84
19361827 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | KUMBASI KOYU SEMERCI / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:01:29 | 27.12.2019 12:26:45 | 0.421 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 33.69 | 0 | 2.11
19361829 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G50-KARSAN KABIN / H03-FASTAD KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:03:38 | 27.12.2019 12:07:03 | 0.057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
19361829 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G39-KADIKOY AGAC D / TR1 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:03:38 | 27.12.2019 12:07:07 | 0.058 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0
19361829 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G50-KARSAN KABIN / H02-M.KOY-KOY HATTI | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:03:50 | 27.12.2019 12:06:41 | 0.048 | 0 | 0 | 12 | 327 | 0 | 0 | 0.57 | 15.53
19361834 | 1 | SAKARYA | ERENLER | ULUYOL CAD. / LD1C SDK: TRP777C16 Bina: 5274530 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:08:51 | 27.12.2019 12:50:08 | 0.688 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0
19361836 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | DILAVER KOYU / LD1B SDK: TR-1DILAVERB15 Bina: 2005135 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:10:47 | 27.12.2019 15:12:51 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03
19361850 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. RIHTI / LD1C SDK: TR-53DUZCEC | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:20:26 | 27.12.2019 13:47:04 | 1.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
19361859 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:28:36 | 27.12.2019 12:58:49 | 0.504 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 42.81 | 0 | 0.5
19361869 | 1 | SAKARYA | HENDEK | REMZI EFENDI CADDESI / LV65F | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:32:20 | 27.12.2019 15:11:26 | 2.652 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 376.54 | 0 | 0
19361870 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H04-Y.BYZD IÖ. -TR42 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:50 | 27.12.2019 12:57:25 | 0.46 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 645.91 | 0 | 0
19361870 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H10-Y.BEYAZID I.O.O | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:50 | 27.12.2019 12:59:12 | 0.489 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0.49 | 57.27 | 0 | 0
19361870 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H05-GEBZE CENTER | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:50 | 27.12.2019 13:00:07 | 0.505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0
19361870 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H03-T.KUYU PAZARYR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:50 | 27.12.2019 13:00:44 | 0.515 | 11 | 5610 | 0 | 10 | 5.67 | 2889.15 | 0 | 5.15
19361870 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G35-5TR50 DM / H02-FABRIKALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:50 | 27.12.2019 13:01:01 | 0.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0
19361874 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE KOYU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:33:48 | 27.12.2019 14:17:45 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.52
19361879 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | FESA HOTEL / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:13 | 27.12.2019 14:24:00 | 1.913 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 658.09 | 0 | 0
19361879 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | FESA HOTEL / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:29:13 | 27.12.2019 15:00:04 | 2.514 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1769.97 | 0 | 0
19361882 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP002972 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:30:00 | 27.12.2019 15:41:11 | 0.186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0
19361890 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KADIRGA CAD. ALTI DM / LD1F SDK: V_5287011 Bina: 5287011 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:54:01 | 27.12.2019 17:04:41 | 4.178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.78 | 0 | 0
19361893 | 1 | BOLU | MERKEZ | KARACAYIR*YUNUSEMRE* / LV65B | Kullanıcıların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2019 12:55:40 | 27.12.2019 14:09:50 | 1.236 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 687.28 | 0 | 0
19361905 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SA*LIK OCA*I / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:12:16 | 27.12.2019 14:04:00 | 0.862 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 198.31 | 0 | 0
19361906 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LD1A SDK: TRP84A45 Bina: 5237862 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:12:24 | 27.12.2019 15:11:40 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.96
19361909 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G16-BALCIK KABIN / H06-TURKUAZ KABLO | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:15:45 | 27.12.2019 14:13:40 | 0.965 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 11.58 | 47.3
19361915 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H06 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:18:55 | 27.12.2019 13:50:29 | 0.526 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 572.94 | 0 | 0
19361917 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / K02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:21:27 | 27.12.2019 14:50:40 | 1.487 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 413.37 | 0 | 0
19361917 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / K02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:06:29 | 27.12.2019 14:50:40 | 0.736 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 786.46 | 0 | 0
19361928 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BAGDAT CAMI TR / LD1B SDK: TR5086B3 Bina: 4240684 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:46:38 | 27.12.2019 15:40:34 | 1.899 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0
19361929 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AHMET CAVUS MH.TR*1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:49:00 | 27.12.2019 14:49:20 | 1.006 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.27 | 0 | 0
19361937 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 13:31:52 | 27.12.2019 14:42:13 | 1.173 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 139.53 | 0 | 0
19361938 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / LD1C SDK: TR-3HASANCAVUSC10 Bina: 2003073 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:00:36 | 27.12.2019 15:50:16 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.97
19361942 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP325116 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:22:00 | 27.12.2019 15:06:10 | 0.736 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0
19361948 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY ISTIKLAL MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:06:32 | 27.12.2019 14:35:18 | 0.479 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 20.62 | 0 | 0.48
19361954 | 1 | BOLU | GEREDE | DERI*SANAYI*TR44 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:16:57 | 27.12.2019 14:55:56 | 0.65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0
19361961 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | REKREASYON ALANI YAN / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:19:34 | 27.12.2019 16:30:00 | 2.174 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8.7 | 0 | 8.7
19361967 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ADIYAMANLILAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:23:10 | 27.12.2019 14:55:29 | 0.539 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0
19361975 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMKOYYENI MAHALLE / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:28:31 | 27.12.2019 15:51:57 | 1.391 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
19361978 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASYATAK KOYU KANLIK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:29:31 | 27.12.2019 18:08:35 | 3.651 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 7.3 | 0 | 98.58
19361984 | 1 | BOLU | MUDURNU | TERMAL*KOK / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:13:31 | 27.12.2019 15:00:00 | 0.775 | 0 | 101 | 3 | 277 | 0 | 78.25 | 2.32 | 214.6
19361984 | 2 | BOLU | MUDURNU | ELMACIK*TOPYERI*KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:13:31 | 27.12.2019 15:50:00 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 236.38
19361984 | 3 | BOLU | MUDURNU | IGNECILER*KOYU*GUNEY / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:13:31 | 27.12.2019 19:14:08 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260.53
19361986 | 1 | SAKARYA | HENDEK | SOGUKSU KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:35:48 | 27.12.2019 16:26:43 | 1.849 | 0 | 17 | 7 | 547 | 0 | 31.43 | 12.94 | 1011.19
19361991 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.YAPTAS B / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:41:40 | 27.12.2019 15:12:43 | 0.517 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 764.87 | 0 | 0
19361995 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | S43-TARAKLI KOK / H05-YENIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:46:45 | 27.12.2019 14:46:46 | 0 | 12 | 215 | 14 | 723 | 0 | 0.06 | 0 | 0.2
19361996 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | HANYATAK KOYU YILANL / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:48:11 | 27.12.2019 19:19:46 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 108.63
19361999 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DIPSIZGOL KOYU TR2 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:50:18 | 27.12.2019 16:30:00 | 1.662 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.13
19362000 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ESENTEPE MAH. 12.BOL / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:49:37 | 27.12.2019 16:50:16 | 2.011 | 0 | 0 | 5 | 259 | 0 | 0 | 10.05 | 520.81
19362007 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | TASBURUN KOYU BALLIK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 14:56:51 | 27.12.2019 18:00:00 | 3.053 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 12.21 | 0 | 140.42
19362015 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | SEHIT OMER HALISDEMI / LD1A SDK: TRP81A8 Bina: 5122275 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:07:36 | 27.12.2019 16:39:02 | 1.524 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 0
19362022 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | SAKARYA HAL ISLETMEC / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 12:22:41 | 30.12.2019 13:10:00 | 0.789 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 52.84 | 0 | 0
19362023 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | RUSTEMLER KOYU T35 / LV65C | Tesis Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 09:00:00 | 30.12.2019 11:58:00 | 2.967 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 23.73 | 0 | 65.27
19362026 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H03-FABRIKALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:21:21 | 27.12.2019 15:47:45 | 0.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0
19362027 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ADA PARK EVLERI YANI / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 14:00:00 | 30.12.2019 15:00:00 | 1 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
19362030 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DERNEKKIRI SAPAGI DM / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2019 08:57:59 | 30.12.2019 09:56:40 | 0.978 | 0 | 17 | 3 | 500 | 0 | 16.63 | 2.93 | 489.03
19362042 | 1 | BOLU | GEREDE | OP-34 / OP003820 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 17:40:00 | 27.12.2019 17:43:23 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4
19362043 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DILMEN MAH.HEDEF EVL / LD1C SDK: TRP288C5 Bina: 5044807 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:43:40 | 27.12.2019 16:19:41 | 0.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0
19362045 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. YAMAKLA / LD1C SDK: TR-155DUZCEC25 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:48:58 | 27.12.2019 17:52:56 | 2.066 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0
19362053 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:52:35 | 27.12.2019 16:55:20 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54.38
19362058 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL. / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 15:55:12 | 27.12.2019 15:55:13 | 0 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19362059 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | K05-IZMT TR601 KUL / H09-ASLANBEY SUADIYE | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 08:53:28 | 28.12.2019 17:22:26 | 8.483 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.41 | 0 | 0 | 0
19362062 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 10:46:46 | 28.12.2019 13:38:39 | 2.865 | 0 | 4 | 15 | 3178 | 0 | 11.46 | 42.97 | 9104.09
19362066 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY DEPO MAHALLE / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 17:30:00 | 27.12.2019 17:37:06 | 0.118 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0
19362069 | 1 | SAKARYA | KARASU | K.KARASU KOYU KUCUKB / LD1A SDK: TRP84A45 Bina: 5237862 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:05:48 | 27.12.2019 16:54:22 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.43
19362073 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:09:51 | 27.12.2019 16:57:30 | 0.794 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 88.15 | 0 | 0
19362087 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP013912 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2019 10:18:32 | 28.12.2019 14:19:18 | 4.013 | 0 | 1 | 1 | 387 | 0 | 4.01 | 4.01 | 1552.95
19362089 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K20-GOLCK DM3009 / H05-TR 3 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:25:10 | 27.12.2019 16:51:24 | 0.437 | 5 | 1979 | 0 | 0 | 2.19 | 865.26 | 0 | 0
19362094 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025982 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:23:00 | 27.12.2019 20:01:17 | 1.638 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 1.64 | 465.21
19362096 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KOYU TR1 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:29:48 | 27.12.2019 17:38:58 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.82
19362105 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR 9 RMU / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:34:43 | 27.12.2019 17:23:28 | 0.812 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 73.94 | 0 | 0
19362111 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H07-MUSTERILER RCLS | Borçtan Açma - Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:44:43 | 27.12.2019 17:12:55 | 0.47 | 4 | 47 | 17 | 1208 | 1.88 | 22.09 | 7.99 | 567.76
19362112 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | B.PA*A SPOR TES*SLER / H04 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 13:03:33 | 29.12.2019 13:26:16 | 0.379 | 3 | 504 | 0 | 0 | 1.14 | 190.82 | 0 | 0
19362120 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HUZUREVI KOK / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:52:41 | 27.12.2019 17:09:32 | 0.281 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 0 | 0
19362121 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S28-GOCMEN KONUTLA / H08-GOLKENT RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:53:08 | 27.12.2019 17:12:47 | 0.327 | 6 | 767 | 7 | 1659 | 1.97 | 251.19 | 2.29 | 543.32
19362126 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H02-Y.SEHIR ARZU S. | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 09:00:38 | 29.12.2019 10:15:27 | 1.247 | 15 | 803 | 0 | 0 | 18.7 | 1001.3 | 0 | 0
19362131 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S08-KARACAM KABIN / H06-ONDR TAVK 1 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 16:57:33 | 27.12.2019 16:58:37 | 0.018 | 10 | 54 | 24 | 1858 | 0.18 | 0.96 | 0.43 | 33.03
19362142 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H08-KANDIRA DM RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 10:00:00 | 29.12.2019 12:15:55 | 2.265 | 0 | 4 | 5 | 1717 | 0 | 9.06 | 11.33 | 3889.48
19362142 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H06-KAYNARCA HATTI | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 10:03:46 | 29.12.2019 11:42:08 | 1.639 | 0 | 273 | 0 | 68 | 0 | 447.57 | 0 | 111.48
19362142 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H02-KANDIRA MRK RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 10:03:46 | 29.12.2019 11:45:28 | 1.695 | 7 | 3784 | 4 | 1687 | 11.87 | 6413.88 | 6.78 | 2859.47
19362142 | 4 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 10:03:46 | 29.12.2019 11:45:49 | 1.701 | 3 | 44 | 38 | 12535 | 5.1 | 74.84 | 64.63 | 21319.95
19362142 | 5 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H08-SANAYI K. RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2019 10:03:46 | 29.12.2019 11:46:41 | 1.715 | 5 | 2014 | 3 | 3151 | 8.58 | 3454.57 | 5.15 | 5404.84
19362147 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | BEYKOY MERKEZ KABIN / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:05:48 | 27.12.2019 18:30:07 | 0.405 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 0
19362164 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / D01 | Tesis Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2019 09:22:15 | 31.12.2019 17:05:00 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.55
19362166 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAM YOLU KOYU / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 17:20:48 | 27.12.2019 18:28:19 | 1.125 | 0 | 346 | 0 | 12 | 0 | 389.35 | 0 | 13.5
19362167 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SEYIFLER KOYU TR*1 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 17:20:00 | 27.12.2019 17:30:00 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.17 | 0 | 4
19362173 | 1 | SAKARYA | KARASU | SULAN AHMET CAMII YA / LD1C SDK: DM34TR193C2 Bina: 5238490 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 17:38:22 | 27.12.2019 18:49:37 | 1.187 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
19362174 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 17:46:27 | 27.12.2019 18:13:17 | 0.447 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 245.53 | 0 | 0
19362180 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU EGR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:32:04 | 27.12.2019 19:40:10 | 0.135 | 0 | 13 | 0 | 90 | 0 | 1.76 | 0 | 12.15
19362184 | 1 | BOLU | MERKEZ | B59-TM 2 YANI KABI / H02-SARAYCK RCLS | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:03:21 | 27.12.2019 18:16:58 | 0.227 | 1 | 127 | 0 | 783 | 0.23 | 28.82 | 0 | 177.7
19362189 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H04-ESKIKOY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:06:15 | 27.12.2019 18:06:16 | 0 | 0 | 114 | 1 | 406 | 0 | 0.03 | 0 | 0.11
19362199 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUNDOGDU MAH. T35 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:15:34 | 27.12.2019 19:09:17 | 0.895 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2.69 | 0 | 8.06
19362210 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | FATIH CAMI DIREK / LD1A SDK: TRP4759A2 Bina: 4096315 | Yangın Sonucu Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:30:47 | 27.12.2019 19:42:38 | 1.198 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0
19362217 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP320524003333;3;15; | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 20:00:00 | 27.12.2019 20:10:43 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.47
19362220 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YAHYALI YOLU DM / LD1C SDK: DM13TR89C84 Bina: 5899626 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:44:15 | 27.12.2019 20:36:49 | 1.876 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 0 | 0
19362226 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BAHCELIEVLER MH. LIM / LD1E SDK: DM214TR64E25 Bina: 5179059 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:51:42 | 27.12.2019 20:34:15 | 1.709 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 0
19362230 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | VANLILAR MAH. *YENI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:56:14 | 27.12.2019 20:43:32 | 1.788 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 134.13 | 0 | 0
19362231 | 1 | SAKARYA | KARASU | TASLI GECIT MEZARLIK / LD1D SDK: TRP68D24 Bina: 5244189 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 18:58:20 | 27.12.2019 20:14:52 | 1.276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.55
19362233 | 1 | SAKARYA | KARASU | DEMIRLI MEVKII T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:00:52 | 27.12.2019 21:16:30 | 2.261 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 0 | 0
19362242 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | INENUCAD. / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:20:58 | 27.12.2019 21:27:12 | 2.104 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 403.95 | 0 | 0
19362248 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOLAKLAR 1 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:33:03 | 27.12.2019 22:13:59 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.64
19362298 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 1TR34/3 MEVLANA / LD1D SDK: TRP10408D3058116 Bina: 3064451 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:45:40 | 27.12.2019 20:35:35 | 0.832 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
19362308 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BARIS KERSTE YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:42:39 | 27.12.2019 20:01:31 | 0.314 | 18 | 5245 | 5 | 588 | 5.66 | 1649.26 | 1.57 | 184.89
19362308 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SEKA KAMP SAPAGI KAB / H05 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:42:39 | 27.12.2019 20:10:45 | 0.468 | 16 | 538 | 15 | 3 | 7.49 | 251.96 | 7.03 | 1.41
19362308 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | BARIS KERSTE YANI / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 19:42:39 | 27.12.2019 21:25:28 | 1.714 | 8 | 1390 | 0 | 4 | 13.71 | 2381.92 | 0 | 6.85
19362317 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KORPESLER KUYUMCU CA / LD1D SDK: TR-233DUZCED1 Bina: 2107856 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 20:04:42 | 27.12.2019 20:53:14 | 0.809 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
19362321 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HALIDE EDIP ADIVAR C / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 20:11:34 | 27.12.2019 21:40:04 | 1.475 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 352.53 | 0 | 0
19362334 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | D13-KUMLUCA KABIN / H04-ESKIKOY RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 21:45:10 | 27.12.2019 21:50:38 | 0.091 | 0 | 114 | 1 | 406 | 0 | 10.39 | 0.09 | 36.99
19362386 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S24-HNDEK ZORBEY K / H04-KALAYIK RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 21:33:32 | 27.12.2019 21:33:33 | 0 | 0 | 13 | 5 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0.18
19362390 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026300 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 23:00:00 | 27.12.2019 23:06:28 | 0.108 | 1 | 123 | 0 | 3 | 0.11 | 13.26 | 0 | 0.32
19362399 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KUB*LAY OKUL TR / LD1B SDK: TRP1211B57 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2019 21:54:04 | 27.12.2019 22:31:45 | 0.628 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0
19362422 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIRISHANE CD. ESKI A / LD1D SDK: DM207TR195D5 Bina: 5181228 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 00:04:38 | 28.12.2019 01:37:10 | 1.542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
19362427 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN GUMA TATIL KO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 00:44:23 | 28.12.2019 04:32:09 | 3.796 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.39
19362433 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIRAZDERE HES GUC EV / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 01:57:13 | 28.12.2019 02:04:05 | 0.114 | 4 | 75 | 7 | 711 | 0.46 | 8.58 | 0.8 | 81.37
19362443 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TOYLAR SAPAGI DM / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 02:53:43 | 28.12.2019 02:54:41 | 0.016 | 0 | 0 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0.1 | 4.32
19362448 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAKARYA*I.O.O*ARKASI / H05 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 03:06:35 | 28.12.2019 03:19:56 | 0.222 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 93.67 | 0 | 0
19362459 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AKYAZI DEVLET HASTAN / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 04:48:05 | 28.12.2019 05:12:11 | 0.402 | 5 | 165 | 13 | 569 | 2.01 | 66.28 | 5.22 | 228.55
19362463 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | H.SULEYMAN BEY YOLU / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 05:42:48 | 28.12.2019 07:46:14 | 2.057 | 0 | 1 | 5 | 942 | 0 | 2.06 | 10.29 | 1937.9
19362470 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ORHANGAZI ARASTIRMA / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 07:18:33 | 28.12.2019 10:11:30 | 2.883 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 495.79 | 0 | 0
19362473 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H09-SARIMESE KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:11:19 | 28.12.2019 08:31:37 | 0.338 | 2 | 2385 | 0 | 0 | 0.68 | 806.93 | 0 | 0
19362475 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | YAZILI GURGEN MAH. T / LD1B SDK: TRP33B13 Bina: 5080410 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:19:47 | 28.12.2019 09:08:20 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.47
19362477 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:35:40 | 28.12.2019 10:34:00 | 1.972 | 1 | 2043 | 0 | 0 | 1.97 | 4029.25 | 0 | 0
19362481 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER A4 BLO / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:43:02 | 28.12.2019 09:20:38 | 0.627 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 80.21 | 0 | 0
19362481 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ZIRAI ALETLER A4 BLO / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:57:44 | 28.12.2019 10:02:48 | 0.084 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0
19362482 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | HAMAMUSTU *MERKEZ* / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:53:34 | 28.12.2019 09:38:35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 84.03
19362484 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | YESILTEPE CAMII / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:55:56 | 28.12.2019 09:24:02 | 0.468 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 125.05 | 0 | 0
19362491 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B27-KARACALAR KABI / H04-NARZANLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 08:59:17 | 28.12.2019 08:59:18 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1052 | 0 | 0 | 0.02 | 0.29
19362498 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | HANLI BELDE YOLU DM / H03 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:05:14 | 28.12.2019 10:00:26 | 0.92 | 25 | 1130 | 1 | 2 | 23 | 1039.6 | 0.92 | 1.84
19362507 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:13:04 | 28.12.2019 09:57:40 | 0.743 | 0 | 2 | 11 | 142 | 0 | 1.49 | 8.18 | 105.55
19362514 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | BICKIBASI / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:15:55 | 28.12.2019 10:50:07 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.53
19362520 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYNRTM / K.KOYLER-TURNALI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:29:24 | 28.12.2019 10:15:39 | 0.771 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.31 | 0 | 1.54 | 0
19362520 | 2 | SAKARYA | KAYNARCA | JGC / cam | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:29:24 | 28.12.2019 10:25:20 | 0.932 | 4 | 3076 | 24 | 3090 | 3.73 | 2867.52 | 22.37 | 2880.57
19362528 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | M*TAT GURSES TR *ORT / LD1B SDK: TRP3344B1 Bina: 4041723 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:35:06 | 28.12.2019 10:32:57 | 0.964 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
19362535 | 1 | SAKARYA | GEYVE | AYDINLAR MAH.T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:51:59 | 28.12.2019 10:51:44 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.98
19362539 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KADIFE KALE DERE MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:56:05 | 28.12.2019 12:21:08 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.68
19362541 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AGACIK KOYU YOLU KOK / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:55:51 | 28.12.2019 10:28:37 | 0.546 | 0 | 57 | 3 | 1638 | 0 | 31.13 | 1.64 | 894.53
19362544 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | TOKAT KOYU YOLU KOK / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:55:52 | 28.12.2019 10:44:28 | 0.81 | 0 | 3 | 1 | 143 | 0 | 2.43 | 0.81 | 115.83
19362558 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL. / H07-DAHILI TRAFO | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:59:28 | 28.12.2019 10:38:26 | 0.649 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 25.33 | 0 | 0.65
19362562 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BEYCELER MAH.T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:04:02 | 28.12.2019 12:20:37 | 2.276 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 95.61 | 0 | 11.38
19362563 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | MERKEZ MH. SARICOKEK / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 09:28:09 | 28.12.2019 11:13:33 | 1.757 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.59 | 0 | 0
19362566 | 1 | SAKARYA | KARASU | MANAVPINARI KOYU *YE / LD1A SDK: TRP238A33 Bina: 5239676 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:07:08 | 28.12.2019 16:43:09 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6
19362568 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | OP-34 / OP307470 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:19:00 | 28.12.2019 11:38:20 | 0.322 | 0 | 2 | 1 | 105 | 0 | 0.64 | 0.32 | 33.83
19362582 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:18:22 | 28.12.2019 10:33:03 | 0.245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
19362584 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DEREKOY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:27:09 | 28.12.2019 15:27:23 | 5.004 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.07
19362585 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ARABACI KOYU / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:39:17 | 28.12.2019 12:00:00 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26.59
19362592 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:36:10 | 28.12.2019 11:21:06 | 0.749 | 3 | 315 | 1 | 16 | 2.25 | 235.9 | 0.75 | 11.98
19362596 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LD1B SDK: TRP1910B4 Bina: 4292714 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:45:03 | 28.12.2019 12:10:44 | 1.428 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0
19362597 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERDIN HAMAMDAGI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 10:45:37 | 28.12.2019 12:01:24 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.37
19362607 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | AYTAC SK. T35 / LD1C SDK: TRP94C7 Bina: 5013464 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:02:48 | 28.12.2019 11:42:49 | 0.667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
19362608 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SAPAK SHELL YANI ILA / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:04:40 | 28.12.2019 12:21:25 | 1.279 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65.24 | 0 | 0
19362610 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *SIMSIR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:05:15 | 28.12.2019 11:36:12 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 79.95
19362615 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002290 | Röle Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:17:51 | 28.12.2019 11:22:44 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.74
19362620 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SAFIBEY KOK / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:19:00 | 28.12.2019 11:54:50 | 0.597 | 0 | 38 | 10 | 1558 | 0 | 22.69 | 5.97 | 930.47
19362628 | 1 | SAKARYA | KARASU | KURUDERE BICKIDERE M / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:20:45 | 28.12.2019 14:07:27 | 2.778 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2.78 | 0 | 25.01
19362633 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SERVET*YE KAR*I KOYU / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:29:29 | 28.12.2019 11:41:38 | 0.203 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0.2 | 0 | 16
19362638 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7031*3TR21 / LD1E SDK: TR7031E3056098 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:38:04 | 28.12.2019 12:03:54 | 0.431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
19362639 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:40:28 | 28.12.2019 12:14:30 | 0.567 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 69.77 | 0 | 0
19362645 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | SOLAKLAR 1 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:53:39 | 28.12.2019 14:06:54 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 23.19
19362651 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | HAKKANIYE / LD1A SDK: TRP931A14 Bina: 4151394 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:59:54 | 28.12.2019 14:39:34 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.32
19362653 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K48-IZMIT TR956 / H05-MECIDIYE HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:00:22 | 28.12.2019 12:22:33 | 0.37 | 1 | 1 | 6 | 1338 | 0.37 | 0.37 | 2.22 | 494.69
19362654 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE SANAYI SITESI / LD1A SDK: TR125A3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:59:53 | 28.12.2019 13:55:58 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8
19362655 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HASANCAVUS KOYU / LD1C SDK: TR-3HASANCAVUSC10 Bina: 2003073 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:00:27 | 28.12.2019 13:48:13 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.78
19362659 | 1 | SAKARYA | HENDEK | AKOVA INCI TR / LD1B SDK: TRP50B42 Bina: 5149548 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:07:07 | 28.12.2019 15:01:59 | 2.914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
19362665 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DUZ YAZI KOYU 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:18:08 | 28.12.2019 13:52:48 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.47
19362667 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:21:32 | 28.12.2019 14:58:00 | 2.608 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 310.33 | 0 | 0
19362668 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | YAZLIK MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:23:15 | 28.12.2019 13:39:04 | 1.264 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 0 | 0
19362671 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | HATIPLER MERKEZ TR*6 / LD1B SDK: TRP9B4.1 Bina: ŞANTİYE | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:26:15 | 28.12.2019 14:52:54 | 2.444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
19362672 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DERELI MAH. YAHYALAR / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 11:36:17 | 28.12.2019 12:17:33 | 0.688 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 124.49 | 0 | 0
19362676 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YESIL YAYLA / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:37:14 | 28.12.2019 14:09:34 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.16
19362677 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | YAKABASI SAPAK / LD1E SDK: TR-1YAKABASIE7 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:38:35 | 28.12.2019 13:33:55 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.69
19362684 | 1 | SAKARYA | GEYVE | OP-34 / OP307398 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:47:55 | 28.12.2019 17:59:03 | 5.186 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 10.37 | 0 | 295.58
19362687 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAKOY MERKEZ CAMI / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:50:55 | 28.12.2019 13:16:20 | 0.424 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 4.24 | 0 | 18.22
19362693 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU TASKOPR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:56:01 | 28.12.2019 14:18:11 | 1.369 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 6.85 | 0 | 35.61
19362695 | 1 | BOLU | MERKEZ | AT*YAYLASI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:57:22 | 28.12.2019 13:52:28 | 0.918 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 | 10.1 | 0 | 45
19362696 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | TRAFIK KARSISI DM / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:59:38 | 28.12.2019 13:25:28 | 0.431 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0
19362698 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARTVIN SANAYI 50 NOL / LD1B SDK: TRP309B2 Bina: 5033192 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:01:55 | 28.12.2019 14:33:53 | 1.533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0
19362700 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:06:44 | 28.12.2019 13:53:12 | 0.774 | 14 | 226 | 7 | 316 | 10.84 | 175.02 | 5.42 | 244.72
19362711 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | SIMSIR MH. 2012 KABI / H03 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:12:00 | 28.12.2019 14:04:16 | 0.871 | 0 | 178 | 0 | 863 | 0 | 155.06 | 0 | 751.77
19362713 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ESER TTRF*153* / H08 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:12:00 | 28.12.2019 14:25:30 | 1.225 | 1 | 2585 | 0 | 4 | 1.23 | 3166.63 | 0 | 4.9
19362713 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAMLITEPE PARK *C* T / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:12:00 | 28.12.2019 14:28:09 | 1.269 | 1 | 1406 | 0 | 0 | 1.27 | 1784.45 | 0 | 0
19362714 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | HACIAZIZLER KOYU TR. / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:13:18 | 28.12.2019 14:42:47 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.57
19362719 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARASU PAZARYERI *Y / H02 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:15:42 | 28.12.2019 13:40:49 | 0.419 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 360.01 | 0 | 0
19362722 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP026060 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:40:00 | 28.12.2019 15:45:46 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 58.05
19362726 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:25:30 | 28.12.2019 14:02:27 | 0.616 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0
19362733 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP306616 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:24:17 | 28.12.2019 17:35:12 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.73
19362742 | 1 | BOLU | SEBEN | OP-34 / OP002938 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:10:00 | 28.12.2019 15:23:48 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.66
19362763 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / LD1A SDK: TRP5989A25 Bina: zuhal ercan | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:53:43 | 28.12.2019 14:51:47 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
19362768 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | KARATAVUK KOYU / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 13:57:57 | 28.12.2019 17:53:31 | 3.926 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.52
19362770 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:00:02 | 28.12.2019 15:32:12 | 1.536 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 6.14 | 96.78
19362775 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CATALCAM KOYU UST MH / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:06:27 | 28.12.2019 15:55:34 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.19
19362789 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H03-KARGALI RCLS | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:14:59 | 28.12.2019 14:21:17 | 0.105 | 4 | 158 | 1 | 216 | 0.42 | 16.59 | 0.11 | 22.68
19362794 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KATLIPAZAR YERI / LD1C SDK: DM41TR172C1 Bina: 5208518 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:17:17 | 28.12.2019 16:36:36 | 2.322 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 731.41 | 0 | 0
19362795 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | GOKCEAGAC SABANLAR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:22:10 | 28.12.2019 17:24:35 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.36
19362800 | 1 | SAKARYA | ERENLER | K.MEMDUHIYE KOYU YAZ / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:27:15 | 28.12.2019 14:56:21 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0.49 | 0 | 53.84
19362805 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:10:49 | 28.12.2019 15:17:38 | 1.114 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 136.97 | 0 | 0
19362810 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K31-K.MURSEL DM400 / H03-EREGLI HATTI | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:43:59 | 28.12.2019 15:08:42 | 0.412 | 2 | 2036 | 0 | 0 | 0.82 | 838.72 | 0 | 0
19362816 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMALPASA MAH. NISAN / LD1A SDK: TRP778A15 Bina: 5890854 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 12:56:23 | 28.12.2019 16:37:49 | 3.691 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.91 | 0 | 0
19362818 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K26-KANDIRA DM5601 / H03-KEFKEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:47:44 | 28.12.2019 14:51:09 | 0.057 | 3 | 44 | 38 | 12535 | 0.17 | 2.51 | 2.16 | 713.8
19362828 | 1 | BOLU | MERKEZ | DERECEOREN*MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 14:51:44 | 28.12.2019 16:09:31 | 1.296 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
19362834 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | OP-34 / OP025945 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:10:00 | 28.12.2019 17:15:03 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8.33
19362835 | 1 | BOLU | MERKEZ | JGC / asda | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:03:08 | 28.12.2019 20:03:27 | 5.005 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 5.01 | 555.59
19362836 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KARAYAKUPLU / LV65C | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:08:19 | 28.12.2019 17:30:30 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 163.51
19362842 | 1 | SAKARYA | ERENLER | RESITBEY DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:16:28 | 28.12.2019 16:33:36 | 1.286 | 11 | 2139 | 1 | 494 | 14.14 | 2749.8 | 1.29 | 635.06
19362857 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ISTIKLAL MAH.AYDIN S / LD1C SDK: TRP592C1 Bina: 5232759 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:21:59 | 28.12.2019 17:12:55 | 1.849 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0
19362858 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003634 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:30:00 | 28.12.2019 16:37:56 | 0.132 | 0 | 1 | 14 | 150 | 0 | 0.13 | 1.85 | 19.83
19362870 | 1 | SAKARYA | KARASU | BELEDIYE GARAJ YANI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:38:24 | 28.12.2019 17:30:00 | 1.86 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 496.62 | 0 | 0
19362878 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BEYCE / LD1A SDK: TRP5805A15 Bina: 4145615 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:42:21 | 28.12.2019 16:30:48 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81
19362879 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | FETTAHKISLA / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:43:40 | 28.12.2019 18:40:48 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 233.23
19362880 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YESIL SITESI T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:25:00 | 28.12.2019 16:33:40 | 0.144 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
19362882 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:40:36 | 28.12.2019 19:07:10 | 3.443 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 423.46 | 0 | 0
19362882 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:00:00 | 28.12.2019 19:07:10 | 2.119 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1350.09 | 0 | 0
19362884 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR KANAL KENARI / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 15:48:51 | 28.12.2019 19:38:57 | 3.835 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.87 | 0 | 0
19362884 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR KANAL KENARI / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:00:00 | 28.12.2019 19:38:57 | 0.649 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 0
19362893 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | HACIYUSUFLAR KALE YO / LD1C SDK: V_2028639 Bina: 2028639 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:03:46 | 28.12.2019 16:52:57 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
19362894 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | IGDIR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:04:46 | 28.12.2019 17:29:11 | 1.407 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.06
19362896 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MH.BELEDIYE KON / LD1B SDK: DM1TR5B4 Bina: kadir görgül | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:06:00 | 28.12.2019 16:54:48 | 0.813 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
19362898 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | SIRIN KOY TR*1 / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:48:20 | 28.12.2019 16:59:35 | 0.188 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 0 | 0
19362906 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TR*9 **R*NKOY KK / LD1C SDK: TR3096C1 Bina: 4130427 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:26:35 | 28.12.2019 17:26:26 | 0.998 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0
19362912 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KURAN KURSU *TR9* / LD1B SDK: TRP4258B25 Bina: 4154369 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:36:05 | 28.12.2019 17:34:53 | 0.98 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0
19362923 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ACISU PARK RMU / H02 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:46:08 | 28.12.2019 17:21:32 | 0.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0
19362928 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.PETEK S / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:51:25 | 28.12.2019 17:35:04 | 0.727 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 137.5 | 0 | 0.73
19362932 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ACMALAR CAMI YANI T3 / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:30:00 | 28.12.2019 18:45:35 | 0.26 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 15.06 | 0 | 0.26
19362933 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NUHCI-TM / HEREKE -DARICA 1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:59:36 | 28.12.2019 17:37:29 | 0.631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
19362933 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / TR1 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:59:36 | 28.12.2019 17:37:31 | 0.632 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 157.99 | 0 | 0
19362933 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H04-CARSI HATTI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:59:36 | 28.12.2019 17:38:05 | 0.641 | 1 | 978 | 0 | 0 | 0.64 | 627.28 | 0 | 0
19362933 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K38-KORFEZ DM5002 / H05-BELEDIYE FIDERI | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 16:59:36 | 28.12.2019 17:38:23 | 0.646 | 10 | 1521 | 0 | 2 | 6.46 | 983.16 | 0 | 1.29
19362946 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAHARIYE CAD. / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:12:48 | 28.12.2019 18:10:31 | 0.962 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 109.66 | 0 | 0
19362956 | 1 | BOLU | MENGEN | B43-AVSAR KOK / H02-AVSAR GRUP RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:22:13 | 28.12.2019 18:28:04 | 0.098 | 0 | 0 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0.1 | 41.63
19362962 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 3TR1*556 SK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:45:55 | 28.12.2019 18:02:27 | 0.276 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 46.29 | 0 | 0
19362970 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU MERKEZ TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:43:21 | 28.12.2019 18:36:50 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.94
19362971 | 1 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H04-K.KAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:47:21 | 28.12.2019 17:47:22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19362972 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. E.HAL / LD1D SDK: TR-54DUZCED2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:49:12 | 28.12.2019 19:12:27 | 1.388 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87.41 | 0 | 0
19362973 | 1 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H04-K.KAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:51:34 | 28.12.2019 17:51:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19362974 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY MER / LD1C SDK: TRP448C31 Bina: 5055834 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:51:55 | 28.12.2019 19:45:57 | 1.901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
19362975 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ERDOGDU DM / LD1A SDK: DM11TR83A44 Bina: 5019171 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 17:52:14 | 28.12.2019 19:12:47 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.03
19362983 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | AKASYA EVLERI T50 / LD1A SDK: TRP59A0 Bina: 5107862 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:04:16 | 28.12.2019 19:12:28 | 1.137 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0
19362984 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKOY YATAK YERI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:00:09 | 28.12.2019 22:13:07 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.75
19362987 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KURAN KURSU KAR*ISI* / LD1B SDK: TRP5022B14 Bina: 4097027 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:07:08 | 28.12.2019 19:25:20 | 1.303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0
19362997 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | FATIH MAH. 24.SOKAK / LV65A | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:14:32 | 28.12.2019 18:31:14 | 0.278 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 47.04 | 0 | 0
19362999 | 1 | BOLU | MUDURNU | GOLCUK*HARMANSEKI*MA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:13:46 | 28.12.2019 19:08:58 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.56
19363014 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | KULTUR MAH HURRIYET / LD1D SDK: TR-4GUMUSOVAD15 Bina: ERKEK ÖĞRENCİ YURDU | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:32:43 | 28.12.2019 20:05:25 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
19363015 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | SAGLIKOCAGI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:35:27 | 28.12.2019 19:24:38 | 0.82 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.38 | 0 | 0.82
19363022 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | AKCAT TR1 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:41:46 | 28.12.2019 19:36:14 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.17
19363042 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR 6 BINA TR / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 18:50:26 | 28.12.2019 19:15:38 | 0.42 | 4 | 496 | 0 | 0 | 1.68 | 208.32 | 0 | 0
19363044 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | GUNBASI MERKEZ 2 / LD1A SDK: TR-645DUZCEA12 Bina: 2108072 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:06:41 | 28.12.2019 20:43:44 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24
19363046 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | AYKENT TR / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:10:20 | 28.12.2019 19:40:35 | 0.504 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 131.59 | 0 | 0
19363056 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DURAKLI / LD1C SDK: TRP5962C16 Bina: 4143270 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:22:22 | 28.12.2019 20:15:41 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89
19363057 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H02-HEMSIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:33:03 | 28.12.2019 19:33:04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0.41
19363061 | 1 | BOLU | MUDURNU | MUDURNU*MUSALLA*TOKI / H05 | Kablo Başlığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:39:20 | 28.12.2019 21:46:52 | 2.126 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1249.83 | 0 | 0
19363069 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MUHTARLIK YANI CIRAC / H03 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 19:50:53 | 28.12.2019 21:35:01 | 1.736 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1319.02 | 0 | 0
19363080 | 1 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H05-SUMER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 20:18:08 | 28.12.2019 20:47:35 | 0.491 | 15 | 13661 | 0 | 2 | 7.36 | 6705.27 | 0 | 0.98
19363080 | 2 | BOLU | MERKEZ | B03-MEZBAHA DM / H02-SANAYI KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 20:48:08 | 28.12.2019 20:59:30 | 0.189 | 15 | 13240 | 0 | 2 | 2.84 | 2508.24 | 0 | 0.38
19363080 | 3 | BOLU | MERKEZ | B35-KILICARSLAN DM / H05-SUMER KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 20:48:08 | 28.12.2019 21:35:23 | 0.788 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 331.54 | 0 | 0
19363098 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 20:34:51 | 28.12.2019 21:04:16 | 0.49 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 111.29 | 0 | 0
19363118 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY MER / LD1C SDK: TRP448C31 Bina: 5055834 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 21:04:09 | 28.12.2019 21:40:01 | 0.598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
19363128 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / H04-TUZLA TM SANAYI2 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 21:35:27 | 28.12.2019 21:47:21 | 0.198 | 84 | 365 | 0 | 2 | 16.66 | 72.39 | 0 | 0.4
19363128 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G55-SANAYI KABIN / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 21:35:27 | 28.12.2019 21:47:25 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19363129 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | MEVLANA PAZAR YERI / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 21:35:01 | 28.12.2019 22:51:44 | 1.279 | 1 | 3931 | 0 | 0 | 1.28 | 5026.22 | 0 | 0
19363134 | 1 | SAKARYA | KARASU | YENI MAH. LIMAN BASK / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 21:46:16 | 28.12.2019 22:35:22 | 0.818 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
19363148 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZAMBAK SOKAK / LD1C SDK: TRP367C36 Bina: 4263074 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 22:26:02 | 28.12.2019 22:50:21 | 0.405 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
19363154 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H09-SARIMESE KABIN | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 22:48:58 | 28.12.2019 22:52:32 | 0.059 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0.06 | 20.33 | 0 | 0
19363154 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 22:48:58 | 28.12.2019 23:16:40 | 0.462 | 1 | 2043 | 0 | 0 | 0.46 | 943.19 | 0 | 0
19363163 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ADLIYE KOYU DERE KEN / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 23:58:07 | 29.12.2019 00:20:51 | 0.379 | 0 | 6 | 0 | 103 | 0 | 2.27 | 0 | 39.03
19363165 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 23:17:04 | 28.12.2019 23:28:21 | 0.188 | 0 | 4 | 15 | 3178 | 0 | 0.75 | 2.82 | 597.64
19363172 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2019 23:34:39 | 29.12.2019 00:48:12 | 1.226 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.55 | 0 | 0
19363179 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / H07 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 00:30:00 | 29.12.2019 00:36:38 | 0.111 | 10 | 143 | 0 | 441 | 1.11 | 15.81 | 0 | 48.76
19363180 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K33-KARTEPE DM1013 / H09-SARIMESE KABIN | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 00:31:26 | 29.12.2019 00:54:04 | 0.377 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0.38 | 129.01 | 0 | 0
19363180 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | SARIME*E KAB*N / H05 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 00:31:26 | 29.12.2019 01:16:11 | 0.746 | 1 | 2042 | 0 | 0 | 0.75 | 1522.99 | 0 | 0
19363183 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K44-KANDIRA CEZAEV / H08-TOPLUCA KOK | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 00:46:01 | 29.12.2019 02:48:11 | 2.036 | 0 | 4 | 15 | 3178 | 0 | 8.14 | 30.54 | 6470.76
19363188 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | OP-34 / OP026027 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 03:18:50 | 29.12.2019 03:28:50 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0.67 | 10.5
19363190 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 00:55:49 | 29.12.2019 01:33:04 | 0.621 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 0 | 0
19363192 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE CIFTLIK YOLU / H01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 01:00:42 | 29.12.2019 01:27:46 | 0.451 | 3 | 497 | 0 | 1 | 1.35 | 224.2 | 0 | 0.45
19363205 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 01:41:08 | 29.12.2019 02:06:51 | 0.429 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 41.58 | 0 | 0
19363206 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | S32-SAPNCA KIRKPIN / H05-KESICILI KUPLAJ | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 02:27:07 | 29.12.2019 02:27:59 | 0.014 | 18 | 5242 | 5 | 588 | 0.26 | 75.72 | 0.07 | 8.49
19363239 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013986 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 03:09:03 | 29.12.2019 03:19:03 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0
19363246 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / LD1A SDK: DM231TR758AA11 Bina: 5900793 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 04:19:03 | 29.12.2019 06:45:38 | 2.443 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 0
19363253 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLYUZU*MIT*CAYIR*PI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 05:16:40 | 29.12.2019 06:17:03 | 1.006 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 0 | 0
19363259 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SORKUN*KOYU*1 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 04:36:32 | 29.12.2019 08:23:15 | 3.779 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 162.48
19363266 | 1 | SAKARYA | ERENLER | DEMIRTAS DM *ERENLER / LD1A SDK: DM231TR758AA9 Bina: 5903137 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 07:54:03 | 29.12.2019 10:36:09 | 2.702 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 0 | 0
19363272 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K15-DERINCE DM4506 / K02-GISE KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 08:50:59 | 29.12.2019 08:58:18 | 0.122 | 1 | 1607 | 0 | 0 | 0.12 | 195.96 | 0 | 0
19363272 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | K15-DERINCE DM4506 / K02-GISE KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 08:50:59 | 29.12.2019 09:31:09 | 0.669 | 3 | 1593 | 0 | 0 | 2.01 | 1066.43 | 0 | 0
19363272 | 3 | KOCAELİ | İZMİT | K15-DERINCE DM4506 / K02-GISE KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:20:40 | 29.12.2019 09:31:09 | 0.175 | 1 | 1607 | 0 | 0 | 0.17 | 280.78 | 0 | 0
19363275 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. IBRAHIMO / LV65B | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 08:54:41 | 29.12.2019 09:37:30 | 0.714 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 0 | 0
19363280 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP047087 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:00:25 | 29.12.2019 09:33:34 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 228.18
19363283 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | D17-KUCUK MELEN / H03-ITO KILIT RCLS | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:03:36 | 29.12.2019 10:33:04 | 1.491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0
19363287 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SARICALAR KOYU T35 / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:07:33 | 29.12.2019 09:26:30 | 0.316 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0
19363289 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G37-COP YOLU 5TR78 / H01-TOKI HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:09:52 | 29.12.2019 09:39:40 | 0.497 | 0 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 770.33 | 0 | 0
19363290 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:09:52 | 29.12.2019 10:02:04 | 0.87 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 0
19363291 | 1 | BOLU | MERKEZ | B03-MEZBAHA DM / H02-SANAYI KABIN | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:10:18 | 29.12.2019 09:12:26 | 0.036 | 15 | 13240 | 0 | 2 | 0.53 | 470.76 | 0 | 0.07
19363297 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER MAH.ALEV SO / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:12:09 | 29.12.2019 10:10:00 | 0.964 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 189.94 | 0 | 0
19363304 | 1 | SAKARYA | KARASU | IHSANIYE KOYU *YENI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:22:17 | 29.12.2019 10:31:44 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56.72
19363306 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AYDO*MU* SOKAK *46* / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:26:00 | 29.12.2019 09:45:00 | 0.317 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 255.23 | 0 | 0
19363309 | 1 | BOLU | MERKEZ | B36-COLMEKCILER / H06-SAGLIK HATTI | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:29:22 | 29.12.2019 09:30:50 | 0.024 | 3 | 5433 | 0 | 0 | 0.07 | 132.81 | 0 | 0
19363324 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:50:00 | 29.12.2019 10:44:51 | 0.914 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | 0 | 0
19363329 | 1 | BOLU | MERKEZ | ANGORA*SITESI*YANI*K / H05 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:52:51 | 29.12.2019 09:53:54 | 0.017 | 2 | 2648 | 0 | 3 | 0.04 | 46.34 | 0 | 0.05
19363336 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | EMLAK KONUT TR2 / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:59:02 | 29.12.2019 10:29:28 | 0.507 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 546.79 | 0 | 0
19363343 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 09:58:25 | 29.12.2019 12:56:55 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 223.13
19363343 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:34:07 | 29.12.2019 11:33:35 | 0.991 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 3.96 | 156.6
19363343 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026026 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:50:00 | 29.12.2019 12:56:55 | 1.115 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 4.46 | 176.21
19363346 | 1 | SAKARYA | KARASU | ERTAN KARANFIL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 08:57:36 | 29.12.2019 11:22:11 | 2.41 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 2122.97 | 0 | 0
19363347 | 1 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H04-K.KAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:12:08 | 29.12.2019 10:12:09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.03
19363347 | 2 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H04-K.KAYA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:12:11 | 29.12.2019 10:17:31 | 0.089 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0.53 | 9.87
19363348 | 1 | BOLU | MERKEZ | B17-SARIALAN / H03-5. KM KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:12:10 | 29.12.2019 10:12:11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0.13
19363352 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARICALAR KOK / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:15:37 | 29.12.2019 10:44:11 | 0.476 | 0 | 0 | 15 | 251 | 0 | 0 | 7.14 | 119.5
19363354 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | REKREASYON ALANI YAN / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:12:12 | 29.12.2019 11:32:20 | 1.336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0
19363361 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KIZ MESLEK LISESI YA / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:20:53 | 29.12.2019 11:28:07 | 1.121 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.08 | 0 | 0
19363365 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10167*5TR78/D / LD1C SDK: TRP10167C23 Bina: 3014971 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:22:57 | 29.12.2019 11:00:49 | 0.631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
19363367 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CAMOLUK KOYU GUNEY M / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:23:17 | 29.12.2019 10:34:20 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.39
19363372 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | GOLCUK KAVANIUM / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:10:00 | 29.12.2019 11:20:06 | 0.168 | 0 | 207 | 0 | 11 | 0 | 34.85 | 0 | 1.85
19363376 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:36:22 | 29.12.2019 11:58:18 | 1.366 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.87 | 0
19363377 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESKI GARAJ TR / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:00:00 | 29.12.2019 11:19:37 | 0.327 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
19363379 | 1 | BOLU | MUDURNU | PELITOZU*KOYU*GEDIKL / LV65C | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:39:21 | 29.12.2019 11:21:34 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.59
19363383 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OP-34 / OP014032 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:34:00 | 29.12.2019 13:44:01 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.84
19363386 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | ESENTEPE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:50:01 | 29.12.2019 12:04:59 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.24
19363389 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9034*3TR14 / LD1A SDK: TRP9034A1 Bina: 3054231 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:56:52 | 29.12.2019 11:20:28 | 0.393 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
19363390 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H14-SCADA OTOYOL | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 10:59:51 | 29.12.2019 11:00:40 | 0.014 | 5 | 2710 | 0 | 3 | 0.07 | 36.89 | 0 | 0.04
19363395 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | HALILBEY / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:06:40 | 29.12.2019 13:05:44 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.8
19363397 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:13:42 | 29.12.2019 13:06:05 | 1.873 | 0 | 733 | 0 | 2 | 0 | 1372.95 | 0 | 3.75
19363408 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DURAKLI / LD1C SDK: TRP5962C16 Bina: 4143270 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:30:48 | 29.12.2019 14:42:00 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.19
19363411 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7017*3TR23 / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:52:00 | 29.12.2019 13:02:02 | 0.167 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 0 | 0
19363414 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | ADAKOY / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:42:38 | 29.12.2019 13:06:53 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.13
19363415 | 1 | SAKARYA | KARASU | TASLI GECIT MERKEZ / LD1A SDK: TRP69A20 Bina: MEHMET ÇOKEK | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:46:12 | 29.12.2019 13:07:01 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
19363417 | 1 | SAKARYA | KARASU | ERTAN KARANFIL / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:48:00 | 29.12.2019 15:10:00 | 3.367 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 673.33 | 0 | 0
19363417 | 2 | SAKARYA | KARASU | ERTAN KARANFIL / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:02:35 | 29.12.2019 15:10:00 | 2.124 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 1446.18 | 0 | 0
19363422 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 6TR3*232 SK / LD1A SDK: TRP8017A15 Bina: 3085942 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:54:12 | 29.12.2019 13:59:00 | 2.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 0 | 0
19363425 | 1 | DÜZCE | CUMAYERİ | OP-34 / OP025888 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:00:00 | 29.12.2019 14:11:03 | 0.184 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5.89 | 0.18 | 0
19363430 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:55:29 | 29.12.2019 12:17:04 | 0.36 | 0 | 120 | 14 | 585 | 0 | 43.17 | 5.04 | 210.44
19363431 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 11:58:16 | 29.12.2019 12:37:05 | 0.647 | 7 | 2533 | 0 | 23 | 4.53 | 1638.71 | 0 | 14.88
19363438 | 1 | BOLU | MERKEZ | B08-SEKA DM / H06-B.KARAAGC RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:03:57 | 29.12.2019 12:03:58 | 0 | 9 | 200 | 33 | 1322 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.37
19363440 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:00:49 | 29.12.2019 12:43:47 | 0.716 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.72 | 0 | 2.15 | 0
19363442 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9073*1TR9 / LD1D SDK: TRP9073D24 Bina: 3052517 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:08:11 | 29.12.2019 12:51:46 | 0.726 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0
19363443 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:10:17 | 29.12.2019 15:17:23 | 1.118 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.08 | 0
19363443 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:10:17 | 29.12.2019 15:21:45 | 1.191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0
19363443 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H13-ARAL FABR. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:17:47 | 29.12.2019 15:21:45 | 0.066 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
19363449 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR1 / LD1A SDK: TR5103A Bina: 4052491 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:27:05 | 29.12.2019 13:20:00 | 0.882 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0
19363451 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CATIKENT TR / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:07:00 | 29.12.2019 13:50:16 | 0.721 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0 | 0
19363453 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DU*UNSALONU TR / LD1B SDK: TR6030B3 Bina: 4023374 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:29:18 | 29.12.2019 13:10:00 | 0.678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0
19363455 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENIKOY BELE / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:32:41 | 29.12.2019 13:26:41 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 40 | 0 | 18.9 | 0 | 36
19363458 | 1 | SAKARYA | ERENLER | SEN YEMEK YANI DM / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:35:54 | 29.12.2019 13:24:25 | 0.809 | 6 | 368 | 0 | 0 | 4.85 | 297.57 | 0 | 0
19363464 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:26:46 | 29.12.2019 14:34:01 | 1.121 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.12 | 0 | 2.24 | 0
19363464 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:26:46 | 29.12.2019 14:37:31 | 1.179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0
19363464 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | K45-KORFEZ DM5005 / H12-HAVA RADAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:35:16 | 29.12.2019 14:37:31 | 0.038 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0
19363465 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | ISTILLI YAMALILAR / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 12:53:31 | 29.12.2019 13:50:00 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.66
19363474 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025989 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:35:00 | 29.12.2019 14:45:36 | 0.177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
19363475 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:02:20 | 29.12.2019 14:49:17 | 0.782 | 7 | 2533 | 0 | 23 | 5.48 | 1982.07 | 0 | 18
19363478 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KIZ YURDU / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:08:13 | 29.12.2019 14:09:17 | 1.018 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.07 | 0 | 0
19363479 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | S09-GISELER KABIN / H03-AKCAY KABIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:10:31 | 29.12.2019 13:10:32 | 0 | 18 | 983 | 7 | 792 | 0.01 | 0.27 | 0 | 0.22
19363484 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENIYURT KOYU TUTEKY / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:23:19 | 29.12.2019 14:49:09 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 70.1
19363488 | 1 | BOLU | MERKEZ | CAYIRBICKI*ORMAN / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:28:45 | 29.12.2019 15:05:50 | 1.618 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.62 | 0 | 1.62
19363491 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / LD1A SDK: TR5021A26 Bina: 4049976 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:36:31 | 29.12.2019 14:34:39 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0
19363494 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | AYDIN EVLER / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:40:33 | 29.12.2019 14:27:46 | 0.787 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 224.28 | 0 | 0
19363499 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | OP-34 / OP307325 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:22:30 | 29.12.2019 14:37:40 | 0.253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0
19363502 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D23-HEMSIN KABIN / H02-HEMSIN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:52:41 | 29.12.2019 13:52:42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0.41
19363503 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | SELAMI GENCER TR / LD1C SDK: TR2604C22 Bina: B BLOK | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 13:52:57 | 29.12.2019 14:43:27 | 0.842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
19363509 | 1 | SAKARYA | HENDEK | PEHLIVAN KOK 1 / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:56:38 | 29.12.2019 15:49:27 | 0.88 | 17 | 1783 | 43 | 5083 | 14.96 | 1569.54 | 37.85 | 4474.45
19363529 | 1 | SAKARYA | KARASU | MERKEZ CAMII ARKASI / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:26:45 | 29.12.2019 22:36:00 | 8.154 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 905.11 | 0 | 0
19363531 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AYDINPINAR KOYU AYRA / LV65A | Yeni Bağlantı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:28:46 | 29.12.2019 15:03:46 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.67
19363535 | 1 | BOLU | MUDURNU | B19-MANGIRLAR KABI / H04-MANGIRLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:33:54 | 29.12.2019 14:33:55 | 0 | 0 | 1 | 8 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0.24
19363537 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ARABACIALANI CIGDEM / LD1D SDK: TRP104D12 Bina: 5126571 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:37:29 | 29.12.2019 14:52:48 | 0.255 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
19363539 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | KULLAR TR18 RMU / H03 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:37:00 | 29.12.2019 14:50:00 | 0.217 | 17 | 99 | 1 | 0 | 3.68 | 21.45 | 0.22 | 0
19363540 | 1 | BOLU | MUDURNU | CEPNI*KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:39:00 | 29.12.2019 15:17:53 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 48.6
19363543 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | NEHIRKENT ORTA MAH.1 / LD1A SDK: TRP519A7 Bina: 5040748 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:54:40 | 29.12.2019 16:44:00 | 1.822 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.56 | 0 | 0
19363555 | 1 | SAKARYA | GEYVE | SARI GAZI KOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 14:58:11 | 29.12.2019 15:21:05 | 0.382 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 1.91 | 0 | 30.53
19363562 | 1 | BOLU | GEREDE | TURKCELL*DURSUNFAKI* / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:14:34 | 29.12.2019 17:29:26 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 76.42
19363565 | 1 | SAKARYA | KARASU | MS SIVISOGLU INSAAT / LV65B | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:18:12 | 29.12.2019 17:46:05 | 2.465 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1202.78 | 0 | 0
19363566 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H07-BALCIK KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:18:26 | 29.12.2019 15:20:30 | 0.034 | 3 | 2 | 169 | 943 | 0.1 | 0.07 | 5.82 | 32.48
19363566 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G19-PELITLI DM / H12-PELITLI K.K. | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:18:43 | 29.12.2019 15:20:48 | 0.035 | 1 | 0 | 22 | 868 | 0.03 | 0 | 0.76 | 30.14
19363575 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | ESMAHANIM KOYU / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:44:49 | 29.12.2019 17:27:42 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.58
19363580 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KULTUR MAH. ALISIR N / LD1A SDK: TR-17DUZCEA10 Bina: 2158551 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 15:53:48 | 29.12.2019 16:36:33 | 0.712 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0 | 0
19363592 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | CUMHURIYET MAH.ZUMRU / LD1C SDK: TRP549C25 Bina: 5882279 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:28:04 | 29.12.2019 17:12:52 | 0.747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0
19363595 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:29:16 | 29.12.2019 17:45:00 | 1.262 | 7 | 2533 | 0 | 23 | 8.84 | 3197.21 | 0 | 29.03
19363595 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:50:02 | 29.12.2019 18:36:00 | 0.766 | 7 | 2401 | 0 | 23 | 5.36 | 1839.43 | 0 | 17.62
19363595 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:50:02 | 29.12.2019 22:50:00 | 4.999 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 659.93 | 0 | 0
19363595 | 4 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KARAKOPRU M. KABIN / H04 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 22:16:19 | 29.12.2019 22:50:00 | 0.561 | 7 | 2401 | 0 | 23 | 3.93 | 1347.89 | 0 | 12.91
19363599 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKCAKAMIS DM / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:40:00 | 29.12.2019 17:47:03 | 0.118 | 3 | 315 | 1 | 16 | 0.35 | 37.01 | 0.12 | 1.88
19363608 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | PASAORMANI KOYU 2 / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:42:28 | 29.12.2019 17:06:57 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 37.95
19363610 | 1 | SAKARYA | ERENLER | KUPCULER CAD.CAMI YA / LD1B SDK: TRP339B7 Bina: 5055665 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:45:01 | 29.12.2019 18:26:58 | 1.699 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 108.75 | 0 | 0
19363611 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP013784 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:45:14 | 29.12.2019 19:28:00 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 263.14
19363611 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP013609 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:45:14 | 29.12.2019 19:33:13 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 282.77
19363611 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | OP-34 / OP334024 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:45:14 | 29.12.2019 20:10:00 | 3.413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0
19363617 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DUMLUPINAR KABIN / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:25:55 | 29.12.2019 17:29:35 | 1.061 | 0 | 1346 | 0 | 5 | 0 | 1428.26 | 0 | 5.31
19363618 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP001396 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:48:29 | 29.12.2019 17:58:17 | 1.163 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0
19363623 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:51:03 | 29.12.2019 17:30:00 | 0.649 | 0 | 36 | 1 | 151 | 0 | 23.37 | 0.65 | 98.02
19363623 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013873 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 16:51:03 | 29.12.2019 21:54:58 | 5.065 | 0 | 26 | 3 | 156 | 0 | 131.7 | 15.2 | 790.18
19363635 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BAKAN SOK. T50 / LD1A SDK: TRP57A19 Bina: 5013903 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:08:38 | 29.12.2019 17:53:04 | 0.741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
19363640 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KIRAZLI ERCIYAS YANI / D01 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:10:23 | 29.12.2019 17:26:06 | 0.262 | 0 | 60 | 0 | 51 | 0 | 15.72 | 0 | 13.36
19363641 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | B25-BOLUCEKOVA KOK / H05-AHMETBEYLR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:10:38 | 29.12.2019 17:10:39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0.17
19363646 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003442 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:30:00 | 29.12.2019 18:39:45 | 0.162 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0.65 | 65
19363672 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | SOGUTLU KIRAZTARLA M / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:48:45 | 29.12.2019 18:07:47 | 0.317 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 0 | 0
19363676 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | AHMETCILER MAH / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:53:43 | 29.12.2019 19:32:53 | 1.653 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.21 | 0 | 0
19363679 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KARACAM KOYU SAKARYA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 17:58:21 | 29.12.2019 18:40:00 | 0.694 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0.69 | 0 | 49.29
19363687 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | UZUNCINAR YENI TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:00:46 | 29.12.2019 19:02:16 | 1.025 | 0 | 55 | 0 | 58 | 0 | 56.38 | 0 | 59.45
19363696 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DOGANTEPE RMU / H02 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:09:47 | 29.12.2019 18:30:00 | 0.337 | 4 | 43 | 4 | 710 | 1.35 | 14.49 | 1.35 | 239.23
19363698 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR10262*2TR22 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:08:36 | 29.12.2019 19:18:31 | 1.165 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 668.87 | 0 | 0
19363706 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YAHYA KAPTAN TR6 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:20:45 | 29.12.2019 19:47:02 | 1.438 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 419.91 | 0 | 1.44
19363714 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / AG FIDER 2 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:37:31 | 29.12.2019 21:17:56 | 2.674 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 104.27 | 0 | 0
19363721 | 1 | SAKARYA | KARASU | KABAKOZ MAH.HALK EGI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:51:06 | 29.12.2019 19:19:19 | 0.47 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0
19363722 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | ULUS CADDESI / LD1C SDK: TRP606C15 Bina: 4028768 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 18:53:40 | 29.12.2019 19:36:32 | 0.714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
19363725 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | YAGCILAR ILAVE TRAFO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 19:07:14 | 29.12.2019 19:13:54 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.78
19363728 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | AKGOL KOYU T35 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 19:09:44 | 29.12.2019 20:09:48 | 1.001 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 60.07 | 0 | 2
19363730 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | DOKURCUN MERKEZ T35 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 19:08:55 | 29.12.2019 21:04:56 | 1.934 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 282.31 | 0 | 7.73
19363746 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. KULTUR / LV65C | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 19:40:02 | 29.12.2019 20:12:09 | 0.535 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42.29 | 0 | 0
19363750 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D09-TR13 MTA KABIN / LD1C SDK: TR-4013C6 Bina: 2169826 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 19:48:41 | 29.12.2019 20:15:44 | 0.451 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 0 | 0
19363751 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | YAZILI GURGEN MAH. T / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 19:45:10 | 29.12.2019 20:24:22 | 0.653 | 0 | 73 | 0 | 285 | 0 | 47.69 | 0 | 186.2
19363762 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | DY.YURUKLER KOYU TR. / LD1A SDK: TR-56KAYNASLIA5 Bina: 2038189 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:25:20 | 29.12.2019 22:20:25 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
19363763 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MAHALLEBASI 14.16 / LD1C SDK: TRP36C8 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:26:32 | 30.12.2019 01:47:52 | 5.356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.49 | 0 | 0
19363767 | 1 | BOLU | MERKEZ | B15-FILIZ DM / H05-OVADUZU KABIN | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:34:14 | 29.12.2019 20:56:20 | 0.368 | 27 | 3572 | 9 | 550 | 9.95 | 1315.69 | 3.32 | 202.58
19363770 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:33:31 | 29.12.2019 21:30:00 | 0.941 | 0 | 420 | 0 | 11 | 0 | 395.38 | 0 | 10.36
19363771 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | RAHM*YE YA**LKENT TR / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 21:19:33 | 29.12.2019 21:37:47 | 0.304 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 58.95 | 0 | 0
19363780 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH. ZIRAI DONA / LD1D SDK: TRP36D1 Bina: 5217353 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:48:11 | 29.12.2019 22:52:54 | 2.079 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 0 | 0
19363781 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. KULTUR / LV65E | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:49:03 | 29.12.2019 21:25:51 | 0.613 | 0 | 215 | 0 | 16 | 0 | 131.87 | 0 | 9.81
19363786 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9036*3TR14/1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 20:55:57 | 29.12.2019 22:27:14 | 1.521 | 1 | 198 | 0 | 0 | 1.52 | 301.24 | 0 | 0
19363788 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 21:08:41 | 29.12.2019 22:27:14 | 1.309 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.31 | 0 | 7.86 | 0
19363801 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ISTASYON CAD.T50 / LD1B SDK: TRP107B4 Bina: 5074167 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 22:07:10 | 30.12.2019 02:40:06 | 4.549 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 0 | 0
19363805 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D09-TR13 MTA KABIN / AG FIDER 4 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 22:08:48 | 29.12.2019 22:24:29 | 0.261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
19363818 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*2.ETAP*TOKI* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 22:26:30 | 29.12.2019 22:48:10 | 0.361 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 31.78 | 0 | 0
19363819 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI KOYU TEPE MAH / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 22:29:06 | 29.12.2019 23:44:15 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.82
19363821 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H03-CEMALLER YOLU | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 23:34:23 | 29.12.2019 23:56:31 | 0.369 | 1 | 221 | 5 | 1965 | 0.37 | 81.52 | 1.84 | 724.87
19363822 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YELKEN YAPI INSAAT / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 23:23:00 | 29.12.2019 23:33:11 | 0.17 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0
19363836 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESENTEPE TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 23:01:29 | 29.12.2019 23:32:26 | 0.516 | 0 | 420 | 0 | 11 | 0 | 216.65 | 0 | 5.67
19363842 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 23:10:27 | 29.12.2019 23:41:36 | 0.519 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 185.86 | 0 | 0
19363848 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / LD1D SDK: DM58TR199D2 Bina: 5198159 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2019 23:41:29 | 30.12.2019 01:29:00 | 1.792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0
19363857 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | AKCKCATM / MELENAGZI | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 00:48:27 | 30.12.2019 00:52:23 | 0.066 | 1 | 53 | 14 | 4817 | 0.07 | 3.47 | 0.92 | 315.78
19363859 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | K22-GOLCUK DM3451 / H07-KOYLER HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 03:39:34 | 30.12.2019 03:53:34 | 0.233 | 6 | 1030 | 9 | 1560 | 1.4 | 240.33 | 2.1 | 364
19363867 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H03-KARGALI RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 01:22:24 | 30.12.2019 02:02:29 | 0.668 | 4 | 158 | 1 | 216 | 2.67 | 105.55 | 0.67 | 144.3
19363868 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | KOCYAZI MAH. KULTUR / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 01:25:12 | 30.12.2019 02:00:22 | 0.586 | 0 | 676 | 0 | 16 | 0 | 396.21 | 0 | 9.38
19363871 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KARADENIZ CADDESI BI / K02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 02:26:18 | 30.12.2019 03:15:00 | 0.812 | 0 | 5409 | 0 | 5 | 0 | 4390.31 | 0 | 4.06
19363871 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ALTERNATIF YOL DM / K02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 02:26:18 | 30.12.2019 03:59:43 | 1.557 | 1 | 1388 | 0 | 1 | 1.56 | 2161.04 | 0 | 1.56
19363881 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G56-HALKBANK / H17-HONDA-O.GAZI 2 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 03:02:18 | 30.12.2019 03:06:23 | 0.068 | 35 | 746 | 0 | 0 | 2.38 | 50.77 | 0 | 0
19363896 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 04:25:02 | 30.12.2019 05:10:45 | 0.762 | 0 | 2 | 11 | 142 | 0 | 1.52 | 8.38 | 108.2
19363901 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 04:53:57 | 30.12.2019 05:29:00 | 0.584 | 14 | 226 | 7 | 316 | 8.18 | 132.02 | 4.09 | 184.6
19363903 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 05:31:03 | 30.12.2019 06:49:32 | 1.308 | 2 | 953 | 0 | 2 | 2.62 | 1246.58 | 0 | 2.62
19363909 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 05:39:40 | 30.12.2019 05:58:25 | 0.312 | 14 | 226 | 7 | 316 | 4.38 | 70.63 | 2.19 | 98.75
19363910 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | DILOVASI KAYMAKAMLIK / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 06:46:22 | 30.12.2019 07:05:00 | 0.311 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2.48 | 0.31 | 1.55 | 0
19363913 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 06:04:31 | 30.12.2019 07:16:49 | 1.205 | 14 | 226 | 7 | 316 | 16.87 | 272.33 | 8.44 | 380.78
19363920 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K30-K.MURSEL DM400 / H05-KOYLER HATTI | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 07:49:34 | 30.12.2019 07:56:37 | 0.118 | 2 | 70 | 1 | 726 | 0.24 | 8.23 | 0.12 | 85.31
19363922 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 07:02:02 | 30.12.2019 09:40:40 | 2.644 | 2 | 953 | 0 | 2 | 5.29 | 2519.63 | 0 | 5.29
19363923 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKTA* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 07:02:26 | 30.12.2019 08:58:06 | 1.928 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 275.67 | 0 | 0
19363929 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 07:29:51 | 30.12.2019 09:37:57 | 2.135 | 14 | 226 | 7 | 316 | 29.89 | 482.51 | 14.95 | 674.66
19363935 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ALTINOVA HASTANESI Y / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 07:47:38 | 30.12.2019 09:03:00 | 1.256 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 204.75 | 0 | 1.26
19363937 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | G27-SEKERPINAR DM / H04-KOYICI TARAFI | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:27:54 | 30.12.2019 09:46:08 | 0.304 | 29 | 654 | 0 | 0 | 8.81 | 198.74 | 0 | 0
19363942 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KERESTECILER SN SIT. / LV65E | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 08:04:04 | 30.12.2019 08:58:37 | 0.909 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
19363944 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TAKSIM MAH. / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 08:14:57 | 30.12.2019 09:24:07 | 1.153 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 0 | 0
19363945 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 08:18:46 | 30.12.2019 09:30:04 | 1.188 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.19 | 0 | 7.13 | 0
19363955 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE MERKEZ / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:52:33 | 30.12.2019 11:31:59 | 0.657 | 0 | 3 | 0 | 197 | 0 | 1.97 | 0 | 129.47
19363958 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / D01 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 08:56:50 | 30.12.2019 09:11:03 | 0.237 | 0 | 882 | 0 | 3 | 0 | 208.99 | 0 | 0.71
19363959 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:20:28 | 30.12.2019 11:13:51 | 0.89 | 0 | 2 | 11 | 142 | 0 | 1.78 | 9.79 | 126.34
19363964 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | OP-34 / OP013873 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:55:00 | 30.12.2019 12:05:52 | 0.181 | 0 | 26 | 3 | 156 | 0 | 4.71 | 0.54 | 28.25
19363966 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP309256 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:48:00 | 30.12.2019 11:58:03 | 0.168 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.17 | 43.22
19363968 | 1 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:19:20 | 30.12.2019 09:22:40 | 0.056 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0.5 | 7.33 | 0 | 0
19363968 | 2 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:19:20 | 30.12.2019 11:02:33 | 1.72 | 5 | 414 | 3 | 14 | 8.6 | 712.2 | 5.16 | 24.08
19363968 | 3 | SAKARYA | ERENLER | KADIKOY HOROZLAR T50 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:19:20 | 30.12.2019 12:15:00 | 2.928 | 0 | 107 | 0 | 12 | 0 | 313.27 | 0 | 35.13
19363968 | 4 | SAKARYA | ERENLER | S21-TAVUKLAR KABIN / H12-E-CAYKISLA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:56:23 | 30.12.2019 11:02:33 | 0.103 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0.93 | 13.57 | 0 | 0
19363976 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TR9074*1TR10 / LD1B SDK: TR9074B7 Bina: 3060381 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:30:52 | 30.12.2019 10:26:08 | 0.921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
19363978 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H01-SILE FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:31:17 | 30.12.2019 09:43:51 | 0.209 | 11 | 157 | 38 | 6129 | 2.3 | 32.88 | 7.96 | 1283.69
19363978 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:31:17 | 30.12.2019 09:43:56 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19363978 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H03-KANATLAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:31:17 | 30.12.2019 09:44:07 | 0.214 | 0 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0.21 | 0.21 | 28.66
19363992 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP014051 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:50:00 | 30.12.2019 11:03:15 | 0.221 | 2 | 31 | 1 | 146 | 0.44 | 6.85 | 0.22 | 32.24
19363994 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:30:46 | 30.12.2019 09:43:17 | 0.209 | 1 | 194 | 2 | 2192 | 0.21 | 40.47 | 0.42 | 457.28
19364000 | 1 | BOLU | MERKEZ | B46-5KM_KOK / H04-K.KAYA RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:42:15 | 30.12.2019 09:46:53 | 0.077 | 0 | 0 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0.46 | 8.57
19364005 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H01-SILE FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:45:40 | 30.12.2019 09:55:00 | 0.156 | 10 | 143 | 0 | 441 | 1.56 | 22.24 | 0 | 68.6
19364005 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | K55-KANDIRA ESENTE / H01-SILE FIDERI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:45:40 | 30.12.2019 10:15:16 | 0.493 | 1 | 15 | 39 | 5822 | 0.49 | 7.4 | 19.24 | 2872.19
19364005 | 3 | KOCAELİ | KANDIRA | K56-KANDIRA AKINCI / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:45:40 | 30.12.2019 10:15:20 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19364008 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PABUCCULAR MAH.DOGUM / LD1B SDK: DM36TR167B1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:49:10 | 30.12.2019 10:47:18 | 0.969 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 0 | 0
19364009 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YUVAM SOK. / LD1C SDK: DM47TR178C1 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:51:22 | 30.12.2019 13:45:28 | 3.902 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 440.89 | 0 | 0
19364011 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | BAYINDIR*MERKEZ*MAH / LD1C SDK: TR4078C3 Bina: 1082395 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:56:00 | 30.12.2019 11:00:32 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.15
19364019 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | AKTA* / H07 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:58:22 | 30.12.2019 15:11:27 | 5.218 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 6152.09 | 0 | 0
19364024 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI LIMAN YOL / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:07:36 | 30.12.2019 11:10:41 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 258.64
19364026 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:56:49 | 30.12.2019 10:48:12 | 0.856 | 6 | 222 | 0 | 2 | 5.14 | 190.12 | 0 | 1.71
19364026 | 2 | SAKARYA | ADAPAZARI | ALANDUZU KOYU YUKAR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 09:56:49 | 30.12.2019 10:50:13 | 0.89 | 26 | 997 | 4 | 522 | 23.14 | 887.33 | 3.56 | 464.58
19364028 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | KURTULU* 1 / H1.1 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:13:08 | 30.12.2019 11:17:27 | 1.072 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 276.56 | 0 | 0
19364030 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:14:20 | 30.12.2019 10:14:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19364031 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H12-DAYIOGLU TR35 | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:14:20 | 30.12.2019 10:45:19 | 0.516 | 3 | 2346 | 0 | 0 | 1.55 | 1211.45 | 0 | 0
19364033 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G60-ADEM YAVUZ / LV GIRIS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:22:00 | 30.12.2019 11:28:00 | 0.1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0
19364042 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK DERE MAH. / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:21:15 | 30.12.2019 10:28:11 | 0.116 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 | 1.96 | 0 | 6.12
19364044 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | UZUNTARLA SU DEPOSU / LV65B | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:23:04 | 30.12.2019 13:23:37 | 3.009 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.19 | 0 | 0
19364045 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | TAVAK KOYU CIMENLIOL / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:24:17 | 30.12.2019 10:51:46 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.25
19364047 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7010*1TR7 / LD1F SDK: TR7010F3056753 Bina: 3054984 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:28:47 | 30.12.2019 20:00:22 | 7.526 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 158.05 | 0 | 0
19364048 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | BARBOROS CD. TR*YAZL / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:51:16 | 30.12.2019 13:17:36 | 0.439 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 224.71 | 0 | 0
19364054 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | OP-34 / OP003266 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:24:24 | 30.12.2019 13:34:24 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0
19364064 | 1 | KOCAELİ | DARICA | GESIBAGLARI VILLALAR / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:50:19 | 30.12.2019 12:54:48 | 2.075 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 0 | 0
19364069 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | UMURCA / D01 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:59:04 | 30.12.2019 15:18:25 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 59.51
19364070 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:52:08 | 30.12.2019 11:41:34 | 0.824 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.82 | 0 | 22.25
19364071 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEPETCI KOYU BARAJYA / LD1A SDK: TRP949A37 Bina: 4023789 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:52:23 | 30.12.2019 11:31:59 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
19364078 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:59:13 | 30.12.2019 13:10:34 | 2.189 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.19 | 0 | 13.14 | 0
19364081 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DONATIM DEVLET METEO / LD1D SDK: DM205TR151D7 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:00:25 | 30.12.2019 11:36:43 | 0.605 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 0 | 0
19364085 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | YENIYURT KOYU MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:03:35 | 30.12.2019 11:18:56 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13.82
19364087 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | BOZTEPE KOYU KIREMIT / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:04:51 | 30.12.2019 12:25:02 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.05
19364088 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.OKUL AR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:04:00 | 30.12.2019 11:23:29 | 0.325 | 5 | 4396 | 0 | 11 | 1.62 | 1427.48 | 0 | 3.57
19364101 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARA OSMAN DURAN SOK / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 10:59:47 | 30.12.2019 12:27:52 | 1.468 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 0
19364118 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | ISA KAYA / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:46:13 | 30.12.2019 13:11:02 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19364121 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | K30-K.MURSEL DM400 / H05-KOYLER HATTI | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:34:58 | 30.12.2019 11:44:30 | 0.159 | 2 | 70 | 1 | 726 | 0.32 | 11.12 | 0.16 | 115.35
19364123 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S65-CUKURKY KABIN / H03-KIRAZLI RCLS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:41:02 | 30.12.2019 11:45:24 | 0.073 | 2 | 136 | 13 | 2941 | 0.15 | 9.9 | 0.95 | 214.04
19364127 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G60-ADEM YAVUZ / LV GIRIS | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:45:06 | 30.12.2019 12:06:22 | 0.354 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 304.47 | 0 | 0
19364128 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YALAKDERE MERK. / LV65C | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:45:53 | 30.12.2019 12:39:04 | 0.886 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 91.3 | 0 | 6.2
19364132 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI TR2 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:52:55 | 30.12.2019 13:35:00 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 603.99
19364137 | 1 | SAKARYA | GEYVE | KOPRUBASI KOYU T35 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:56:55 | 30.12.2019 12:17:48 | 0.348 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 9.4 | 0 | 6.27
19364139 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ALANDUZU KOYU YUKAR / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:59:13 | 30.12.2019 16:52:00 | 4.88 | 6 | 222 | 0 | 2 | 29.28 | 1083.3 | 0 | 9.76
19364139 | 2 | KOCAELİ | İZMİT | KARAABDULBAK* KAB*N / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:59:13 | 30.12.2019 19:27:28 | 7.471 | 26 | 997 | 4 | 522 | 194.24 | 7448.42 | 29.88 | 3899.78
19364141 | 1 | BOLU | MERKEZ | B01-ARDEM DM / H13-SAGLIK COLMEK | Kuş Çarpılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:32:07 | 30.12.2019 14:15:06 | 0.716 | 5 | 1503 | 0 | 1 | 3.58 | 1076.73 | 0 | 0.72
19364143 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | SARICALAR KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:59:54 | 30.12.2019 12:26:26 | 0.442 | 0 | 0 | 15 | 251 | 0 | 0 | 6.63 | 111
19364144 | 1 | BOLU | MERKEZ | YENISEFA KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:55:18 | 30.12.2019 12:59:31 | 1.07 | 14 | 226 | 7 | 316 | 14.98 | 241.88 | 7.49 | 338.21
19364145 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | CAMLIK CAM* TR / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:04:46 | 30.12.2019 14:19:01 | 0.237 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 0 | 0
19364146 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / LD1B SDK: TR5021B12 Bina: 4097085 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:08:44 | 30.12.2019 13:20:10 | 1.191 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 | 0
19364147 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. ANLAS ONU T / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:10:36 | 30.12.2019 12:55:03 | 0.741 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 0 | 0
19364152 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | CELE MH. SUPERLIT KA / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:16:44 | 30.12.2019 13:01:21 | 0.744 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 43.13 | 0 | 0
19364153 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC SU DEPOSU T / LD1A SDK: TRP5970A1 Bina: 4151754 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:18:01 | 30.12.2019 14:45:04 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45
19364154 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | MUSABABA MERKEZ / LV65D | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:20:03 | 30.12.2019 12:55:00 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19364156 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:21:34 | 30.12.2019 13:09:15 | 0.795 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 71.53 | 0 | 1.59
19364159 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | TUZLA MH M. KINALIBA / LV65A | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:28:09 | 30.12.2019 12:47:50 | 0.328 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 30.18 | 0 | 0.98
19364161 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | BOTAS KABIN / H03 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:45:00 | 30.12.2019 13:55:57 | 0.183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0
19364163 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORTA MAH.YESIL CAMI / LD1C SDK: TRP5C10 Bina: 5911070 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:33:47 | 30.12.2019 14:04:05 | 1.505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0
19364170 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA DM / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:35:26 | 30.12.2019 12:47:41 | 0.204 | 10 | 911 | 0 | 9 | 2.04 | 186 | 0 | 1.84
19364170 | 2 | SAKARYA | KOCAALİ | S36-KOCAALI SAHIL / H07-CAFERIYE RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:35:26 | 30.12.2019 13:10:03 | 0.577 | 6 | 1835 | 0 | 636 | 3.46 | 1058.69 | 0 | 366.94
19364170 | 3 | SAKARYA | KOCAALİ | OP-34 / OP307396 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:35:26 | 30.12.2019 13:25:00 | 0.826 | 0 | 163 | 0 | 17 | 0 | 134.66 | 0 | 14.04
19364173 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | DORUK CADDESI*76* / LD1D SDK: V_4053492 Bina: 4053492 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:34:22 | 30.12.2019 13:41:27 | 1.118 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0
19364181 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:44:33 | 30.12.2019 13:11:33 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 324 | 0 | 3.15 | 0 | 145.8
19364185 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ELPEREK MH.TURBE SOK / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:50:00 | 30.12.2019 12:55:38 | 0.094 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 0 | 0
19364189 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | YEN* FERHAD*YE TR*2 / LD1B SDK: TRP2623B2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:56:34 | 30.12.2019 14:28:41 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.66
19364192 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:59:15 | 30.12.2019 13:58:50 | 0.993 | 10 | 8275 | 15 | 3840 | 9.93 | 8217.53 | 14.9 | 3813.33
19364192 | 2 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H03-NAMAZGAH RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:59:15 | 30.12.2019 21:14:06 | 8.247 | 0 | 263 | 0 | 31 | 0 | 2169.09 | 0 | 255.67
19364192 | 3 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:33:08 | 30.12.2019 14:56:54 | 0.396 | 10 | 8131 | 15 | 3839 | 3.96 | 3220.78 | 5.94 | 1520.67
19364192 | 4 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:33:08 | 30.12.2019 14:56:56 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19364192 | 5 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / TR1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:33:08 | 30.12.2019 14:56:58 | 0.397 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 57.2 | 0 | 0.4
19364195 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DOGANTEPE KOYU CAMI / LD1D SDK: TRP22D53 Bina: 5072356 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 12:59:28 | 30.12.2019 14:13:00 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68
19364198 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE KUCUK BOGAZ / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:04:25 | 30.12.2019 13:43:53 | 0.658 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 0
19364208 | 1 | SAKARYA | GEYVE | HALIDIYE KOYU T35 / LD1C SDK: TRP84C22 Bina: 5066552 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:20:29 | 30.12.2019 14:49:36 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.46
19364210 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI MARASAL TR / LD1A SDK: TRP5988A19 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:22:52 | 30.12.2019 15:28:59 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.41
19364216 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | POYDALAR KOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:20:58 | 30.12.2019 14:44:37 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.34
19364217 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | SACMALIPINAR *MERKEZ / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:27:00 | 30.12.2019 13:47:27 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 28.29
19364222 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / LV GIRIS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:21:46 | 30.12.2019 15:05:10 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.25
19364223 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | HUSEYINLI KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:31:57 | 30.12.2019 14:25:43 | 0.896 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1.79 | 0 | 24.2
19364226 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | PINAR SK BASI LUNAPA / LD1B SDK: TRP107B24 Bina: 5019599 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:35:33 | 30.12.2019 14:37:26 | 1.031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
19364227 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MH.CIHADIYE Y / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:36:42 | 30.12.2019 14:34:16 | 0.959 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 97.86 | 0 | 0
19364228 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SADIKLAR SAPAGI DM / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 11:38:30 | 30.12.2019 14:57:22 | 3.314 | 0 | 0 | 3 | 366 | 0 | 0 | 9.94 | 1213.09
19364231 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:43:20 | 30.12.2019 13:43:21 | 0 | 2 | 118 | 2 | 174 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05
19364235 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | BALABAN YE**L CAM* T / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:27:02 | 30.12.2019 14:42:37 | 0.26 | 0 | 76 | 0 | 82 | 0 | 19.74 | 0 | 21.3
19364237 | 1 | SAKARYA | ERENLER | CAYBASI YENI MAH. YE / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:53:47 | 30.12.2019 14:18:41 | 0.415 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 53.95 | 0 | 0
19364238 | 1 | BOLU | GEREDE | KARACADAG*DEMIRCILER / LD1B SDK: TR3131B9 Bina: 1060453 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:56:16 | 30.12.2019 15:35:34 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66
19364244 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCABEYLI POTLAR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:58:57 | 30.12.2019 15:03:44 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.75
19364245 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:59:50 | 30.12.2019 13:59:51 | 0 | 2 | 118 | 2 | 174 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05
19364246 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:00:32 | 30.12.2019 14:11:15 | 0.179 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 16.08 | 0 | 0.36
19364248 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KADIKOYU T35 / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:01:56 | 30.12.2019 14:50:05 | 0.802 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.8 | 0 | 17.66
19364249 | 1 | BOLU | MERKEZ | ABANT GIRIS KOK / H01 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 13:35:00 | 30.12.2019 13:48:00 | 0.217 | 0 | 1 | 3 | 315 | 0 | 0.22 | 0.65 | 68.25
19364250 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AZAKLI / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:10:35 | 30.12.2019 16:11:12 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 136.7
19364251 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | KAZIMIYE KOYU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:12:46 | 30.12.2019 15:31:44 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.79
19364255 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OMUR SOK.BASI 14.1 / LV65A | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:16:10 | 30.12.2019 18:30:51 | 4.245 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 212.24 | 0 | 0
19364256 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LD1F SDK: DM5TR16F7 Bina: 5905241 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:18:57 | 30.12.2019 14:44:18 | 0.422 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
19364263 | 1 | SAKARYA | GEYVE | MENEKSE ORUC KOYU D / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:25:32 | 30.12.2019 15:09:33 | 0.734 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.73 | 0 | 19.81
19364264 | 1 | BOLU | MERKEZ | DEFTARDARLIK / LD1C SDK: TR1471C1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:26:41 | 30.12.2019 15:07:17 | 0.677 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 76.46 | 0 | 0
19364265 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU VELILER MA / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:26:19 | 30.12.2019 15:22:24 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.89
19364332 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | ISHAKCILAR / H06 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:07 | 30.12.2019 16:17:09 | 1.701 | 0 | 0 | 5 | 440 | 0 | 0 | 8.5 | 748.24
19364373 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:22 | 30.12.2019 15:16:14 | 0.681 | 3 | 1263 | 0 | 0 | 2.04 | 860.24 | 0 | 0
19364373 | 2 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YARIM2TM / ILIMTEPE 1 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:16:39 | 30.12.2019 16:02:31 | 0.764 | 3 | 1263 | 0 | 0 | 2.29 | 965.49 | 0 | 0
19364373 | 3 | KOCAELİ | KÖRFEZ | ILIMTEPE TR4 / H02 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:11:10 | 30.12.2019 17:45:16 | 1.568 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 909.63 | 0 | 0
19364373 | 4 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR3 / H04 | Dağıtım-Güç Trafosu | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:11:10 | 31.12.2019 01:10:00 | 8.981 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 4391.49 | 0 | 0
19364378 | 1 | SAKARYA | KARASU | AKKUM TATIL KOYU / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:53:21 | 30.12.2019 19:12:43 | 0.323 | 4 | 1575 | 2 | 1590 | 1.29 | 508.38 | 0.65 | 513.22
19364379 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | YARIM2TM / DERINCE 4 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 17:41:03 | 3.095 | 1 | 1367 | 0 | 3 | 3.1 | 4230.87 | 0 | 9.29
19364379 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:42:04 | 30.12.2019 15:42:13 | 0.003 | 1 | 4075 | 0 | 8 | 0 | 10.19 | 0 | 0.02
19364380 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K18-DERINCE DM4508 / H04-TR5-1 HATTI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:20 | 30.12.2019 15:23:14 | 0.798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0
19364380 | 2 | KOCAELİ | DERİNCE | ASKERI HASTANE TR5 / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:17:15 | 0.698 | 2 | 8349 | 0 | 0 | 1.4 | 5830.39 | 0 | 0
19364380 | 3 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H02-ASKERI HST. | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:18:21 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19364380 | 4 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / TR1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:18:23 | 0.717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
19364380 | 5 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H03-FABRIKALAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:18:52 | 0.725 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0
19364380 | 6 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H10-TR3 DENIZ TARAFI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:19:06 | 0.729 | 5 | 4923 | 0 | 17 | 3.65 | 3589.69 | 0 | 12.4
19364380 | 7 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H11-TR3 KARAYOLU | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:19:27 | 0.735 | 10 | 9743 | 3 | 2011 | 7.35 | 7161.11 | 2.21 | 1478.09
19364380 | 8 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K02-ONDER KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:19:44 | 0.74 | 5 | 9922 | 0 | 0 | 3.7 | 7339.52 | 0 | 0
19364380 | 9 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / K08-TOFAS DUMLUPNR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:20:04 | 0.745 | 9 | 4105 | 0 | 0 | 6.71 | 3059.37 | 0 | 0
19364380 | 10 | KOCAELİ | DERİNCE | YAPI TEK CEL*K A.*. / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:35:21 | 30.12.2019 15:23:14 | 0.798 | 1 | 6277 | 0 | 8 | 0.8 | 5009.39 | 0 | 6.38
19364380 | 11 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:39:17 | 30.12.2019 15:39:47 | 0.008 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 0
19364380 | 12 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:39:48 | 30.12.2019 15:39:51 | 0.001 | 1 | 4075 | 0 | 8 | 0 | 3.4 | 0 | 0.01
19364392 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | BALCIK TR3 / LD1A SDK: TRP11018A26 Bina: 3027830 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:46:33 | 30.12.2019 17:09:09 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.75
19364396 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE YANI KABIN*1 / H08 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:49:43 | 30.12.2019 15:15:00 | 0.421 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 298.76 | 0 | 0
19364397 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | MUPA MANTAR KABIN / H02 | Şebekeden Afiş vb Sökülmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:50:47 | 30.12.2019 16:41:57 | 1.853 | 0 | 11 | 5 | 800 | 0 | 20.38 | 9.26 | 1482.22
19364400 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | TEPEC*K / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:52:20 | 30.12.2019 17:06:32 | 2.237 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 11.18 | 0 | 33.55
19364401 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | OP-34 / OP307475 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:42:28 | 30.12.2019 16:50:24 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.51
19364405 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:57:35 | 30.12.2019 17:53:38 | 2.934 | 0 | 36 | 3 | 797 | 0 | 105.63 | 8.8 | 2338.53
19364406 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | SARIYAYLA ILAVE TRAF / LV65B | Ağaç Değmesi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:57:52 | 30.12.2019 17:07:09 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.71
19364407 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YALI MAH.MELODI TATI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:57:37 | 30.12.2019 17:31:54 | 2.571 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 131.14 | 0 | 0
19364412 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | GOYNUKTM / GOYNUK(SEHIR) | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:07:53 | 30.12.2019 15:12:33 | 0.078 | 13 | 2806 | 122 | 2944 | 1.01 | 218.24 | 9.49 | 228.98
19364413 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G20-MOLLA FENARI / LV GIRIS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:08:03 | 30.12.2019 16:39:48 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.82
19364414 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SUADIYE BAGDAT TR / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:05:31 | 30.12.2019 16:45:15 | 1.662 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 0
19364421 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BARBAROS ESK* OLCU*3 / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:18:06 | 30.12.2019 16:25:55 | 1.13 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 833.01 | 0 | 0
19364424 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUVAM KOOP.TRF*207* / D01 | 3. Şahısların Verdiği Zarar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:23:03 | 30.12.2019 20:32:35 | 5.159 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.16 | 92.86 | 0 | 0
19364426 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:08:05 | 30.12.2019 17:43:13 | 0.586 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 2.34 | 0 | 30.45
19364433 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | SEPETCI / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:33:24 | 30.12.2019 16:35:43 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.89
19364435 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU VELILER MA / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:36:08 | 30.12.2019 16:36:44 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.17
19364436 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:32:16 | 30.12.2019 17:28:43 | 1.941 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 230.96 | 0 | 0
19364437 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP002635 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:00:42 | 30.12.2019 17:12:42 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4
19364438 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:26:03 | 30.12.2019 17:13:14 | 0.786 | 3 | 574 | 1 | 999 | 2.36 | 451.39 | 0.79 | 785.6
19364447 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CINARCIK*ALACALAR* / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:46:37 | 30.12.2019 16:59:51 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.54
19364448 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | OP-34 / OP014051 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 14:50:57 | 30.12.2019 18:40:52 | 3.832 | 2 | 31 | 1 | 146 | 7.66 | 118.79 | 3.83 | 559.46
19364470 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / 2H04-TUZLA 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:11:30 | 0.375 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 191.86 | 0 | 0
19364470 | 2 | KOCAELİ | GEBZE | G13-2TR13 KABIN / H03-3TR16 ISIKLAR | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:11:54 | 0.381 | 3 | 2187 | 0 | 0 | 1.14 | 834.1 | 0 | 0
19364470 | 3 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H13-NAFIA MOBILYA | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:13:05 | 0.401 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 0 | 0
19364470 | 4 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H01-FIYAPI 1 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:13:31 | 0.408 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 238.47 | 0 | 0
19364470 | 5 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H03-TR11 COCUK PARK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:14:28 | 0.424 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 509.42 | 0 | 0
19364470 | 6 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H04-Y.BYZD IÖ. -TR42 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:14:41 | 0.428 | 17 | 7373 | 0 | 10 | 7.27 | 3154.01 | 0 | 4.28
19364470 | 7 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H12-DM4 KABIN-TZLA1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:15:11 | 0.436 | 5 | 6034 | 0 | 0 | 2.18 | 2631.49 | 0 | 0
19364470 | 8 | KOCAELİ | GEBZE | G17-3TR10 DM / H14-SARKUYSAN BLOK | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:15:49 | 0.447 | 0 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 1017.95 | 0 | 0
19364470 | 9 | KOCAELİ | GEBZE | G13-2TR13 KABIN / H04-2TR11 TR15 KABIN | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 16:17:31 | 0.475 | 0 | 3992 | 0 | 4 | 0 | 1896.2 | 0 | 1.9
19364470 | 10 | KOCAELİ | GEBZE | DILIS-TM / 2H04-TUZLA 1 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:49:01 | 30.12.2019 17:28:01 | 1.65 | 17 | 0 | 2 | 112 | 28.05 | 0 | 3.3 | 184.8
19364471 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | CELIK PETROL / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:52:05 | 30.12.2019 17:14:33 | 1.374 | 0 | 1031 | 0 | 1 | 0 | 1417.05 | 0 | 1.37
19364476 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KULFALLI / K01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:04:41 | 30.12.2019 18:28:20 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 237.01
19364480 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | KARADIKEN KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:56:25 | 30.12.2019 16:39:11 | 0.713 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.71 | 0 | 14.26
19364482 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | NALBANTLAR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:57:00 | 30.12.2019 19:58:47 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03
19364485 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | BELEN KAB*N / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:50:00 | 30.12.2019 17:45:17 | 1.921 | 0 | 0 | 5 | 515 | 0 | 0 | 9.61 | 989.52
19364493 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | SALLAR MERKEZ / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:03:44 | 30.12.2019 17:48:59 | 1.754 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 157.88 | 0 | 3.51
19364497 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H06 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:09:35 | 30.12.2019 18:12:43 | 2.052 | 0 | 690 | 0 | 17 | 0 | 1416.03 | 0 | 34.89
19364508 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU TOPCU M / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:13:16 | 30.12.2019 17:36:02 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19364514 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BAGIRGANLI LIMAN YOL / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:42:42 | 30.12.2019 17:47:54 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 21.32
19364519 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | JANDARMA TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:22:22 | 30.12.2019 17:35:29 | 1.219 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 0
19364523 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:23:30 | 30.12.2019 20:59:03 | 4.592 | 0 | 247 | 0 | 5 | 0 | 1134.35 | 0 | 22.96
19364524 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KAYACIK KOYU*TR1 T3 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:24:11 | 30.12.2019 17:58:40 | 1.575 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 3.15 | 0 | 58.26
19364525 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | DEFNE DURAK *TR11* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:24:18 | 30.12.2019 17:24:55 | 1.01 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 0
19364530 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:26:31 | 30.12.2019 21:17:57 | 4.857 | 0 | 164 | 3 | 2096 | 0 | 796.58 | 14.57 | 10180.74
19364533 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KULLAR MERKEZ / D01 | Kuş Harici Hayvanların Etkisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:27:39 | 30.12.2019 17:18:42 | 0.851 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 0 | 0
19364538 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KULAKLI KOYU YENI KI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:31:20 | 30.12.2019 17:25:58 | 0.911 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0.91 | 0 | 34.6
19364558 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIRKMERDIVEN USTU / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:41:45 | 30.12.2019 17:33:49 | 0.868 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | 0 | 0
19364559 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KARTEPE OTEL YOLU TR / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:43:47 | 30.12.2019 22:53:36 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.65
19364560 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | FINDIKLI YOLU DM / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:41:00 | 30.12.2019 18:19:30 | 1.642 | 3 | 8 | 6 | 625 | 4.93 | 13.13 | 9.85 | 1026.04
19364565 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AKCAAYRAN TR / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:46:00 | 30.12.2019 17:27:37 | 0.694 | 0 | 20 | 0 | 94 | 0 | 13.87 | 0 | 65.2
19364586 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:48:05 | 30.12.2019 18:36:26 | 1.806 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 28.89 | 1040.16
19364589 | 1 | SAKARYA | GEYVE | GEYVE ORUMCEK KOK 2 / H10 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:29:00 | 30.12.2019 17:31:59 | 0.05 | 3 | 5 | 4 | 649 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 32.27
19364592 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SEMSETTIN KOYU MODUL / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:50:12 | 30.12.2019 18:40:17 | 1.835 | 0 | 0 | 6 | 268 | 0 | 0 | 11.01 | 491.71
19364598 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | CERKESLI TR3 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:53:23 | 30.12.2019 18:03:38 | 1.171 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 4.68 | 88.98
19364601 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | FISKOMAR YANI 14.10 / LV65E | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:52:25 | 30.12.2019 18:39:19 | 1.782 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 122.94 | 0 | 0
19364603 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UGUR MERKEZ / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:52:55 | 30.12.2019 18:13:20 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.76
19364608 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAGOLLU KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:54:51 | 30.12.2019 17:51:57 | 0.952 | 0 | 4 | 5 | 1718 | 0 | 3.81 | 4.76 | 1634.96
19364609 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | IRSADIYE MERKEZ TR1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:58:11 | 30.12.2019 18:53:06 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 126.41
19364619 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI 2 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:02:53 | 30.12.2019 19:56:42 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144.85
19364625 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUZULUK MAH.KIZILCIK / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:05:40 | 30.12.2019 21:00:28 | 3.913 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 273.93 | 0 | 15.65
19364628 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S45-GEYVE DM / H09-TARAKLI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:08:20 | 30.12.2019 17:08:21 | 0 | 18 | 1868 | 94 | 4423 | 0.01 | 0.52 | 0.03 | 1.23
19364629 | 1 | BOLU | MUDURNU | TOPALLAR*KOYU*YAZILA / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:06:55 | 30.12.2019 17:45:44 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.82
19364631 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | BELEDIYE ARKASI TR*3 / LD1B SDK: TRP16B3 Bina: _nönü Mh. | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:10:00 | 30.12.2019 18:43:16 | 1.554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
19364632 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI KATIP TR / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:08:58 | 30.12.2019 18:15:30 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.5
19364634 | 1 | SAKARYA | KARASU | S37-KARASU LIMANDE / H03-LIMANDERE RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:59:05 | 30.12.2019 19:12:16 | 0.22 | 0 | 712 | 0 | 249 | 0 | 156.44 | 0 | 54.71
19364641 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | AHMET CAVUS MH.TR*1 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:14:05 | 30.12.2019 21:53:46 | 4.661 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 223.75 | 0 | 0
19364642 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H04 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:14:16 | 30.12.2019 20:49:59 | 3.595 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 873.65 | 0 | 0
19364647 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | UNIVERSITE YOLU UZER / LD1C SDK: TR-278DUZCEC1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:22:13 | 30.12.2019 18:57:57 | 1.596 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 173.92 | 0 | 0
19364649 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ALAAGAC KOYU SAGIROG / LD1D SDK: TRP13D29 Bina: 5014514 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:23:08 | 30.12.2019 18:55:54 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.64
19364650 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10129*4TR10 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:23:43 | 30.12.2019 17:45:00 | 0.355 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 0 | 0
19364668 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BASOGLU KOYU KIZILCI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:16:40 | 30.12.2019 20:19:28 | 4.047 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 32.37 | 0 | 165.91
19364669 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | ORENCIK*KOYU*KOZDERE / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:34:37 | 30.12.2019 17:41:28 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.77
19364676 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:40:30 | 30.12.2019 19:59:11 | 2.311 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 191.85 | 0 | 6.93
19364683 | 1 | BOLU | GEREDE | DEMIRCIZOPRAN*SUKURL / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:40:09 | 30.12.2019 19:06:33 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.76
19364690 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MADEN DERESI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:47:49 | 30.12.2019 18:43:07 | 0.922 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.92 | 0 | 6.45
19364693 | 1 | SAKARYA | KARASU | YALI MAH.66 OGRETMEN / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:48:43 | 30.12.2019 21:34:31 | 3.763 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 41.4 | 0 | 3.76
19364698 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | YENIDOGAN MAH. T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:50:23 | 30.12.2019 21:18:07 | 3.462 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 135.03 | 0 | 0
19364701 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | HARK KOYU GUNDUZLER / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:49:56 | 30.12.2019 19:03:42 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.67
19364702 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:26:22 | 30.12.2019 18:29:23 | 1.05 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.01 | 0 | 0
19364703 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10237*4TR2 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:51:49 | 30.12.2019 21:45:20 | 3.892 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 2802.2 | 0 | 0
19364706 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:52:19 | 30.12.2019 20:36:29 | 2.736 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 456.93 | 0 | 0
19364714 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SARAL / LD1B SDK: TRP90B18 Bina: 4066364 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:54:04 | 30.12.2019 19:38:10 | 1.735 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0
19364717 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CIHARKOY T35 / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:55:59 | 30.12.2019 21:00:18 | 3.072 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 132.09 | 0 | 3.07
19364718 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | YENICE MH.CIHADIYE Y / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:56:14 | 30.12.2019 19:07:29 | 1.187 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 121.13 | 0 | 0
19364720 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOYU MERKE / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:57:26 | 30.12.2019 21:00:13 | 3.046 | 0 | 2 | 0 | 87 | 0 | 6.09 | 0 | 265.04
19364722 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SULTANIYE TR / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:57:30 | 30.12.2019 18:31:54 | 0.573 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.57 | 0 | 3.44 | 0
19364732 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP306677 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:00:00 | 30.12.2019 18:07:37 | 0.127 | 0 | 1 | 0 | 164 | 0 | 0.13 | 0 | 20.82
19364735 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 15:58:25 | 30.12.2019 21:30:00 | 5.526 | 0 | 1 | 0 | 215 | 0 | 5.53 | 0 | 1188.17
19364736 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | DUGLEN MAH.TR*7 14.1 / LD1B SDK: TRP24B18 Bina: 5080724 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:03:55 | 30.12.2019 19:40:15 | 1.606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
19364737 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI KOYU TEPE MAH / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 16:26:07 | 30.12.2019 19:05:20 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.26
19364738 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOCOGLU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:56:28 | 30.12.2019 21:30:46 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.72
19364739 | 1 | SAKARYA | KARAPÜRÇEK | AHMEDIYE KOYU T35 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:04:46 | 30.12.2019 19:09:23 | 1.077 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 2.15 | 0 | 36.62
19364740 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | GONCAAYDIN TEKKESINL / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:58:21 | 30.12.2019 18:21:00 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.55
19364745 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEMIR ACMA KOYU BEYO / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:07:26 | 30.12.2019 21:00:55 | 2.891 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.89 | 0 | 23.13
19364752 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI TR1 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:12:39 | 30.12.2019 19:25:31 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 128.73
19364757 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADAVUTLAR KOYU 14 / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:15:37 | 30.12.2019 19:35:34 | 1.332 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 10.66 | 0 | 22.65
19364764 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | ALANDERE VAHIT CAVUS / LV65E | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:18:25 | 30.12.2019 20:50:36 | 2.536 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.92 | 0 | 0
19364792 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BALLAR CAMI TR / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:33:44 | 30.12.2019 19:33:05 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.78
19364793 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / AG FIDER 3 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:37:20 | 30.12.2019 20:51:44 | 2.24 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 188.16 | 0 | 4.48
19364796 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CAVUSOGLU / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:39:54 | 30.12.2019 20:12:35 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.08
19364797 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CERCILI / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:40:06 | 30.12.2019 22:25:31 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 537.24
19364803 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | AGADERE MODUL*39* / LD1D SDK: TR5061D14 Bina: 4192184 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:42:52 | 30.12.2019 21:53:27 | 3.176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0
19364808 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAPINAR*2 14.16 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:44:00 | 30.12.2019 19:35:57 | 0.866 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.17 | 0 | 0
19364814 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G23-KADILLI KABIN / H03-OVACIK KOY RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:48:44 | 30.12.2019 18:55:44 | 0.117 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 1.87 | 67.2
19364818 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | YENIKOY ALT MAH. TOP / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:51:54 | 30.12.2019 19:43:48 | 0.865 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 2.6 | 0 | 32.01
19364829 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | SAHMELEK KOYU *YENI / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:54:48 | 30.12.2019 19:44:18 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.83 | 0 | 23.1
19364838 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | BILGE SOKAK / LD1A SDK: TRP4604A0 Bina: 4237009 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:01:52 | 30.12.2019 19:59:04 | 0.953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
19364839 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | YILDIZ SOKAK / LD1C SDK: TRP4763C7 Bina: 4106813 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:04:32 | 30.12.2019 23:33:41 | 4.486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0
19364842 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KIRKMERDIVEN USTU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:05:41 | 30.12.2019 19:54:59 | 0.822 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 0 | 0
19364844 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9174*2TR49 / LD1A SDK: TRP9174A3055909 Bina: 3289376 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:06:10 | 30.12.2019 19:57:18 | 0.852 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0
19364846 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | BAYRAKTAR PETROL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:07:47 | 30.12.2019 20:34:49 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.42
19364851 | 1 | SAKARYA | HENDEK | MURADIYE / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:14:46 | 30.12.2019 20:00:54 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.68
19364855 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | TARAKCIKISLA MAH. YO / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:18:35 | 30.12.2019 23:49:16 | 4.511 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.6
19364858 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | 16 NOLU B*NA / LD1D SDK: TR4506D4 Bina: 4112127 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:20:31 | 30.12.2019 21:07:00 | 1.775 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.59 | 0 | 0
19364861 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | MARMARA 1 KAB*N*TR16 / LD1D SDK: TR5066D16 Bina: 4057876 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:19:01 | 30.12.2019 20:01:39 | 0.711 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0
19364865 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | G14-GIRESUNLAR KAB / H05-TR 70A ULUS K. | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:34:47 | 30.12.2019 21:46:20 | 0.192 | 7 | 12761 | 0 | 20 | 1.35 | 2456.49 | 0 | 3.85
19364872 | 1 | SAKARYA | KARASU | INCILLI MH.ESKI ADAP / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:27:29 | 30.12.2019 20:10:00 | 0.709 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39.68 | 0 | 0
19364884 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SARI AHMETLER KOYU T / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:37:05 | 30.12.2019 20:42:06 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.92
19364889 | 1 | SAKARYA | GEYVE | S08-KARACAM KABIN / LD1D SDK: DM112TR496D36 Bina: 5075429 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 19:45:17 | 30.12.2019 20:50:24 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17
19364895 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10216*4TR51 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:47:00 | 30.12.2019 22:58:24 | 0.19 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 147.25 | 0 | 0
19364896 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MH. CAMI YAN / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 17:35:10 | 30.12.2019 21:04:40 | 3.492 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 429.48 | 0 | 0
19364909 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARSI MH.TR*1 T35 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 20:11:04 | 30.12.2019 22:39:31 | 2.474 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 299.37 | 0 | 0
19364916 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI KOYU TR*3 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 20:19:31 | 30.12.2019 20:43:16 | 0.396 | 0 | 9 | 0 | 120 | 0 | 3.56 | 0 | 47.5
19364917 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / D01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 20:19:41 | 30.12.2019 22:30:00 | 2.172 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 321.45 | 0 | 15.2
19364919 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / AG FIDER 2 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 18:29:38 | 30.12.2019 22:35:42 | 4.101 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164.04 | 0 | 0
19364925 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.BEYAZKE / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 20:29:20 | 30.12.2019 21:38:30 | 1.153 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0 | 0
19364925 | 2 | SAKARYA | SERDİVAN | BESKOPRU MAH.BEYAZKE / LV65A | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:27:13 | 30.12.2019 23:17:03 | 0.831 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 44.02 | 0 | 0
19364935 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9115*2TR47 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 20:32:40 | 30.12.2019 21:41:22 | 1.145 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 376.71 | 0 | 0
19364941 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | YEN* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 20:41:06 | 30.12.2019 21:28:18 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.51
19364954 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | CEBEK KOYU T35 / LV65D | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:00:49 | 30.12.2019 21:25:13 | 0.407 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 1.22 | 0 | 30.91
19364960 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / LD1F SDK: TR961F20 Bina: 4027759 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:04:34 | 30.12.2019 22:30:50 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.88
19364962 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:07:29 | 30.12.2019 23:59:59 | 2.875 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 347.88 | 0 | 0
19364964 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | OTOBAN USTU YENI TR / LD1C SDK: TRP4627C11 Bina: 4096957 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:08:08 | 30.12.2019 23:20:26 | 2.205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.46 | 0 | 0
19364966 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*2.ETAP*TOKI* / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:10:03 | 30.12.2019 21:49:57 | 0.665 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 163.59 | 0 | 0
19364972 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KERPE PASAA*ZI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:12:51 | 30.12.2019 21:45:35 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.83
19364976 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YAVUZSEL*MCAM***TRP1 / LD1C SDK: TRP5014C12 Bina: 4045960 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:15:59 | 30.12.2019 22:48:56 | 1.549 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
19364979 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S22-DAGDIBI BEL. / H02-KERESTECI RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:17:14 | 30.12.2019 21:17:15 | 0 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
19364986 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | UZUMPINARI DOGU*20* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:20:41 | 30.12.2019 22:37:58 | 1.288 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.64 | 0 | 0
19364990 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | K16-DERINCE DM4504 / H04-CELIK SANAYI | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:23:09 | 30.12.2019 21:33:37 | 0.174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0
19364995 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:29:04 | 30.12.2019 21:44:34 | 0.258 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 112.89 | 0 | 0
19365001 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARAMAN TR3 / LV65G | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:32:28 | 30.12.2019 22:59:06 | 1.444 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 0 | 0
19365005 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | S35-MELEN KOK / H02-MELEN RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:33:32 | 30.12.2019 21:33:33 | 0 | 0 | 16 | 3 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0.13
19365023 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:44:17 | 30.12.2019 22:33:55 | 0.827 | 2 | 118 | 2 | 174 | 1.65 | 97.61 | 1.65 | 143.94
19365029 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 21:46:37 | 31.12.2019 03:27:00 | 5.673 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 896.34
19365046 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10237*4TR2 / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:03:59 | 30.12.2019 23:06:58 | 1.05 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 167.96 | 0 | 0
19365048 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU MERK / D01 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:05:37 | 30.12.2019 23:23:32 | 1.299 | 0 | 12 | 0 | 380 | 0 | 15.58 | 0 | 493.47
19365054 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KEMAL PASA MAH. GAZE / LD1C SDK: TRP755C2 Bina: 5129681 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:17:17 | 31.12.2019 01:08:36 | 2.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 0 | 0
19365063 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | TR6 / H02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:34:17 | 30.12.2019 22:51:24 | 0.285 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 180.3 | 0 | 0
19365070 | 1 | SAKARYA | KARASU | KRASUTM / KARASU 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:36:35 | 30.12.2019 22:50:29 | 0.232 | 10 | 8394 | 15 | 3870 | 2.32 | 1944.61 | 3.48 | 896.55
19365071 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7030*3TR16 / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:37:49 | 31.12.2019 00:25:18 | 1.791 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 490.84 | 0 | 0
19365072 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KOCOGLU / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:38:38 | 31.12.2019 00:09:08 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.2
19365076 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | DENIZLI TR1 / LD1A SDK: V_3075248 Bina: 3075248 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:43:52 | 31.12.2019 01:18:08 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14
19365081 | 1 | KOCAELİ | DARICA | 2TR43*ITFAIYE RMU DM / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 23:53:46 | 31.12.2019 00:37:53 | 0.735 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 321.32 | 0 | 0
19365090 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CAR*I D*REK TRF*17* / LD1B SDK: TRP5250B9 Bina: 4045066 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 22:55:29 | 30.12.2019 23:52:28 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0
19365097 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | BALIKHANE KAB*N / H03 | Ağaç Değmesi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 23:02:37 | 30.12.2019 23:18:59 | 0.273 | 0 | 7 | 0 | 324 | 0 | 1.91 | 0 | 88.38
19365105 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*2.ETAP*TOKI* / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 23:15:06 | 30.12.2019 23:33:24 | 0.305 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 48.19 | 0 | 0
19365106 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MASUKIYE TOP SAHASI / LD1C SDK: TR1651C37 Bina: 4144278 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2019 23:17:10 | 31.12.2019 01:59:40 | 2.708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0 | 0
19365123 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY KOK / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 03:40:46 | 31.12.2019 04:00:56 | 0.336 | 0 | 164 | 3 | 2096 | 0 | 55.12 | 1.01 | 704.49
19365130 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | PAZARKOY*TR1* / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 00:26:46 | 31.12.2019 00:49:14 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.09
19365131 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | KOZCAAGIZ*YUKARI*MAH / LD1B SDK: V_1079730 Bina: 1079730 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 00:27:31 | 31.12.2019 01:55:40 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.47
19365134 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K61-KARTEPE DM1216 / H05-IBRIKDERE RCLS | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 00:50:25 | 31.12.2019 01:28:15 | 0.631 | 4 | 1371 | 0 | 15 | 2.52 | 864.49 | 0 | 9.46
19365136 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | ORMANKOYU T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 00:39:15 | 31.12.2019 01:13:33 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.86
19365141 | 1 | SAKARYA | AKYAZI | KUZULKTM / ORTA MAHALLE | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 01:49:47 | 31.12.2019 01:55:04 | 0.088 | 4 | 2371 | 0 | 515 | 0.35 | 208.78 | 0 | 45.35
19365146 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ZIYA PASA SOK. / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 00:55:02 | 31.12.2019 01:15:02 | 0.333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 0
19365150 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H02-TUZLA RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 01:03:55 | 31.12.2019 01:07:21 | 0.057 | 2 | 118 | 2 | 174 | 0.11 | 6.75 | 0.11 | 9.96
19365152 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | UCTEPELER ERSOYLU YA / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 01:15:13 | 31.12.2019 03:21:05 | 2.098 | 0 | 2 | 11 | 142 | 0 | 4.2 | 23.08 | 297.88
19365166 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S23-SEYHLER KOK / H03-KARGALI RCLS | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 01:39:18 | 31.12.2019 02:06:47 | 0.458 | 4 | 158 | 1 | 216 | 1.83 | 72.37 | 0.46 | 98.94
19365179 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 03:20:26 | 31.12.2019 03:28:50 | 0.14 | 8 | 851 | 1 | 30 | 1.12 | 119.14 | 0.14 | 4.2
19365180 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / DILISKELESI 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 02:37:00 | 31.12.2019 02:54:02 | 0.284 | 1 | 744 | 0 | 0 | 0.28 | 211.21 | 0 | 0
19365180 | 2 | KOCAELİ | DİLOVASI | G12-DILOVASI KOYLE / H03-KOLIN KABIN RCLS | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 02:37:00 | 31.12.2019 02:54:16 | 0.288 | 1 | 4 | 49 | 3850 | 0.29 | 1.15 | 14.1 | 1107.94
19365180 | 3 | KOCAELİ | DİLOVASI | NUHCI-TM / DILISKELESI 1 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 02:37:00 | 31.12.2019 03:04:12 | 0.453 | 16 | 1494 | 0 | 2 | 7.25 | 677.28 | 0 | 0.91
19365190 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KURU SOK DM / H05 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 03:42:10 | 31.12.2019 03:56:45 | 0.243 | 19 | 115 | 0 | 0 | 4.62 | 27.95 | 0 | 0
19365192 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 02:53:50 | 31.12.2019 03:02:26 | 0.143 | 8 | 851 | 1 | 30 | 1.15 | 121.98 | 0.14 | 4.3
19365202 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | TR17 RMU / LD1B SDK: TR114B3 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 02:55:29 | 31.12.2019 04:13:30 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 0 | 0
19365220 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KOU KIZ YURDU YANI R / H02 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 04:26:57 | 31.12.2019 05:39:57 | 1.217 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 2.43 | 4.87 | 32.85
19365229 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7010*1TR7 / LD1F SDK: TR7010F3056753 Bina: 3054984 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 05:16:41 | 31.12.2019 05:51:14 | 0.576 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0
19365230 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BUYUK YANIK KOYU YES / LV65D | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 05:22:21 | 31.12.2019 09:46:31 | 4.403 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 8.81 | 0 | 180.51
19365231 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | KARACALI TR*2 KOVA M / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 05:23:11 | 31.12.2019 06:38:01 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.18
19365234 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | OP-34 / OP013823 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 06:03:35 | 31.12.2019 15:20:00 | 9.274 | 1 | 1 | 1 | 29 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 268.93
19365234 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:15:09 | 31.12.2019 10:22:00 | 1.114 | 7 | 850 | 0 | 1 | 7.8 | 947.04 | 0 | 1.11
19365234 | 3 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:06:43 | 31.12.2019 15:20:00 | 0.221 | 7 | 850 | 0 | 1 | 1.55 | 188.18 | 0 | 0.22
19365236 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPETARLA CAM* TR / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 06:08:40 | 31.12.2019 07:42:09 | 1.558 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 102.83 | 0 | 0
19365241 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 01:17:31 | 31.12.2019 02:17:49 | 1.005 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1.01 | 432.15 | 0 | 0
19365242 | 1 | SAKARYA | KARASU | SAKARYA KENARI T35 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 06:25:28 | 31.12.2019 06:50:20 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.19
19365243 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | OP-34 / OP013765 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:10:00 | 31.12.2019 07:19:28 | 0.158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0
19365245 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | KOYYOLU CADDESI TRF* / LD1A SDK: TRP5223A22 Bina: 4208956 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:03:12 | 31.12.2019 09:28:49 | 2.427 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
19365246 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KURTYERI 2 / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:06:45 | 31.12.2019 08:51:24 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 87.21
19365250 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | AYLAN TR / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:11:13 | 31.12.2019 15:23:28 | 8.204 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1837.73 | 0 | 0
19365255 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 06:16:56 | 31.12.2019 11:30:00 | 5.218 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 631.35 | 0 | 0
19365255 | 2 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:00:00 | 31.12.2019 09:45:00 | 0.75 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 0
19365255 | 3 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / H04 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:30:51 | 31.12.2019 10:47:00 | 0.269 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 32.84 | 0 | 0
19365258 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*3 1 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:32:49 | 31.12.2019 10:13:05 | 2.671 | 0 | 14 | 0 | 138 | 0 | 37.4 | 0 | 368.61
19365264 | 1 | SAKARYA | KARASU | DARICAYIRI KISIK MAH / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:54:03 | 31.12.2019 13:49:03 | 5.917 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 390.5 | 0 | 35.5
19365265 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | DEFNE SITESI BAYINDI / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 07:53:20 | 31.12.2019 09:58:14 | 2.082 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 95.76 | 0 | 0
19365272 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | CIHARKOY T35 / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:01:54 | 31.12.2019 08:52:58 | 0.851 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.32 | 0 | 0
19365273 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | YESILOVA KOYU TR*1 / LD1B SDK: TRP39B20 Bina: 5088097 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:02:43 | 31.12.2019 10:06:13 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
19365275 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | CAMIKEBIR MAH. ZIRAA / LD1C SDK: TR-304DUZCEC4 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:07:03 | 31.12.2019 08:39:14 | 0.536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0
19365276 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | DUMLUPINAR KABIN / LD1B SDK: TR1903B54 Bina: burhan durmuş | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:07:57 | 31.12.2019 09:57:37 | 1.828 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 0 | 0
19365277 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LD1B SDK: TRP5981B83 Bina: hüseyin açıkel | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:08:54 | 31.12.2019 11:59:10 | 3.838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.84
19365278 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | EGNEDIKLI / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:25:00 | 31.12.2019 11:35:43 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.64
19365281 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | AHMATLI / LV65C | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:16:58 | 31.12.2019 09:12:01 | 0.918 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 3.67 | 0 | 33.95
19365287 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9094*4TR33 / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:21:41 | 31.12.2019 08:43:44 | 0.367 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0
19365291 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | KOPRU YANI / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:22:38 | 31.12.2019 09:09:00 | 0.773 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 157.65 | 0 | 0
19365294 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003223 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:30:54 | 31.12.2019 11:40:54 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8.5
19365298 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SEZGIN SOKAK / K01 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:40:00 | 31.12.2019 10:45:06 | 0.085 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0
19365300 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KAMURAN CADDESI 2. D / LD1C SDK: TRP4532C23 Bina: 4159675 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:42:31 | 31.12.2019 09:22:22 | 0.664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
19365302 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | OVACIK KAYNAK SULARI / LD1B SDK: TRP11080B3022227 Bina: 3069971 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:45:03 | 31.12.2019 11:48:38 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.12
19365305 | 1 | SAKARYA | KAYNARCA | BASOGLU KOYU KARABOG / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:47:36 | 31.12.2019 12:12:43 | 3.419 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.42 | 0 | 30.77
19365307 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / AG FIDER 3 | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:52:33 | 31.12.2019 09:18:18 | 0.429 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 91.84 | 0 | 0
19365308 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | VERICILER TR*4TR7/B / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:53:09 | 31.12.2019 10:44:25 | 1.854 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.09 | 0 | 0
19365310 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CENEDERE / LD1D SDK: TR4620D18 Bina: 4100448 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:54:07 | 31.12.2019 10:49:16 | 1.919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0
19365311 | 1 | SAKARYA | KARASU | TASLI GECIT MERKEZ / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:54:49 | 31.12.2019 12:33:12 | 3.64 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 10.92 | 0 | 116.47
19365315 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9002*1TR18 / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:59:45 | 31.12.2019 09:14:54 | 0.253 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 0 | 0
19365316 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP026230 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:01:18 | 31.12.2019 12:43:18 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 162.8
19365323 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10165*5TR78/B / LD1A SDK: TRP10165A26 Bina: 3018224 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:07:42 | 31.12.2019 13:52:47 | 4.751 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0
19365328 | 1 | BOLU | GEREDE | B33-GEREDE SAN.SIT / H06-OTOSANAYI TR4 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:09:59 | 31.12.2019 09:33:22 | 0.39 | 24 | 1569 | 0 | 0 | 9.35 | 611.47 | 0 | 0
19365329 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B31-YENICAG DM / H02-DORTDIVAN RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:10:01 | 31.12.2019 09:45:32 | 0.592 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 2.37 | 46.17
19365329 | 2 | BOLU | DÖRTDİVAN | B39-DORTDIVAN KOK / H02-SANAYI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:10:01 | 31.12.2019 09:47:13 | 0.62 | 0 | 120 | 10 | 507 | 0 | 74.4 | 6.2 | 314.34
19365329 | 3 | BOLU | DÖRTDİVAN | SANAYI / H05 | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:10:01 | 31.12.2019 09:59:58 | 0.832 | 1 | 1213 | 2 | 661 | 0.83 | 1009.82 | 1.67 | 550.28
19365329 | 4 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H03-CEMALLER YOLU | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:10:01 | 31.12.2019 10:02:48 | 0.88 | 1 | 221 | 5 | 2094 | 0.88 | 194.42 | 4.4 | 1842.14
19365329 | 5 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:10:01 | 31.12.2019 10:03:12 | 0.886 | 2 | 198 | 0 | 110 | 1.77 | 175.51 | 0 | 97.5
19365329 | 6 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H01-BEYPI KABIN | Manevra-Arızai Durum | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:10:01 | 31.12.2019 10:29:16 | 1.321 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0
19365335 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | GULTEPE NUR RMU / K02 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:15:00 | 31.12.2019 11:03:42 | 1.812 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 563.43 | 0 | 0
19365336 | 1 | SAKARYA | KARASU | S39-KARASU KABAKOZ / H01-DAHILI TRAFO | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:46:13 | 31.12.2019 12:56:27 | 0.171 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0
19365341 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / LV65A | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:16:46 | 31.12.2019 10:45:55 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 98.07
19365348 | 1 | BOLU | MERKEZ | GOLKOY*KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:22:30 | 31.12.2019 10:20:00 | 0.958 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0
19365352 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU ESKI BELED / LD1B SDK: TRP71B22 Bina: 5256491 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:27:07 | 31.12.2019 10:41:03 | 1.232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0
19365356 | 1 | SAKARYA | KARASU | KONACIK MERKEZ T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:29:08 | 31.12.2019 11:08:00 | 1.648 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 9.89 | 0 | 125.23
19365357 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | K35-KARTEPE TR2213 / LD1A SDK: TR2213A27 Bina: 4244632 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:28:10 | 31.12.2019 10:26:18 | 0.969 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 0 | 0
19365359 | 1 | SAKARYA | KARASU | AZIZIYE MAH.DEGIRMEN / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:32:46 | 31.12.2019 12:58:40 | 3.432 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.91 | 0 | 0
19365360 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | DENIZ AS KABIN / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:32:46 | 31.12.2019 11:34:14 | 2.024 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.59 | 0 | 0
19365361 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DURAKLAR KARAKOY YOL / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:35:33 | 31.12.2019 10:22:25 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.84
19365362 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK KOYU TR*2 / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:36:38 | 31.12.2019 11:53:32 | 2.282 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 11.41 | 0 | 98.11
19365364 | 1 | BOLU | GÖYNÜK | TEPEBASI*ASAGI*MAH / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:41:25 | 31.12.2019 10:05:43 | 0.405 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 5.27 | 0 | 18.63
19365366 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KARAAGAC / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:43:20 | 31.12.2019 14:31:01 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 393.17
19365367 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | YAYLA MAH.TR*2 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:43:13 | 31.12.2019 10:40:22 | 0.953 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0 | 0
19365369 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | OP-34 / OP025886 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:44:07 | 31.12.2019 13:59:07 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2924
19365370 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:13:21 | 31.12.2019 12:25:31 | 0.203 | 1 | 194 | 2 | 2131 | 0.2 | 39.34 | 0.41 | 432.12
19365370 | 2 | KOCAELİ | KANDIRA | ESK.BA* KABIN / H01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:14:38 | 31.12.2019 12:25:31 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19365373 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | ACISU B*NA TR / LV65F | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:50:20 | 31.12.2019 11:15:14 | 1.415 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 629.68 | 0 | 0
19365375 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | BELPAS BETON 1 / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:51:50 | 31.12.2019 09:55:00 | 0.053 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
19365376 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | KARAABDULBAK* KAB*N / H02 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:44:22 | 31.12.2019 11:19:22 | 1.583 | 0 | 1 | 3 | 1205 | 0 | 1.58 | 4.75 | 1907.92
19365380 | 1 | SAKARYA | KARASU | KANCALAR KOYU T35 / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:55:00 | 31.12.2019 12:08:46 | 2.229 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2.23 | 0 | 33.44
19365383 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 09:59:11 | 31.12.2019 11:23:33 | 1.406 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.4 | 0 | 0
19365383 | 2 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:00:00 | 31.12.2019 11:23:33 | 0.392 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 0
19365385 | 1 | BOLU | MENGEN | KARACAM*KOK*A4 / H04 | Ölçü Trafosu (Akım Gerilim) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:02:11 | 31.12.2019 10:32:29 | 0.505 | 1 | 98 | 1 | 10 | 0.51 | 49.49 | 0.51 | 5.05
19365388 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | ARIFIYE IMAMHATIP PA / D01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:40:44 | 31.12.2019 11:57:59 | 0.287 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 81.94 | 0 | 0
19365392 | 1 | SAKARYA | KARASU | DENIZKOY ALCILAR MH. / LV65B | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:12:03 | 31.12.2019 16:00:00 | 5.799 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.99
19365399 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | KAFYAYLA KOY / LD1B SDK: TR-1KAFYAYLAB1 Bina: 2073188 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:16:53 | 31.12.2019 12:24:40 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.39
19365402 | 1 | BOLU | MERKEZ | OP-34 / OP003141 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:30:00 | 31.12.2019 16:43:03 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 33.06
19365403 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / AG FIDER 2 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:20:52 | 31.12.2019 11:07:56 | 0.784 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
19365404 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | MINIBUS DURAGI / LD1F SDK: TR4528F17 Bina: 4097767 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:22:02 | 31.12.2019 11:28:11 | 1.102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
19365406 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEPETARLA CAM* TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:22:57 | 31.12.2019 12:16:06 | 1.886 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 124.47 | 0 | 0
19365408 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KARSI MAHALLE TR*2 T / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:24:25 | 31.12.2019 12:12:39 | 1.804 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 131.68 | 0 | 1.8
19365409 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | TA*AN TR. / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:24:58 | 31.12.2019 12:03:49 | 1.648 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.84 | 0 | 0
19365413 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TR8028*6TR13/10TR8 / LD1D SDK: TR8028D28 Bina: 3291187 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:26:10 | 31.12.2019 11:28:47 | 1.044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0
19365416 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | BABALI KOYU TEPE MAH / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:10:00 | 31.12.2019 11:41:08 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.01
19365417 | 1 | BOLU | GEREDE | B55-AKCABEY KOK / H04-AKCABEY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:27:52 | 31.12.2019 10:27:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0.39
19365425 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | PMKOVTM / KOYLER-1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:46:35 | 31.12.2019 11:53:01 | 0.107 | 5 | 35 | 10 | 1342 | 0.54 | 3.75 | 1.07 | 143.89
19365428 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | HUZUR EV* KAB*N / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 00:00:01 | 31.12.2019 04:45:00 | 4.75 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 574.72 | 0 | 0
19365432 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | B32-DORTDIVAN DM / H02-DUGER RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:06:26 | 31.12.2019 11:14:24 | 0.133 | 2 | 198 | 0 | 110 | 0.27 | 26.29 | 0 | 14.61
19365443 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | GUMUSOLUK TR*1 T35 / LV65D | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:47:13 | 31.12.2019 12:15:15 | 1.467 | 0 | 21 | 0 | 87 | 0 | 30.81 | 0 | 127.65
19365445 | 1 | BOLU | MERKEZ | DAGKENT*2.ETAP*TOKI* / H02 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:48:28 | 31.12.2019 11:41:15 | 0.88 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 216.41 | 0 | 0
19365446 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | YAGCILAR MAH.DOLUNA / LV65D | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:42:00 | 31.12.2019 11:02:29 | 0.341 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 0 | 0
19365455 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | PETROL*TOTAL ARKASI* / LD1E SDK: TRP1906E1 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:00:16 | 31.12.2019 12:34:47 | 1.575 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0
19365458 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CUBUKLU OSMANIYE / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:02:08 | 31.12.2019 12:07:34 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.27
19365462 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | MALTEPE MAH.MERKEZ C / LD1D SDK: TRP46D1 Bina: 5290663 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:42:30 | 31.12.2019 12:30:48 | 1.805 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0
19365472 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | KUB*LAY OKUL TR / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 10:30:00 | 31.12.2019 11:29:01 | 0.984 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 122.95 | 0 | 0
19365473 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | GOLKENT KOYUN AGALI / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:07:35 | 31.12.2019 13:58:05 | 2.842 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 468.88 | 0 | 8.53
19365482 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | OTOM OTO TEK. AKS. S / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:13:43 | 31.12.2019 11:45:48 | 0.535 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28.34 | 0 | 0
19365490 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KARADAVUTLAR KOYU 14 / LD1C SDK: TRP702C16 Bina: 5002455 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:20:42 | 31.12.2019 14:10:57 | 2.837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84
19365495 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | 5TR77/1 KASGARLI MAH / LD1A SDK: TR10346A2 Bina: 3014890 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 08:34:09 | 31.12.2019 12:52:28 | 4.305 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 0 | 0
19365497 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | SINANOGLU ESKI BELED / LV65B | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:28:23 | 31.12.2019 11:55:12 | 0.447 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0
19365501 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K50-IZMIT TR823 / LD1A SDK: TR823A8 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:29:47 | 31.12.2019 12:09:29 | 0.662 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.19 | 0 | 0
19365511 | 1 | SAKARYA | SÖĞÜTLÜ | RUSTEMLER MAH.T35 / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:37:01 | 31.12.2019 11:46:45 | 0.162 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 4.22 | 0 | 1.95
19365516 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:46:12 | 31.12.2019 13:25:16 | 1.651 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 1.65 | 0 | 211.34
19365524 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | KIZILCIKLI KOYU T35 / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 11:55:00 | 31.12.2019 12:33:17 | 0.638 | 0 | 11 | 0 | 139 | 0 | 7.02 | 0 | 88.69
19365529 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ESME TR1 / LV65A | Geçici Arıza | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:01:51 | 31.12.2019 15:30:07 | 3.471 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 610.92 | 0 | 0
19365532 | 1 | KOCAELİ | GÖLCÜK | ESKI OLGUN TR / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:06:39 | 31.12.2019 14:01:18 | 1.911 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.43 | 0 | 0
19365533 | 1 | BOLU | GEREDE | MURDUKLER KABIN / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:06:56 | 31.12.2019 12:31:51 | 0.415 | 0 | 0 | 1 | 460 | 0 | 0 | 0.42 | 191.03
19365548 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | CAM YOLU KOYU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:16:42 | 31.12.2019 13:31:46 | 1.251 | 0 | 97 | 0 | 8 | 0 | 121.36 | 0 | 10.01
19365549 | 1 | DÜZCE | GÖLYAKA | D34-HACIYAKUP MERK / LD1D SDK: TR-45GOLYAKAD4 Bina: 2011984 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:16:55 | 31.12.2019 14:44:50 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47
19365550 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | TEVF*K*YE / D01 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:17:00 | 31.12.2019 12:49:39 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 43.53
19365553 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YUVAM KOOP.TRF*207* / LV65B | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:22:19 | 31.12.2019 14:47:21 | 2.417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0
19365554 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE SARIBAYIR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:22:47 | 31.12.2019 14:46:02 | 2.388 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 83.56 | 0 | 2.39
19365561 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | HATIPLER TR 3 / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:30:00 | 31.12.2019 12:52:00 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.7
19365562 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | CIHAN SOKAK BINA / LD1B SDK: TR4587B24 Bina: 4245513 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:35:08 | 31.12.2019 13:27:11 | 0.868 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0
19365564 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OP-34 / OP303503 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:36:00 | 31.12.2019 14:45:53 | 0.165 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 0.49
19365571 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LV65A | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:43:41 | 31.12.2019 14:59:58 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.31
19365571 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LV65B | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:44:21 | 31.12.2019 15:00:00 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.96
19365571 | 3 | DÜZCE | MERKEZ | DUVERDUZU *MERKEZ*MA / LV65C | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:44:23 | 31.12.2019 15:00:04 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 122.12
19365584 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 12:56:28 | 31.12.2019 14:22:35 | 1.435 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 0
19365589 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9113*1TR2/1 / LV65B | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:30:00 | 31.12.2019 14:40:17 | 0.171 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 67.01 | 0 | 0
19365601 | 1 | SAKARYA | KARASU | FILIZ FIDANOGLU SEA / LD1B SDK: TRP231B3 Bina: songül kurt1397159 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:08:55 | 31.12.2019 17:30:19 | 4.357 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0
19365603 | 1 | BOLU | YENİÇAĞA | ASILBEY*SAGLIK*OCAGI / H02 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:14:02 | 31.12.2019 13:53:46 | 0.662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
19365606 | 1 | SAKARYA | TARAKLI | KARAGOL YAYLASI*2 / LD1A SDK: TRP19A54 Bina: - | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:16:53 | 31.12.2019 14:04:57 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
19365612 | 1 | SAKARYA | GEYVE | DEGIRMEN CAD.HALI KU / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:07:01 | 31.12.2019 13:47:07 | 0.668 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 113.62 | 0 | 0
19365613 | 1 | SAKARYA | KARASU | KUYUMCULLU KOYU DERE / LD1C SDK: TRP197C41 Bina: 5239893 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:27:37 | 31.12.2019 14:43:49 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.81
19365614 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10130*4TR29 / LD1B SDK: TRP10130B29 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:27:53 | 31.12.2019 14:51:44 | 1.397 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0
19365625 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DONGEL MERKEZ CAM* K / D01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:34:00 | 31.12.2019 14:40:00 | 0.1 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 8.3 | 0 | 0.6
19365630 | 1 | SAKARYA | GEYVE | ASAGI BAGLARBASI T50 / LD1B SDK: TRP4B1 Bina: 5068568 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:46:14 | 31.12.2019 15:26:04 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.65
19365634 | 1 | SAKARYA | KARASU | KARAPINAR KOK DM / H06 | Enerjili Şebekeye Yakın Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:38:55 | 31.12.2019 13:48:37 | 0.162 | 0 | 624 | 0 | 11 | 0 | 100.88 | 0 | 1.78
19365639 | 1 | BOLU | MUDURNU | B23-TR15 DM / H08-CAVUSLAR KABIN | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:51:36 | 31.12.2019 14:28:52 | 0.621 | 2 | 62 | 3 | 210 | 1.24 | 38.51 | 1.86 | 130.43
19365639 | 2 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H04 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:51:36 | 31.12.2019 14:29:15 | 0.628 | 0 | 0 | 9 | 221 | 0 | 0 | 5.65 | 138.68
19365639 | 3 | BOLU | MUDURNU | CAVUSLAR*KOK / H03 | Buz Yükü | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 13:51:36 | 31.12.2019 14:30:05 | 0.641 | 1 | 98 | 5 | 281 | 0.64 | 62.86 | 3.21 | 180.23
19365648 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | DERE USTU / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:01:07 | 31.12.2019 14:34:26 | 0.555 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 88.29 | 0 | 0
19365649 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | CEYLAN DERE KOYU TR / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:01:51 | 31.12.2019 14:52:33 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.06
19365654 | 1 | SAKARYA | KARASU | KIZILCIK KOYU MERKEZ / LD1B SDK: TRP107B35 Bina: 5239399 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:09:25 | 31.12.2019 17:52:01 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.42
19365657 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S04-TOKER KABIN / LD1C SDK: DM83TR260C2 Bina: 5192200 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:13:35 | 31.12.2019 17:00:18 | 2.779 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0
19365658 | 1 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | V.CIFTLIGI FATIH CAD / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:12:25 | 31.12.2019 15:30:58 | 1.309 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 0
19365668 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | KAYMAZ RMU / H03 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:21:46 | 31.12.2019 14:39:09 | 0.29 | 0 | 5 | 21 | 1482 | 0 | 1.45 | 6.08 | 429.37
19365682 | 1 | KOCAELİ | DARICA | TRP9020*2TR17 / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:46:37 | 31.12.2019 17:17:59 | 0.523 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0.52 | 224.27 | 0 | 0
19365683 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | CUKURBAF / LD1C SDK: TRP83C2 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:32:02 | 31.12.2019 15:01:52 | 0.497 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 23.37 | 0 | 0
19365690 | 1 | DÜZCE | KAYNAŞLI | BICKIYANI KABIN YENI / H03 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:47:21 | 31.12.2019 15:23:22 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 98.45
19365693 | 1 | BOLU | MENGEN | GOKCESU*KABIN / H01 | Manevra-Planlı Çalışma Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 14:54:32 | 31.12.2019 14:56:46 | 0.037 | 11 | 1701 | 3 | 466 | 0.41 | 63.32 | 0.11 | 17.35
19365694 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D11-TR35 AGIR HADD / H07-FABRIKALAR RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:40:22 | 31.12.2019 16:10:00 | 0.494 | 4 | 68 | 0 | 10 | 1.98 | 33.58 | 0 | 4.94
19365694 | 2 | DÜZCE | AKÇAKOCA | OP-34 / OP025237 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:40:22 | 31.12.2019 16:30:35 | 0.837 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0
19365698 | 1 | BOLU | MERKEZ | SAKARYA*I.O.O*ARKASI / LV65E | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:02:08 | 31.12.2019 15:43:29 | 0.689 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 116.47 | 0 | 0
19365709 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | KEMER MEZARLIK YANI / H05 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:06:52 | 31.12.2019 15:27:33 | 0.345 | 1 | 196 | 8 | 1324 | 0.34 | 67.57 | 2.76 | 456.41
19365715 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | S42-P.OVA KARAPINA / H03-CILEKLI KOK RCLS | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:58:55 | 31.12.2019 16:04:57 | 0.101 | 3 | 71 | 12 | 476 | 0.3 | 7.14 | 1.21 | 47.86
19365716 | 1 | SAKARYA | ERENLER | YENI MAH.ELMAS OTEL / D01 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:23:00 | 31.12.2019 17:00:00 | 0.617 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 55.5 | 0 | 0.62
19365724 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | SERDAR SU DEPOSU BIN / LD1E SDK: TR4E24 Bina: 4056242 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:20:26 | 31.12.2019 18:26:48 | 3.106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0 | 0
19365726 | 1 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | DEDEDUZU MERKEZ / LV65A | Rüzgar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:24:00 | 31.12.2019 17:34:57 | 2.182 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 146.23
19365728 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | 2TR1*M.SINAN CD / LD1A SDK: TR8003A16 Bina: 3021844 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:23:15 | 31.12.2019 17:15:45 | 1.875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.38 | 0 | 0
19365733 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | OP-34 / OP014307 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:40:00 | 31.12.2019 16:50:13 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0.51 | 63.68
19365743 | 1 | BOLU | MENGEN | B28-MENGEN B1 / H03-KOY B7 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:40:33 | 31.12.2019 15:45:08 | 0.076 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 69.44 | 0 | 0
19365788 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MA*UK*YE BELED*YE TR / H04 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:28:20 | 31.12.2019 17:43:59 | 0.261 | 7 | 850 | 0 | 1 | 1.83 | 221.71 | 0 | 0.26
19365798 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | YAVUZSEL*MCAM***TRP1 / LD1A SDK: TRP5014A3 Bina: 4044863 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:53:29 | 31.12.2019 16:57:16 | 1.063 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0
19365800 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | S02-ORMAN ISLETMES / H01-DAHILI TRAFO | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:56:28 | 31.12.2019 16:10:21 | 0.231 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 59.93 | 0 | 0.23
19365808 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OSMNCATM / HASANLAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:59:57 | 31.12.2019 16:30:00 | 0.501 | 0 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 3.51 | 51.09
19365808 | 2 | DÜZCE | MERKEZ | D07-YIGILCA KOK 1 / H02-HASANLAR HES | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:59:57 | 31.12.2019 16:50:27 | 0.842 | 5 | 1974 | 20 | 4963 | 4.21 | 1661.45 | 16.83 | 4177.19
19365819 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | SIRINSULHIYE GURCU T / D01 | Bakım Onarım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:04:37 | 31.12.2019 16:17:03 | 0.207 | 0 | 4 | 0 | 295 | 0 | 0.83 | 0 | 61.13
19365822 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | AZIZIYE MAH. ORUS AR / H03 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:05:44 | 31.12.2019 16:55:54 | 0.836 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0.84 | 192.31 | 0 | 0
19365830 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:11:40 | 31.12.2019 17:22:29 | 1.18 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 156.98 | 0 | 0
19365834 | 1 | KOCAELİ | DERİNCE | KOC SOKAK / K01 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:17:14 | 31.12.2019 17:23:10 | 1.099 | 0 | 435 | 0 | 1 | 0 | 478.02 | 0 | 1.1
19365843 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | DEVOGLU CAD.DENIZ SO / LD1D SDK: TRP233D29 Bina: berkant bilginç1080142 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:31:23 | 31.12.2019 18:53:30 | 2.369 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 0 | 0
19365845 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MURADIYE KOYU 14.16 / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:31:49 | 31.12.2019 17:18:37 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.78 | 0 | 13.26
19365848 | 1 | BOLU | MERKEZ | ORENCIK*MERKEZ / LV65B | Buz Yükü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 15:01:02 | 31.12.2019 18:05:18 | 3.071 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.78 | 0 | 0
19365851 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TRP7056*2TR30/1 / LD1E SDK: TRP7056E21 Bina: 3161735 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:36:04 | 31.12.2019 18:04:44 | 1.478 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0
19365854 | 1 | DÜZCE | MERKEZ | OZYANIK KOYU / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:41:24 | 31.12.2019 22:12:08 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.15
19365856 | 1 | BOLU | MUDURNU | OP-34 / OP218442 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:00:00 | 31.12.2019 17:15:17 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 33.37
19365870 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H10-JANDARMA RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 16:52:42 | 31.12.2019 17:24:20 | 0.527 | 13 | 5145 | 20 | 1198 | 6.85 | 2712.56 | 10.54 | 631.61
19365870 | 2 | SAKARYA | FERİZLİ | S59-SOGUTLU DM / H07-KOK4 SKRY RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:19:40 | 31.12.2019 17:24:30 | 0.081 | 26 | 3483 | 28 | 3077 | 2.09 | 280.58 | 2.26 | 247.87
19365952 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | ISIKLAR KABIN*3TR16 / LD1B SDK: TR10308B3000002 Bina: 3034568 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:20:52 | 31.12.2019 18:25:35 | 1.079 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0
19365959 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KAYRANCIK KOYU KOPRU / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:23:25 | 31.12.2019 18:34:36 | 1.186 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 18.98 | 0 | 73.56
19365972 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | PAZAR YERI KABIN TR* / H01 | Rüzgar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:34:19 | 31.12.2019 17:54:00 | 0.328 | 7 | 2579 | 3 | 152 | 2.3 | 846.06 | 0.98 | 49.86
19365974 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | DIKILI BAKO*LU GIRIS / LV65B | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:36:42 | 31.12.2019 18:33:39 | 0.949 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0.95 | 0 | 121.49
19365975 | 1 | BOLU | SEBEN | B41-SEBENKOK / H10-BELKARA AGAC | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:36:53 | 31.12.2019 17:50:10 | 0.221 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.22 | 0 | 0 | 1.99
19365984 | 1 | KOCAELİ | KANDIRA | CAMKONAK LAHANA / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:40:33 | 31.12.2019 18:13:43 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 49.2
19366002 | 1 | SAKARYA | ARİFİYE | YUKARI KIRAZCA KOYU / LD1C SDK: TRP520C24 Bina: 5040484 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:51:58 | 31.12.2019 18:50:23 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.95
19366003 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | DERE YANI / LV65A | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 17:50:31 | 31.12.2019 18:49:23 | 0.981 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 26.49 | 0 | 0.98
19366017 | 1 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | KURAN KURSU *TR9* / LV65A | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:07:34 | 31.12.2019 18:42:32 | 0.583 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 83.92 | 0 | 0
19366018 | 1 | SAKARYA | KARASU | LIMANDERE YENIDOGAN / LD1B SDK: TRP185B11 Bina: 5215128 | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:07:59 | 31.12.2019 20:59:22 | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.71
19366020 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MURADIYE KOYU 14.16 / LD1B SDK: TRP112B1 Bina: 5107121 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:09:33 | 31.12.2019 20:10:47 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.16
19366034 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | ISIK KOLEJI TR / D01 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:20:39 | 31.12.2019 19:40:50 | 1.336 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 177.74 | 0 | 0
19366037 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MAH. YILMAZ ASL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:24:44 | 31.12.2019 20:28:26 | 2.062 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 63.91 | 0 | 6.19
19366042 | 1 | SAKARYA | KOCAALİ | KOCAALI MERKEZ CAMII / LD1H SDK: DM3TR18H6 Bina: 5094335 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:27:40 | 31.12.2019 20:55:34 | 2.465 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
19366048 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | CELEB* D*TR / LD1A SDK: TRP428A46 Bina: 4024107 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:32:52 | 31.12.2019 18:46:59 | 0.235 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0
19366050 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | PASAJ 67 KABIN / H01 | Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:19:20 | 31.12.2019 20:56:29 | 0.619 | 0 | 975 | 0 | 2 | 0 | 603.69 | 0 | 1.24
19366051 | 1 | DÜZCE | AKÇAKOCA | D09-TR13 MTA KABIN / LD1C SDK: TR-4013C6 Bina: 2169826 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:36:47 | 31.12.2019 19:38:51 | 1.034 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.41 | 0 | 0
19366055 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | SI*IR MEYDANI MODUL* / LV65C | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:38:46 | 31.12.2019 21:05:52 | 2.452 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 409.43 | 0 | 0
19366063 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10165*5TR78/B / LD1A SDK: TRP10165A25 Bina: 3010739 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:46:10 | 31.12.2019 20:03:16 | 1.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
19366074 | 1 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | OP-34 / OP027906 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:21:29 | 31.12.2019 19:30:59 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 47.03
19366077 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | ISTASYON KABIN / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:46:31 | 31.12.2019 19:50:58 | 1.074 | 8 | 5218 | 0 | 44 | 8.59 | 5605 | 0 | 47.26
19366077 | 2 | KOCAELİ | KARTEPE | ISTASYON KABIN / H04 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 18:46:31 | 31.12.2019 19:56:08 | 1.16 | 13 | 1774 | 0 | 3 | 15.08 | 2058.33 | 0 | 3.48
19366100 | 1 | SAKARYA | PAMUKOVA | ESKI YAYLA KOYU T35 / LD1A SDK: TRP5A0 Bina: NACİ ÇELİK | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:02:49 | 31.12.2019 21:05:35 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05
19366102 | 1 | KOCAELİ | İZMİT | K04-IZMIT DM6 TR30 / H17-DAHILI TRAO | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:07:12 | 31.12.2019 19:28:46 | 0.359 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
19366111 | 1 | SAKARYA | KARASU | S66-KARASU KUZULUK / H03-NAMAZGAH RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:12:45 | 31.12.2019 19:41:00 | 0.471 | 0 | 263 | 0 | 31 | 0 | 123.83 | 0 | 14.6
19366115 | 1 | KOCAELİ | KARTEPE | MUSTAFA *LHAN TR*KES / LV65C | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:14:56 | 31.12.2019 20:59:39 | 1.745 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 34.91 | 0 | 1.75
19366124 | 1 | BOLU | GEREDE | B57-KAZANLAR KOK / H01-BALCILAR RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:23:08 | 31.12.2019 19:23:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.05
19366136 | 1 | BOLU | DÖRTDİVAN | OP-34 / OP332864 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:27:00 | 31.12.2019 20:37:04 | 0.168 | 0 | 0 | 3 | 781 | 0 | 0 | 0.5 | 131.03
19366149 | 1 | KOCAELİ | KÖRFEZ | CIFLIK KAROKOL KABIN / LV65D | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:47:29 | 31.12.2019 21:14:34 | 1.451 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 0 | 0
19366155 | 1 | KOCAELİ | GEBZE | TRP10145*4TR16 / LD1A SDK: TRP10145A24 Bina: 3147397 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:52:15 | 31.12.2019 20:38:37 | 0.773 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0
19366161 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | OZANLAR MAH.ADIL SOK / LV65C | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 19:57:14 | 31.12.2019 20:46:03 | 0.814 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 113.09 | 0 | 0
19366167 | 1 | SAKARYA | SERDİVAN | BESEVLER KOYU GIRIS / D01 | Yeni Bağlantı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:03:54 | 31.12.2019 20:25:32 | 0.361 | 0 | 11 | 0 | 124 | 0 | 3.97 | 0 | 44.71
19366170 | 1 | KOCAELİ | DİLOVASI | TAVSANCIL KOOPERATIF / LV65C | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:03:56 | 31.12.2019 20:45:20 | 0.69 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.43 | 0 | 0
19366171 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | MAHMUDIYE KOYU DERE / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:04:14 | 31.12.2019 22:09:28 | 2.087 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 2.09 | 0 | 123.15
19366189 | 1 | SAKARYA | HENDEK | S56-KALAYCI KABIN / H03-AKYUDUM RCLS | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:28:45 | 31.12.2019 20:28:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19366191 | 1 | SAKARYA | KARASU | S38-KRASU YUVALIDE / H03-TEPETARLA RCLS | Havai Hat Arızaları | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 21:57:36 | 31.12.2019 22:04:43 | 0.119 | 0 | 36 | 3 | 798 | 0 | 4.27 | 0.36 | 94.65
19366208 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | YENI MAH. YILMAZ ASL / LV65B | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 20:41:03 | 31.12.2019 20:55:43 | 0.244 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 7.58 | 0 | 0.73
19366219 | 1 | SAKARYA | ADAPAZARI | KALE SOK.14.16 / LD1A SDK: TRP190A4 Bina: 5232855 | Malzemelerin Aşınması (Korozyon) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 21:04:45 | 31.12.2019 21:29:44 | 0.416 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 0
19366220 | 1 | SAKARYA | FERİZLİ | OP-34 / OP307097 | Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 21:35:00 | 31.12.2019 21:44:20 | 0.156 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 56.47 | 0 | 0
19366227 | 1 | KOCAELİ | ÇAYIROVA | TR7010*1TR7 / LD1F SDK: TR7010F3056753 Bina: 3054984 | Aşırı Yüklenme-Şalter, Sigorta | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 21:13:53 | 31.12.2019 22:47:41 | 1.563 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.83 | 0 | 0
19366231 | 1 | SAKARYA | HENDEK | KEMALIYE MAH. ITFAIY / H01 | Geçici Arıza | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 21:17:19 | 31.12.2019 21:29:27 | 0.202 | 1 | 1339 | 0 | 213 | 0.2 | 270.78 | 0 | 43.07
19366256 | 1 | DÜZCE | YIĞILCA | DIBEKTAS ORTA / LV65B | Röle Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 21:51:50 | 31.12.2019 22:09:08 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.34
19366278 | 1 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / H01-DAHILI TR | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 22:46:20 | 31.12.2019 22:56:45 | 0.174 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 43.92 | 0 | 0
19366278 | 2 | KOCAELİ | DARICA | G04-2TR20 KABIN / TR1 | AG Dağıtım Panosu İç Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 22:46:20 | 31.12.2019 22:56:49 | 0.175 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 43.86 | 0 | 0
19366281 | 1 | SAKARYA | SAPANCA | FEVZIYE KOYU 14.16 / LD1C SDK: TRP16C73 Bina: 5115474 | Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2019 22:55:12 | 31.12.2019 23:42:40 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79