EK – 1 (Değişik:RG-9/2/2025-32808)

YETKİLENDİRME TABLOSU

| PROJE ONAYI / TESİS KABULÜ / TUTANAK ONAYI / TUTANAK TESLİMİ YAPILACAK TESİS |  | YETKİ SÜRESİ … - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | YETKİLENDİRİLEN TÜZEL KİŞİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POB1 | POB2 | POB3 | POB4 | POB5 | POB6 | POB7 | POB8 | POB9 |
| Tesis Tipi 1 | Tesis Tipi 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tesis Tipi 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesis Tipi 2 | Tesis Tipi 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tesis Tipi 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesis Tipi 3 | Tesis Tipi 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tesis Tipi 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Not 1:

Not 2:

Not 3:

EK – 2 (Değişik:RG-9/2/2025-32808)

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE KAPSAMI

EK-2.A

ÜRETİM TESİSİ, ÜRETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ VE DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

PROJE KAPSAMI

| A. | PAFTALAR | LİSANSLI / LİSANSSIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR (Tüm paftalar Türkçe olarak hazırlanır ve yetkilendirilmiş branş mühendislerince kaşelenip imzalanır.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HES | RES | GES | JES | BES | TES | YGES | MES | EDÜ |  |
| 1 | Santral Genel Yerleşim Planı | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Planda santral sahası sınırları, proje onay kapsamındaki tüm yapılar, elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ana ekipman (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici, elektrik depolama ünitesi ve trafo), yönler, kotlar, koordinatlar ve ana ekipmanların teknik karakteristikleri gösterilmelidir. |
| 2 | Tek-Hat Şeması | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - Tesisin ilgili Trafo Merkezi (TM) / Dağıtım Merkezi (DM) bağlantı noktaları, hücrelerin elektrik üretim tesisi bağlantı fider kriterlerine uygun dönüşümleri, - Elektrik enerjisi üretiminin yapıldığı jeneratör ile tesis bağlantı noktası arasındaki; 1 kV ve üzerindeki tesis için güç, kontrol/kumanda, senkronizasyon, koruma kabloları/iletkenleri, - İç ihtiyaç trafosunun sekonder çıkışları, 1 kV altındaki ana dağıtım panosu ana barasını içerecek şeklinde yükleri, varsa kompanzasyon tesisi ve imdat dizel jeneratör grupları, - Ölçü, zati koruma, senkronizasyon sistemi, kilitlemeler ve kullanılan jeneratör ve hücre üzerindeki röle koruma fonksiyonlarının ANSI Kodları, - Güç, cins, metraj ve kesitler, - Kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer teçhizat malzemelerinin liste ve karakteristikleri, gösterilmelidir. |

| B. | BELGELER VE HESAPLAR | LİSANSLI / LİSANSSIZ |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HES | RES | GES | JES | BES | TES | YGES | MES | EDÜ |  |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2.a | Tesis Yeri Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | * |  | * | * | İmar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınmış, tesisin kurulacağı alanın imar mevzuatına uygun olduğuna dair yazı sunulmalıdır. Tesis yerine ilişkin imar işlemlerinin devam ettiğini ancak sonuçlandırılamadığını belirten bir yazının imar planı yapmaya yetkili idare(ler)den alınması durumunda, Tesis Yeri Uygunluk Belgesi tesis kabulüne kadar temin edilmelidir. MES’ler için lisansında belirtilen tüm bağlantı noktaları için ilgili kurumdan alınmış Tesis Yeri Uygunluk Belgesi sunulmalıdır. |
| 2.b | Kira Sözleşmesi |  |  |  |  |  |  | * |  |  | YGES’ler için DSİ ile imzalanmış kira sözleşmesi sunulmalıdır. |
| 3 | Yetki Yazısı ve Ekleri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 4 | Lisans | * | * | * | * | * | * | * | * | * | EPDK Lisansı ekleri ile birlikte sunulmalıdır. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 5 | Çağrı Mektubu | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır. Lisanslı üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 6 | Sistem Bağlantı Görüşü | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 7 | Sistem Bağlantı Anlaşması | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 8 | ÇED Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ÇED mevzuatı kapsamında; tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için istenmemektedir. |
| 9 | Su Kullanım Hakkı Anlaşması | * |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 10 | Teknik Etkileşim Analizi (TEA) Görüşü |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşlarınca yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır. |
| 11 | Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Konutlardaki fotovoltaik ekipman uygulamalarında zorunlu değildir. YGES’lerde, yalnızca sistemin zemine sabitlendiği kısımlar için sunulmalıdır. |
| 12 | (Elektromekanik Teçhizat için) Sözleşme ve ekleri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektrik üretimi ve/veya elektrik depolama faaliyetine esas ana ekipman için elektromekanik yüklenicisi ile imzalanmış sözleşme ve ekleri sunulmalıdır. Sözleşmenin veya eklerinin, elektromekanik teçhizata ilişkin marka, model, teknik karakteristik ve ilgili standart kodları ile fabrika ve saha test prosedürlerini içeren sayfaların sunulması yeterlidir. Lisanssız üretim tesislerinde istenmemektedir. |
| 13 | Elektromekanik Teçhizat için Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ana elektromekanik teçhizata (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici, elektrik depolama ünitesi ve trafoya) ilişkin "a", "b", "c", "ç" ve “d” seçeneklerinden en az biri sunulmalıdır. Elektromekanik teçhizat için uygunluk belgesi Bakanlığa sunulmuş ve belgenin Bakanlık arşivinde muhafaza edildiğine ilişkin bir yazı alınmış ise yeniden sunulması gerekmemektedir. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili kurumdan alınmış tip proje onay yazısı sunulmalıdır. |
|  | b. Tip Sertifikası | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Akredite kuruluşlardan alınmış olan sertifika sunulmalıdır. |
|  | c. Dizayn Sertifikası | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Akredite kuruluşlardan alınmış olan sertifika sunulmalıdır. |
|  | ç. Standarda / Kritere Uygunluk Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TSE veya uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış olan belge / rapor sunulmalıdır. |
|  | d. Elektromekanik Teçhizat için Uygunluk Raporu | * |  |  | * | * | * |  | * |  | İmalat / montaj / test süreçleri için teçhizata ilişkin mevcut imalat, kalite belgeleri, test raporları ile mühendislik hesaplarını içeren dokümanların üniversiteler veya akredite kuruluşlarca incelenmesi sonucunda hazırlanan “elektromekanik teçhizat için uygunluk raporu” sunulmalıdır. |
| 14 | İnşaat Uygunluk Raporu | * | * | * | * | * | * | * |  | * | İnşaat Uygunluk Raporu, değerlendirilmek üzere üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerine sunulmalıdır. Bu değerlendirme, Jeolojik Etüt Raporu / Zemin Etüt Raporu dikkate alınarak yapılmalıdır. İnşaat Uygunluk Raporu; - Mevcut veya yeni inşa edilecek bir yapıya ya da bu yapılara entegre kurulacak olan elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ekipmanların taşıyıcı yapılarına ilişkin statik, stabilite ve dinamik hesapları ile betonarme, çelik, hidrolik, vb. tasarım hesapları ile - Raporun ekinde; Santral Genel Yerleşim Planı'nda onay kapsamında gösterilen yapıların paftaları (yapıların görünüşleri, yapıların kot planları, yapıların kesitleri, yapıların ve ünitelerin temellerine ilişkin projeleri) içermeli ve üniversite uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |
| 15 | Santral Ünitelerinin Performans Eğrileri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Belgeler ve Hesaplar kapsamının 13 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmiş olması halinde ayrıca sunulması gerekmemektedir. |
| 16 | Kısa Devre Hesapları | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili TM' den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, 16-25 kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren 3 faz, faz-faz ve faz-toprak arıza analizleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, IEC 60909 ve TS EN 50522 standardına uygun yapılmış hesaplar sunulmalıdır. |
| 17 | Primer Teçhizat Seçim Hesabı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesiste kullanılacak primer teçhizatın (iç ihtiyaç transformatör güç hesapları, transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları, imdat grubu dizel jeneratörleri vs. içerecek şekilde) seçim hesapları sunulmalıdır. Belgeler ve Hesaplar kapsamının 13 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilmiş olması halinde ayrıca sunulması gerekmemektedir. |
| 18 | Röle Koordinasyon ve Selektivite Hesabı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Rölelerin koordinasyonunu sağlayacak hesapları yapılır, eğriler verilmelidir. Selektiviteyi sağlayacak şekilde set değerleri tanımlanmalıdır. Jeneratör koruma rölesine ilişkin fonksiyonların set değerleri Şebeke Yönetmeliği "Üretim Santralleri Tasarım Şartları" bölümüne uygun olarak verilmelidir. |
| 19 | İletken / Kablo Seçim Hesapları | * | * | * | * | * | * | * | * | * | YG / AG kablo hesapları ile iletkenlerde güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de hesaplarda gösterilmelidir. |
| 20 | Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Hesabı | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış; toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunu gösteren hesaplar ile bu hesaplara göre topraklama iletkeni, topraklama çubuklarının, bağlantı detayları ile birlikte ve santral sahası içerisinde yerleşimi gösterilmelidir. Yıldırımdan Korunma Hesabı ilgili standart veya yönetmeliğe göre hesaplanarak sunulmalıdır. Ayrıca, santral temel topraklama ve yıldırımdan korunma planları, proje müellifi branş mühendisi tarafından kaşelenip imzalanarak hesap raporunun ekinde verilmelidir. |
| 21 | Panel, Evirici Uyumluluk Hesapları |  |  | * |  |  |  | * |  |  | Maksimum Güç Noktası Takibi (MGNT) sistemlerindeki dizilere ait 1) Maksimum dizi gerilimi, minimum dizi gerilimi ve 2) Maksimum MGNT gerilimi ve minimum MGNT gerilimi hesaplarının uygun olduğu gösterilmelidir. Ayrıca, MGNT sistemlerine ait dizi maksimum akımı ve dizi kısa devre akımının uygun olduğu gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 22 | Elektrik Depolama Ünitesi Güç ve Enerji Hesapları |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için 1) Elektrik depolama faaliyetine esas elektriksel güç ve enerji hesapları sunulmalı, 2) Kurulu güç / kapasite oranları, şarj / deşarj döngüsü sayıları ile depolama ünitesi, evirici ve trafo için verimlilik değerleri gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 23 | Elektrik Depolama Ünitesi, Evirici Uyumluluk Hesapları |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Elektrik depolama ünitesi ile ilgili eviricinin uyumluluğu gösterilmelidir. Teçhizat teknik karakteristikleri dokümanları da sunulmalıdır. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 24 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Üniversiteler veya akredite kuruluşlarca değerlendirilerek uygun bulunmuş Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |

EK - 2.B

154 - 380 kV TRAFO MERKEZİ / ŞALT PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Sistem Bağlantı Anlaşması | TEİAŞ ile yapılan Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. |
| 4 | ÇED Belgesi | Tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. |
| 5 | Keşif Özeti | Nevisine göre ayrılmış keşif özeti sunulmalıdır. |
| 6 | Kısa Devre Hesabı | İlgili TM ve/veya DM'den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50-31,5 kA, 16-25 kA) veya TEİAŞ tarafından belirlenen TM kısa devre gücü baz alınarak yapılan detaylı kısa devre hesabı sunulmalıdır. |
| 7 | Röle Koordinasyon Hesapları |  |
| 8 | Topraklama Hesabı | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış, toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunun gösterildiği topraklama hesapları sunulmalıdır. |
| 9 | Gerekli Hallerde Kullanılacak Malzemelerin Garantili Karakteristikleri ve Boyut Çizimleri | YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de yapılarak raporlanıp eklenmelidir. |
| 10 | Aydınlatma Hesabı |  |
| 11 | Teknik Şartnameler |  |
| 12 | Genel Vaziyet Planı | Koordinatları içerek şekilde ve uygun ölçekte sunulmalıdır. |
| 13 | TM/Şalt Sahası Genel Yerleşim Planı |  |
| 14 | Tek-Hat Şeması | Tesisin ilgili TM bağlantı noktalarını gösterir kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. YG tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici, ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri ile birlikte (güçler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler ile birlikte) gösterilmelidir. Primer malzemelerin liste ve karakteristiklerini içermelidir. |
| 15 | Şalt Sahası Projeleri |  |
| 16 | Uygunluk Belgesi | 1- Çelik Konstrüksiyon, 2- Şalt Teçhizatı Temeli, 3- Trafo Temeli ve 4- Pilon Temeli hesapları için "a" ve "b" seçeneklerinden biri sunulmalıdır. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı |  |
|  | b. Mukavemet Hesapları | Yapıların statik, stabilite ve dinamik hesapları ile betonarme, çelik, vb. tasarım hesaplarını içermelidir. |
| 17 | Şalt Sahası Temel Kanal Projeleri |  |
| 18 | Kablo Kanalı Projeleri |  |
| 19 | Topraklama ve Dahili Topraklama Projeleri |  |
| 20 | Yıldırımdan Korunma Projesi |  |
| 21 | Yangından Korunma Sistemi Planı |  |
| 22 | Güvenlik Sistemi Projesi |  |
| 23 | GIS Holü Yerleşim Planı ve Kesitleri | GIS merkezleri için sunulmalıdır. |
| 24 | Metal Clad Holü Yerleşim Planı ve Kesitleri |  |
| 25 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Planları |  |
| 26 | Sekonder Koruma Projeleri ve Kumanda / Kontrol Sistemleri |  |

EK - 2.C

380 - 154 - 36 kV ve altı GERİLİM SEVİYESİNDEKİ ENH / EİH ve

EŞDEĞERİ YERALTI KABLOSU PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Üretim Lisansı | Üretim tesisleri için EPDK tarafından verilen üretim lisansı sunulmalıdır. |
| 4 | Sistem Bağlantı Anlaşması / Enerji Müsaade Yazısı | TEİAŞ / İlgili EDAŞ ile enerji alış verişi yapılan kuruluştan temin edilen Enerji Müsaade Yazısı veya Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. |
| 5 | ÇED Belgesi | Tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. |
| 6 | Keşif Özeti | Nevisine göre ayrılmış keşif özeti sunulmalıdır. |
| 7 | Kısa Devre Hesapları | TEİAŞ veya ilgili EDAŞ tarafından bağlantı noktasında belirlenen sistem bağlantı noktasından itibaren 3 faz, faz-faz ve faz-toprak arıza analizleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, IEC 60909 ve TS EN 50522 standardına uygun yapılmalıdır. |
| 8 | Direk ve Travers Seçim Listesi Cetveli |  |
| 9 | Uygunluk Belgesi | 1- Direk ve 2- Direk Temeli hesapları için "a" ,"b" ve "c" seçeneklerinden biri sunulmalıdır. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı |  |
|  | b. Tip (Test) Sertifikası |  |
|  | c. Mukavemet Hesapları | Yapıların statik, stabilite ve dinamik hesapları ile betonarme, çelik, vb. tasarım hesaplarını içermelidir. |
| 10 | Kullanılan Sehim Şablonu ve Sehim Hesapları |  |
| 11 | İletkenlerin Akım Taşıma, Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesapları | Kablo/iletken hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de yapılarak raporlanıp eklenir. |
| 12 | Güzergah/Vaziyet Planı | Koordinatları içerecek şekilde ve uygun ölçekte verilmelidir. En az güçler, kablo / iletken kesitleri ve metrajları gösterir biçimde sunulmalıdır. |
| 13 | Prensip Tek-Hat Şeması |  |
| 14 | Enerji İletim ve/veya Dağıtım Nakil Hattı Profili |  |
| 15 | Kullanılacak Malzemelerin Ölçekli Uygulama ve Kesit Projeleri | 36 kV üstü gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |
| 16 | Kablo Serimi Uygulama Projeleri | 380-154-36 kV ve altındaki gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |
| 17 | Güzergâh Etüdü ve İmalat Miktarları Projeleri | 36 kV üstü gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |
| 18 | Kablo Bölümleme, Çaprazlama ve Topraklama Uygulama Projeleri | 36 kV üstü gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |
| 19 | Tesis Edilecek Kablo Kanallarının ve Özel Geçişlerin Ölçekli Uygulama Projeleri | 380-154-36 kV ve altındaki gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |
| 20 | Fabrika Kabul, Ara Saha, Saha ve Geçici Kabul Testleri için Gerekli Projeler | 36 kV üstü gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |
| 21 | Kablo Güzergâhı ve Kablo Serimi Nihai Projeleri | 36 kV üstü gerilim seviyesindeki denizaltı ve yeraltı kablo projeleri için sunulmalıdır. |

EK - 2.D

YG / AG DAĞITIM ŞEBEKESİ ve DAĞITIM MERKEZİ PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | Dğ. Şeb. | DM | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Sistem Bağlantı Anlaşması / Enerji Müsaade Yazısı |  | * | TEİAŞ / ilgili EDAŞ ile enerji alış-verişi yapılan kuruluştan temin edilen Enerji Müsaade Yazısı veya Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. |
| 4 | ÇED Belgesi | * | * | Tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. |
| 5 | Keşif Özeti | * | * | Nevisine göre ayrılmış keşif özeti sunulmalıdır. |
| 6 | AG Hesapları, Güç İhtiyacı, Şebeke Güç Yoğunlukları, Trafo Güç Hesabı, AG Şebeke Gerilim Düşümü ve Güç Kaybı Hesabı, AG Reaktif Kompanzasyon Hesabı | * |  |  |
| 7 | Kısa Devre Hesabı | * | * | İlgili TM ve/veya DM'den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (16-25 kA) veya TEİAŞ tarafından TM kısa devre gücü baz alınarak yapılmalı, detaylı olmalıdır. |
| 8 | Röle Koordinasyon Hesapları | * | * | Rölelerin koordinasyonunu sağlayacak hesaplar yapılmalı, eğriler verilmelidir. Set değerleri selektiviteyi sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. |
| 9 | Topraklama Hesabı | * | * | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış, toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunun gösterildiği topraklama hesapları sunulmalıdır. |
| 10 | İç Mekan Aydınlatma Hesabı |  | * | Tip proje onayı olmayan Prefabrike / Beton Köşk / DM'ler için sunulmalıdır. |
| 11 | Dış Aydınlatma Hesabı | * |  |  |
| 12 | YG/AG Kablo Hesapları | * |  | YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de olmalıdır. |
| 13 | AG Dağıtım Kutusu ve Direk Seçim Listeleri | * | * |  |
| 14 | Teknik Şartnameler | * | * |  |
| 15 | Genel Vaziyet Planı | * |  | Koordinatları içerecek şekilde ve uygun ölçekte sunulmalıdır. |
| 16 | DM/Şalt Genel Yerleşim Planı | * | * |  |
| 17 | YG Tek-Hat Şeması | * | * | Tesisin ilgili TM bağlantı noktalarını gösterir, kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. YG tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici, ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri (güçler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte gösterilmelidir. |
| 18 | AG Tek-Hat Şeması | * |  | Tesisin kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. AG tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren kesici teknik özellikleri koruma kilitlemeleri ile birlikte kablo metrajları ve kesitleri gösterilmelidir. |
| 19 | Hücre Yerleşimleri Planı | * | * | EKAT Yönetmeliği'ne göre yerleşimleri ve boyutlandırılması tanımlanmış ve gösterilmiş olmalıdır. |
| 20 | YG/AG Güç Dağıtım Vaziyet Planı | * |  |  |
| 21 | Uygunluk Belgesi | * | * | 1- Trafo Merkezi, 2- Dağıtım Merkezi ve 3- Trafo Köşkü hesapları için "a" ,"b" ve "c" seçeneklerinden biri sunulmalıdır. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı | * | * |  |
|  | b. Tip (Test) Sertifikası | * | * |  |
|  | c. Mukavemet Hesapları | * | * | Yapıların statik, stabilite ve dinamik hesapları ile betonarme, çelik, vb. tasarım hesaplarını içermelidir. |
| 22 | İş Durumuna göre 1/25000, 1/10000, 1/5000, Ölçekli YG Şebeke Planı, 1/2000, 1/1000 Ölçekli YG/AG Şebeke Planı, 1/1000 veya 1/2000 Ölçekli Dış Mekan Aydınlatma Planı, YG Prensip Planı, Primer Malzeme Listesi, Bina Yerleştirme Planları | * |  |  |
| 23 | Mevcut YG/AG Planları, Santral ve Trafo Binası Yerleşim Planları ile Mevcut Trafo Listeleri | * |  |  |
| 24 | Kablo Kanal Planı ve Kanal Detay Çizimleri | * | * |  |
| 25 | Topraklama Planı ve Topraklama Detay Çizimleri | * | * |  |
| 26 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Planı | * | * | Tip proje onayı olmayan Prefabrike / Beton Köşk / DM'ler için sunulmalıdır. |
| 27 | Sekonder Koruma Projeleri ve Kumanda Kontrol Sistemleri | * | * |  |

EK - 2.E

TÜKETİM TESİSİ VE TÜKETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK

ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | Tüketim Tesisi |  | Bütünleşik EDÜ | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu |  | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri |  | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Sistem Bağlantı Anlaşması / Enerji Müsaade Yazısı |  | * | * | TEİAŞ / ilgili EDAŞ ile enerji alış-verişi yapılan kuruluştan temin edilen Enerji Müsaade Yazısı veya Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. |
| 4 | Keşif Özeti |  | * | * | Nevisine göre ayrılmış keşif özeti sunulmalıdır. |
| 5 | Transformatör Güçleri Hesapları |  | * | * |  |
| 6 | Her Transformatör için Etiket Güçleri Üzerinden Kompanzasyon Tesisi Hesapları |  | * | * |  |
| 7 | Kısa Devre Hesapları |  | * | * | İlgili TM ve/veya DM'den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (16-25 kA) veya TEİAŞ tarafından TM kısa devre gücü baz alınarak yapılmalı, detaylı olmalıdır. AG Baralarda 3 faz ve faz-toprak kısa devre akımı hesaplanmalıdır. Kesici/şalter seçimleri kısa devre hesaplarına göre yapılmalıdır. |
| 8 | Kesici, Şalter, Sigorta vb. Açma Elemanları Arasında Seçicilik (Selektivite) Hesapları |  | * | * | Kesici/şalterlerin koordinasyonunu sağlayacak şekilde eğriler verilmelidir. Set değerleri selektiviteyi sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. |
| 9 | YG/AG Kablolarının Hesapları |  | * | * | YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de olmalıdır. |
| 10 | Topraklama Hesapları |  | * | * | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış, toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunun gösterildiği topraklama hesapları sunulmalıdır. |
| 11 | Paratoner Hesapları |  | * | * | Aydınlatma projelerinde istenmez. |
| 12 | Havalandırma Hesapları |  | * | * | Tip proje onayı olmayan transformatör odaları için sunulmalıdır. Aydınlatma projelerinde istenmez. |
| 13 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Hesapları |  | * | * |  |
| 14 | Uygunluk Belgesi |  | * | * | 1- Trafo Merkezi, 2- Dağıtım Merkezi 3- Trafo Köşkü 4- Aydınlatma Direği 5- Elektrik Depolama Ünitesi için "a", "b", "c" ve "ç" seçeneklerinden biri sunulmalıdır. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı |  | * | * |  |
|  | b. Tip Sertifikası |  | * | * |  |
|  | c. Dizayn Sertifikası |  | * | * |  |
|  | ç. Standarda / Kritere Uygunluk Belgesi |  | * | * | TSE veya uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış olan belge / rapor sunulmalıdır. |
| 15 | Genel Yerleşim Planı |  | * | * | Koordinatları içerecek şekilde ve uygun ölçekte sunulmalıdır. |
| 16 | YG/AG Tek-Hat Şeması |  | * | * | Tesisin ilgili TM bağlantı noktalarını gösterir, kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. Tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici, ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri (güçler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte gösterilmelidir. |
| 17 | YG/AG Güç Dağıtım Vaziyet Planı |  | * | * |  |
| 18 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Tesisatları Planları |  | * | * |  |
| 19 | Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Planları | * |  | * |  |
| 20 | Kablo Bağlantıları ile Birlikte Üst, Ön ve Yan Görünüşleri İsimlendirilip Ölçülendirilerek Bina İçi, Açık Saha veya Direğe Montajlı Transformatörlerin Genel Görünüş ve Kesit Detaylarını Gösteren Montaj Planları | * |  | * |  |
| 21 | YG Hücrelerin Genel Görünüş ve Kesit Detayları | * |  | * | Aydınlatma projelerinde istenmez. |
| 22 | Mevcut Tesisler için Tesis ile ilgili Önceden Onaylanmış YG ve AG Tek-Hat Şemalarının Suretleri | * |  | * |  |
| 23 | Elektrik Depolama Ünitesi Güç ve Enerji Hesapları |  |  | * | Tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi/üniteleri için 1) Elektrik depolama faaliyetine esas elektriksel güç ve enerji hesapları sunulmalı, 2) Kurulu güç / kapasite oranları, şarj / deşarj döngüsü sayıları ile depolama ünitesi, evirici ve trafo için verimlilik değerleri gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 24 | Elektrik Depolama Ünitesi, Evirici Uyumluluk Hesapları |  |  | * | Elektrik depolama ünitesi ile ilgili eviricinin uyumluluğu gösterilmelidir. Teçhizat teknik karakteristikleri dokümanları da sunulmalıdır. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 25 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları |  |  | * | Üniversiteler veya akredite kuruluşlarca değerlendirilerek uygun bulunmuş Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |

EK - 2.F

İMDAT GRUBU PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Sistem Bağlantı Anlaşması /Enerji Müsaade Yazısı / Sistem Bağlantı Görüşü | Enerji alış-verişi yapılan kuruluştan temin edilen Enerji Müsaade Yazısı veya TEİAŞ / ilgili EDAŞ ile yapılan Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. Sistem Bağlantı Anlaşması henüz yapılmamış olan tesisler için Sistem Bağlantı Görüşü ile diğer kamu kurum/kuruluşlarla yapılan anlaşmalar, yazışmalar ve alınan izinler sunulmalıdır. |
| 4 | Keşif Özeti | Nevisine göre ayrılmış keşif özeti sunulmalıdır. |
| 5 | İmdat Grubu Güç Hesabı |  |
| 6 | İmdat Grubu - Ana Dağıtım Panosu Arası Kablonun Gerilim Düşümü Hesabı ve Kablo Seçiminin Besleyeceği Yükün Gücüne göre Akım Taşıma Hesabı |  |
| 7 | Kısa Devre Hesapları | İlgili TM ve/veya DM den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (16-25 kA) veya TEİAŞ tarafından TM kısa devre gücü baz alınarak yapılan detaylı hesaplar sunulmalıdır. AG Baralarda 3 faz ve faz-toprak kısa devre akımı hesaplanmalıdır. Kesici/şalter seçimleri kısa devre hesaplarına göre yapılmalıdır. |
| 8 | Kesici/Şalterlerin Selektivite Koordinasyon Hesapları | Kesici/şalterlerin koordinasyonunu sağlayacak şekilde eğriler verilmelidir. Set değerleri selektiviteyi sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. |
| 9 | YG/AG Kablolarının Hesapları | YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de yapılarak raporlanıp eklenir. |
| 10 | Topraklama Hesapları | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış, toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunun gösterildiği topraklama hesapları sunulmalıdır. |
| 11 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Hesapları |  |
| 12 | Havalandırma Sisteminin Yeterlik Hesapları |  |
| 13 | Genel Yerleşim Planı | Koordinatları içerek şekilde ve uygun ölçekte olmalıdır. |
| 14 | YG/AG Tek-Hat Şeması (Kilitleme Bağlantılarını Gösteren YG ve/veya AG Tek-Hat Şeması) | Tesisin ilgili TM bağlantı noktalarını gösterir, kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. Tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici, ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri (güçler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte gösterilmelidir. |
| 15 | YG/AG Güç Dağıtım Vaziyet Planı |  |
| 16 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Tesisat Planları |  |
| 17 | Topraklama Planları |  |
| 18 | Yangından Korunma Sistemi Planı |  |
| 19 | Mevcut Tesisler için Onaylı YG/AG Tek-Hat Şeması |  |

EK - 2.G

MÜSTAKİL ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Sistem Bağlantı Anlaşması /Enerji Müsaade Yazısı / Sistem Bağlantı Görüşü | Enerji alış-verişi yapılan kuruluştan temin edilen Enerji Müsaade Yazısı veya TEİAŞ / ilgili EDAŞ ile yapılan Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. Sistem Bağlantı Anlaşması henüz yapılmamış olan tesisler için Sistem Bağlantı Görüşü ile diğer kamu kurum/kuruluşlarla yapılan anlaşmalar, yazışmalar ve alınan izinler sunulmalıdır. |
| 4 | Uygunluk Belgesi | Elektrik Depolama Ünitesi için "a", "b", "c" ve "ç" seçeneklerinden biri sunulmalıdır. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı |  |
|  | b. Tip Sertifikası |  |
|  | c. Dizayn Sertifikası |  |
|  | ç. Standarda / Kritere Uygunluk Belgesi | TSE veya uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış olan belge / rapor sunulmalıdır. |
| 5 | Müstakil Elektrik Depolama Tesisi Güç ve Enerji Hesapları | Müstakil elektrik depolama tesisi için 1) Elektrik depolama faaliyetine esas elektriksel güç ve enerji hesapları sunulmalı, 2) Kurulu güç / kapasite oranları, şarj / deşarj döngüsü sayıları ile depolama ünitesi, evirici ve trafo için verimlilik değerleri gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 6 | Elektrik Depolama Ünitesi, Evirici Uyumluluk Hesapları | Elektrik depolama ünitesi ile ilgili eviricinin uyumluluğu gösterilmelidir. Teçhizat teknik karakteristikleri dokümanları da sunulmalıdır. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 7 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları | Üniversiteler veya akredite kuruluşlarca değerlendirilerek uygun bulunmuş Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |
| 8 | Müstakil Elektrik Depolama Tesisi - Ana Dağıtım Panosu Arası Kablonun Gerilim Düşümü Hesabı ve Kablo Seçiminin Besleyeceği Yükün Gücüne göre Akım Taşıma Hesabı |  |
| 9 | Kısa Devre Hesapları | İlgili TM ve/veya DM den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (16-25 kA) veya TEİAŞ tarafından TM kısa devre gücü baz alınarak yapılan detaylı hesaplar sunulmalıdır. AG Baralarda 3 faz ve faz-toprak kısa devre akımı hesaplanmalıdır. Kesici/şalter seçimleri kısa devre hesaplarına göre yapılmalıdır. |
| 10 | Kesici/Şalterlerin Selektivite Koordinasyon Hesapları | Kesici/şalterlerin koordinasyonunu sağlayacak şekilde eğriler verilmelidir. Set değerleri selektiviteyi sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. |
| 11 | YG/AG Kablolarının Hesapları | YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de yapılarak raporlanıp eklenir. |
| 12 | Topraklama Hesapları | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış, toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunun gösterildiği topraklama hesapları sunulmalıdır. |
| 13 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Hesapları |  |
| 14 | Havalandırma Sisteminin Yeterlik Hesapları |  |
| 15 | Genel Yerleşim Planı | Koordinatları içerek şekilde ve uygun ölçekte olmalıdır. |
| 16 | YG/AG Tek-Hat Şeması (Kilitleme Bağlantılarını Gösteren YG ve/veya AG Tek-Hat Şeması) | Tesisin ilgili TM bağlantı noktalarını gösterir, kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. Tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici, ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri (güçler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte gösterilmelidir. |
| 17 | YG/AG Güç Dağıtım Vaziyet Planı |  |
| 18 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Tesisat Planları |  |
| 19 | Topraklama Planları |  |
| 20 | Mevcut Tesisler için Onaylı YG/AG Tek-Hat Şeması |  |

EK - 2.Ğ

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TARAFINDAN KURULABİLECEK DEPOLAMA TESİSİ

PROJE KAPSAMI

| PROJE KAPSAMI |  | AÇIKLAMALAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tesis Bilgi Formu | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 2 | Yetki Yazısı ve Ekleri | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 3 | Sistem Bağlantı Anlaşması /Enerji Müsaade Yazısı / Sistem Bağlantı Görüşü | Enerji alış-verişi yapılan kuruluştan temin edilen Enerji Müsaade Yazısı veya TEİAŞ / ilgili EDAŞ ile yapılan Sistem Bağlantı Anlaşması sunulmalıdır. Sistem Bağlantı Anlaşması henüz yapılmamış olan tesisler için Sistem Bağlantı Görüşü ile diğer kamu kurum/kuruluşlarla yapılan anlaşmalar, yazışmalar ve alınan izinler sunulmalıdır. |
| 4 | Keşif Özeti | Nevisine göre ayrılmış keşif özeti sunulmalıdır. |
| 5 | Uygunluk Belgesi | Elektrik Depolama Ünitesi için "a", "b", "c" ve "ç" seçeneklerinden biri sunulmalıdır. |
|  | a. Tip Proje Onay Yazısı |  |
|  | b. Tip Sertifikası |  |
|  | c. Dizayn Sertifikası |  |
|  | ç. Standarda / Kritere Uygunluk Belgesi | TSE veya uluslararası akredite kuruluşlardan alınmış olan belge / rapor sunulmalıdır. |
| 6 | Şebeke İşletmecisi Tarafından Kurulabilecek Elektrik Depolama Tesisi Güç ve Enerji Hesapları | Şebeke İşletmecisi tarafından kurulabilecek elektrik depolama tesisi için 1) Elektrik depolama faaliyetine esas elektriksel güç ve enerji hesapları sunulmalı, 2) Kurulu güç / kapasite oranları, şarj / deşarj döngüsü sayıları ile depolama ünitesi, evirici ve trafo için verimlilik değerleri gösterilmelidir. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 7 | Elektrik Depolama Ünitesi, Evirici Uyumluluk Hesapları | Elektrik depolama ünitesi ile ilgili eviricinin uyumluluğu gösterilmelidir. Teçhizat teknik karakteristikleri dokümanları da sunulmalıdır. Hesapların bilgisayar programları ile yapılması durumunda, gerekli açıklamalar, kabuller ve kullanılan formüller belirtilmelidir. |
| 8 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları | Üniversiteler veya akredite kuruluşlarca değerlendirilerek uygun bulunmuş Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Hesapları ile Süreç ve Ekipman Şeması/Şemaları uygunluk yazısı ile birlikte ilgili POB’a sunulmalıdır. |
| 9 | Müstakil Elektrik Depolama Tesisi - Ana Dağıtım Panosu Arası Kablonun Gerilim Düşümü Hesabı ve Kablo Seçiminin Besleyeceği Yükün Gücüne göre Akım Taşıma Hesabı |  |
| 10 | Kısa Devre Hesapları | İlgili TM ve/veya DM den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (16-25 kA) veya TEİAŞ tarafından TM kısa devre gücü baz alınarak yapılan detaylı hesaplar sunulmalıdır. AG Baralarda 3 faz ve faz-toprak kısa devre akımı hesaplanmalıdır. Kesici/şalter seçimleri kısa devre hesaplarına göre yapılmalıdır. |
| 11 | Kesici/Şalterlerin Selektivite Koordinasyon Hesapları | Kesici/şalterlerin koordinasyonunu sağlayacak şekilde eğriler verilmelidir. Set değerleri selektiviteyi sağlayacak şekilde tanımlanmalıdır. |
| 12 | YG/AG Kablolarının Hesapları | YG/AG kablo hesaplarında güç kaybı, gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolü de yapılarak raporlanıp eklenir. |
| 13 | Topraklama Hesapları | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 50522 standardına göre hesaplanmış, toprak özgül direncine göre ve faz-toprak kısa devre hesaplarına göre iletken kesiti belirlenmiş, topraklama direnci, adım ve dokunma gerilimlerinin normal sınırlar içinde olduğunun gösterildiği topraklama hesapları sunulmalıdır. |
| 14 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Hesapları |  |
| 15 | Havalandırma Sisteminin Yeterlik Hesapları |  |
| 16 | Genel Yerleşim Planı | Koordinatları içerek şekilde ve uygun ölçekte olmalıdır. |
| 17 | YG/AG Tek-Hat Şeması (Kilitleme Bağlantılarını Gösteren YG ve/veya AG Tek-Hat Şeması) | Tesisin ilgili TM bağlantı noktalarını gösterir, kısa devre hesaplarına göre primer teçhizatı belirlenmiş, ölçü ve koruma sistemini içeren tek-hat şeması sunulmalıdır. Tek-hat şemalarında en az enerjinin temin edildiği noktadan itibaren trafo merkezi, dağıtım merkezi, kesici, ölçü kabini ve benzeri hücre açılımları, teknik özellikleri (güçler, metrajlar, kesitler, koruma ve kilitlemeler) ile birlikte gösterilmelidir. |
| 18 | YG/AG Güç Dağıtım Vaziyet Planı |  |
| 19 | Aydınlatma ve Acil Aydınlatma Tesisat Planları |  |
| 20 | Topraklama Planları |  |
| 21 | Mevcut Tesisler için Onaylı YG/AG Tek-Hat Şeması |  |

EK-3 (Değişik:RG-9/2/2025-32808)

(ÖN)LİSANSLI / LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ, ÜRETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTELERİ VE DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN (ÖN) PROJE ONAYI BAŞVURU DİLEKÇESİ

Sayı	:

Konu	:	……i (Ön) Proje Onayı                                                                   Tarih	:   …. /…. /……...

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI /

……………………… GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ……………………… ŞİRKETİ

Şirketimizin sahip olduğu …………… tarihli ve …………. no’lu üretim (ön)lisansı / Çağrı Mektubu kapsamında ……….… ili, ……….… ilçesi, ……….… mevkiinde tesis edilmesi planlanan …… MWm ii / …… MWe [(…… x ……) MWm / (…… x ……) MWe] kurulu gücündeki, (…… MWe depolama gücü ve …… MWh depolama kapasitesindeki) ii ……….. yakıtlı / kaynaklı ………..……i

|  | HES |  | TES (Kojenerasyon) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RES |  | TES (Doğal Gaz / LNG) |
|  | GES |  | TES (İthal Kömür) |
|  | JES |  | TES (Linyit / Taş Kömürü) |
|  | BES |  | TES (Fuel-oil / Dizel) |
|  | YGES |  | EDÜ |
|  | MES |  | Diğer : |

projeleri, ilgili mevzuata ve “Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak eksiksiz bir şekilde hazırlanmış, ekte elektronik ortamda ve çıktı halinde sunulmuştur.

Projelerimizin değerlendirilerek onaylanması hususunda gereğini arz ederiz.

Tesis Sahibi/Şirketi Temsile Yetkili Kişi(ler)

Adı-Soyadı

İmzası

Şirket Kaşesi

İletişim Bilgileri:

Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kurumsal Posta Adresi

Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi/Yetkilileri E-posta Adres(ler)i

Tesis Sahibi Şirket Kayıtlı E-Posta (KEP) Adres(ler)i

Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi/Yetkililerinin Telefon Numaraları

Ekler:

- Proje Kapsamının Elektronik Kopyası (1 adet CD/DVD)

- Proje Paftaları (3 takım), Belgeler ve Hesaplar Klasörü (1 takım)

- (Ön)Lisans / Tesis Sahibinin veya Yetkili Temsilcisinin Sicil Tasdiknamesi

(i) Tesisin (ön)lisansında / Çağrı Mektubu’nda yer alan tesis adı yazılmalıdır.

(ii) Bu kısım, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama üniteleri ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için gösterilmelidir.

(iii) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için tablodaki ilgili tesis tiplerinin tümü işaretlenmelidir.

EK – 4 (Değişik:RG-9/2/2025-32808)

ÜRETİM TESİSİ, ÜRETİM TESİSİNE BÜTÜNLEŞİK ELEKTRİK DEPOLAMA ÜNİTESİ VE

DEPOLAMALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ ÖN PROJE KAPSAMI

| ÖN PROJE KAPSAMI |  | ÖNLİSANSLI / LİSANSLI |  |  |  |  |  |  |  |  | AÇIKLAMALAR (Tüm paftalar Türkçe olarak hazırlanmalı ve yetkilendirilmiş branş mühendislerince kaşelenip imzalanmalıdır.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HES | RES | GES | JES | BES | TES | YGES | MES | EDÜ |  |
| 1 | Genel Yerleşim Planı | * | * | * | * | * | * | * |  | * | Planda santral sahası sınırları, proje onay kapsamındaki tüm yapılar, elektrik üretimi ve elektrik depolama faaliyetine esas ana ekipman (türbin / motor - jeneratör grupları, kazan, güneş paneli, evirici, elektrik depolama ünitesi ve trafo), yönler, kotlar, koordinatlar ve ana ekipmanların teknik karakteristikleri gösterilmelidir. |
| 2 | Tek-Hat Şeması | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili elektrik standartlarına uygun olarak; -tesisin ilgili TM bağlantı noktaları, -ölçü, koruma, senkronizasyon sistemi, -ünite güçleri, -kısa devre hesaplarına göre belirlenmiş primer malzemelerin liste ve karakteristikleri gösterilmelidir. |
| 3 | Tesis Bilgi Formu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Bir örneği ilgili POB’un internet sitesinde yayımlanan form doldurulmalı ve kaşeli, imzalı olarak sunulmalıdır. |
| 4 | Fizibilite Raporu | * | * | * | * | * | * | * | * | * | HES’lerde ve YGES’lerde DSİ tarafından uygun bulunmuş rapor sunulmalıdır. Diğer tesis tiplerinde, sunulacak raporun finansal ve teknik analizleri içermesi yeterlidir. |
| 5 | Kısa Devre Hesapları | * | * | * | * | * | * | * | * | * | İlgili TM'den başlayarak maksimum koşulları baz alarak (50, 31,5 kA, 16-25 kA veya TEİAŞ tarafından yayımlanmış TM kısa devre güçlerine göre) sistem bağlantı noktasından itibaren 3 faz arıza analizleri Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, IEC 60909 ve TS EN 50522 standardına uygun yapılmalıdır. |
| 6 | Yetki Yazısı ve Ekleri | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesis Sahibi ve/veya Yetkili Temsilcisi için; a. Sicil tasdiknamesi sureti Yetkilendirilen Mühendis için; a. Tesis sahibi ve/veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış Yetki Yazısı b. Sicil tasdiknamesi / imza beyannamesi sureti c. Diploma sureti ç. Kimlik belgesi sureti d. Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik şirketinde görevli mühendis için; 1. Ticaret odasından alınmış, şirketin o işle iştigal ettiğini gösteren belge 2. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 3. Güncel SGK dökümü Serbest olarak çalışan mühendis için; 1. Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi Lisans sahibi şirkette görevli mühendis için; 1. Şirkette mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin antetli yazısı 2. Güncel SGK dökümü sunulmalıdır. |
| 7 | Önlisans / Lisans | * | * | * | * | * | * | * | * | * | EPDK Önlisansı / Lisansı ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 8 | Sistem Bağlantı Görüşü | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TEİAŞ / ilgili EDAŞ tarafından verilen Sistem Bağlantı Görüşü sunulmalıdır. |
| 9 | ÇED Belgesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da bu kapsamda ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. |
| 10 | Su Kullanım Hakkı Anlaşması | * |  |  |  |  |  |  |  |  | DSİ ile imzalanan anlaşma, varsa ek mukaveleleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 11 | TEA Süreci Başvuru Yazısı |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından birlikte belirlenen kamu kurum ve/veya kuruluşlarınca yapılan ve teknik etkileşim iznine esas teşkil eden analiz kapsamındaki RES'ler için sunulmalıdır. TÜBİTAK BİLGEM’e sunulmuş olan TEA Süreci Başvuru Yazısı ekleri ile birlikte verilmelidir. |
| 12 | Elektromekanik Teçhizat Teknik Şartnamesi | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Elektromekanik yüklenicisi belirlenmiş projelerde; Yüklenici ile imzalanmış teknik şartname verilmelidir. Elektromekanik yüklenicisi henüz belirlenmemiş projelerde; Önlisans / Lisans sahibi firma tarafından hazırlanarak imzalanmış teknik şartname sunulmalıdır. |
| 13 | Yangından Korunma, Yangın Algılama, Söndürme/Baskılama ve Uyarı Sistemi Teknik Şartnamesi |  |  |  |  |  |  |  |  | * | İlgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde hazırlanmış, Lisans / Tesis Sahibi ile Yüklenici arasında imzalanmış teknik şartname ekleri ile birlikte sunulmalıdır. |
| 14 | Kira Sözleşmesi |  |  |  |  |  |  | * |  |  | YGES’ler için DSİ ile imzalanmış kira sözleşmesi sunulmalıdır. |

EK – 5 (Mülga:RG-25/1/2019-30666)

ELEKTROMEKANİK TEÇHİZAT STANDARTLARI LİSTESİ