## Lisanssız Üretim Tesisleri - ED
Lisanssız Elektrik Üretim Başvuruları Evrak Değerlendirme Sonuçları (20.11.2024)
Başvuru No | Gerilim Seviyesi | Kurulu gücü (kWe) | Kaynak Türü | Uygulama Yeri | Komisyon inceleme sonucu | Açıklama
8001594217 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001598545 | AG | 80 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 ‘e göre başvuru gücünüz hatalıdır, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlar hatalı belirtilmiştir.
8001598706 | YG | 95 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru gücü tesis kurulu gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Dilim orta boylamı hatalı belirtilmiştir.
8001598766 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001598901 | YG | 160 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Eski başvuruya ait dekont kullanılmıştır hatalıdır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri belirtilmemiştir, Abone Grubu hatalı belirtilmiştir, Abone Sözleşme Gücü belirtilmemiştir, Bağlanılacak Gerilim Seviyesi hatalı belirtilmiştir.
8001599111 | YG | 500 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001599311 | YG | 650 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001599697 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001599963 | YG | 600 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Tesis Toplam Kurulu Gücü DC ve panel sayısı başvuru formu ile uyuşmamaktadır.
8001600013 | YG | 1300 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600014 | YG | 175 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600015 | YG | 550 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600234 | YG | 72 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler sunulmamıştır.
8001600316 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600358 | YG | 105 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600359 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler; Ortaklık Yapısına İlişkin Belgeler eksik sunulmuştur. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır. 4- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Eski başvuruya ait dekont kullanılmıştır hatalıdır. 5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Koordinatlar hatalı belirtilmiştir. 6- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Aplikasyon Krokisi hatalı sunulmuştur.
8001600506 | YG | 900 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600657 | YG | 200 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001600760 | AG | 49.5 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Ek-3 ‘e göre başvuru gücünüz hatalıdır, Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır, Mevcut tesise ait bilgiler ve güç artışına ait bilgiler belirtilmemiştir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetki Belgelerinin süresi dolmuştur. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Yapı Belgesi okunamamaktadır. 4- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat şemasında mevcut ve yeni kurulacak tesis teknik özellikleri gösterilmemiştir. 5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Form okunamamaktadır.
8001600973 | YG | 378 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont; Dekont sunulmamıştır.
8001601009 | YG | 400 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Bağlantı Seviyesi hatalı belirtilmiştir, Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Dilim Orta Boylamı hatalı belirtilmiştir. 3- Lihkab veya Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi; Lihkap veya Harita Mühendisi bilgileri belirtilmemiştir.
8001601012 | YG | 240 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001601013 | YG | 250 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001601027 | YG | 250 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001601028 | YG | 1600 | Güneş | Çatı/Cephe | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001601032 | YG | 800 | Güneş | Arazi | Uygun. Teknik değerlendirmeye alınacaktır. | TEİAŞ görüşü sorulacaktır.
8001601033 | YG | 1800 | Güneş | Arazi | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Mevcut süreci devam eden başvurusu bulunmaktadır. 2- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Abonelik bilgisi ve üretim tesisi bilgisi sunulmamıştır. 3- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması; Tek Hat şeması hatalı sunulmuştur.
8001601034 | YG | 111.18 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Coğrafi Koordinatları eksik ve hatalı belirtilmiştir teknik değerlendirme formu ile uyuşmamaktadır, Mevcut tesise ait bilgiler ve güç artışına ait bilgiler belirtilmemiştir, Ünite Sayısı / Ünite Kurulu Gücü eksik belirtilmiştir, Üretim tesisi kurulu gücü, tüketim tesisi sözleşme gücünden fazla belirtilmiştir hatalıdır. 2- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Kurulum yapılması planlanan yapıya ait yapı belgesi sunulmamıştır. 3- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Üretim Tesisinin Yeri bilgilerinde mevcut aboneliğin bulunduğu parsel belirtilmemiştir, Projeksiyon Sistemi belirtilmemiştir.
8001601035 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Tüketim Tesisi Tekil Kodu belirtilmemiştir, Coğrafi Koordinatları hatalı belirtilmiştir. 2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların "Yetki Belgeleri” nde; Yetki Belgeleri eksik sunulmuştur. 3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge; Tapu sahibi başvuru sahibi ile uyuşmamaktadır tahsis yazısı sunulmamıştır. 4- Tüketim Tesis(ler)ine ilişkin bilgiler ‘de; Onaylı Elektrik Proje Kapağı sunulmamıştır, Kabul Onay Belgesi sunulmamıştır. 5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu ‘nda; Tesis Adı Başvuru Formunda belirtilen ile uyuşmamaktadır, Abone Sözleşme Gücü belirtilmemiştir, Koordinatlar hatalı belirtilmiştir, Koordinatlarda X ve Y değerleri hatalı ters belirtilmiştir.
8001601036 | YG | 100 | Güneş | Çatı/Cephe | Eksik/Yanlış Evrak sunulduğundan, başvuru reddedilmiştir. | 1- Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ‘nda; Başvuru mükerrerdir.